ОДИНЦОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Утвержден

постановлением Администрации

Одинцовского городского округа Московской области

от 10.02.2026 № 589

ПОРЯДОК (ПЛАН) ДЕЙСТВИЙ ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ

АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В

ОДИНЦОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(В ТОМ ЧИСЛЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ)

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД

Администрации муниципального образования Одинцовского городского округа Московской области

Адрес места расположения: 143003, Московская область, Одинцовский городской округ,

г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28

г. Одинцово

2026

Содержание

Перечень таблиц	1

Перечень рисунков	9

Раздел 1. Общие сведения	10

1.1.	Основные положения разработки (актуализации) порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций)	10

1.1.1.	Общие положения	10

1.1.2.	Основные понятия и термины	13

1.1.3.	Цели, задачи, обязанности	14

1.1.4.	Краткая характеристика муниципального образования	17

1.1.4.1.	Административное деление, население	17

1.1.4.2.	Климат и погодно-климатические явления	22

1.2.	Описание систем теплоснабжения муниципального образования	24

1.3.	Взаимодействие организаций, связанных с эксплуатацией систем теплоснабжения и ресурсоснабжением объектов системы теплоснабжения	60

1.4.	Сведения о жилых зданиях и социально-значимых объектах, имеющих теплоснабжение	131

1.5.	Сведения о потребителях первой категории надежности в системах теплоснабжения на территории муниципального образования	246

1.6.	Сведения о бесхозяйных объектах в системах теплоснабжения на территории муниципального образования	256

1.7.	Сведения о резервировании ресурсоснабжения источников тепловой энергии, ЦТП, НС на территории муниципального образования	257

Раздел 2.	Сценарии наиболее вероятных и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения	279

2.1.	Определение, наиболее вероятные и наиболее опасные по последствиям аварии, источники (места) их возникновения	279

2.2.	Значение времени готовности к проведению работ по устранению аварийных ситуаций	284

2.3.	Значение времени для выполнения работ по устранению аварийных ситуаций	284

Раздел 3. Количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения	287

3.1.	Сведения о количестве сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения по оперативным службам	287

3.2.	Сведения о количестве сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения по организациям, функционирующим в системах теплоснабжения					301

3.3.	Сведения о количестве сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения по специализированным оперативным подразделениям	320

Раздел 4. Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения соответствии с требованиями части 5 статьи 18 Федерального закона о теплоснабжении	328

4.1.	Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения	328

4.2.	Сведения о системах теплоснабжения, деятельность в которых осуществляют несколько теплоснабжающих и (или) теплосетевых организаций	329

Раздел 5. Состав и дислокация сил и средств.	331

5.1.	Состав сил и средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций	331

5.2.	Дислокация сил и средств, реагирование при локализации и ликвидации аварийных ситуаций						332

5.3.	Действия ответственных лиц при ликвидации аварийных ситуаций	334

Раздел 6. Управление действиями, направленными на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения)		343

6.1	Первоочередные действия направленные на обеспечение безопасности населения.	343

6.2	Действия должностных лиц направленные на обеспечение безопасности населения.	344

6.3	Действия населения направленные на обеспечение безопасности.	348

Раздел 7. Организация материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения	349

7.1.	Организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения	349

7.2.	Сведения о материальных ресурсах, которых могут использоваться для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения	351

Раздел 8. Применение электронного моделирования аварийных ситуаций	447

8.1.	Краткое руководство пользователя при применении электронного моделирования аварийных ситуаций		447

8.2.	Применение электронного моделирования при ликвидации аварийных ситуаций	449

8.3.	Действия персонала при применении электронного моделирования аварийных ситуаций	454

8.4.	Результаты применения электронного моделирования возможных аварийных ситуаций систем теплоснабжения муниципального образования	456

Раздел 9.	 Документирование действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения	472

9.1.	Ознакомление с ПЛАС	472

9.2.	Формы, необходимые для регламентации документирования процессов по устранению аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения	472

Раздел 10. Ответственные лица по организациям (учреждениям), связанным с эксплуатацией объектов системы теплоснабжения	477

10.1.	Общие сведения	477

10.2.	Сведения об ответственных лицах	477

11.	Изменения, внесенные в Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в Одинцовском городском округе (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций (ПЛАС). Актуализация на 2026 год, по замечаниям согласующих органов	510

Перечень таблиц

Таблица 1.1.1 - Административный состав Одинцовского городского округа	18

Таблица 1.1.2 - Среднемесячная и годовая температура воздуха по Одинцовскому городскому округу					23

Таблица 1.1.3 - Абсолютный минимум температуры воздуха по Одинцовскому городскому округу	23

Таблица 1.1.4 - Абсолютный максимум температуры воздуха по Одинцовскому городскому округу						23

Таблица 1.2.1 - Перечень организаций, функционирующих в системах теплоснабжения Одинцовского городского округа	24

Таблица 1.2.2 - Перечень централизованных источников тепловой энергии на территории Одинцовского городского округа	26

Таблица 1.2.3 - Перечень децентрализованных (местных) источников тепловой энергии, обеспечивающих теплоснабжения многоквартирных домов, СЗО на территории Одинцовского городского округа	34

Таблица 1.2.4 - Перечень ЦТП, НС на территории Одинцовского городского округа	37

Таблица 1.2.5 - Сведения о тепловых сетях централизованных источников тепловой энергии, на территории Одинцовского городского округа	42

Таблица 1.2.6 – Оценка надежности систем теплоснабжения на территории Одинцовского городского округа в соответствии с Распоряжением Министерства энергетики Московской области от 19.02.2025 № 22-Р				51

Таблица 1.3.1 - Данные о сетевых организациях ресурсоснабжения объектов системы теплоснабжения, на территории Одинцовского городского округа	60

Таблица 1.3.2 - Данные о топливоснабжении источников тепловой энергии на территории Одинцовского городского округа	86

Таблица 1.3.3 - Данные об электроснабжении объектов системы теплоснабжения на территории Одинцовского городского округа	93

Таблица 1.3.4 - Данные о водоснабжении объектов системы теплоснабжения на территории Одинцовского городского округа	114

Таблица 1.4.1. - Распределение многоквартирных домов на территории Одинцовского городского округа по управляющим организациям и источникам тепловой энергии, ЦТП, НС	131

Таблица 1.4.2 - Перечень СЗО на территории Одинцовского городского округа и их распределение источникам тепловой энергии, ЦТП, НС, эксплуатирующим организациям	236

Таблица 1.5.1 - Перечень потребителей первой категории надежности теплоснабжения на территории Одинцовского городского округа и их распределение по источникам тепловой энергии, ЦТП, НС						247

Таблица 1.5.2 - Сведения о категории источников тепловой энергии на территории Одинцовского городского округа по надежности отпуска тепловой энергии потребителям	250

Таблица 1.6.1 – Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей на территории Одинцовского городского округа и перечень организаций, уполномоченных в установленном порядке на их эксплуатацию	256

Таблица 1.7.1 - Сведения о местных резервных источниках тепловой энергии на территории Одинцовского городского округа	258

Таблица 1.7.2 - Сведения о возможности резервирования подачи ресурсов по вторым вводам на источники тепловой энергии, ЦТП НС на территории Одинцовского городского округа	258

Таблица 1.7.3 - Сведения о наличии и технических характеристиках стационарных электростанций, используемых в качестве резервных источников энергоснабжения на источниках тепловой энергии, ЦТП, НС Одинцовского городского округа	269

Таблица 1.7.4 - Сведения о наличии и технических характеристиках аккумулирующих резервуаров на источниках тепловой энергии Одинцовского городского округа	270

Таблица 2.1.1 – Размер подача теплоты на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий	280

Таблица 2.1.2 - Перечень возможных аварийных ситуаций в работе систем теплоснабжения Одинцовского городского округа - основные причины возникновения, описание, возможные масштабы и последствия, уровни реагирования, типовые действия персонала по ликвидации последствий	282

Таблица 2.3.1 - Среднее время на проведение работ по восстановлению поврежденного участка тепловой сети в зависимости от диаметра трубопровода и расстояния между секционирующими задвижками на тепловой сети.	285

Таблица 2.3.2 - Значение нормативного времени на устранения аварийной ситуации устанавливается в зависимости от температуры наружного воздуха и температуры в жилых помещениях	285

Таблица 3.1.1 - Сведения о количестве сил и средств, необходимых при ликвидации последствий аварийных ситуаций, по оперативным подразделениям организаций (учреждений) связанных с функционированием систем теплоснабжения Одинцовского городского округа	287

Таблица 3.2.1 - Количество сил и средств в АО «Одинцовская теплосеть» для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Одинцовского городского округа				302

Таблица 3.2.2 - Количество сил и средств в МП «Звенигородские инженерные сети» для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Одинцовского городского округа	302

Таблица 3.2.3 - Количество сил и средств в МУП «ЖКХ Назарьево» для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Одинцовского городского округа				302

Таблица 3.2.4.1 - Количество сил и средств в ЖКС №1 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны по ВКС для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Одинцовского городского округа	303

Таблица 3.2.5 - Количество сил и средств в АО «Ресурс» для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Одинцовского городского округа	305

Таблица 3.2.6 - Количество сил и средств в ООО «Московский насосный завод» для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Одинцовского городского округа	305

Таблица 3.2.7 - Количество сил и средств в ООО «Баковский завод» для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Одинцовского городского округа				306

Таблица 3.2.8 - Количество сил и средств в ООО «Теплоинжсервис» для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Одинцовского городского округа				306

Таблица 3.2.9 - Количество сил и средств в ООО «Теплосервис-М» для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Одинцовского городского округа				306

Таблица 3.2.10 - Количество сил и средств в ООО «ТеплоЭнергоСервис» для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Одинцовского городского округа				307

Таблица 3.2.11 - Количество сил и средств в АО «Союзэнерго» для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Одинцовского городского округа	307

Таблица 3.2.12 - Количество сил и средств в ООО «Гефест-Инжиниринг» для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Одинцовского городского округа				308

Таблица 3.2.13 - Количество сил и средств в ООО «УК Энергоцентр» для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Одинцовского городского округа				308

Таблица 3.2.14 - Количество сил и средств в ЗАО Дом отдыха «Связист» для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Одинцовского городского округа				309

Таблица 3.2.15 - Количество сил и средств в ФГБУ «Клинический санаторий «Барвиха» для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Одинцовского городского округа	309

Таблица 3.2.16 - Количество сил и средств в ФГУП «Комплекс» для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Одинцовского городского округа	310

Таблица 3.2.17 - Количество сил и средств в ООО «РУШ» для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Одинцовского городского округа	310

Таблица 3.2.18 - Количество сил и средств в ООО НПО «Союз-М» для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Одинцовского городского округа				311

Таблица 3.2.19 - Количество сил и средств в ООО «Голицынская управляющая компания» для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Одинцовского городского округа	311

Таблица 3.2.20 - Количество сил и средств в АО «Парк Отель «Ершово» для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Одинцовского городского округа				311

Таблица 3.2.21 - Количество сил и средств в ЛРКЦ «Юдино» - филиал ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России» для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Одинцовского городского округа	312

Таблица 3.2.22 - Количество сил и средств в АО «Теплоэнергетическое предприятие» для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Одинцовского городского округа	312

Таблица 3.2.23 - Количество сил и средств в ООО «Геруда» для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Одинцовского городского округа	313

Таблица 3.2.24 - Количество сил и средств в ООО «Интеркапстрой» для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Одинцовского городского округа				313

Таблица 3.2.25 - Количество сил и средств в ООО «КТТ-Дубки» для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Одинцовского городского округа	314

Таблица 3.2.26 - Количество сил и средств в АО «121 АРЗ» для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Одинцовского городского округа	314

Таблица 3.2.27 - Количество сил и средств в ЗАО «Царский лес» для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Одинцовского городского округа	314

Таблица 3.2.28 - Количество сил и средств в ООО «Московская Инженерная Компания» (ТСЖ «Грюнвальд») для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Одинцовского городского округа	315

Таблица 3.2.29 - Количество сил и средств в ООО «ТеплоВиК» для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Одинцовского городского округа	315

Таблица 3.2.30 - Количество сил и средств в ООО «Поречье» для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Одинцовского городского округа	316

Таблица 3.2.31 - Количество сил и средств в ФГАУ «ОК «Рублево-Успенский» для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Одинцовского городского округа	316

Таблица 3.2.32 - Количество сил и средств в АО «Петелинская птицефабрика» для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Одинцовского городского округа	316

Таблица 3.2.33 - Количество сил и средств в ООО «Московская энергетическая компания» для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Одинцовского городского округа	317

Таблица 3.2.34 - Количество сил и средств в АО «Пансионат с лечением Солнечная поляна» для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Одинцовского городского округа	317

Таблица 3.2.35 - Количество сил и средств в ООО «Гранель Инжиниринг» для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Одинцовского городского округа				318

Таблица 3.2.36 - Количество сил и средств в АО «ТЭК-24» для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Одинцовского городского округа	318

Таблица 3.2.37 - Количество сил и средств в ООО «УК «Кунцево» для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Одинцовского городского округа				319

Таблица 3.2.38 - Количество сил и средств в Подмосковный филиал ООО «ТСК Мосэнерго» для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Одинцовского городского округа	319

Таблица 3.2.39 - Количество сил и средств в ООО «ЭнергоСтройМех» для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Одинцовского городского округа				320

Таблица 3.3.1 - Сведения по силам и средствам муниципального звена РСЧС, которые могут привлекаться при ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах Одинцовского городского округа	321

Таблица 3.3.2 - Сведения по силам специализированных оперативных подразделений ГКУ МО «МОС АВС», которые могут привлекаться при ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Московской области, в т.ч и Одинцовского городского округа	323

Таблица 4.2.1 - Перечень систем теплоснабжения Одинцовского городского округа в которых эксплуатация осуществляется несколько лицами (теплоснабжающими и теплосетевыми организациями) и реквизиты соглашений об управлении системами теплоснабжения	329

Таблица 5.2.1 - Нормативное время прибытия (реагирования) на место происшествия, организаций (учреждений), связанных локализацией и ликвидацией аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Одинцовского городского округа	333

Таблица 6.2.1 - Перечень зданий, которые Администрация Одинцовского городского округа может использовать в зимний период для временного размещения людей	346

Таблица 6.2.2 – Перечень мобильных пунктов временного размещения, которые Администрация Одинцовского городского округа может использовать в зимний период для временного размещения людей				347

Таблица 7.2.1 - Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) АО «Одинцовская теплосеть» для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Одинцовского городского округа	351

Таблица 7.2.2 - Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) МП «Звенигородские инженерные сети» для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Одинцовского городского округа	356

Таблица 7.2.3 - Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) МУП «ЖКХ Назарьево» для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Одинцовского городского округа	361

Таблица 7.2.4.1 - Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) ЖКС №1 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны по ВКС для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Одинцовского городского округа	364

Таблица 7.2.5 - Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) АО «Ресурс» для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Одинцовского городского округа	365

Таблица 7.2.6 - Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) ООО «Московский насосный завод» для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Одинцовского городского округа	366

Таблица 7.2.7 - Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) ООО «Баковский завод» для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Одинцовского городского округа	367

Таблица 7.2.8 - Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) ООО «Теплоинжсервис» для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Одинцовского городского округа	367

Таблица 7.2.9 - Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) ООО «Теплосервис-М» для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Одинцовского городского округа	370

Таблица 7.2.10 - Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) ООО «ТеплоЭнергоСервис» для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Одинцовского городского округа	372

Таблица 7.2.11 - Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) АО «Союзэнерго» для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Одинцовского городского округа	372

Таблица 7.2.12 - Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) ООО «Гефест-Инжиниринг» для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Одинцовского городского округа	373

Таблица 7.2.13 - Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) ООО «УК Энергоцентр» для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Одинцовского городского округа	373

Таблица 7.2.14 - Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) ЗАО Дом отдыха «Связист» для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Одинцовского городского округа	375

Таблица 7.2.15 - Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) ФГБУ «Клинический санаторий «Барвиха» для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Одинцовского городского округа	377

Таблица 7.2.16 - Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) ФГУП «Комплекс» для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Одинцовского городского округа	379

Таблица 7.2.17 - Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) ООО «РУШ» для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Одинцовского городского округа	380

Таблица 7.2.18 - Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) ООО НПО «Союз-М» для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Одинцовского городского округа	380

Таблица 7.2.19 - Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) ООО «Голицынская управляющая компания» для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Одинцовского городского округа	382

Таблица 7.2.20 - Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) АО «Парк Отель «Ершово» для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Одинцовского городского округа	383

Таблица 7.2.21 - Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) ЛРКЦ «Юдино» - филиал ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России» для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Одинцовского городского округа	386

Таблица 7.2.22 - Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) АО «Теплоэнергетическое предприятие» для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Одинцовского городского округа	391

Таблица 7.2.23 - Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) ООО «Геруда» для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Одинцовского городского округа	393

Таблица 7.2.24 - Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) ООО «Интеркапстрой» для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Одинцовского городского округа	394

Таблица 7.2.25 - Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) ООО «КТТ-Дубки» для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Одинцовского городского округа	399

Таблица 7.2.26 - Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) АО «121 АРЗ» для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Одинцовского городского округа	405

Таблица 7.2.27 - Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) ЗАО «Царский лес»  для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Одинцовского городского округа	410

Таблица 7.2.28 - Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) ООО «Московская Инженерная Компания» (ТСЖ «Грюнвальд») для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Одинцовского городского округа	410

Таблица 7.2.29 - Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) ООО «ТеплоВиК» для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Одинцовского городского округа	416

Таблица 7.2.30 - Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) ООО «Поречье» для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Одинцовского городского округа	421

Таблица 7.2.31 - Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) ФГАУ «ОК «Рублево-Успенский» для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Одинцовского городского округа	421

Таблица 7.2.32 - Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) АО «Петелинская птицефабрика» для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Одинцовского городского округа	422

Таблица 7.2.33 - Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) ООО «Московская энергетическая компания» для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Одинцовского городского округа	427

Таблица 7.2.34 - Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) АО «Пансионат с лечением Солнечная поляна» для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Одинцовского городского округа	435

Таблица 7.2.35 - Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) ООО «Гранель Инжиниринг» для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Одинцовского городского округа	436

Таблица 7.2.36 - Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) АО «ТЭК-24» для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Одинцовского городского округа	438

Таблица 7.2.37 - Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) ООО «УК «Кунцево» для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Одинцовского городского округа	443

Таблица 7.2.38 - Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) Подмосковный филиал ООО «ТСК Мосэнерго» для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Одинцовского городского округа	444

Таблица 7.2.39 - Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) ООО «ЭнергоСтройМех» для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Одинцовского городского округа	445

Таблица 8.2.1 – Формы, создаваемые в электронной модели по объектам при отключении участков тепловой сети	454

Таблица 8.4.1 - Сравнение нормативной и расчетной температур внутреннего воздуха в помещениях потребителей котельной №4 после их переключения на котельную №7, полученные в результате электронного моделирования	460

Таблица 8.4.2 - Сравнение нормативной и расчетной температур воздуха в помещениях потребителей котельной №6 после проведенных переключений, полученные в результате электронного моделирования	466

Таблица 8.4.3 - Сравнение нормативной и расчетной температур воздуха в помещениях потребителей котельной №8а после их переключения на котельную №8, полученные в результате электронного моделирования	470

Таблица 9.2.1 - Примерный перечень производственно-технических документов для дежурного персонала организаций, функционирующих в системах теплоснабжения Одинцовского городского округа				473

Таблица 10.2.1 - Перечень ответственных лиц администрации муниципального образования Одинцовский городской округ связанных с функционированием систем теплоснабжения	477

Таблица 10.2.2 - Перечень ответственных лиц региональных и муниципальных служб мониторинга технологических нарушений, в т.ч в системах теплоснабжения муниципального образования Одинцовский городской округ, координацию мер по их устранению	477

Таблица 10.2.3 - Перечень ответственных лиц региональных и муниципальных экстренных оперативных служб, связанных с функционированием систем теплоснабжения муниципального образования Одинцовский городской округ	478

Таблица 10.2.4 - Перечень ответственных лиц теплоснабжающих (теплосетевых) организаций, функционирующих на территории муниципального образования Одинцовский городской округ	480

Таблица 10.2.5 - Перечень ответственных лиц электросетевых организаций, связанных с функционированием систем теплоснабжения на территории муниципального образования Одинцовский городской округ	487

Таблица 10.2.6 - Перечень ответственных лиц организаций водопроводно-канализационного хозяйства, связанных с функционированием систем теплоснабжения на территории муниципального образования Одинцовский городской округ	487

Таблица 10.2.7 - Перечень ответственных лиц газораспределительной организации, связанной с функционированием систем теплоснабжения на территории муниципального образования Одинцовский городской округ	492

Таблица 10.2.8 - Перечень ответственных лиц организаций, управляющих организаций на территории муниципального образования Одинцовский городской округ	492

Таблица 10.2.9 - Перечень СЗО на территории муниципального образования Одинцовский городской округ, с указанием организаций, обеспечивающих теплоснабжение здания и телефонов их аварийно-диспетчерских служб	507

Перечень рисунков

Рисунок 1.1.1 – Карта (схема) границ Одинцовского городского округа	17

Рисунок 5.3.1 – Блок-схема взаимодействия ответственных лиц муниципального образования Одинцовский городской округ с ресурсоснабжающими организациями, управляющими организациями и центральными исполнительными органами Московской области по локализации и ликвидации аварийной ситуации в системе теплоснабжения (пример)	342

Рисунок 8.4.1 – Зона действия котельной №4 по адресу Московская обл., г. Одинцово, ул. Говорова, 22 в нормальном режиме теплоснабжения	457

Рисунок 8.4.2 – Зона действия котельной №4 по адресу Московская обл., г. Одинцово, ул. Говорова, 22 с нанесением участка тепловой сети на котором возникла аварийная ситуация и потребителей, отключенных в связи с аварийной ситуацией	458

Рисунок 8.4.3 – Путь для построения пьезометрического графика результата электронного моделирования переключения потребителей в зоне действия котельной №4 на котельную №7	459

Рисунок 8.4.4 – Пьезометрический график результата электронного моделирования переключения потребителей в зоне действия котельной №4 на котельную №7	459

Рисунок 8.4.5 – Зона действия котельной №6 по адресу Московская обл., г. Одинцово, ул. Вокзальная, 53а в нормальном режиме теплоснабжения	464

Рисунок 8.4.6 – Зона действия котельной №6 по адресу Московская обл., г. Одинцово, ул. Вокзальная, 53а с нанесением участка тепловой сети на котором возникла аварийная ситуация и потребителей, отключенных в связи с аварийной ситуацией	465

Рисунок 8.4.7 – Путь для построения пьезометрического графика и пьезометрический график результата электронного моделирования переключений в зоне действия котельной №6	466

Рисунок 8.4.8 – Пьезометрический график результата электронного моделирования переключения в зоне действия котельной №6	466

Рисунок 8.4.9 – Зона действия котельной №8а по адресу Московская обл., г. Одинцово, ул. Союзная, 7а в нормальном режиме теплоснабжения	468

Рисунок 8.4.10 – Зона действия котельной №8а по адресу Московская обл., г. Одинцово, ул. Союзная, 7а с нанесением участка тепловой сети на котором возникла аварийная ситуация и отключенных потребителей	469

Рисунок 8.4.11 – Путь для построения пьезометрического графика и пьезометрический график результата электронного моделирования переключения потребителей в зоне действия котельной №8а на котельную №8	470

Рисунок 8.4.12 – Пьезометрический график результата электронного моделирования переключения потребителей в зоне действия котельной №8а на котельную №8	470

Раздел 1. Общие сведения

  - Основные положения разработки (актуализации) порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций)

    - Общие положения

1.1.1.1. Настоящий «Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в Одинцовском городском округе Московской области (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций) (далее – ПЛАС) разработан во исполнение требований пункта 1 части 3 статьи 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», с учетом положений:

- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

- Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154  «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 16.05.2014 № 452 «Правила определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений»;

- приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»;

- приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 14.05.2025 № 511 «Об утверждении Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок»;

- распоряжения Правительства Московской области от 17.04.2024 № 222-РП «Об утверждении Регламента по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в Московской области к отопительному периоду, прохождению отопительного периода и взаимодействию при аварийных отключениях систем теплоснабжения в ходе проведения отопительного периода»;

- схемы теплоснабжения Одинцовского городского округа Московской области на период с 2025 до 2045 года, утвержденной Распоряжением Министерства энергетики Московской области от 31.10.2025 № 251-р «Об утверждении схемы теплоснабжения Одинцовского городского округа Московской области на период с 2025 до 2045 года»;

- иных действующих нормативно-правовых актов по теме документа.

1.1.1.2. Настоящая ежегодная актуализация документа на 2026 год выполняется на базе ПЛАС на 2025г., утвержденного Постановлением Администрации Одинцовского городского округа от 06.08.2025 №4827 «Об утверждении Порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в Одинцовском городском округе Московской области (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций)».

1.1.1.3. В соответствии с требованиями п/п 1) п.3 ст. 20 Федерального закона от 08.08.2024 № 311-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О теплоснабжении" и отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях обеспечения готовности к отопительному периоду муниципальные образования обязаны иметь порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании, утвержденный и ежегодно актуализируемый органом местного самоуправления (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций), разработанный с учетом порядков (планов) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями, организаций в сфере электро-, газо- и водоснабжения, организаций, осуществляющих снабжение топливом, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций.

1.1.1.4. ПЛАС должен быть, до утверждения муниципальным образованием, согласован с центральными исполнительными органами Московской области, осуществляющими полномочия по государственному регулированию и контролю в сфере теплоснабжения (Министерство энергетики Московской области), центральными исполнительными органами Московской области в сфере водоснабжения и водоотведения (Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области), центральными исполнительными органами в области газоснабжения (Министерство энергетики Московской области), центральными исполнительными органами Московской области, осуществляющими полномочия по государственному регулированию и контролю в электроэнергетике (Министерство энергетики Московской области), и центральными исполнительными органами Московской области, осуществляющим полномочия в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (Главное управление гражданской защиты Московской области).

1.1.1.5. Основным документом, регламентирующим требования к порядку разработки (актуализации) и утверждения, составу сведений, которые должны содержаться в ПЛАС, является Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» (далее – Приказ № 2234).

1.1.1.6. В соответствии с п. 8.3 Приказа № 2234 администрация муниципального образования обязана подготовить и представить комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, документы, подтверждающие выполнение требований, установленных Приказом № 2234, в том числе и ПЛАС.

1.1.1.7. ПЛАС, в соответствии с п/п. 8.3.1 п. 8 Приказа № 2234 подлежит ежегодной актуализации, утверждается муниципальным образованием до 01 апреля 2025г. в 2025г., в последующих периодах утверждается до 15 февраля и должен содержать следующие сведения:

- сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения;

- количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения (далее - силы и средства);

- порядок и процедуру организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения;

- состав и дислокация сил и средств;

- перечень мероприятий, направленные на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения);

- порядок организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения.

1.1.1.8. ПЛАС подлежит ежегодной актуализации в отношении разделов и сведений, касающихся объектов систем теплоснабжения; сценариев вероятных аварийных ситуаций; количества, состава и дислокации сил и средств; должностей, Ф.И.О., контактных данных ответственных лиц, мест проведения электронного моделирования аварийных ситуаций и др.

1.1.1.9. ПЛАС размещается после его утверждения на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней со дня его утверждения. Не подлежат опубликованию сведения о сценариях наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения, а также сведения о составе и дислокации сил и средств.

1.1.1.10. Объектами, рассматриваемыми в ПЛАС, являются - системы теплоснабжения на территории Одинцовского городского округа, включая источники тепловой энергии, магистральные и разводящие тепловые сети, теплосетевые объекты (насосные станции, центральные тепловые пункты), системы теплопотребления.

1.1.1.11. ПЛАС определяет порядок действий персонала при ликвидации последствий аварийных ситуаций и является обязательным для исполнения всеми ответственными лицами, указанными в нем. Должностные лица должны знать и руководствоваться ПЛАС в пределах установленных им обязанностей по складывающейся обстановке.

1.1.1.12. ПЛАС должен находиться:

а) в администрации Одинцовского городского округа;

б) в организациях, функционирующих в системах теплоснабжения Одинцовского городского округа;

в) в экстренных оперативных службах, обеспечивающих безопасность при локализации и ликвидации аварийных ситуаций для функционирования систем теплоснабжения Одинцовского городского округа;

г) в оперативных службах, связанных с функционирование систем теплоснабжения Одинцовского городского округа;

д) в управляющих организациях на территории Одинцовского городского округа.

1.1.1.13. Ответственность за разработку (актуализацию) ПЛАС возлагается на заместителя Главы Одинцовского городского округа, ответственного за функционирование объектов жилищно-коммунального хозяйства.

1.1.1.14. В соответствии с п. 3 ст. 20 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» в целях обеспечения готовности к отопительному периоду муниципальные образования обязаны иметь ПЛАС.

1.1.1.15. В соответствии с п.1.1 приложения №1 к порядку обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденному Приказом №2234, «Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду муниципального образования» наличие утвержденного ПЛАС является обязательным требованием к муниципальным образованиям для получения Паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду. Вес показателя (Кпорядок) наличия Плана действия для оценки готовности к отопительному периоду - 0,4.

    - Основные понятия и термины

В настоящем ПЛАС используются следующие основные понятия термины:

«авария на объектах теплоснабжения» – отказ элементов систем, сетей и источников теплоснабжения, повлекший к прекращению подачи тепловой энергии потребителям и абонентам на отопление более 6 часов и горячее водоснабжение на период более 8 часов;

«инцидент» – отказ или повреждение оборудования и (или) сетей, отклонение от установленных режимов, нарушение федеральных законов, нормативно - правовых актов и технических документов, устанавливающих правила ведения работ на производственном объекте, включая:

«технологический отказ» - вынужденное отключение или ограничение работоспособности оборудования, приведшее к нарушению процесса производства и (или) передачи тепловой энергии потребителям, если они не содержат признаков аварии;

«функциональный отказ» - неисправности оборудования (в том числе резервного и вспомогательного), не повлиявшие на технологический процесс производства и (или) передачи тепловой энергии, а также неправильное действие защит и автоматики, ошибочные действия персонала, если они не привели к ограничению потребителей и снижению качества отпускаемой энергии;

«капитальный ремонт» – ремонт, выполняемый для восстановления технических и экономических характеристик объекта до значений, близких к проектным, с заменой или восстановлением любых составных частей;

«коммунальные ресурсы» – горячая вода, холодная вода, тепловая энергия, электрическая энергия, используемые для предоставления коммунальных услуг;

«коммунальные услуги» – деятельность исполнителя по оказанию услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению, электроснабжению и отоплению, обеспечивающая комфортные условия проживания граждан в жилых помещениях;

«мониторинг состояния системы теплоснабжения» – комплексная система наблюдений, оценки и прогноза состояния тепловых сетей и объектов теплоснабжения (далее - мониторинг);

«неисправность» – другие нарушения в работе системы теплоснабжения, при которых не выполняется хотя бы одно из требований, определенных технологическим процессом;

«потребитель» лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления;

«управляющая организация» – юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, управляющие многоквартирным домом на основании договора управления многоквартирным домом;

«ресурсоснабжающая организация» – юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, осуществляющие продажу коммунальных ресурсов;

«система теплоснабжения» совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями;

«текущий ремонт» – ремонт, выполняемый для поддержания технических и экономических характеристик объекта в заданных пределах с заменой и (или) восстановлением отдельных быстроизнашивающихся составных частей и деталей;

«тепловая сеть» – совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок;

«тепловой пункт» – совокупность устройств, предназначенных для присоединения к тепловым сетям систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, горячего водоснабжения и технологических теплоиспользующих установок промышленных и сельскохозяйственных предприятий, жилых и общественных зданий (индивидуальные – для присоединения систем теплопотребления одного здания или его части; центральные – то же, двух зданий или более);

«техническое обслуживание» – комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности или исправности изделия (установки) при использовании его (ее) по назначению, хранении или транспортировке;

«технологические нарушения» – нарушения в работе системы теплоснабжения и работе эксплуатирующих организаций в зависимости от характера и тяжести последствий (воздействие на персонал; отклонение параметров энергоносителя; экологическое воздействие; объем повреждения оборудования; другие факторы снижения надежности) подразделяются на инцидент и аварию.

    - Цели, задачи, обязанности

      - ПЛАС разрабатывается (актуализируется) в целях координации и взаимосвязанных действий руководителей и работников структурных подразделений администрации Одинцовского городского округа, управляющих организаций, организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, ресурсоснабжающих организаций (электро-, газоснабжения, водопроводно-канализационного хозяйства), оперативных служб, при решении вопросов, связанных с локализацией и ликвидацией аварийных ситуаций на системах теплоснабжения, (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций).

1.1.3.2. ПЛАС должен решать в Одинцовском городском округе следующие задачи:

- обеспечение надежной эксплуатации систем теплоснабжения;

- повышение эффективности функционирования объектов систем теплоснабжения;

- мобилизация усилий всех административных и инженерных служб в Одинцовском городском округе для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения;

- поддержание необходимых параметров теплоносителей и обеспечение нормативного температурного режима в зданиях и сооружениях при возникновении аварийной ситуации;

- снижение последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения. информирование ответственных лиц о возможных аварийных ситуациях с указанием причин их возникновения и действиям по ликвидации последствий.

      - Взаимоотношения организаций, функционирующих в системах теплоснабжения с потребителями, определяются заключенными между ними договорами теплоснабжения, в рамках действующего законодательства Российской Федерации. Ответственность указанных лиц определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон, прилагаемом к договору теплоснабжения.

      - Организации, функционирующие в системах теплоснабжения для надежного теплоснабжения потребителей должны обеспечивать:

- своевременное и качественное техническое обслуживание, и ремонт теплопотребляющих систем, а также разработку и выполнение, согласно договору теплоснабжения, графиков ограничения и отключения теплопотребляющих установок при временном недостатке тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения;

- допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, на объекты в любое время суток.

      - При возникновении незначительных повреждений на инженерных сетях, эксплуатирующая организация оповещает телефонограммой о повреждениях владельцев коммуникаций, смежных с поврежденной, и администрацию муниципального образования, которые немедленно направляют своих представителей на место повреждения или сообщают ответной телефонограммой об отсутствии их коммуникаций на месте дефекта.

      - При возникновении неисправностей и аварий на тепловых сетях, вызванных технологическим нарушением на инженерных сооружениях и коммуникациях, срок устранения, которых превышает на отопление 6 часов и горячее водоснабжение более 8 часов, руководство по локализации и ликвидации аварий возлагается на администрацию и оперативный штаб по жилищно-коммунальному хозяйству Одинцовского городского округа.

      - Ликвидация нештатных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства Одинцовского городского округа осуществляется в соответствии:

- «Регламентом по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в Московской области к отопительному периоду, прохождению отопительного периода и взаимодействию при аварийных отключениях систем теплоснабжения в ходе проведения отопительного периода», утвержденным распоряжением Правительства Московской области от 17.04.2024 № 222-РП "Об утверждении Регламента по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в Московской области к отопительному периоду, прохождению отопительного периода и взаимодействию при аварийных отключениях систем теплоснабжения в ходе проведения отопительного периода»;

- «Регламентом по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в муниципальном образовании Одинцовского городского округа к отопительному периоду, прохождению отопительного периода и взаимодействию при аварийных отключениях систем теплоснабжения в ходе проведения отопительного периода», утвержденным Постановлением Администрации Одинцовского городского округа Московской области от 15.04.2025г. № 2275 «О подготовке объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Одинцовского городского округа Московской области к осенне-зимнему периоду 2025/2026 годов»;

- настоящим ПЛАС.

1.1.3.8. Финансирование расходов на проведение непредвиденных аварийно-ремонтных работ и пополнение аварийного запаса материальных ресурсов для устранения аварийных ситуаций на объектах жилищно- коммунального хозяйства осуществляется в установленном порядке в пределах средств, предусмотренных в бюджете администрации Одинцовского городского округа и организаций жилищно-коммунального комплекса на текущий финансовый год.

1.1.3.9. Работы по устранению технологических нарушений на инженерных сетях, связанные с нарушением благоустройства территории, производятся ресурсоснабжающими организациями и их подрядными организациями в порядке, установленном в Одинцовском городском округе.

      - Восстановление асфальтового покрытия, газонов и зеленых насаждений на уличных проездах, газонов на внутриквартальных и дворовых территориях после выполнения ремонтных работ на инженерных сетях производятся за счет владельцев инженерных сетей, на которых возникла аварийная ситуация.

Собственники земельных участков, по которым проходят инженерные коммуникации для надежного теплоснабжения потребителей, обязаны:

- осуществлять контроль за содержанием охранных зон инженерных сетей, в том числе за своевременной очисткой от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы, а также обеспечивать круглосуточный доступ для обслуживания и ремонта инженерных коммуникаций;

- не допускать в пределах охранных зон инженерных сетей и сооружений возведения несанкционированных построек, складирования материалов, устройства свалок, посадки деревьев, кустарников и т. п.;

- обеспечивать, по требованию владельца инженерных коммуникаций, снос несанкционированных построек и посаженных в охранных зонах деревьев и кустарников;

- принимать меры, в соответствии с действующим законодательством, к лицам, допустившим устройство в охранной зоне инженерных коммуникаций постоянных или временных предприятий торговли, парковки транспорта, рекламных щитов и т. д.;

- компенсировать затраты, связанные с восстановлением или переносом из охранной зоны инженерных коммуникаций построек и сооружений, а также с задержкой начала производства аварийных или плановых работ из-за наличия несанкционированных сооружений.

      - Собственники земельных участков, организации, ответственные за содержание территории, по которым проходят инженерные коммуникации, эксплуатирующие организации, сотрудники органов внутренних дел, жители при обнаружении технологических нарушений (вытекание горячей воды или выход пара из трубопроводов тепловых сетей, образование провалов и т. п.) обязаны:

- принять меры по ограждению опасной зоны и предотвращению доступа посторонних лиц в зону технологического нарушения до прибытия аварийных служб;

- незамедлительно информировать обо всех происшествиях, связанных с повреждением объектов теплоснабжения администрацию муниципального района и диспетчерскую службу ресурсоснабжающих организаций.

1.1.3.12. Владелец или арендатор встроенных нежилых помещений (подвалов, чердаков, мансард и др.), по которым проложены сети теплоснабжения, при использовании этих помещений под склады или другие объекты, обязан обеспечить беспрепятственный доступ представителей исполнителя коммунальных услуг и (или) специализированных организаций, обслуживающих данные системы, для их осмотра, ремонта или технического обслуживания.

1.1.3.13. Управляющими организациями, обслуживающими многоквартирные дома, обеспеченные теплоснабжением, должны быть доведены до жителей в них проживающих любым доступным способом адреса и номера телефонов организаций, функционирующих в системах теплоснабжения для сообщения о возникновении технологических нарушений работы и аварийных ситуациях системах теплоснабжения.

    - Краткая характеристика муниципального образования

      - Административное деление, население

Одинцовский городской округ является самостоятельным муниципальным образованием в составе Московской области, обладающим статусом городского округа. Статус муниципального образования установлен Законом Московской области от 25.01.2019 № 2/2019-ОЗ «Об объединении территорий поселений Одинцовского муниципального района и территории городского округа Звенигород» (с изменениями от 09.07.2025 № 122/2025-ОЗ).

Одинцовский городской округ расположен в западном секторе Московской области и граничит: с востока и юго-востока с территорией города Москвы (Западный, Новомосковский и Троицкий административные округа), с юга – с Наро-Фоминским городским округом и городским округом Краснознаменск (ЗАТО); с запада – с Рузским городским округом; с севера – с городским округом Истра и городским округом Красногорск Московской области. Одинцовский городской округ окружает территорию городского округа Власиха (ЗАТО). Административным центром Одинцовского городского округа является город Одинцово.

Площадь территории Одинцовского городского округа – 125505 га. Общая численность постоянного населения по городского округа по состоянию на 01.01.2025 составляет 482 184 человек.

Карта (схема) границ Одинцовского городского округа приведена на рисунке 1.1.1.

Рисунок 1.1.1 – Карта (схема) границ Одинцовского городского округа

В состав Одинцовского городского округа входят 236 населённых пунктов, в том числе 10 городских населённых пунктов (из них 4 города и 6 поселков городского типа) и 226 сельских населенных пунктов (из них 53 поселка, 29 сел, 141 деревня и 3 хутора).

Список населенных пунктов с численностью в них населения, входящих в границы Одинцовского городского округа, по состоянию на 01.01.2025, представлен в таблице 1.1.1.

Таблица 1.1.1 - Административный состав Одинцовского городского округа

| № п/п | Наименование | Административный статус (город, деревня, село, поселок и т. п.) | Численность населения, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Одинцово | город | 195794 |
| 2 | Голицыно | город | 23898 |
| 3 | Звенигород | город | 38961 |
| 4 | Кубинка | город | 24536 |
| 5 | Большие Вязёмы | поселок городского типа | 15790 |
| 6 | Заречье | поселок городского типа | 11876 |
| 7 | Лесной Городок | поселок городского типа | 15368 |
| 8 | Новоивановское | поселок городского типа | 13871 |
| 9 | Абонентного ящика 001 | посёлок | 28 |
| 10 | Авиаработников | посёлок | 13 |
| 11 | Агафоново | деревня | 8 |
| 12 | Аксиньино | село | 166 |
| 13 | Акулово | деревня | 71 |
| 14 | Акулово | село | 459 |
| 15 | Аляухово | деревня | 6 |
| 16 | Анашкино | посёлок | 14 |
| 17 | Анашкино | деревня | 9 |
| 18 | Андреевское | село | 129 |
| 19 | Андрианково | деревня | 14 |
| 20 | Аниково | деревня | 50 |
| 21 | Асаково | деревня | 21 |
| 22 | Базы отдыха «Солнечная поляна» | посёлок | 278 |
| 23 | Базы отдыха ВТО | посёлок | 38 |
| 24 | Барвиха | посёлок | 4279 |
| 25 | Барвиха | деревня | 370 |
| 26 | Белозёрово | деревня | 15 |
| 27 | Биостанции | посёлок | 18 |
| 28 | Богачево | деревня | 11 |
| 29 | Болтино | деревня | 4 |
| 30 | Большое Сареево | деревня | 209 |
| 31 | Борки | деревня | 359 |
| 32 | Бородки | деревня | 198 |
| 33 | Брехово | деревня | 43 |
| 34 | Бузаево | деревня | 125 |
| 35 | Бутынь | деревня | 188 |
| 36 | Бушарино | деревня | 17 |
| 37 | Введенское | село | 248 |
| 38 | Ветка Герцена | посёлок | 9 |
| 39 | Власово | деревня | 6 |
| 40 | ВНИИССОК | поселок городского типа | 18395 |
| 41 | Волково | деревня | 19 |
| 42 | Вырубово | деревня | 213 |
| 43 | Гарь-Покровское | посёлок | 1636 |
| 44 | Гигирево | деревня | 305 |
| 45 | Глазынино | деревня | 181 |
| 46 | Горбольницы № 45 | посёлок | 652 |
| 47 | Горбуново | деревня | 10 |
| 48 | Горки-10 | посёлок | 9315 |
| 49 | Горки-2 | посёлок | 3796 |
| 50 | Горловка | деревня | 44 |
| 51 | Горышкино | деревня | 178 |
| 52 | Грязь | деревня | 137 |
| 53 | Губкино | деревня | 157 |
| 54 | Дарьино | деревня | 518 |
| 55 | Дачного хозяйства «Жуковка» | посёлок | 280 |
| 56 | Дачный КГБ | посёлок | 24 |
| 57 | Дома отдыха «Ершово» | посёлок | 97 |
| 58 | Дома отдыха «Караллово» | посёлок | 14 |
| 59 | Дома отдыха МПС «Берёзка» | посёлок | 0 |
| 60 | Дома отдыха «Огарёво» | посёлок | 244 |
| 61 | Дома отдыха «Озёра» | посёлок | 238 |
| 62 | Дома отдыха «Покровское» | посёлок | 260 |
| 63 | Дома отдыха «Успенское» | посёлок | 4 |
| 64 | Дубки | посёлок | 455 |
| 65 | Дубки | село | 539 |
| 66 | Дубцы | деревня | 122 |
| 67 | Дунино | деревня | 267 |
| 68 | Дьяконово | деревня | 11 |
| 69 | Дютьково | деревня | 27 |
| 70 | Дяденьково | деревня | 1 |
| 71 | Ерёмино | деревня | 99 |
| 72 | Ершово | село | 3474 |
| 73 | Жаворонки | село | 6250 |
| 74 | Жуковка | деревня | 511 |
| 75 | Завязово | деревня | 3 |
| 76 | Зайцево | деревня | 85 |
| 77 | Заречье | посёлок | 114 |
| 78 | Захарово | деревня | 282 |
| 79 | Знаменское | село | 356 |
| 80 | Ивановка | деревня | 48 |
| 81 | Ивано-Константиновское | деревня | 11 |
| 82 | Иваньево | деревня | 79 |
| 83 | Ивашково | деревня | 49 |
| 84 | Ивонино | деревня | 26 |
| 85 | Иглово | деревня | 4 |
| 86 | Измалково | деревня | 148 |
| 87 | Института физики атмосферы (ИФА РАН) | посёлок | 409 |
| 88 | Иславское | село | 343 |
| 89 | Калчуга | деревня | 64 |
| 90 | Капань | деревня | 25 |
| 91 | Каринское | село | 1686 |
| 92 | Кезьмино | деревня | 6 |
| 93 | Клин | посёлок | 6 |
| 94 | Клопово | деревня | 56 |
| 95 | Кобяково | деревня | 235 |
| 96 | Кобяково | посёлок | 90 |
| 97 | Козино | село | 107 |
| 98 | Конезавода | посёлок | 1511 |
| 99 | Красные Всходы | деревня | 5 |
| 100 | Красный Октябрь | посёлок | 1 |
| 101 | Криуши | посёлок | 11 |
| 102 | Крутицы | деревня | 76 |
| 103 | Крымское | село | 24 |
| 104 | Крюково | деревня | 185 |
| 105 | Лайково | село | 212 |
| 106 | Лапино | деревня | 272 |
| 107 | Ларюшино | деревня | 27 |
| 108 | Летний Отдых | посёлок | 3425 |
| 109 | Ликино | деревня | 1694 |
| 110 | Липки | деревня | 110 |
| 111 | Локотня | село | 31 |
| 112 | Лохино | деревня | 174 |
| 113 | Лохинский 2-й | посёлок | 10 |
| 114 | Луговая | посёлок | 18 |
| 115 | Луцино | село | 183 |
| 116 | Лызлово | деревня | 84 |
| 117 | Ляхово | деревня | 20 |
| 118 | Малое Сареево | деревня | 62 |
| 119 | Малые Вязёмы | деревня | 4995 |
| 120 | Мамоново | деревня | 800 |
| 121 | Мартьяново | деревня | 6 |
| 122 | Марфино | деревня | 292 |
| 123 | Марьино | деревня | 90 |
| 124 | Маслово | деревня | 75 |
| 125 | Матвейково | деревня | 96 |
| 126 | Матвейково | посёлок | 153 |
| 127 | Митькино | деревня | 118 |
| 128 | Михайловское | село | 42 |
| 129 | Мозжинка | посёлок | 24 |
| 130 | Молоденово | деревня | 71 |
| 131 | Москворецкого леспаркхоза | посёлок | 56 |
| 132 | Назарьево | деревня | 83 |
| 133 | Назарьево | посёлок | 2744 |
| 134 | Наро-Осаново | деревня | 49 |
| 135 | Немчиновка | село | 13221 |
| 136 | Немчиново | деревня | 344 |
| 137 | НИИ Радио | посёлок | 248 |
| 138 | Никифоровское | деревня | 8 |
| 139 | Николина Гора | посёлок | 532 |
| 140 | Никольское | деревня | 91 |
| 141 | Никольское | село | 223 |
| 142 | Никонорово | хутор | 40 |
| 143 | Новоалександровка | деревня | 8 |
| 144 | Новодарьино | деревня | 99 |
| 145 | Новошихово | деревня | 45 |
| 146 | Новый Городок | посёлок | 5994 |
| 147 | Носоново | деревня | 8 |
| 148 | Одинцовский | хутор | 71 |
| 149 | Октябрьский | посёлок | 5 |
| 150 | Осоргино | деревня | 479 |
| 151 | Палицы | деревня | 54 |
| 152 | Папушево | деревня | 48 |
| 153 | Переделки | деревня | 165 |
| 154 | Перхушково | село | 486 |
| 155 | Пестово | деревня | 11 |
| 156 | Петелино | деревня | 42 |
| 157 | Подлипки | деревня | 133 |
| 158 | Подсобного хозяйства МК КПСС | посёлок | 243 |
| 159 | Подушкино | деревня | 271 |
| 160 | Покровский Городок | посёлок | 783 |
| 161 | Покровское | посёлок | 256 |
| 162 | Покровское | село | 41 |
| 163 | Покровское | деревня | 1 |
| 164 | Полушкино | деревня | 72 |
| 165 | Пронское | деревня | 36 |
| 166 | Путевой машинной станции-4 | посёлок | 522 |
| 167 | Раево | деревня | 11 |
| 168 | Раздоры | деревня | 93 |
| 169 | Репище | деревня | 39 |
| 170 | Рождественно | деревня | 430 |
| 171 | Рожновка | хутор | 16 |
| 172 | Ромашково | село | 1050 |
| 173 | Рыбокомбината «Нара» | посёлок | 218 |
| 174 | Рыбушкино | деревня | 70 |
| 175 | Рязань | деревня | 22 |
| 176 | Саввинская Слобода | село | 1295 |
| 177 | Сальково | деревня | 78 |
| 178 | Санатория им. В. П. Чкалова | посёлок | 21 |
| 179 | Санатория им. Герцена | посёлок | 3407 |
| 180 | Сватово | деревня | 21 |
| 181 | Сельская Новь | деревня | 116 |
| 182 | Семенково | деревня | 64 |
| 183 | Сергиево | деревня | 48 |
| 184 | Сетунь Малая | деревня | 72 |
| 185 | Сивково | деревня | 48 |
| 186 | Сидоровское | село | 131 |
| 187 | Синьково | деревня | 64 |
| 188 | Скоково | деревня | 25 |
| 189 | Сколково | деревня | 423 |
| 190 | Скоротово | деревня | 98 |
| 191 | Солманово | деревня | 181 |
| 192 | Солослово | деревня | 342 |
| 193 | Сосны | посёлок | 1569 |
| 194 | Софьино | деревня | 9 |
| 195 | Спасское | деревня | 9 |
| 196 | Станции 192-й км | посёлок станции | 16 |
| 197 | Станция Петелино | посёлок | 2 |
| 198 | Станция Сушкинская | посёлок | 0 |
| 199 | Старый Городок | поселок городского типа | 8690 |
| 200 | Супонево | деревня | 113 |
| 201 | Сурмино | деревня | 79 |
| 202 | Таганьково | деревня | 307 |
| 203 | Татарки | деревня | 71 |
| 204 | Тимохово | деревня | 3 |
| 205 | Торхово | деревня | 0 |
| 206 | Трёхгорка | посёлок | 134 |
| 207 | Троицкое | село | 53 |
| 208 | Трубачеевка | деревня | 354 |
| 209 | Труфановка | деревня | 9 |
| 210 | Уборы | село | 204 |
| 211 | Угрюмово | деревня | 16 |
| 212 | Улитино | деревня | 98 |
| 213 | Усово | село | 199 |
| 214 | Усово-Тупик | посёлок | 1278 |
| 215 | Успенское | село | 469 |
| 216 | Устье | деревня | 45 |
| 217 | Фуньково | деревня | 1259 |
| 218 | Хаустово | деревня | 29 |
| 219 | Хлюпино | деревня | 1581 |
| 220 | Хлюпинского лесничества | посёлок | 72 |
| 221 | Хомяки | деревня | 17 |
| 222 | Хотяжи | деревня | 6 |
| 223 | Чапаевка | деревня | 303 |
| 224 | Часцы | посёлок | 6548 |
| 225 | Чигасово | деревня | 40 |
| 226 | Чупряково | деревня | 2203 |
| 227 | Шараповка | деревня | 27 |
| 228 | Шарапово | село | 1624 |
| 229 | Шульгино | деревня | 440 |
| 230 | Щедрино | деревня | 301 |
| 231 | Юдино | село | 1329 |
| 232 | Ягунино | деревня | 1332 |
| 233 | Якшино | деревня | 14 |
| 234 | Ямищево | деревня | 134 |
| 235 | Ямщина | деревня | 147 |
| 236 | Ястребки | деревня | 54 |
| ИТОГО: |  |  | 482184 |

      - Климат и погодно-климатические явления

Климат. Территория городского округа в границах проектирования расположена в области умеренно-мягкого климата, характеризующегося тёплым летом и умеренно-холодной зимой с устойчивым снежным покровом.

Температура воздуха. Средняя годовая температура воздуха положительная и составляет 5,9оС. Наиболее жарким месяцем в году является июль (+19,2оС), наиболее холодным - январь со средней температурой минус 7,0оС. Максимальная температура воздуха за отдельные сутки за период с 2001 по 2010 г. наблюдалась летом в июле 2010 г. (+37,6оС). Теплые дни с положительной температурой наблюдаются во все месяцы года, и даже в феврале она поднимается до 6,3оС. Наиболее низкие температуры за тот же период наблюдений достигали отметки минус 34,1оС в феврале 2006 года. Отрицательные температуры в летние месяцы за рассматриваемый период наблюдалась в июне 2008 года.

Среднемесячная и годовая температура воздуха по Одинцовскому городскому округу представлена в таблице 1.1.2.

Таблица 1.1.2 - Среднемесячная и годовая температура воздуха по Одинцовскому городскому округу

| Значение по месяцам, (С) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| -7,0 | -6,4 | -1,0 | 6,5 | 13,3 | 17,2 | 19,2 | 17,2 | 11,4 | 5,4 | -0,7 | -4,8 | 5,9 |

Абсолютный минимум температуры воздуха по Одинцовскому городскому округу представлен в таблице 1.1.3.

Таблица 1.1.3 - Абсолютный минимум температуры воздуха по Одинцовскому городскому округу

| Значение по месяцам, (оС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| -33,7 | -34,1 | -22,9 | -11,4 | -4,7 | -0,8 | 3,7 | 1,7 | -2,8 | -14,3 | -22,9 | -30,5 | -34,1 |
| 2006г. | 2006г. | 2006г. | 2004г. | 2008г. | 2008г. | 2009г. | 2010г. | 2001г. | 2003г. | 2004г. | 2002г. | 2006г. |

Абсолютный максимум температуры воздуха по Одинцовскому городскому округу представлен в таблице 1.1.4.

Таблица 1.1.4 - Абсолютный максимум температуры воздуха по Одинцовскому городскому округу

| Значение по месяцам, (оС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| 8,3 | 6,3 | 18,0 | 25,3 | 34,6 | 32,4 | 37,6 | 37,2 | 28,7 | 22,7 | 13,9 | 9,9 | 37,6 |
| 2007г. | 2002г. | 2007г. | 2009г. | 2001г. | 2010г. | 2010г. | 2010г. | 2002г. | 2007г. | 2010г. | 2008г. | 2010г. |

Ветер. Преобладающими в году являются ветры юго-западного сектора (3, ЮЗ, Ю), повторяемость их составляет 52%. Эти же ветры обладают наибольшей скоростью, особенно в зимний период. Наименьшей повторяемостью обладают ветры северо-восточного направления (5%). В летние месяцы наблюдается максимальное количество штилей.

Осадки и снежный покров. Годовая сумма осадков по многолетним данным равна 630 мм. За тёплый период года, с апреля по октябрь, их выпадает до 70 % от годовой суммы и только 30 % осадков выпадает за холодный период - с декабря по март. Наибольшее месячное количество осадков в преобладающее число лет бывает в июле и по средним данным составляет 81 мм. Количество дней с осадками за год в среднем равно 140. Наименьшее число дней с осадками наблюдается в весенний период.

Снег лежит с ноября до середины апреля. Высота снежного покрова в среднем составляет 55 см. Глубина промерзания почвы может достигать 120–140 см. Число дней с гололедом - 10, с изморосью - 16.

Оценка опасных гидрометеорологических процессов в рассматриваемом районе. К опасным гидрометеорологическим явлениям, способным угрожать устойчивости зданий, сооружений и технологического оборудования относятся: штормовые и ураганные ветра (25-30м/с и более), смерчи, сильные дожди (10-20мм/час и более), аномально высокие и аномально низкие температуры, снежные и ледяные корки, грозы.

По материалам оценки для большей части Европейской территории России, куда входит и территории муниципального образования Одинцовского городского округа:

- повторяемость ветров со скоростью 25-34 м/с, способных вызвать чрезвычайные ситуации I степени тяжести (ЧС-1), составляет 1 случай в год; повторяемость ветров со скоростью 35-58 м/с, способных вызвать чрезвычайные ситуации 2 степени тяжести (ЧС-2) составляет менее 0,01 случая в год;

- повторяемость смерчей составляет 0,0001 случаев в год, что на 2 порядка меньше значений, соответствующих умеренно опасной категории;

- 1 раз в 100 лет возможно выпадение 75 мм осадков в сутки.

- повторяемость ливней, способных вызвать чрезвычайные ситуации 2 степени тяжести (ЧС-2) составляет 0,15 случая в год; ЧС-3 - менее 0,001 случая в год.

Таким образом, климатическая характеристика района с территорией муниципального образования Одинцовского городского округа свидетельствует, что стихийные погодные явления на рассматриваемой территории наблюдается крайне редко.

  - Описание систем теплоснабжения муниципального образования

1.2.1 В административных границах Одинцовского городского округа теплоснабжением обеспечены здания жилищного фонда, общественные объекты (административные, культурно-бытовые) и производственные здания промышленных предприятий. Теплоснабжение обеспечивается различными юридическими лицами, владеющими на праве собственности или на другом законном основании (аренда) объектами системы теплоснабжения.

1.2.2 В Одинцовском городском округе деятельность в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения осуществляет 41 организация.

Перечень организаций, функционирующих в системах теплоснабжения Одинцовского городского округа представлен в таблице 1.2.1.

Таблица 1.2.1 - Перечень организаций, функционирующих в системах теплоснабжения Одинцовского городского округа

| № п/п | Наименование организации | Адрес места нахождения организации на территории муниципального образования |
| --- | --- | --- |
| 1 | АО «Одинцовская теплосеть» | Московская обл., г. Одинцово, ул. Южная, д. 4 |
| 2 | МП «Звенигородские инженерные сети» | Московская обл., г. Звенигород, Нахабинское ш., д. 2 |
| 3 | МУП «ЖКХ Назарьево» | Московская обл., пос. Матвейково, стр. 1 |
| 4.1 | ЖКС №1 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны по ВКС | г. Ногинск, ул. Патриаршая, д. 4 |
| 4.2 | ЖКС №4 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны по г. Москве и МО | г. Наро-Фоминск, ул. Шибанкова, д. 56 |
| 5 | АО «Ресурс» | Московская обл., пгт. ВНИИССОК, ул. Михаила Кутузова, д.15а |
| 6 | ООО «Московский насосный завод» | Московская обл., г. Одинцово, ул. Транспортная, д. 2, стр. 19 |
| 7 | ООО «Баковский завод» | Московская обл., г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 53 |
| 8 | ООО «Теплоинжсервис» | Московская обл., г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 38 |
| 9 | ООО «Теплосервис-М» | Московская обл., г. Одинцово, ул. Чистяковой, д. 30 |
| 10 | ООО «ТеплоЭнергоСервис» | Московская обл., г. Голицыно, Петровское ш., д. 52, стр. 4 |
| 11 | АО «Союзэнерго» | Московская обл., г. Звенигород, пр-д Строителей, д. 8 |
| 12 | ООО «Гефест-Инжиниринг» | Московская обл., г. Краснознаменск, ул. Краснознаменная, д. 12 |
| 13 | ООО «УК Энергоцентр» | Московская обл., г. Звенигород, мкр. 3, д. 15 |
| 14 | ЗАО Дом отдыха «Связист» | Московская обл., г. Звенигород, Ретехинское ш., стр. 3 |
| 15 | ФГБУ «Клинический санаторий «Барвиха» | Московская обл., п. Барвиха |
| 16 | ФГУП «Комплекс» | Московская обл., пос. Усово-Тупик, д. 9 |
| 17 | ООО «Столица Фасилити Менеджмент» (ООО «РУШ») | Московская обл., д. Раздоры, 1 км Рублево-Успенского ш., д. 1 |
| 18 | ООО НПО «Союз-М» | Московская обл., д. Малые Вязёмы, пр-д Петровский, влд. 2, стр. 2 |
| 19 | ООО «Голицынская управляющая компания» | Московская обл., г. Голицыно, пр. Заводской, д. 12 |
| 20 | ЗАО Дом отдыха «Ершово» | Московская обл., с. Ершово, д. 51 |
| 21 | ЛРКЦ «Юдино» - филиал ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России» | Московская обл., с. Юдино, ул. Красная, д. 23 |
| 22 | АО «Теплоэнергетическое предприятие» | Московская обл., г. Мытищи, ул. Колпакова, д. 2к10 |
| 23 | ООО «Геруда» | Московская обл., пгт. Заречье, ул. Заречная, д. 8А |
| 24 | ООО «Интеркапстрой» | Московская обл., пгт. Заречье, ул. Тихая, д.24 |
| 25 | АО «Стройполимер» | Московская обл., д. Хлюпино, ул. Заводская, 1А |
| 26 | ООО «КТТ-Дубки» | Московская обл., пгт. ВНИИССОК, ул. Березовая, д. 3 |
| 27 | АО «121 АРЗ» | Московская обл., пгт. Старый Городок, ул. Почтовая, д. 10 |
| 28 | ЗАО «Царский лес» | Московская обл., г. Одинцово, пос. дома отдыха Покровское, стр. 65 |
| 29 | ООО «Московская Инженерная Компания (ТСЖ «Грюнвальд») | Московская обл., р. пос. Заречье, ул. Весенняя, д. 1/8 |
| 30 | ООО «ТеплоВиК» | Московская обл., г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 30 |
| 31 | ООО «Поречье» | г. Москва, ул. Ленская, д. 2/21 |
| 32 | ФГАУ «ОК «Рублево-Успенский» | Московская обл., пос. Дачного Хозяйства Жуковка, д. 46 |
| 33 | АО «Петелинская птицефабрика» | Московская обл., с. Часцы, д. 3 |
| 34 | ООО «Московская энергетическая компания» | Московская обл., г. Звенигород, пр-д Строителей, д. 8А |
| 35 | АО «Пансионат с лечением Солнечная поляна» | Московская обл., д. Волково |
| 36 | ООО «Гранель Инжиниринг» | Московская обл., д. Малые Вяземы, д. 53, стр. 1 |
| 37 | АО «ТЭК-24» | г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 42, стр. 1 |
| 38 | ООО «УК «Кунцево» (сетевая организация) | Московская обл., пгт. Заречье, ул. Тихая, д. 13/2 |
| 37 | Подмосковный филиал ООО «ТСК Мосэнерго» (сетевая организация) | г. Москва, Лермонтовский пр-т., д. 147 стр. 1 |
| 40 | ООО «ЭнергоСтройМех» (сетевая организация) | Московская обл., г. Одинцово, Железнодорожная ул., д. 19, стр. 7 |
| 41 | ФКУ «Главный клинический военный госпиталь» ФСБ РФ* | Московская обл., г. Голицыно, Петровское ш., д. 48 |

Примечание. * - В системах теплоснабжения Одинцовского городского округа функционируют организация ФКУ «Главный клинический военный госпиталь» ФСБ РФ), подведомственная федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны и обеспечения безопасности.

В соответствии с п. 2 Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» требования по составлению ПЛАС не распространяются на организации, подведомственные федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, которые производят тепловую энергию исключительно для собственных нужд.

Таким образом далее по тексту данная организация не рассматривается.

    - В системах централизованного теплоснабжения Одинцовского городского округа функционирует 170 централизованных источников тепловой энергии. Суммарная установленная тепловая мощность централизованных источников тепловой энергии по горячей воде составляет 2219,29 Гкал/час.

Перечень централизованных источников тепловой энергии на территории Одинцовского городского округа представлен в таблице 1.2.2.

Таблица 1.2.2 - Перечень централизованных источников тепловой энергии на территории Одинцовского городского округа

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Адрес места нахождения источника тепловой энергии (населенный пункт, улица, номер дома) | Температурный график, 0С | Эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1 | г. Одинцово, ул. Садовая, 11 | 115/70 с изломом на 70 при -3°С | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 2 | Котельная № 1-А | г. Одинцово, ул. М. Жукова, 16А | 115/70 с изломом на 70 при -3°С | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 3 | Котельная № 2 | г. Одинцово, ул. Северная, 34 | 115/70 с изломом на 70 при -3°С | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 4 | Котельная № 2а | г. Одинцово, ул. Северная, 34 | 115/70 с изломом на 70 при -3°С | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 5 | Котельная № 3 | г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, 14б | 115/70 с изломом на 70 при -3°С | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 6 | Котельная №4 | г. Одинцово, ул. Говорова, 22 | 115/70 с изломом на 70 при -3°С | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 7 | Котельная № 6 | г. Одинцово, ул. Вокзальная, 53а | 115/70 с изломом на 70 при -3°С | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 8 | Котельная № 7 | г. Одинцово, Можайское ш., 50-а | 115/70 с изломом на 70 при -3°С | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 9 | Котельная № 8 | г. Одинцово, ул. Комсомольская, 16-б | 115/70 с изломом на 70 при -3°С | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 10 | Котельная № 8-А | г. Одинцово, ул. Союзная, 7-а | 115/70 с изломом на 70 при -3°С | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 11 | Котельная ПИК-2 (45 МВт) | г. Одинцово, ул. Рябиновая, д.4 | 130/70 с изломом на 70 при 0°С | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 12 | Котельная «Отрадное» | г. Одинцово, ул. Молодежная, д.1В | 95/70 | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 13 | Котельная гор. бани | г. Одинцово, Можайское шоссе, 8 | 95/70 | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 14 | Котельная «Университет» | г. Одинцово, ул. Новоспортивная, д.3 | 115/70 | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 15 | Котельная № 9 | г. Одинцово, д. Губкино, ул. Белорусская, д.1 | 115/70 с изломом на 70 при -3°С | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 16 | Котельная «2-я Запрудная» | с. Немчиновка, ул. 2-я Запрудная | 95/70 | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 17 | Котельная «СОЦентр» | с. Ромашково | 95/70 | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 18 | Котельная «Озера» | пос. д/о Озера, д.1-А | 95/70 | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 19 | Котельная «ПИК-1» | г. Одинцово, ул. Каштановая, 10, к.1, стр.1 | 95/70 | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 20 | Котельная «Усово-Тупик» | п. Усово-Тупик, д.11А | 95/70 | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 21 | Котельная № 1, Городок-17 | п. Большие Вяземы, Городок-17 | 95/70 | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 22 | Котельная № 2, Городок-17 | п. Большие Вяземы, Городок-17 | 115/70 | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 23 | Котельная № 3, Институт | п. Большие Вяземы, ул. Институт | 115/70 | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 24 | Котельная № 4, Школьный п. | п. Большие Вяземы, п. Школьный | 115/70 | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 25 | Котельная «Петровское шоссе» | д. Малые Вяземы, мкр. 15, корп14, Петровское ш. д.5А | 95/70 | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 26 | Котельная «ГолАЗ» | д. Малые Вяземы, Петровское ш., д.1 | 95/70 | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 27 | Котельная «Горловка» | д. Горловка | 95/70 | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 28 | Котельная Голицынских ОС | г. Голицыно, пр. Мира, д.140 | 95/70 | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 29 | Котельная «Бутынь» | д. Бутынь, в/г №34 | 95/70 | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 30 | Котельная школа «Гармония» | г. Голицыно, пр. Мира, д.101 | 95/70 | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 31 | Котельная № 3 ГПИ (Голицыно) | г. Голицыно, Можайское ш. 75 (погранинститут) | 115/70 с изломом на 70 при -3°С | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 32 | Котельная № 4 (Голицыно) НИИР | г. Голицыно, полигон НИИР | 95/70 | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 33 | Котельная № 6 (Голицыно) | г. Голицыно, Пролетарский пр-т, д.50 | 95/70 | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 34 | Котельная № 7 (Голицыно) | г. Голицыно, Коммунистический пр-т, д.22 | 95/70 | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 35 | Котельная № 8-а (Голицыно) | г. Голицыно, Петровское ш., д.1 | 95/70 | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 36 | Котельная № 9 (Голицыно) | г. Голицыно, пр-т Керамиков | 115/70 с изломом на 70 при -3°С | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 37 | Котельная № 11 (Голицыно) | г. Голицыно, Минское ш., 45 км, ДРСУ 19 | 95/70 | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 38 | Котельная № 13 (Голицыно) | г. Голицыно, Банный пер., д.2 | 95/70 | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 39 | Котельная № 14 (Голицыно) | г. Голицыно, 3-й Рабочий пер. | 95/70 | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 40 | Котельная № 2 (Голицыно) | г. Голицыно, Промышленный проезд, д.18, стр.7 | 95/70 | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 41 | Котельная Петровское ш. 45 | г. Голицыно, Петровское ш., д.45 | 95/70 | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 42 | Котельная «Саввинская Слобода» | с. Саввинская Слобода, ул. Макарова, д. 40 | 95/70 | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 43 | Котельная «Лесные поляны» | д. Иваньево, ул. Заречная | 95/70 | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 44 | Котельная «Каринское» | с. Каринское, д.1А | 95/70 | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 45 | Котельная «Улитино» | д. Улитино | 95/70 | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 46 | Котельная «Андреевское» | с. Андреевское | 95/70 | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 47 | Котельная «Фуньково» | д. Фуньково, в/г №32 | 95/70 | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 48 | Котельная № 1 (Жаворонки) | с. Жаворонки, ул. 30 лет Октября | 95/70 | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 49 | Котельная № 2 (Жаворонки) | с. Жаворонки, ул. Лесная, д.20 | 95/70 | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 50 | Котельная № 3 (Юдино) | с. Юдино, ул. Верхняя, д.3 | 95/70 | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 51 | Котельная № 4 (Перхушково) ЦРБ № 2 | с. Перхушково | 95/70 | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 52 | Котельная № 5.1 (Жаворонки) | с. Жаворонки, ул. Железнодорожная | 95/70 | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 53 | Котельная № 5.2 (Жаворонки) | с. Жаворонки, ул. Железнодорожная | 95/70 | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 54 | Котельная № 5.3 (Жаворонки) | с. Жаворонки, ул. Железнодорожная | 95/70 | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 55 | Котельная № 6 (Крюково) | д. Крюково, д.24 | 95/70 | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 56 | Котельная № 8 (Крюково) | д. Крюково, д.3 | 95/70 | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 57 | Котельная «Ликино» промпарк Одинцово-1 | д. Ликино | 95/70 | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 58 | Котельная «Юдино» д/с | с. Юдино, 1-е Успенское ш., д.14, стр.1 | 115/70 | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 59 | Котельная «Зайцево» | д. Зайцево, ул. Кокошкинское ш., д.3 | 95/70 | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 60 | Котельная «Летний отдых» | п. Летний Отдых, ул. Зеленая, д.3А | 95/70 | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 61 | Котельная «Кобяково» | д. Кобяково, в/г №15 | 95/70 | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 62 | Котельная Центральная | д. Чупряково | 115/70 | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 63 | Котельная № 1, Кубинка | Одинцовский р-н, г. Кубинка, Можайское ш. | 95/70 | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 64 | Котельная № 2, Кубинка | Одинцовский р-н, г. Кубинка, ул. Колхозная (обувная ф-ка) | 95/70 | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 65 | Котельная «Дубки» | п. Дубки | 95/70 | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 66 | Котельная № 1 Еремино | д. Еремино | 95/70 | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 67 | Котельная № 2 Еремино | д. Еремино | 95/70 | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 68 | Котельная «Сосновка» | г. Кубинка, п. Сосновка | 95/70 | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 69 | Котельная № 9 Лесной городок | п. Лесной Городок, ул. Фасадная | 95/70 | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 70 | Котельная № 10 Лесной городок | п. Лесной Городок, ул. Фасадная | 95/70 | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 71 | Котельная № 11 (ВНИИССОК) | пгт. ВНИИССОК | 115/70 | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 72 | Котельная «Новый Городок» | Кубинка-7, п. Новый Городок | 95/70 | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 73 | Котельная «Шарапово» | с. Шарапово, д.6А | 95/70 | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 74 | Котельная Никольское | с. Никольское | 95/70 | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 75 | Котельная Аниково | д. Аниково | 95/70 | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 76 | Котельная санатория им. Герцена | пос. "Санаторий им. Герцена" | 115/70 | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 77 | Котельная «Гигирево» | д. Гигирево | 95/70 | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 78 | Котельная «Новоивановское» | пгт. Новоивановское, ул. Калинина, д.9 | 115/70 с изломом на 70 при -3°С | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 79 | Котельная п. «Горки-10» | п. Горки-10, стр.45 | 115/70 | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 80 | Котельная «Успенское» | с. Успенское | 95/70 | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 81 | Котельная «Сосны» | п. Сосны | контур №1: 130/70 с изломом на 70 при 0°С (2-х трубная) контур №2: 95/70 (4-х трубная) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 82 | Котельная «Успенское-1» | с. Успенское, д/о Успенское | 95/70 | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 83 | Котельная «Покровское» | п. Дачный КГБ, стр.17В | 95/70 | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 84 | Котельная «ПМС-4» | п. Станция Петелино | 95/70 | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 85 | Котельная «Покровский городок» | с. Покровское | 95/70 | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 86 | Котельная № 7 Лесной Городок | п. Лесной Городок, мкр. Восточный, ул. Фасадная, д.2,стр.1 | 115/70 с изломом на 70 при -2°С | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 87 | Котельная № 215 пристроенная (Жаворонки) | с. Перхушково, уч.215, 216 | 95/70 | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 88 | Котельная № 15 (Голицыно) | г. Голицыно, Коммунистический пр-т, д.29А | 95/70 | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 89 | Котельная Ястребки | д. Ястребки | 95/70 | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 90 | Котельная Акулово | д. Акулово | 95/70 | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 91 | Котельная ст. Кубинка-2 | г. Кубинка, станция Кубинка-2 | 95/70 | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 92 | Котельная «Жаворонки» | с. Жаворонки, ул. 7-я Советская, д.41, стр.1 | 95/70 | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 93 | Котельная «Введенское» | с. Введенское, д.30А | 95/70 | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 94 | Котельная «ЖК Лайково» | с. Лайково, ул. Солнечная, ЖК "Лайково" | 130/80 с изломом на 70 при 0°С | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 95 | Котельная «Инград» | г. Одинцово, микр. Клубничное поле, 8, стр.1. | 110/80 | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 96 | Котельная «Химик» | д. Дарьино | 95/70 | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 97 | Котельная пр. Ветеранов,6 | г. Звенигород, пр. Ветеранов, д. 6 | 95/70 | МП «Звенигородские инженерные сети» |
| 98 | Котельная ул. Ленина, 30 | г. Звенигород, ул. Ленина, д. 30 | 95/70 | МП «Звенигородские инженерные сети» |
| 99 | Котельная Нахабинское шоссе, 2 | г. Звенигород, Нахабинское ш., д. 2 | 115/70 с изломом на 75 при -5°С | МП «Звенигородские инженерные сети» |
| 100 | Котельная ул. Лермонтова, 6 | г. Звенигород, ул. Лермонтова, д. 6 | 95/70 | МП «Звенигородские инженерные сети» |
| 101 | Котельная ФОК «Звезда» ул. Московская, 47 | г. Звенигород, ул. Московская, д. 47 | 115/70 с изломом на 70 при -3°С | МП «Звенигородские инженерные сети» |
| 102 | Котельная мкр. Восточный, 4а | г. Звенигород, мкр. Восточный, д. 4А | 95/70 | МП «Звенигородские инженерные сети» |
| 103 | Котельная ул. Парковая, 10Б | г. Звенигород, ул. Парковая, д. 10б | 95/70 | МП «Звенигородские инженерные сети» |
| 104 | Котельная ул. Герцена, 13А | г. Звенигород, ул.Герцена, д. 13а | 95/70 | МП «Звенигородские инженерные сети» |
| 105 | Котельная Дютьково | г. Звенигород, ст. Дютьково | 95/70 | МП «Звенигородские инженерные сети» |
| 106 | Котельная пер. Зареченский, 27 | г. Звенигород, пер. Зареченский, д. 27 | 95/70 с изломом на 70 при -9°С | МП «Звенигородские инженерные сети» |
| 107 | Модульная котельная | г. Звенигород, ул. Игнатьевкая, д. 2а, стр. 1 | 95/70 | МП «Звенигородские инженерные сети» |
| 108 | Модульная котельная, Звенигородское ш., д.7 | г. Звенигород, Звенигородское ш., д. 7 | 95/70 | МП «Звенигородские инженерные сети» |
| 109 | Котельная Академия Дзюдо | г. Звенигород, ул. Московская, д. 47, стр. 2 | 95/70 | МП «Звенигородские инженерные сети» |
| 110 | Котельная Назарьево (Промзона) | пос. Назарьево Промзона | 95/70 | МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 111 | Котельная Матвейково | пос. Матвейково | 95/70 | МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 112 | Котельная ИФА им. Обухова РАН | д. Новошихово | 95/70 с изломом на 70 при -9°С | МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 113 | Котельная № 1 Горки | п. Горки-2, д. 44, стр. 1 | 95/70 | МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 114 | Котельная № 2 Горки | п. Горки-2 | 95/70 | МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 115 | Котельная Кубинка-10 | г. Кубинка, Кубинка-10, Наро-Фоминское ш., д. 4 | 95/70 | МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 116 | Котельная № 278 | г. Кубинка, городок Кубинка-1, в/г № 5/1 | 115/70 с изломом на 70 при -3°С | МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 117 | Котельная № 5 | пос. Гарь-Покровское | 95/70 | МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 118 | Котельная «Жуковка-2» | д. Жуковка | 95/70 | МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 119 | Котельная МГКБ №45 | п. Горбольницы №45 | 95/70 | МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 120 | Котельная Можайское ш., 10 | г. Одинцово, Можайское ш., д. 10 | 95/70 | МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 121 | Котельная ООО «Реабилитационный центр «Вязёмы» | д. Ямщина | 95/70 | МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 122 | Котельная № 104 | г. Кубинка, городок Кубинка-2, ул. Генерала Вотинцева, в/г №120 | 95/70 с изломом на 70 при -9°С | МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 123 | Котельная №5482 | г. Кубинка, городок Кубинка-8 | 95/70 | МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 124 | Котельная Военных складов 3007 | д. Чапаевка (Военные склады 3007) | 95/70 с изломом на 70 при -9°С | МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 125 | БМК №87 | д. Ягунино, в/г №1 | 95/70 с изломом на 70 при -9°С | МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 126 | БМК в/г №20 | г. Одинцово, мкр. Баковка, в/г №20 | 95/70 | ЖКС №4 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны по г. Москве и МО |
| 127 | Котельная №122 | пос. Часцы-1 | 95/70 | ЖКС №1 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны по ВКС |
| 128 | Котельная санатория Минобороны | г. Звенигород, Ратехинское шоссе | 95/70 с изломом на 70 при -9°С | ЖКС №4 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны по г. Москве и МО |
| 129 | Котельная № 214 | г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова | 95/70 | ЖКС №4 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны по г. Москве и МО |
| 130 | Котельная №2 | Московская обл., пгт. ВНИИССОК, ул. Бородинская, д. 10 | 115/70 с изломом на 72 при 0°С | АО «Ресурс» |
| 131 | Котельная ООО «Московский насосный завод» | г. Одинцово, ул. Транспортная, 2 | 115/70 с изломом на 70 | ООО «Московский насосный завод» |
| 132 | Котельная ООО «Баковский завод резинотехнических изделий» | г. Одинцово, ул. Вокзальная, 53 | 95/70 | ООО «Баковский завод» |
| 133 | Котельная СМУ-158 (ООО «Теплоинжсервис») | г. Одинцово, Можайское ш., 27 км | 95/70 | ООО «Теплоинжсервис» |
| 134 | Котельная «ул. Чистяковой, 30» | г. Одинцово, ул. Чистяковой, д. 30 | 110/70 | ООО «Теплосервис-М» |
| 135 | БМК «Импульс» | г. Одинцово, ул. Сколковская, д. 2А | 130/70 с изломом на 70 при +1°С | ООО «Теплосервис-М» |
| 136 | Котельная «Трехгорка-1» | г. Одинцово, ул. Чистяковой, д. 26 | 110/70 с изломом на 70 при -3°С | ООО «Теплосервис-М» |
| 137 | Котельная мкр. Немчиновка | с. Немчиновка, ул. Связистов | 105/70 с изломом на 70 при -6°С | ООО «ТеплоЭнергоСервис» |
| 138 | Котельная мкр. Южный | г. Звенигород, ул. Радужная, д.13 | 150/70 с верхней срезкой на 130 при -25°С | АО «Союзэнерго» |
| 139 | Котельная «Гефест» | г. Звенигород, мкр. Супонево, стр. 18 | 105/70 с изломом на 70 при -6°С | ООО «Гефест-Инжиниринг» |
| 140 | Котельная № 1 ул. Некрасова | г. Звенигород, ул. Советская, стр. 12а | 95/70 | ООО «УК Энергоцентр» |
| 141 | Котельная № 2 Южный | г. Звенигород, мкр. Южный, вл. 44 | 95/70 с изломом на 70 при -9°С | ООО «УК Энергоцентр» |
| 142 | Котельная № 3 Восточный | г. Звенигород, мкр. 3, стр. 16 | 95/70 с изломом на 70 при -9°С | ООО «УК Энергоцентр» |
| 143 | Котельная № 4 «Энергоцентр» | г. Звенигород, пер. Чайковского, вл. 8 | 105/70 с изломом на 70 при -6°С | ООО «УК Энергоцентр» |
| 144 | Котельная № 5 «ЛОК» | г. Звенигород, ул. Лермонтова, д. 1 | 95/70 с изломом на 70 при -9°С | ООО «УК Энергоцентр» |
| 145 | Котельная «Дом отдыха Связист» | г. Звенигород, п. д/о Связист | 95/70 | ЗАО Дом отдыха «Связист» |
| 146 | Котельная ФГБУ «Клинический санаторий «Барвиха» | п. Барвиха, д. 19а | 110/70 | ФГБУ «Клинический санаторий «Барвиха» |
| 147 | Котельная Усово ФГУП «Комплекс» | п. Усово-Тупик, д. 9 | 105/70 с изломом на 70 при -6°С | ФГУП «Комплекс» |
| 148 | Котельная ООО «РУШ» | д. Раздоры, 1-й километр Рублево-Успенского шоссе | 95/70 с изломом на 70 при -9°С | ООО «РУШ» |
| 149 | Котельная БМК-6 ООО НПО «Союз-М» | д. Малые Вяземы, Петровский пр-д., д. 2, стр .2 | 95/70 | ООО НПО «Союз-М» |
| 150 | БМК ООО «ГУК» | г. Голицыно, Заводской пр., д.12Г | 115/70 с изломом на 70 при -2°С | ООО «Голицынская управляющая компания» |
| 151 | Котельная «Дом отдыха Ершово» | с. Ершово, квартал Дом отдыха Ершово, стр. 3/1 | 95/70 с изломом на 70 при -9°С | АО «Парк Отель «Ершово» |
| 152 | Котельная «НМИЦ РК» | с. Юдино, ул. Красная, д.23 | 95/70 | ЛРКЦ «Юдино» - филиал ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России» |
| 153 | Котельная «Митькино» | д. Митькино, ул. Заречная, д. 3, стр. 1 | 110/70 с изломом на 70 при -3°С | АО «Теплоэнергетическое предприятие» |
| 154 | Котельная ТКУ-3600Б | д. Крюково, ул. Высокая, д. 10а | 95/70 с изломом на 70 при -9°С | АО «Теплоэнергетическое предприятие» |
| 155 | Котельная ООО «Геруда» | пгт. Заречье, ул. Заречная | 110/70 с изломом на 70 при +1°С | ООО «Геруда» |
| 156 | Котельная ООО «Интеркапстрой» | пгт. Заречье, ул. Тихая | 85/60 | ООО «Интеркапстрой» |
| 157 | Котельная пгт. ВНИИССОК | пгт. ВНИИССОК, ул. Рябиновая, стр.4а | 130/70 | ООО «КТТ-Дубки» |
| 158 | Котельная АО «121 АРЗ» | пгт. Старый Городок, ул. Почтовая, д. 10 | 95/70 отопление, 65/45 ГВС | АО «121 АРЗ» |
| 159 | Котельная «ДО Покровское» | поселок Дом отдыха Покровское | 95/70 | ЗАО «Царский лес» |
| 160 | Котельная ТСЖ «Грюнвальд» | пгт. Заречье, ул. Весенняя, д.1 | 95/70 | ООО «Московская Инженерная Компания» (ТСЖ «Грюнвальд») |
| 161 | Крышная котельная №1 ООО «ТеплоВиК» | пос. Лесной городок, ул. Грибовская, д.2 | 95/70 с изломом на 70 при -9°С | ООО «ТеплоВиК» |
| 162 | Крышная котельная №2 ООО «ТеплоВиК» | пос. Лесной городок, ул. Грибовская, д.6 | 95/70 с изломом на 70 при -9°С | ООО «ТеплоВиК» |
| 163 | Котельная д.о. Поречье | г. Звенигород, мкр. Поречье, вл. 8 | 95/70 с изломом на 70 | ООО «Поречье» |
| 164 | Котельная Усово | с. Усово | 95/70 | ФГАУ «ОК «Рублево-Успенский» |
| 165 | Котельная Успенское | Успенское | 95/70 | ФГАУ «ОК «Рублево-Успенский» |
| 166 | Котельная «Петелинская птицефабрика» | пос. Часцы, стр.3 | 95/70 | АО «Петелинская птицефабрика» |
| 167 | ГТУ-ТЭЦ | г. Звенигород, пр-д Строителей, д. 8а | 130/70 с изломом на 70 при +2°С | ООО «Московская энергетическая компания» |
| 168 | Котельная пансионата «Солнечная поляна» | пос. б/о «Солнечная поляна», стр. 1 | 90/70 | АО «Пансионат с лечением Солнечная поляна» |
| 169 | Котельная ЖК «Высокие Жаворонки» | д. Малые Вязёмы, д.53, стр.1 | 130/70 с изломом на 70 при +2°С | ООО «Гранель Инжиниринг» |
| 170 | Котельная ЖК «Равновесие» | с. Перхушково | 130/75 с изломом на 70 при +2°С | АО «ТЭК-24» |

    - На территории Одинцовского городского округа функционирует 60 децентрализованных (местных) источников тепловой энергии (крышные, пристроенные, подвальные котельные), обеспечивающие теплоснабжения многоквартирных домов, СЗО.

Перечень децентрализованных (местных) источников тепловой энергии (крышные, пристроенные, подвальные котельные), обеспечивающих теплоснабжения многоквартирных домов, СЗО на территории Одинцовского городского округа представлен в таблице 1.2.3.

Таблица 1.2.3 - Перечень децентрализованных (местных) источников тепловой энергии, обеспечивающих теплоснабжения многоквартирных домов, СЗО на территории Одинцовского городского округа

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Адрес места нахождения источника тепловой энергии (населенный пункт, улица, номер дома) | Температурный график, 0С | Эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Крышная котельная Рублевский пр-д, 20А | с. Немчиновка, Рублевский пр-д, д. 20а | 95/70 | ООО УК «Рублевский» |
| 2 | Крышная котельная Рублевский пр-д, 20Б | с. Немчиновка, Рублевский пр-д, д. 20б | 95/70 | ООО УК «Рублевский» |
| 3 | Крышная котельная Рублевский пр-д, 20В | с. Немчиновка, Рублевский пр-д, д. 20в | 95/70 | ООО УК «Рублевский» |
| 4 | Крышная котельная Рублевский пр-д, 20Г | с. Немчиновка, Рублевский пр-д, д. 20г | 95/70 | ООО УК «Рублевский» |
| 5 | Крышная котельная Рублевский пр-д, 21 | с. Немчиновка, Рублевский пр-д, д. 21 | 95/70 | ООО УК «Рублевский» |
| 6 | Крышная котельная Рублевский пр-д, 22 | с. Немчиновка, Рублевский пр-д, д. 22 | 95/70 | ООО УК «Рублевский» |
| 7 | Крышная котельная Рублевский пр-д, 23 | с. Немчиновка, Рублевский пр-д, д. 23 | 95/70 | ООО УК «Рублевский» |
| 8 | Крышная котельная Рублевский пр-д, 24 | с. Немчиновка, Рублевский пр-д, д. 24 | 95/70 | ООО УК «Рублевский» |
| 9 | Крышная котельная Рублевский пр-д, 26 | с. Немчиновка, Рублевский пр-д, д. 26 | 95/70 | ООО УК «Рублевский» |
| 10 | Крышная котельная Рублевский пр-д, 27 | с. Немчиновка, Рублевский пр-д, д. 27 | 95/70 | ООО УК «Рублевский» |
| 11 | Крышная котельная Рублевский пр-д, 25 | с. Немчиновка, Рублевский пр-д, д. 25 | 95/70 | ООО УК «Рублевский» |
| 12 | Крышная котельная Рублевский пр-д, 28 | с. Немчиновка, Рублевский пр-д, д. 28 | 95/70 | ООО УК «Рублевский» |
| 13 | Крышная котельная Рублевский пр-д, 29 | с. Немчиновка, Рублевский пр-д, д. 29 | 95/70 | ООО УК «Рублевский» |
| 14 | Пристроенная котельная ресторан | г. Одинцово, ул. Озерная, д. 127 | 95/70 | ООО «ЭК «Довиль» |
| 15 | Пристроенная котельная 506-510 | г. Одинцово, ул. Озерная, д. 109 (кв. 6–10) | 95/70 | ООО «ЭК «Довиль» |
| 16 | Пристроенная котельная 511-516 | г. Одинцово, ул. Озерная, д. 109 (кв. 1–5) | 95/70 | ООО «ЭК «Довиль» |
| 17 | Пристроенная котельная 517-522 | г. Одинцово, ул. Озерная, д. 110 (пом. 8) | 95/70 | ООО «ЭК «Довиль» |
| 18 | Пристроенная котельная 523-527 | г. Одинцово, ул. Озерная, д. 101 (кв. 7-11) | 95/70 | ООО «ЭК «Довиль» |
| 19 | Пристроенная котельная 528-531 | г. Одинцово, ул. Озерная, д. 101 (кв. 3-6) | 95/70 | ООО «ЭК «Довиль» |
| 20 | Пристроенная котельная 532-533 | г. Одинцово, ул. Озерная, д. 101 (кв. 1-2) | 95/70 | ООО «ЭК «Довиль» |
| 21 | Пристроенная котельная 534-538 | г. Одинцово, ул. Озерная, д. 102 (пом. 5) | 95/70 | ООО «ЭК «Довиль» |
| 22 | Пристроенная котельная 601-606 | г. Одинцово, ул. Озерная, д. 87 (пом. 7) | 95/70 | ООО «ЭК «Довиль» |
| 23 | Пристроенная котельная 607-608 | г. Одинцово, ул. Озерная, д. 111 (пом. 3) | 95/70 | ООО «ЭК «Довиль» |
| 24 | Пристроенная котельная 609-610 | г. Одинцово, ул. Озерная, д. 112 (пом. 3) | 95/70 | ООО «ЭК «Довиль» |
| 25 | Пристроенная котельная 611-615 | г. Одинцово, ул. Озерная, д. 90 (пом. 5) | 95/70 | ООО «ЭК «Довиль» |
| 26 | Пристроенная котельная 616-618 | г. Одинцово, ул. Озерная, д. 91 (пом. 1) | 95/70 | ООО «ЭК «Довиль» |
| 27 | Пристроенная котельная 619-623 | г. Одинцово, ул. Озерная, д. 114 (пом. 11) | 95/70 | ООО «ЭК «Довиль» |
| 28 | Пристроенная котельная 624-628 | г. Одинцово, ул. Озерная, д. 114 (пом. 12) | 95/70 | ООО «ЭК «Довиль» |
| 29 | Пристроенная котельная МЖД800 | г. Одинцово, ул. Озерная, д. 125 | 95/70 | ООО «ЭК «Довиль» |
| 30 | Пристроенная котельная Паркинг | г. Одинцово, ул. Озерная, д. 123 | 95/70 | ООО «ЭК «Довиль» |
| 31 | Пристроенная котельная КПП-Юг | г. Одинцово, ул. Озерная, д. 1б | 95/70 | ООО «ЭК «Довиль» |
| 32 | Пристроенная котельная Гараж службы эксплуатации | г. Одинцово, ул. Озерная, д. 126 | 95/70 | ООО «ЭК «Довиль» |
| 33 | Крышная котельная Рублёвский пр-д, 40, корп 6 | с. Ромашково, Рублёвский пр-д, д. 40к6 | 95/70 | УК «Сервис-24» |
| 34 | Крышная котельная Рублёвский пр-д, 40, корп 5Г | с. Ромашково, Рублёвский пр-д, д. 40к5г | 95/70 | УК «Сервис-24» |
| 35 | Крышная котельная Рублёвский пр-д, 40, корп 5А | с. Ромашково, Рублёвский пр-д, д. 40к5а | 95/70 | УК «Сервис-24» |
| 36 | Крышная котельная д. Жуковка, 58 | д. Жуковка, д. 58 | 95/70 | ТСН «Шале-1» |
| 37 | Пристроенная котельная д. Жуковка, 61 | д. Жуковка, д. 61 | 95/70 | ООО «Жуковка-Сервис» |
| 38 | Отдельно стоящая автономная котельная Гимназия им. Е.М. Примакова | д. Раздоры, ул. Утренняя, д. 1 | 95/70 | АО «Областная гимназия им. Примакова» |
| 39 | Отдельно стоящая автономная котельная противотуберкулезный диспансер | г. Одинцово, ул. Луначарского, д. 16 | 95/70 | ГБУЗ МО «МОКПТД» филиал «Одинцовский» |
| 40 | Отдельно стоящая автономная котельная ТРЦ «Твой дом» | с. Немчиновка, Хорошевский пр-д, д. 14 | 95/70 | Филиал «ВЕГАС Кунцево» АО «КРОКУС» |
| 41 | Пристроенная котельная №1 Клинический госпиталь Лапино | д. Лапино, 1 Успенское ш., д. 111 | 95/70 | ООО «ХАВЕН» |
| 42 | Пристроенная котельная №2 Клинический госпиталь Лапино | д. Лапино, 1 Успенское ш., д. 111/1 | 95/70 | ООО «ХАВЕН» |
| 43 | Крышная котельная Пролетарская, 42А | с. Юдино, ул. Пролетарская, д. 42а | 95/70 | ООО «ЖилКомУправление» |
| 44 | Крышная котельная Пролетарская, 42Б | с. Юдино, ул. Пролетарская, д. 42б | 95/70 | ООО «ЖилКомУправление» |
| 45 | Крышная котельная Пролетарская, 42В | с. Юдино, ул. Пролетарская, д. 42в | 95/70 | ООО «ЖилКомУправление» |
| 46 | Крышная котельная Зеленая, 11 | с. Юдино, ул. Зеленая, д. 11 | 95/70 | ТСЖ «Зеленая-11» |
| 47 | Крышная котельная Школьная, 11 | с. Юдино, ул. Школьная, д. 11 | 95/70 | ТСЖ «Школьная-11» |
| 48 | Пристроенная котельная УОР | г. Звенигород, ул. Чайковского, д. 59/35 | 95/70 | МП «Звенигородские инженерные сети» |
| 49 | Отдельно стоящая котельная базы Теплосеть | г. Одинцово, ул. Южная, д. 4 | 95/70 | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 50 | Пристроенная котельная Барвиха | п. Барвиха, д. 33 | 95/70 | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 51 | Пристроенная котельная Лайково | д. Лайково | 95/70 | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 52 | Пристроенная котельная Уборы | д. Уборы | 95/70 | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 53 | Пристроенная котельная База Водоканал | г. Одинцово, ул. Западная, д. 17 | 95/70 | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 54 | Котельная ОС Звенигород | г. Звенигород, Верхний Посад | 95/70 | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 55 | Отдельно стоящая мини-ТЭС производственно-складского корпуса | г. Одинцово, Западная промзона | 95/70 | ООО «УНР-858» |
| 56 | Отдельно стоящая производственная котельная | г. Одинцово, ул. Союзная, д. 7 | 95/70 | АО «Внуковский завод огнеупорных изделий» |
| 57 | Отдельно стоящая производственная котельная | с. Ромашково | 95/70 | ГКУ МО «Дирекция заказчика капитального строительства» |
| 58 | Крышная котельная Рублевский пр-д, 40, корпус 1 | с. Ромащково, Рублевский пр-д, д. 40к1 | 95/70 | ТСН (жилья) «ТСЖ «Рублевский проезд 40/1» |
| 59 | Крышная котельная Рублевский пр-д, 40, корпус 2 | с. Ромащково, Рублевский проезд, д. 40к2 | 95/70 | ТСН (жилья) «ТСЖ «Рублевский проезд 40/2» |
| 60 | Крышная котельная Рублевский пр-д, 40, корпус 3 | с. Ромащково, Рублевский проезд, д. 40к3 | 95/70 | ТСН (жилья) «ТСЖ «Рублевский проезд 40/3» |

    - Перечень центральных тепловых пунктов (ЦТП), насосных станций (НС) на территории Одинцовского городского округа представлен в таблице 1.2.4.

Таблица 1.2.4 - Перечень ЦТП, НС на территории Одинцовского городского округа

| № п/п | Принадлежность к источнику тепловой энергии, эксплуатирующая организация | Наименование, адрес ЦТП, НС (населенный пункт, улица, номер дома), эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1, АО «Одинцовская теплосеть» | ЦТП № 1, г. Одинцово, ул. Садовая, д. 6а, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 2 | Котельная № 1, АО «Одинцовская теплосеть» | ЦТП № 2-а, г. Одинцово, Можайское ш. 15-а, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 3 | Котельная № 1, АО «Одинцовская теплосеть» | ЦТП № 3, г. Одинцово, Можайское ш. 25-а, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 4 | Котельная № 1, АО «Одинцовская теплосеть» | ЦТП № 4, г. Одинцово, Можайское ш. 25-а, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 5 | Котельная № 1-А, АО «Одинцовская теплосеть» | ЦТП № 5, г. Одинцово, ул. Молодежная, д. 7-а, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 6 | Котельная № 1-А, АО «Одинцовская теплосеть» | ЦТП № 6, г. Одинцово, ул. М. Жукова, д. 16-б, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 7 | Котельная № 1-А, АО «Одинцовская теплосеть» | ЦТП № 7, г. Одинцово, ул. М. Неделина, д. 9-а, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 8 | Котельная № 1-А, АО «Одинцовская теплосеть» | ЦТП № 7-а, г. Одинцово, ул. М. Неделина, д. 7-б, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 9 | Котельная № 1-А, АО «Одинцовская теплосеть» | ЦТП № 8, г. Одинцово, ул. Молодежная, д. 38-г, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 10 | Котельная № 2, АО «Одинцовская теплосеть» | ЦТП № 1, г. Одинцово, ул. Северная 34-а, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 11 | Котельная № 2, АО «Одинцовская теплосеть» | ЦТП № 2, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова 11-б, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 12 | Котельная № 2, АО «Одинцовская теплосеть» | ЦТП № 7, г. Одинцово, ул. Северная 16-а, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 13 | Котельная № 3, АО «Одинцовская теплосеть» | ЦТП №№ 3–4, г. Одинцово, ул. Северная 64-а, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 14 | Котельная № 3, АО «Одинцовская теплосеть» | ЦТП №№ 5–6, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова 49-а, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 15 | Котельная № 3, АО «Одинцовская теплосеть» | ЦТП № 8, г. Одинцово, ул. Северная, д. 57-а, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 16 | Котельная № 3, АО «Одинцовская теплосеть» | ЦТП ЦРБ (старое), г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова д. 7-а, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 17 | Котельная № 3, АО «Одинцовская теплосеть» | ЦТП ЦРБ (новое), г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова д. 7-а, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 18 | Котельная №4, АО «Одинцовская теплосеть» | ЦТП №1, г. Одинцово, ул. Можайское шоссе 69-а, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 19 | Котельная №4, АО «Одинцовская теплосеть» | ЦТП № 2, г. Одинцово, ул. Можайское шоссе 77-б, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 20 | Котельная №4, АО «Одинцовская теплосеть» | ЦТП № 3, г. Одинцово, ул. Можайское шоссе 101-в, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 21 | Котельная №4, АО «Одинцовская теплосеть» | ЦТП № 4, г. Одинцово, ул. Можайское шоссе 127-а, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 22 | Котельная №4, АО «Одинцовская теплосеть» | ЦТП № 5, г. Одинцово, ул. Говорова 6-а, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 23 | Котельная №4, АО «Одинцовская теплосеть» | ЦТП № 6, г. Одинцово, ул. Говорова 22-а, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 24 | Котельная №4, АО «Одинцовская теплосеть» | ЦТП № 7, г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная 12-а, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 25 | Котельная №4, АО «Одинцовская теплосеть» | ЦТП № 8, г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная 6-а, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 26 | Котельная №4, АО «Одинцовская теплосеть» | ЦТП № 9, г. Одинцово, ул. Можайское шоссе 117-а, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 27 | Котельная №4, АО «Одинцовская теплосеть» | ЦТП № 10, г. Одинцово, ул. Говорова 8-а, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 28 | Котельная №4, АО «Одинцовская теплосеть» | ЦТП № 11, г. Одинцово, ул. Маршала Крылова 1-а, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 29 | Котельная №4, АО «Одинцовская теплосеть» | ЦТП № 12, г. Одинцово, ул. Крылова, д. 8-а, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 30 | Котельная №4, АО «Одинцовская теплосеть» | ЦТП № 13, г. Одинцово, ул. Крылова, д. 16-а, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 31 | Котельная №4, АО «Одинцовская теплосеть» | ЦТП № 14, г. Одинцово, Ул. Говорова 38-а, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 32 | Котельная №4, АО «Одинцовская теплосеть» | ЦТП № 15, г. Одинцово, Ул. Можайское шоссе 145-а, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 33 | Котельная №4, АО «Одинцовская теплосеть» | ЦТП № 16 , г. Одинцово, Можайское ш., 91, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 34 | Котельная №4, АО «Одинцовская теплосеть» | ЦТП № 1 "Мечта", г. Одинцово, ул. М. Жукова, 36-а, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 35 | Котельная №4, АО «Одинцовская теплосеть» | ЦТП № 2 "Мечта", г. Одинцово, ул. М. Жукова, 36-б, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 36 | Котельная №4, АО «Одинцовская теплосеть» | ЦТП № 1-а, г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, 4-а, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 37 | Котельная №4, АО «Одинцовская теплосеть» | ЦТП 18 , г. Одинцово, ул. Говорова, д. 15-б, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 38 | Котельная №4, АО «Одинцовская теплосеть» | ЦТП-1 (19), г. Одинцово, ул. Говорова, 50, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 39 | Котельная №4, АО «Одинцовская теплосеть» | ЦТП-2 (20), г. Одинцово, ул. Говорова, 52, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 40 | Котельная № 6, АО «Одинцовская теплосеть» | ЦТП № 1, г. Одинцово, ул. Можайское шоссе 116-а, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 41 | Котельная № 6, АО «Одинцовская теплосеть» | ЦТП № 2, г. Одинцово, ул. Можайское шоссе 96-а, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 42 | Котельная № 6, АО «Одинцовская теплосеть» | ЦТП № 3, г. Одинцово, ул. Вокзальная 51-а, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 43 | Котельная № 7, АО «Одинцовская теплосеть» | ЦТП № 1, г. Одинцово, ул. Вокзальная 3-а, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 44 | Котельная № 7, АО «Одинцовская теплосеть» | ЦТП № 2, г. Одинцово, ул. Можайское шоссе 38-д, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 45 | Котельная № 7, АО «Одинцовская теплосеть» | ЦТП № 3, г. Одинцово, ул. 1-я Вокзальная, 45-а, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 46 | Котельная № 7, АО «Одинцовская теплосеть» | ЦТП № 4, г. Одинцово, ул. Можайское шоссе 68-а, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 47 | Котельная № 7, АО «Одинцовская теплосеть» | ЦТП № 5, г. Одинцово, ул. Советская 1-г, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 48 | Котельная № 7, АО «Одинцовская теплосеть» | ЦТП № 6, г. Одинцово, ул. Можайское шоссе 38-д, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 49 | Котельная № 7, АО «Одинцовская теплосеть» | ЦТП № 7, г. Одинцово, ул. Баковская, 1, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 50 | Котельная № 8, АО «Одинцовская теплосеть» | ЦТП № 1, г. Одинцово, ул. Комсомольская 16-в, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 51 | Котельная № 8, АО «Одинцовская теплосеть» | ЦТП № 2, г. Одинцово, ул. Комсомольская 7-в, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 52 | Котельная № 8, АО «Одинцовская теплосеть» | ЦТП № 3, г. Одинцово, ул. Солнечная 11-а, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 53 | Котельная № 8, АО «Одинцовская теплосеть» | ЦТП № 4, г. Одинцово, ул. Сосновая 28-г, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 54 | Котельная № 8, АО «Одинцовская теплосеть» | ЦТП № 6, г. Одинцово, ул. Сосновая 34-б, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 55 | Котельная № 8, АО «Одинцовская теплосеть» | ЦТП № 7, г. Одинцово, ул. Верхне-Пролетарская 37-а, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 56 | Котельная № 8, АО «Одинцовская теплосеть» | ЦТП № 8, г. Одинцово, ул. Маковского 22-а, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 57 | Котельная № 8, АО «Одинцовская теплосеть» | ЦТП № 9, г. Одинцово, ул. Комсомольская 2-а, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 58 | Котельная № 8-А, АО «Одинцовская теплосеть» | ЦТП № 10, г. Одинцово, ул. Союзная 24-а, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 59 | Котельная № 8-А, АО «Одинцовская теплосеть» | ЦТП № 11, г. Одинцово, ул. Союзная 32-б, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 60 | Котельная № 8-А, АО «Одинцовская теплосеть» | ЦТП № 12, г. Одинцово, ул. Верхне-Пролетарская 5-а, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 61 | Котельная № 8-А, АО «Одинцовская теплосеть» | ЦТП № 13, г. Одинцово, ул. Солнечная 16-а, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 62 | Котельная № 8-А, АО «Одинцовская теплосеть» | ЦТП № 14, г. Одинцово, ул. Союзная 2-а, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 63 | Котельная № 8-А, АО «Одинцовская теплосеть» | ЦТП № 15, г. Одинцово, ул. Маковского 8-а, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 64 | Котельная № 3 ГПИ (Голицыно), АО «Одинцовская теплосеть» | ЦТП № 2, г. Голицыно, ул. Советская, вблизи ж.д. 54/3, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 65 | Котельная № 3 ГПИ (Голицыно), АО «Одинцовская теплосеть» | ЦТП № 6, г. Голицыно, ул. Советская, вблизи ж.д. 56/3, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 66 | Котельная № 3 ГПИ (Голицыно), АО «Одинцовская теплосеть» | ЦТП № 7, г. Голицыно, ул. Советская, вблизи ж.д. 52/2, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 67 | Котельная № 3 ГПИ (Голицыно), АО «Одинцовская теплосеть» | ЦТП № 8, г. Голицыно, ул. Советская, вблизи ж.д. 52/10, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 68 | Котельная № 3 ГПИ (Голицыно), АО «Одинцовская теплосеть» | ЦТП № 9, г. Голицыно, ул. Советская, вблизи ж.д. 50, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 69 | Котельная № 9 (Голицыно), АО «Одинцовская теплосеть» | ЦТП № 4, г. Голицыно, пр-т Виндавского, вблизи ж.д. 82, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 70 | Котельная Центральная, АО «Одинцовская теплосеть» | ЦТП № 1, д. Чупряково, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 71 | Котельная Центральная, АО «Одинцовская теплосеть» | ЦТП № 2, д. Чупряково, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 72 | Котельная Центральная, АО «Одинцовская теплосеть» | ЦТП № 3, д. Чупряково, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 73 | Котельная «Сосновка», АО «Одинцовская теплосеть» | ЦТП Мехколонна-59, г. Кубинка, ул. Мехколонна-59, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 74 | Котельная № 11 (ВНИИССОК), АО «Одинцовская теплосеть» | ЦТП № 1, пгт. ВНИИССОК, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 75 | Котельная № 11 (ВНИИССОК), АО «Одинцовская теплосеть» | ЦТП № 2, пгт. ВНИИССОК, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 76 | Котельная «Новоивановское», АО «Одинцовская теплосеть» | ЦТП № 1, г. Одинцово, ул. Мичурина, вблизи ж.д № 5, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 77 | Котельная «Новоивановское», АО «Одинцовская теплосеть» | ЦТП № 3, г. Одинцово, ул. Калинина, вблизи ж.д № 12, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 78 | Котельная «Новоивановское», АО «Одинцовская теплосеть» | ЦТП № 4, г. Одинцово, ул. Агрохимиков, вблизи ж.д № 3, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 79 | Котельная санатория им. Герцена, АО «Одинцовская теплосеть» | Бойлерная (ЦТП-1), пос. сан. им. Герцена, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 80 | Котельная санатория им. Герцена, АО «Одинцовская теплосеть» | ЦТП-4 Непецино, пос. сан. им. Герцена, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 81 | Котельная п. «Горки-10», АО «Одинцовская теплосеть» | ЦТП № 1, пос. Горки-10, стр. 44-Т, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 82 | Котельная п. «Горки-10», АО «Одинцовская теплосеть» | ЦТП № 2, пос. Горки-10, в подвале стр. № 43, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 83 | Котельная п. «Горки-10», АО «Одинцовская теплосеть» | ЦТП № 3, пос. Горки-10, стр. 21-Т, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 84 | Котельная п. «Горки-10», АО «Одинцовская теплосеть» | ЦТП № 6, пос. Горки-10, стр. 24-Т, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 85 | Котельная п. «Горки-10», АО «Одинцовская теплосеть» | ЦТП № 7, пос. Горки-10, стр. 19-Т, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 86 | Котельная Нахабинское шоссе, 2, МП «Звенигородские инженерные сети» | ЦТП-30, г. Звенигород, кв. Маяковского, д. 17, МП «Звенигородские инженерные сети» |
| 87 | Котельная Нахабинское шоссе, 2, МП «Звенигородские инженерные сети» | ЦТП-35, г. Звенигород, кв. Маяковского, д. 35, МП «Звенигородские инженерные сети» |
| 88 | Котельная Нахабинское шоссе, 2, МП «Звенигородские инженерные сети» | ЦТП-40, г. Звенигород, Нахабинское ш., д. 6, МП «Звенигородские инженерные сети» |
| 89 | Котельная мкр. Южный, АО «Союзэнерго» | ЦТП-Южный, г. Звенигород, мкр. Южный, МП «Звенигородские инженерные сети» |
| 90 | Котельная д.о. Поречье, ООО «Поречье» | ЦТП-Поречье, г. Звенигород, мкр. Поречье, МП «Звенигородские инженерные сети» |
| 91 | Котельная Назарьево (Промзона), МУП «ЖКХ Назарьево» | ЦТП п. Назарьево, пос. Назарьево Промзона, МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 92 | Котельная Кубинка-10 , МУП «ЖКХ Назарьево» | ЦТП Кубинка-10, г. Кубинка, в/г 247, Наро-Фоминское ш. 4, МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 93 | Котельная № 278, МУП «ЖКХ Назарьево» | ЦТП-1, г. Кубинка-1, в/г 5/1, МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 94 | Котельная «Жуковка-2», МУП «ЖКХ Назарьево» | ЦТП Жуковка-1, п. д/х «Жуковка», Жуковка-2 , МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 95 | Котельная № 104, МУП «ЖКХ Назарьево» | ЦТП Кубинка-2, п. Кубинка-2, ул. Генерала Вотинцева, в/г 120, МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 96 | Котельная №5482 , МУП «ЖКХ Назарьево» | ЦТП Кубинка-8, п. Кубинка-8, в/г Кубинка-8, МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 97 | Котельная №2, АО «Ресурс» | ЦТП №1, пгт. ВНИИССОК, ул. Кутузова, д. 3а, АО «Ресурс» |
| 98 | Котельная №2, АО «Ресурс» | ЦТП №2, пгт. ВНИИССОК, ул. Кутузова, д. 15а, АО «Ресурс» |
| 99 | Котельная №2, АО «Ресурс» | ЦТП №3, пгт. ВНИИССОК, ул. Давыдова, д. 13, АО «Ресурс» |
| 100 | Котельная №2, АО «Ресурс» | ЦТП №4, пгт. ВНИИССОК, ул. Давыдова, д. 9а, АО «Ресурс» |
| 101 | Котельная №2, АО «Ресурс» | ЦТП №6, пгт. ВНИИССОК, ул. Бородинская, д. 4, АО «Ресурс» |
| 102 | Котельная №2, АО «Ресурс» | ЦТП №7, пгт. ВНИИССОК, ул. Триумфальная, д. 1а, АО «Ресурс» |
| 103 | Котельная №2, АО «Ресурс» | ЦТП №8, пгт. ВНИИССОК, ул. Триумфальная, д. 3а, АО «Ресурс» |
| 104 | Котельная №2, АО «Ресурс» | ЦТП №9, пгт. ВНИИССОК, ул. Триумфальная, д. 12а, АО «Ресурс» |
| 105 | Котельная ООО «Московский насосный завод», ООО «Московский насосный завод» | ЦТП-1, ул. Транспортная, д. 2, ООО «Московский насосный завод» |
| 106 | Котельная ООО «Московский насосный завод», ООО «Московский насосный завод» | ЦТП-2, ул. Союзная, д. 36, ООО «Московский насосный завод» |
| 107 | Котельная ООО «Московский насосный завод», ООО «Московский насосный завод» | ЦТП-3, ул. Союзная, д. 34, ООО «Московский насосный завод» |
| 108 | Котельная ООО «Московский насосный завод», ООО «Московский насосный завод» | ЦТП-4, ул. Сосновая, д. 14, ООО «Московский насосный завод» |
| 109 | Котельная «ул. Чистяковой, 30», ООО «Теплосервис-М» | ЦТП-1, ул. Чистяковой, д. 82а, ООО «Теплосервис-М» |
| 110 | Котельная «ул. Чистяковой, 30», ООО «Теплосервис-М» | ЦТП-2, ул. Кутузовская, д. 23б, ООО «Теплосервис-М» |
| 111 | Котельная «ул. Чистяковой, 30», ООО «Теплосервис-М» | ЦТП-3, ул. Кутузовская, д. 19а, ООО «Теплосервис-М» |
| 112 | Котельная «ул. Чистяковой, 30», ООО «Теплосервис-М» | ЦТП-4, ул. Кутузовская, д. 66б, ООО «Теплосервис-М» |
| 113 | Котельная «ул. Чистяковой, 30», ООО «Теплосервис-М» | ЦТП-5, ул. Чистяковой, д. 52а, ООО «Теплосервис-М» |
| 114 | Котельная «ул. Чистяковой, 30», ООО «Теплосервис-М» | ЦТП 6, ул. Кутузовская, д. 5а, ООО «Теплосервис-М» |
| 115 | Котельная «Трехгорка-1», ООО «Теплосервис-М» | ЦТП-1, ул. Чистяковой, д. 6а, ООО «Теплосервис-М» |
| 116 | Котельная «Трехгорка-1», ООО «Теплосервис-М» | ЦТП-2, ул. Чистяковой, д. 10а, ООО «Теплосервис-М» |
| 117 | Котельная «Трехгорка-1», ООО «Теплосервис-М» | ЦТП-3, ул. Чистяковой, д. 24а, ООО «Теплосервис-М» |
| 118 | Котельная № 3 Восточный, ООО «УК Энергоцентр» | ЦТП-1, мкр. 3, д. 27, ООО «УК Энергоцентр» |
| 119 | Котельная № 3 Восточный, ООО «УК Энергоцентр» | ЦТП-2, мкр. 3, д. 18, ООО «УК Энергоцентр» |
| 120 | Котельная мкр. Немчиновка, ООО «ТеплоЭнергоСервис» | ЦТП-1, ул. Связистов, д.9а, ООО «ТеплоЭнергоСервис» |
| 121 | Котельная мкр. Немчиновка, ООО «ТеплоЭнергоСервис» | ЦТП-2, Советский пр-кт, д.98а, ООО «ТеплоЭнергоСервис» |
| 122 | Котельная мкр. Немчиновка, ООО «ТеплоЭнергоСервис» | ЦТП-5, ул. Связистов, д.3а, ООО «ТеплоЭнергоСервис» |
| 123 | Котельная мкр. Немчиновка, ООО «ТеплоЭнергоСервис» | ЦТП-3, ул. Связистов, д.2а, ООО «ТеплоЭнергоСервис» |
| 124 | Котельная мкр. Немчиновка, ООО «ТеплоЭнергоСервис» | ЦТП-4, ул. Связистов, д.4а, ООО «ТеплоЭнергоСервис» |
| 125 | Котельная Усово ФГУП «Комплекс», ФГУП «Комплекс» | ЦТП, п. Усово-Тупик, ФГУП «Комплекс» |
| 126 | Котельная «Дом отдыха Ершово», АО «Парк Отель «Ершово» | ЦТП, с. Ершово, ул. Лермонтова, АО «Парк Отель «Ершово» |
| 127 | Котельная ООО «Геруда», ООО «Геруда» | ЦТП №1, пгт. Заречье , ООО «Геруда» |
| 128 | Котельная ООО «Геруда», ООО «Геруда» | ЦТП №2, пгт. Заречье , ООО «Геруда» |
| 129 | ГТУ-ТЭЦ, ООО «Московская энергетическая компания» | ЦТП, г. Звенигород, мкр. 3, ООО «МЭК» |

    - Сведения о тепловых сетях централизованных источников тепловой энергии на территории Одинцовского городского округа представлены в таблице 1.2.5.

Таблица 1.2.5 - Сведения о тепловых сетях централизованных источников тепловой энергии, на территории Одинцовского городского округа

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Эксплуатирующая организация | Протяженность в двухтрубном исполнении, м | Средний диаметр, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1 | АО «Одинцовская теплосеть» | 15350,0 | 120,2 |
| 2 | Котельная № 1-А | АО «Одинцовская теплосеть» | 9301,0 | 139,1 |
| 3 | Котельная № 2 | АО «Одинцовская теплосеть» | 11520,0 | 160,8 |
| 4 | Котельная № 2а | АО «Одинцовская теплосеть» |  |  |
| 5 | Котельная № 3 | АО «Одинцовская теплосеть» | 14270,0 | 139,7 |
| 6 | Котельная №4 | АО «Одинцовская теплосеть» | 28390,0 | 196,2 |
| 7 | Котельная № 6 | АО «Одинцовская теплосеть» | 8385,0 | 153,9 |
| 8 | Котельная № 7 | АО «Одинцовская теплосеть» | 15140,0 | 133,8 |
| 9 | Котельная № 8 | АО «Одинцовская теплосеть» | 9386,0 | 146,4 |
| 10 | Котельная № 8-А | АО «Одинцовская теплосеть» | 7329,0 | 135,7 |
| 11 | Котельная ПИК-2 (45 МВт) | АО «Одинцовская теплосеть» | 4035,0 | 83,9 |
| 12 | Котельная «Отрадное» | АО «Одинцовская теплосеть» | 376,0 | 113,8 |
| 13 | Котельная гор. бани | АО «Одинцовская теплосеть» | 30,0 | 65,0 |
| 14 | Котельная «Университет» | АО «Одинцовская теплосеть» | 410,0 | 117,6 |
| 15 | Котельная № 9 | АО «Одинцовская теплосеть» | 1298,0 | 291,0 |
| 16 | Котельная «2-я Запрудная» | АО «Одинцовская теплосеть» | 32,0 | 50,0 |
| 17 | Котельная «СОЦентр» | АО «Одинцовская теплосеть» | 129,0 | 50,0 |
| 18 | Котельная «Озера» | АО «Одинцовская теплосеть» | 417,0 | 91,4 |
| 19 | Котельная «ПИК-1» | АО «Одинцовская теплосеть» | 932,0 | 136,4 |
| 20 | Котельная «Усово-Тупик» | АО «Одинцовская теплосеть» | 1077,0 | 129,1 |
| 21 | Котельная № 1, Городок-17 | АО «Одинцовская теплосеть» | 7875,0 | 134,9 |
| 22 | Котельная № 2, Городок-17 | АО «Одинцовская теплосеть» | 6108,0 | 126,5 |
| 23 | Котельная № 3, Институт | АО «Одинцовская теплосеть» | 5343,0 | 103,2 |
| 24 | Котельная № 4, Школьный п. | АО «Одинцовская теплосеть» | 8345,0 | 104,5 |
| 25 | Котельная «Петровское шоссе» | АО «Одинцовская теплосеть» | 202,0 | 112,7 |
| 26 | Котельная «ГолАЗ» | АО «Одинцовская теплосеть» | 2954,0 | 243,9 |
| 27 | Котельная «Горловка» | АО «Одинцовская теплосеть» | 576,0 | 108,9 |
| 28 | Котельная Голицынских ОС | АО «Одинцовская теплосеть» | 49,0 | 125,0 |
| 29 | Котельная «Бутынь» | АО «Одинцовская теплосеть» | 368,0 | 88,4 |
| 30 | Котельная школа «Гармония» | АО «Одинцовская теплосеть» | 349,0 | 59,9 |
| 31 | Котельная № 3 ГПИ (Голицыно) | АО «Одинцовская теплосеть» | 7457,0 | 113,1 |
| 32 | Котельная № 4 (Голицыно) НИИР | АО «Одинцовская теплосеть» | 469,0 | 85,2 |
| 33 | Котельная № 6 (Голицыно) | АО «Одинцовская теплосеть» | 91,0 | 50,0 |
| 34 | Котельная № 7 (Голицыно) | АО «Одинцовская теплосеть» | 44,0 | 76,9 |
| 35 | Котельная № 8-а (Голицыно) | АО «Одинцовская теплосеть» | 149,0 | 80,0 |
| 36 | Котельная № 9 (Голицыно) | АО «Одинцовская теплосеть» | 8615,0 | 107,4 |
| 37 | Котельная № 11 (Голицыно) | АО «Одинцовская теплосеть» | 1303,0 | 82,2 |
| 38 | Котельная № 13 (Голицыно) | АО «Одинцовская теплосеть» | 147,0 | 50,0 |
| 39 | Котельная № 14 (Голицыно) | АО «Одинцовская теплосеть» | 60,0 | 80,0 |
| 40 | Котельная № 2 (Голицыно) | АО «Одинцовская теплосеть» | 718,0 | 177,6 |
| 41 | Котельная Петровское ш. 45 | АО «Одинцовская теплосеть» | 47,0 | 50,0 |
| 42 | Котельная «Саввинская Слобода» | АО «Одинцовская теплосеть» | 4058,0 | 74,4 |
| 43 | Котельная «Лесные поляны» | АО «Одинцовская теплосеть» | 287,0 | 77,3 |
| 44 | Котельная «Каринское» | АО «Одинцовская теплосеть» | 3308,0 | 110,6 |
| 45 | Котельная «Улитино» | АО «Одинцовская теплосеть» | 172,0 | 48,5 |
| 46 | Котельная «Андреевское» | АО «Одинцовская теплосеть» | 359,0 | 71,2 |
| 47 | Котельная «Фуньково» | АО «Одинцовская теплосеть» | 2089,0 | 109,6 |
| 48 | Котельная № 1 (Жаворонки) | АО «Одинцовская теплосеть» | 3635,0 | 129,3 |
| 49 | Котельная № 2 (Жаворонки) | АО «Одинцовская теплосеть» | 571,0 | 73,5 |
| 50 | Котельная № 3 (Юдино) | АО «Одинцовская теплосеть» | 256,0 | 67,3 |
| 51 | Котельная № 4 (Перхушково) ЦРБ № 2 | АО «Одинцовская теплосеть» | 1792,0 | 71,3 |
| 52 | Котельная № 5.1 (Жаворонки) | АО «Одинцовская теплосеть» | 19,0 | 45,0 |
| 53 | Котельная № 5.2 (Жаворонки) | АО «Одинцовская теплосеть» | 28,0 | 45,0 |
| 54 | Котельная № 5.3 (Жаворонки) | АО «Одинцовская теплосеть» | 32,0 | 45,0 |
| 55 | Котельная № 6 (Крюково) | АО «Одинцовская теплосеть» | 128,0 | 52,5 |
| 56 | Котельная № 8 (Крюково) | АО «Одинцовская теплосеть» | 191,0 | 56,9 |
| 57 | Котельная «Ликино» промпарк Одинцово-1 | АО «Одинцовская теплосеть» | 2018,0 | 170,7 |
| 58 | Котельная «Юдино» д/с | АО «Одинцовская теплосеть» | 175,0 | 100,0 |
| 59 | Котельная «Зайцево» | АО «Одинцовская теплосеть» | 637,0 | 85,4 |
| 60 | Котельная «Летний отдых» | АО «Одинцовская теплосеть» | 3620,0 | 112,5 |
| 61 | Котельная «Кобяково» | АО «Одинцовская теплосеть» | 1333,0 | 86,0 |
| 62 | Котельная Центральная | АО «Одинцовская теплосеть» | 8287,0 | 132,4 |
| 63 | Котельная № 1, Кубинка | АО «Одинцовская теплосеть» | 594,0 | 81,7 |
| 64 | Котельная № 2, Кубинка | АО «Одинцовская теплосеть» | 2744,0 | 125,3 |
| 65 | Котельная «Дубки» | АО «Одинцовская теплосеть» | 1460,0 | 95,5 |
| 66 | Котельная № 1 Еремино | АО «Одинцовская теплосеть» | 49,0 | 50,0 |
| 67 | Котельная № 2 Еремино | АО «Одинцовская теплосеть» | 54,0 | 50,0 |
| 68 | Котельная «Сосновка» | АО «Одинцовская теплосеть» | 4063,0 | 88,0 |
| 69 | Котельная № 9 Лесной городок | АО «Одинцовская теплосеть» | 1792,0 | 122,9 |
| 70 | Котельная № 10 Лесной городок | АО «Одинцовская теплосеть» | 5140,0 | 129,5 |
| 71 | Котельная № 11 (ВНИИССОК) | АО «Одинцовская теплосеть» | 4114,0 | 125,1 |
| 72 | Котельная «Новый Городок» | АО «Одинцовская теплосеть» | 13140,0 | 156,2 |
| 73 | Котельная «Шарапово» | АО «Одинцовская теплосеть» | 2955,0 | 116,9 |
| 74 | Котельная Никольское | АО «Одинцовская теплосеть» | 144,0 | 50,0 |
| 75 | Котельная Аниково | АО «Одинцовская теплосеть» | 84,0 | 45,0 |
| 76 | Котельная санатория им. Герцена | АО «Одинцовская теплосеть» | 11900,0 | 162,7 |
| 77 | Котельная «Гигирево» | АО «Одинцовская теплосеть» | 514,0 | 74,9 |
| 78 | Котельная «Новоивановское» | АО «Одинцовская теплосеть» | 5590,0 | 121,6 |
| 79 | Котельная п. «Горки-10» | АО «Одинцовская теплосеть» | 8660,0 | 133,3 |
| 80 | Котельная «Успенское» | АО «Одинцовская теплосеть» | 4556,0 | 112,6 |
| 81 | Котельная «Сосны» | АО «Одинцовская теплосеть» | 4110,0 | 99,9 |
| 82 | Котельная «Успенское-1» | АО «Одинцовская теплосеть» | 10260,0 | 70,2 |
| 83 | Котельная «Покровское» | АО «Одинцовская теплосеть» | 198,0 | 50,0 |
| 84 | Котельная «ПМС-4» | АО «Одинцовская теплосеть» | 588,0 | 88,5 |
| 85 | Котельная «Покровский городок» | АО «Одинцовская теплосеть» | 3300,0 | 96,6 |
| 86 | Котельная № 7 Лесной Городок | АО «Одинцовская теплосеть» | 2270,0 | 199,2 |
| 87 | Котельная № 215 пристроенная (Жаворонки) | АО «Одинцовская теплосеть» | 84,0 | 91,9 |
| 88 | Котельная № 15 (Голицыно) | АО «Одинцовская теплосеть» | 15,0 | 40,0 |
| 89 | Котельная Ястребки | АО «Одинцовская теплосеть» | 24,0 | 100,0 |
| 90 | Котельная Акулово | АО «Одинцовская теплосеть» | 46,0 | 50,0 |
| 91 | Котельная ст. Кубинка-2 | АО «Одинцовская теплосеть» | 35,0 | 50,0 |
| 92 | Котельная «Жаворонки» | АО «Одинцовская теплосеть» | 18,0 | 50,0 |
| 93 | Котельная «Введенское» | АО «Одинцовская теплосеть» | 47,0 | 85,5 |
| 94 | Котельная «ЖК Лайково» | АО «Одинцовская теплосеть» | 3840,0 | 376,0 |
| 95 | Котельная «Инград» | АО «Одинцовская теплосеть» | 244,0 | 44392,3 |
| 96 | Котельная «Химик» | АО «Одинцовская теплосеть» | 1830,0 | 100,0 |
| 97 | Котельная пр. Ветеранов,6 | МП «Звенигородские инженерные сети» | 5600,0 | 92,8 |
| 98 | Котельная ул. Ленина, 30 | МП «Звенигородские инженерные сети» | 6700,0 | 102,4 |
| 99 | Котельная Нахабинское шоссе, 2 | МП «Звенигородские инженерные сети» | 12600,0 | 119,3 |
| 100 | Котельная ул. Лермонтова, 6 | МП «Звенигородские инженерные сети» | 6000,0 | 106,9 |
| 101 | Котельная ФОК «Звезда» ул. Московская, 47 | МП «Звенигородские инженерные сети» | 2400,0 | 217,5 |
| 102 | Котельная мкр. Восточный, 4а | МП «Звенигородские инженерные сети» | 700,0 | 70,5 |
| 103 | Котельная ул. Парковая, 10Б | МП «Звенигородские инженерные сети» | 1200,0 | 87,7 |
| 104 | Котельная ул. Герцена, 13А | МП «Звенигородские инженерные сети» | 700,0 | 75,8 |
| 105 | Котельная Дютьково | МП «Звенигородские инженерные сети» | 100,0 | 77,5 |
| 106 | Котельная пер. Зареченский, 27 | МП «Звенигородские инженерные сети» | 500,0 | 78,5 |
| 107 | Модульная котельная | МП «Звенигородские инженерные сети» | 500,0 | 111,6 |
| 108 | Модульная котельная, Звенигородское ш., д.7 | МП «Звенигородские инженерные сети» | 400,0 | 54,2 |
| 109 | Котельная Академия Дзюдо | МП «Звенигородские инженерные сети» | 10,0 | 300,0 |
| 110 | Котельная Назарьево (Промзона) | МУП «ЖКХ Назарьево» | 12900,0 | 108,9 |
| 111 | Котельная Матвейково | МУП «ЖКХ Назарьево» | 900,0 | 54,9 |
| 112 | Котельная ИФА им. Обухова РАН | МУП «ЖКХ Назарьево» | 2600,0 | 87,7 |
| 113 | Котельная № 1 Горки | МУП «ЖКХ Назарьево» | 5600,0 | 96,4 |
| 114 | Котельная № 2 Горки | МУП «ЖКХ Назарьево» | 2300,0 | 75,7 |
| 115 | Котельная Кубинка-10 | МУП «ЖКХ Назарьево» | 6800,0 | 109,3 |
| 116 | Котельная № 278 | МУП «ЖКХ Назарьево» | 19700,0 | 158,4 |
| 117 | Котельная № 5 | МУП «ЖКХ Назарьево» | 6600,0 | 85,0 |
| 118 | Котельная «Жуковка-2» | МУП «ЖКХ Назарьево» | 7100,0 | 121,9 |
| 119 | Котельная МГКБ №45 | МУП «ЖКХ Назарьево» | 2800,0 | 124,4 |
| 120 | Котельная Можайское ш., 10 | МУП «ЖКХ Назарьево» | 1900,0 | 232,0 |
| 121 | Котельная ООО «Реабилитационный центр «Вязёмы» | МУП «ЖКХ Назарьево» | 100,0 | 32,0 |
| 122 | Котельная № 104 | МУП «ЖКХ Назарьево» | 5700,0 | 128,1 |
| 123 | Котельная №5482 | МУП «ЖКХ Назарьево» | 9500,0 | 175,0 |
| 124 | Котельная Военных складов 3007 | МУП «ЖКХ Назарьево» | 1700,0 | 70,6 |
| 125 | БМК №87 | МУП «ЖКХ Назарьево» | 9400,0 | 65,2 |
| 126 | БМК в/г №20 | ЖКС №4 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны по г. Москве и МО | 2100,0 | 91,1 |
| 127 | Котельная №122 | ЖКС №1 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны по ВКС | 4500,0 | 106,4 |
| 128 | Котельная санатория Минобороны | ЖКС №4 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны по г. Москве и МО | 2900,0 | 152,1 |
| 129 | Котельная № 214 | ЖКС №4 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны по г. Москве и МО | 2500,0 | 87,5 |
| 130 | Котельная №2 | АО «Ресурс» | 13100,0 | 172,2 |
| 131 | Котельная ООО «Московский насосный завод» | ООО «Московский насосный завод» | 8000,0 | 206,0 |
| 132 | Котельная ООО «Баковский завод резинотехнических изделий» | ООО «Баковский завод» | 4200,0 | 76,5 |
| 133 | Котельная СМУ-158 (ООО «Теплоинжсервис») | ООО «Теплоинжсервис» | 11100,0 | 226,7 |
| 134 | Котельная «ул. Чистяковой, 30» | ООО «Теплосервис-М» | 4800,0 | 325,3 |
| 135 | БМК «Импульс» | ООО «Теплосервис-М» | 1860,0 | 253,1 |
| 136 | Котельная «Трехгорка-1» | ООО «Теплосервис-М» | 1610,0 | 219,1 |
| 137 | Котельная мкр. Немчиновка | ООО «ТеплоЭнергоСервис» | 3900,0 | 144,0 |
| 138 | Котельная мкр. Южный | АО «Союзэнерго» | 1300,0 | 148,0 |
| 139 | Котельная «Гефест» | ООО «Гефест-Инжиниринг» | 4500,0 | 243,7 |
| 140 | Котельная № 1 ул. Некрасова | ООО «УК Энергоцентр» | 200,0 | 159,0 |
| 141 | Котельная № 2 Южный | ООО «УК Энергоцентр» | 1096,0 | 273,0 |
| 142 | Котельная № 3 Восточный | ООО «УК Энергоцентр» | 3490,0 | 219,0 |
| 143 | Котельная № 4 «Энергоцентр» | ООО «УК Энергоцентр» | 1872,0 | 426,0 |
| 144 | Котельная № 5 «ЛОК» | ООО «УК Энергоцентр» | 400,0 | 325,0 |
| 145 | Котельная «Дом отдыха Связист» | ЗАО Дом отдыха «Связист» | 4800,0 | 64,5 |
| 146 | Котельная ФГБУ «Клинический санаторий «Барвиха» | ФГБУ «Клинический санаторий «Барвиха» | 10200,0 | 112,1 |
| 147 | Котельная Усово ФГУП «Комплекс» | ФГУП «Комплекс» | 711,0 | 99,8 |
| 148 | Котельная ООО «РУШ» | ООО «РУШ» | 600,0 | 92,0 |
| 149 | Котельная БМК-6 ООО НПО «Союз-М» | ООО НПО «Союз-М» | 1500,0 | 104,7 |
| 150 | БМК ООО «ГУК» | ООО «Голицынская управляющая компания» | 200,0 | 150,0 |
| 151 | Котельная «Дом отдыха Ершово» | АО «Парк Отель «Ершово» | 13000,0 | 219,0 |
| 152 | Котельная «НМИЦ РК» | ЛРКЦ «Юдино» - филиал ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России» | 1351,0 | 200,0 |
| 153 | Котельная «Митькино» | АО «Теплоэнергетическое предприятие» | 1113,0 | 150,0 |
| 154 | Котельная ТКУ-3600Б | АО «Теплоэнергетическое предприятие» | 32,6 | 250,0 |
| 155 | Котельная ООО «Геруда» | ООО «Геруда» | 6400,0 | 175,9 |
| 156 | Котельная ООО «Интеркапстрой» | ООО «Интеркапстрой» | 16800,0 | 98,9 |
| 157 | Котельная пгт. ВНИИССОК | ООО «КТТ-Дубки» | 7600,0 | 263,0 |
| 158 | Котельная АО «121 АРЗ» | АО «121 АРЗ» | 6460,0 | 200,0 |
| 159 | Котельная «ДО Покровское» | ЗАО «Царский лес» | 600,0 | 99,6 |
| 160 | Котельная ТСЖ «Грюнвальд» | ООО «Московская Инженерная Компания» (ТСЖ «Грюнвальд») | 2200,0 | 90,0 |
| 161 | Крышная котельная №1 ООО «ТеплоВиК» | ООО «ТеплоВиК» | 90,0 | 219,0 |
| 162 | Крышная котельная №2 ООО «ТеплоВиК» | ООО «ТеплоВиК» | 161,0 | 150,0 |
| 163 | Котельная д.о. Поречье | ООО «Поречье» | 2600,0 | 113,9 |
| 164 | Котельная Усово | ФГАУ «ОК «Рублево-Успенский» | 1800,0 | 100,8 |
| 165 | Котельная Успенское | ФГАУ «ОК «Рублево-Успенский» | 5100,0 | 89,0 |
| 166 | Котельная «Петелинская птицефабрика» | АО «Петелинская птицефабрика» | 14400,0 | 90,6 |
| 167 | ГТУ-ТЭЦ | ООО «Московская энергетическая компания» | 2500,0 | 231,0 |
| 168 | Котельная пансионата «Солнечная поляна» | АО «Пансионат с лечением Солнечная поляна» | 9400,0 | 150,0 |
| 169 | Котельная ЖК «Высокие Жаворонки» | ООО «Гранель Инжиниринг» | 2502,0 | 213,0 |
| 170 | Котельная ЖК «Равновесие» | АО «ТЭК-24» | 566,0 | 246,6 |

    - Распоряжением Министерства энергетики Московской области от 19.02.2025 №22-р «Об утверждения перечня высоконадежных, надежных, малонадежных и ненадежных систем теплоснабжения муниципальных и городских округов Московской области» проведена оценка надежности систем теплоснабжения на территории Московской области, в том числе и Одинцовского городского округа с ранжированием систем на высоконадежные, надежные, малонадежные и ненадежные.

Оценка надежности систем теплоснабжения на территории Одинцовского городского округа в соответствии с Распоряжением Министерства энергетики Московской области от 19.02.2025 № 22-Р представлена в таблице 1.2.6.

Таблица 1.2.6 – Оценка надежности систем теплоснабжения на территории Одинцовского городского округа в соответствии с Распоряжением Министерства энергетики Московской области от 19.02.2025 № 22-Р

| № п/п | Наименование, адрес места нахождения, эксплуатирующая организация источника тепловой энергии | Оценка надежности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | источник тепловой энергии | тепловые сети | системы теплоснабжения |
| 1 | Котельная № 1, г. Одинцово, ул. Садовая, 11, АО «Одинцовская теплосеть» | надежная | надежная | надежная |
| 2 | Котельная № 1-А, г. Одинцово, ул. М. Жукова, 16А, АО «Одинцовская теплосеть» | надежная | надежная | надежная |
| 3 | Котельная № 2, г. Одинцово, ул. Северная, 34, АО «Одинцовская теплосеть» | надежная | надежная | надежная |
| 4 | Котельная № 2а, г. Одинцово, ул. Северная, 34, АО «Одинцовская теплосеть» | надежная | надежная | надежная |
| 5 | Котельная № 3, г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, 14б, АО «Одинцовская теплосеть» | надежная | надежная | надежная |
| 6 | Котельная №4, г. Одинцово, ул. Говорова, 22, АО «Одинцовская теплосеть» | надежная | надежная | надежная |
| 7 | Котельная № 6, г. Одинцово, ул. Вокзальная, 53а, АО «Одинцовская теплосеть» | надежная | надежная | надежная |
| 8 | Котельная № 7, г. Одинцово, Можайское ш., 50-а, АО «Одинцовская теплосеть» | надежная | надежная | надежная |
| 9 | Котельная № 8, г. Одинцово, ул. Комсомольская, 16-б, АО «Одинцовская теплосеть» | надежная | надежная | надежная |
| 10 | Котельная № 8-А, г. Одинцово, ул. Союзная, 7-а, АО «Одинцовская теплосеть» | надежная | надежная | надежная |
| 11 | Котельная ПИК-2 (45 МВт), г. Одинцово, ул. Рябиновая, д.4, АО «Одинцовская теплосеть» | надежная | надежная | надежная |
| 12 | Котельная «Отрадное», г. Одинцово, ул. Молодежная, д.1В, АО «Одинцовская теплосеть» | надежная | надежная | надежная |
| 13 | Котельная гор. бани, г. Одинцово, Можайское шоссе, 8, АО «Одинцовская теплосеть» | надежная | надежная | надежная |
| 14 | Котельная «Университет», г. Одинцово, ул. Новоспортивная, д.3, АО «Одинцовская теплосеть» | высоконадежная | высоконадежная | высоконадежная |
| 15 | Котельная № 9, г. Одинцово, д. Губкино, ул. Белорусская, д.1, АО «Одинцовская теплосеть» | надежная | надежная | надежная |
| 16 | Котельная «2-я Запрудная», с. Немчиновка, ул. 2-я Запрудная, АО «Одинцовская теплосеть» | надежная | надежная | надежная |
| 17 | Котельная «СОЦентр», с. Ромашково, АО «Одинцовская теплосеть» | надежная | надежная | надежная |
| 18 | Котельная «Озера», пос. д/о Озера, д.1-А, АО «Одинцовская теплосеть» | надежная | надежная | надежная |
| 19 | Котельная «ПИК-1», г. Одинцово, ул. Каштановая, 10, к.1, стр.1, АО «Одинцовская теплосеть» | надежная | надежная | надежная |
| 20 | Котельная «Усово-Тупик», п. Усово-Тупик, д.11А, АО «Одинцовская теплосеть» | надежная | надежная | надежная |
| 21 | Котельная № 1, Городок-17, п. Большие Вяземы, Городок-17, АО «Одинцовская теплосеть» | надежная | надежная | надежная |
| 22 | Котельная № 2, Городок-17, п. Большие Вяземы, Городок-17, АО «Одинцовская теплосеть» | надежная | надежная | надежная |
| 23 | Котельная № 3, Институт, п. Большие Вяземы, ул. Институт, АО «Одинцовская теплосеть» | надежная | надежная | надежная |
| 24 | Котельная № 4, Школьный п., п. Большие Вяземы, п. Школьный, АО «Одинцовская теплосеть» | надежная | надежная | надежная |
| 25 | Котельная «Петровское шоссе», д. Малые Вяземы, мкр. 15, корп14, Петровское ш. д.5А, АО «Одинцовская теплосеть» | надежная | надежная | надежная |
| 26 | Котельная «ГолАЗ», д. Малые Вяземы, Петровское ш., д.1, АО «Одинцовская теплосеть» | надежная | надежная | надежная |
| 27 | Котельная «Горловка», д. Горловка, АО «Одинцовская теплосеть» | надежная | надежная | надежная |
| 28 | Котельная Голицынских ОС, г. Голицыно, пр. Мира, д.140, АО «Одинцовская теплосеть» | надежная | надежная | надежная |
| 29 | Котельная «Бутынь», д. Бутынь, в/г №34, АО «Одинцовская теплосеть» | надежная | надежная | надежная |
| 30 | Котельная школа «Гармония», г. Голицыно, пр. Мира, д.101, АО «Одинцовская теплосеть» | надежная | надежная | надежная |
| 31 | Котельная № 3 ГПИ (Голицыно), г. Голицыно, Можайское ш. 75 (погранинститут), АО «Одинцовская теплосеть» | надежная | надежная | надежная |
| 32 | Котельная № 4 (Голицыно) НИИР, г. Голицыно, полигон НИИР, АО «Одинцовская теплосеть» | надежная | надежная | надежная |
| 33 | Котельная № 6 (Голицыно), г. Голицыно, Пролетарский пр-т, д.50, АО «Одинцовская теплосеть» | надежная | надежная | надежная |
| 34 | Котельная № 7 (Голицыно), г. Голицыно, Коммунистический пр-т, д.22, АО «Одинцовская теплосеть» | надежная | надежная | надежная |
| 35 | Котельная № 8-а (Голицыно), г. Голицыно, Петровское ш., д.1, АО «Одинцовская теплосеть» | надежная | надежная | надежная |
| 36 | Котельная № 9 (Голицыно), г. Голицыно, пр-т Керамиков, АО «Одинцовская теплосеть» | надежная | надежная | надежная |
| 37 | Котельная № 11 (Голицыно), г. Голицыно, Минское ш., 45 км, ДРСУ 19, АО «Одинцовская теплосеть» | надежная | надежная | надежная |
| 38 | Котельная № 13 (Голицыно), г. Голицыно, Банный пер., д.2, АО «Одинцовская теплосеть» | надежная | надежная | надежная |
| 39 | Котельная № 14 (Голицыно), г. Голицыно, 3-й Рабочий пер., АО «Одинцовская теплосеть» | надежная | надежная | надежная |
| 40 | Котельная № 2 (Голицыно), г. Голицыно, Промышленный проезд, д.18, стр.7, АО «Одинцовская теплосеть» | надежная | надежная | надежная |
| 41 | Котельная Петровское ш. 45, г. Голицыно, Петровское ш., д.45, АО «Одинцовская теплосеть» | надежная | надежная | надежная |
| 42 | Котельная «Саввинская Слобода», с. Саввинская Слобода, ул. Макарова, д. 40, АО «Одинцовская теплосеть» | надежная | надежная | надежная |
| 43 | Котельная «Лесные поляны», д. Иваньево, ул. Заречная, АО «Одинцовская теплосеть» | надежная | надежная | надежная |
| 44 | Котельная «Каринское», с. Каринское, д.1А, АО «Одинцовская теплосеть» | надежная | надежная | надежная |
| 45 | Котельная «Улитино», д. Улитино, АО «Одинцовская теплосеть» | надежная | надежная | надежная |
| 46 | Котельная «Андреевское», с. Андреевское, АО «Одинцовская теплосеть» | надежная | надежная | надежная |
| 47 | Котельная «Фуньково», д. Фуньково, в/г №32, АО «Одинцовская теплосеть» | надежная | надежная | надежная |
| 48 | Котельная № 1 (Жаворонки), с. Жаворонки, ул. 30 лет Октября, АО «Одинцовская теплосеть» | надежная | надежная | надежная |
| 49 | Котельная № 2 (Жаворонки), с. Жаворонки, ул. Лесная, д.20, АО «Одинцовская теплосеть» | надежная | надежная | надежная |
| 50 | Котельная № 3 (Юдино), с. Юдино, ул. Верхняя, д.3, АО «Одинцовская теплосеть» | надежная | надежная | надежная |
| 51 | Котельная № 4 (Перхушково) ЦРБ № 2, с. Перхушково , АО «Одинцовская теплосеть» | надежная | надежная | надежная |
| 52 | Котельная № 5.1 (Жаворонки), с. Жаворонки, ул. Железнодорожная, АО «Одинцовская теплосеть» | надежная | надежная | надежная |
| 53 | Котельная № 5.2 (Жаворонки), с. Жаворонки, ул. Железнодорожная, АО «Одинцовская теплосеть» | надежная | надежная | надежная |
| 54 | Котельная № 5.3 (Жаворонки), с. Жаворонки, ул. Железнодорожная, АО «Одинцовская теплосеть» | надежная | надежная | надежная |
| 55 | Котельная № 6 (Крюково), д. Крюково, д.24, АО «Одинцовская теплосеть» | надежная | надежная | надежная |
| 56 | Котельная № 8 (Крюково) , д. Крюково, д.3, АО «Одинцовская теплосеть» | надежная | надежная | надежная |
| 57 | Котельная «Ликино» промпарк Одинцово-1, д. Ликино , АО «Одинцовская теплосеть» | надежная | надежная | надежная |
| 58 | Котельная «Юдино» д/с, с. Юдино, 1-е Успенское ш., д.14, стр.1, АО «Одинцовская теплосеть» | надежная | надежная | надежная |
| 59 | Котельная «Зайцево», д. Зайцево, ул. Кокошкинское ш., д.3, АО «Одинцовская теплосеть» | надежная | надежная | надежная |
| 60 | Котельная «Летний отдых», п. Летний Отдых, ул. Зеленая, д.3А, АО «Одинцовская теплосеть» | надежная | надежная | надежная |
| 61 | Котельная «Кобяково», д. Кобяково, в/г №15, АО «Одинцовская теплосеть» | надежная | надежная | надежная |
| 62 | Котельная Центральная, д. Чупряково, АО «Одинцовская теплосеть» | надежная | надежная | надежная |
| 63 | Котельная № 1, Кубинка, Одинцовский р-н, г. Кубинка, Можайское ш., АО «Одинцовская теплосеть» | надежная | надежная | надежная |
| 64 | Котельная № 2, Кубинка, Одинцовский р-н, г. Кубинка, ул. Колхозная (обувная ф-ка), АО «Одинцовская теплосеть» | надежная | надежная | надежная |
| 65 | Котельная «Дубки», п. Дубки, АО «Одинцовская теплосеть» | надежная | надежная | надежная |
| 66 | Котельная № 1 Еремино, д. Еремино, АО «Одинцовская теплосеть» | надежная | надежная | надежная |
| 67 | Котельная № 2 Еремино, д. Еремино , АО «Одинцовская теплосеть» | надежная | надежная | надежная |
| 68 | Котельная «Сосновка», г. Кубинка, п. Сосновка, АО «Одинцовская теплосеть» | надежная | надежная | надежная |
| 69 | Котельная № 9 Лесной городок, п. Лесной Городок, ул. Фасадная, АО «Одинцовская теплосеть» | надежная | надежная | надежная |
| 70 | Котельная № 10 Лесной городок, п. Лесной Городок, ул. Фасадная, АО «Одинцовская теплосеть» | надежная | надежная | надежная |
| 71 | Котельная № 11 (ВНИИССОК), пгт. ВНИИССОК, АО «Одинцовская теплосеть» | надежная | надежная | надежная |
| 72 | Котельная «Новый Городок», Кубинка-7, п. Новый Городок, АО «Одинцовская теплосеть» | надежная | надежная | надежная |
| 73 | Котельная «Шарапово», с. Шарапово, д.6А, АО «Одинцовская теплосеть» | надежная | надежная | надежная |
| 74 | Котельная Никольское, с. Никольское, АО «Одинцовская теплосеть» | надежная | надежная | надежная |
| 75 | Котельная Аниково, д. Аниково, АО «Одинцовская теплосеть» | надежная | надежная | надежная |
| 76 | Котельная санатория им. Герцена, пос. "Санаторий им. Герцена", АО «Одинцовская теплосеть» | надежная | надежная | надежная |
| 77 | Котельная «Гигирево», д. Гигирево, АО «Одинцовская теплосеть» | надежная | надежная | надежная |
| 78 | Котельная «Новоивановское», пгт. Новоивановское, ул. Калинина, д.9, АО «Одинцовская теплосеть» | надежная | надежная | надежная |
| 79 | Котельная п. «Горки-10», п. Горки-10, стр.45, АО «Одинцовская теплосеть» | надежная | надежная | надежная |
| 80 | Котельная «Успенское», с. Успенское , АО «Одинцовская теплосеть» | надежная | надежная | надежная |
| 81 | Котельная «Сосны», п. Сосны, АО «Одинцовская теплосеть» | надежная | надежная | надежная |
| 82 | Котельная «Успенское-1», с. Успенское, д/о Успенское, АО «Одинцовская теплосеть» | надежная | надежная | надежная |
| 83 | Котельная «Покровское», п. Дачный КГБ, стр.17В, АО «Одинцовская теплосеть» | надежная | надежная | надежная |
| 84 | Котельная «ПМС-4», п. Станция Петелино, АО «Одинцовская теплосеть» | надежная | надежная | надежная |
| 85 | Котельная «Покровский городок», с. Покровское, АО «Одинцовская теплосеть» | надежная | надежная | надежная |
| 86 | Котельная № 7 Лесной Городок, п. Лесной Городок, мкр. Восточный, ул. Фасадная, д.2,стр.1, АО «Одинцовская теплосеть» | надежная | надежная | надежная |
| 87 | Котельная № 215 пристроенная (Жаворонки), с. Перхушково, уч.215, 216, АО «Одинцовская теплосеть» | надежная | надежная | надежная |
| 88 | Котельная № 15 (Голицыно), г. Голицыно, Коммунистический пр-т, д.29А, АО «Одинцовская теплосеть» | надежная | надежная | надежная |
| 89 | Котельная Ястребки, д. Ястребки, АО «Одинцовская теплосеть» | надежная | надежная | надежная |
| 90 | Котельная Акулово, д. Акулово, АО «Одинцовская теплосеть» | надежная | надежная | надежная |
| 91 | Котельная ст. Кубинка-2, г. Кубинка, станция Кубинка-2, АО «Одинцовская теплосеть» | надежная | надежная | надежная |
| 92 | Котельная «Жаворонки», с. Жаворонки, ул. 7-я Советская, д.41, стр.1, АО «Одинцовская теплосеть» | надежная | надежная | надежная |
| 93 | Котельная «Введенское», с. Введенское, д.30А, АО «Одинцовская теплосеть» | надежная | надежная | надежная |
| 94 | Котельная «ЖК Лайково», с. Лайково, ул. Солнечная, ЖК "Лайково", АО «Одинцовская теплосеть» | надежная | надежная | надежная |
| 95 | Котельная «Инград», г. Одинцово, микр. Клубничное поле, 8, стр.1., АО «Одинцовская теплосеть» | высоконадежная | высоконадежная | высоконадежная |
| 96 | Котельная «Химик», д. Дарьино, АО «Одинцовская теплосеть» | надежная | надежная | надежная |
| 97 | Котельная пр. Ветеранов,6, г. Звенигород, пр. Ветеранов, д. 6, МП «Звенигородские инженерные сети» | надежная | надежная | надежная |
| 98 | Котельная ул. Ленина, 30, г. Звенигород, ул. Ленина, д. 30, МП «Звенигородские инженерные сети» | надежная | надежная | надежная |
| 99 | Котельная Нахабинское шоссе, 2, г. Звенигород, Нахабинское ш., д. 2, МП «Звенигородские инженерные сети» | надежная | надежная | надежная |
| 100 | Котельная ул. Лермонтова, 6, г. Звенигород, ул. Лермонтова, д. 6, МП «Звенигородские инженерные сети» | надежная | надежная | надежная |
| 101 | Котельная ФОК «Звезда» ул. Московская, 47, г. Звенигород, ул. Московская, д. 47, МП «Звенигородские инженерные сети» | надежная | надежная | надежная |
| 102 | Котельная мкр. Восточный, 4а, г. Звенигород, мкр. Восточный, д. 4А, МП «Звенигородские инженерные сети» | надежная | надежная | надежная |
| 103 | Котельная ул. Парковая, 10Б, г. Звенигород, ул. Парковая, д. 10б, МП «Звенигородские инженерные сети» | надежная | надежная | надежная |
| 104 | Котельная ул. Герцена, 13А, г. Звенигород, ул.Герцена, д. 13а, МП «Звенигородские инженерные сети» | надежная | надежная | надежная |
| 105 | Котельная Дютьково, г. Звенигород, ст. Дютьково, МП «Звенигородские инженерные сети» | надежная | надежная | надежная |
| 106 | Котельная пер. Зареченский, 27, г. Звенигород, пер. Зареченский, д. 27, МП «Звенигородские инженерные сети» | надежная | надежная | надежная |
| 107 | Модульная котельная, г. Звенигород, ул. Игнатьевкая, д. 2а, стр. 1, МП «Звенигородские инженерные сети» | надежная | надежная | надежная |
| 108 | Модульная котельная, Звенигородское ш., д.7 , г. Звенигород, Звенигородское ш., д. 7 , МП «Звенигородские инженерные сети» | надежная | надежная | надежная |
| 109 | Котельная Академия Дзюдо, г. Звенигород, ул. Московская, д. 47, стр. 2, МП «Звенигородские инженерные сети» | надежная | надежная | надежная |
| 110 | Котельная Назарьево (Промзона), пос. Назарьево Промзона, МУП «ЖКХ Назарьево» | надежная | надежная | надежная |
| 111 | Котельная Матвейково, пос. Матвейково, МУП «ЖКХ Назарьево» | надежная | надежная | надежная |
| 112 | Котельная ИФА им. Обухова РАН, д. Новошихово, МУП «ЖКХ Назарьево» | надежная | надежная | надежная |
| 113 | Котельная № 1 Горки, п. Горки-2, д. 44, стр. 1, МУП «ЖКХ Назарьево» | надежная | надежная | надежная |
| 114 | Котельная № 2 Горки, п. Горки-2, МУП «ЖКХ Назарьево» | надежная | надежная | надежная |
| 115 | Котельная Кубинка-10 , г. Кубинка, Кубинка-10, Наро-Фоминское ш., д. 4, МУП «ЖКХ Назарьево» | надежная | надежная | надежная |
| 116 | Котельная № 278, г. Кубинка, городок Кубинка-1, в/г № 5/1, МУП «ЖКХ Назарьево» | надежная | надежная | надежная |
| 117 | Котельная № 5, пос. Гарь-Покровское, МУП «ЖКХ Назарьево» | надежная | надежная | надежная |
| 118 | Котельная «Жуковка-2», д. Жуковка, МУП «ЖКХ Назарьево» | надежная | надежная | надежная |
| 119 | Котельная МГКБ №45, п. Горбольницы №45, МУП «ЖКХ Назарьево» | надежная | надежная | надежная |
| 120 | Котельная Можайское ш., 10, г. Одинцово, Можайское ш., д. 10, МУП «ЖКХ Назарьево» | надежная | надежная | надежная |
| 121 | Котельная ООО «Реабилитационный центр «Вязёмы», д. Ямщина, МУП «ЖКХ Назарьево» | надежная | надежная | надежная |
| 122 | Котельная № 104, г. Кубинка, городок Кубинка-2, ул. Генерала Вотинцева, в/г №120, МУП «ЖКХ Назарьево» | надежная | надежная | надежная |
| 123 | Котельная №5482 , г. Кубинка, городок Кубинка-8, МУП «ЖКХ Назарьево» | надежная | надежная | надежная |
| 124 | Котельная Военных складов 3007, д. Чапаевка (Военные склады 3007), МУП «ЖКХ Назарьево» | надежная | надежная | надежная |
| 125 | БМК №87, д. Ягунино, в/г №1 , МУП «ЖКХ Назарьево» | надежная | надежная | надежная |
| 126 | БМК в/г №20, г. Одинцово, мкр. Баковка, в/г №20, ЖКС №4 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны по г. Москве и МО | надежная | надежная | надежная |
| 127 | Котельная №122, пос. Часцы-1, ЖКС №1 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны по ВКС | надежная | надежная | надежная |
| 128 | Котельная санатория Минобороны, г. Звенигород, Ратехинское шоссе, ЖКС №4 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны по г. Москве и МО | надежная | надежная | надежная |
| 129 | Котельная № 214, г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, ЖКС №4 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны по г. Москве и МО | надежная | надежная | надежная |
| 130 | Котельная №2, Московская обл., пгт. ВНИИССОК, ул. Бородинская, д. 10, АО «Ресурс» | надежная | надежная | надежная |
| 131 | Котельная ООО «Московский насосный завод», г. Одинцово, ул. Транспортная, 2, ООО «Московский насосный завод» | надежная | надежная | надежная |
| 132 | Котельная ООО «Баковский завод резинотехнических изделий», г. Одинцово, ул. Вокзальная, 53, ООО «Баковский завод» | надежная | надежная | надежная |
| 133 | Котельная СМУ-158 (ООО «Теплоинжсервис»), г. Одинцово, Можайское ш., 27 км, ООО «Теплоинжсервис» | надежная | надежная | надежная |
| 134 | Котельная «ул. Чистяковой, 30», г. Одинцово, ул. Чистяковой, д. 30, ООО «Теплосервис-М» | высоконадежная | высоконадежная | высоконадежная |
| 135 | БМК «Импульс», г. Одинцово, ул. Сколковская, д. 2А, ООО «Теплосервис-М» | высоконадежная | высоконадежная | высоконадежная |
| 136 | Котельная «Трехгорка-1», г. Одинцово, ул. Чистяковой, д. 26, ООО «Теплосервис-М» | надежная | надежная | надежная |
| 137 | Котельная мкр. Немчиновка, с. Немчиновка, ул. Связистов, ООО «ТеплоЭнергоСервис» | надежная | надежная | надежная |
| 138 | Котельная мкр. Южный, г. Звенигород, ул. Радужная, д.13, АО «Союзэнерго» | надежная | надежная | надежная |
| 139 | Котельная «Гефест», г. Звенигород, мкр. Супонево, стр. 18, ООО «Гефест-Инжиниринг» | надежная | надежная | надежная |
| 140 | Котельная № 1 ул. Некрасова, г. Звенигород, ул. Советская, стр. 12а, ООО «УК Энергоцентр» | надежная | надежная | надежная |
| 141 | Котельная № 2 Южный, г. Звенигород, мкр. Южный, вл. 44, ООО «УК Энергоцентр» | надежная | надежная | надежная |
| 142 | Котельная № 3 Восточный, г. Звенигород, мкр. 3, стр. 16, ООО «УК Энергоцентр» | надежная | надежная | надежная |
| 143 | Котельная № 4 «Энергоцентр», г. Звенигород, пер. Чайковского, вл. 8, ООО «УК Энергоцентр» | надежная | надежная | надежная |
| 144 | Котельная № 5 «ЛОК», г. Звенигород, ул. Лермонтова, д. 1, ООО «УК Энергоцентр» | надежная | надежная | надежная |
| 145 | Котельная «Дом отдыха Связист», г. Звенигород, п. д/о Связист, ЗАО Дом отдыха «Связист» | надежная | надежная | надежная |
| 146 | Котельная ФГБУ «Клинический санаторий «Барвиха», п. Барвиха, д. 19а, ФГБУ «Клинический санаторий «Барвиха» | надежная | надежная | надежная |
| 147 | Котельная Усово ФГУП «Комплекс», п. Усово-Тупик, д. 9, ФГУП «Комплекс» | надежная | надежная | надежная |
| 148 | Котельная ООО «РУШ», д. Раздоры, 1-й километр Рублево-Успенского шоссе, ООО «РУШ» | надежная | надежная | надежная |
| 149 | Котельная БМК-6 ООО НПО «Союз-М», д. Малые Вяземы, Петровский пр-д., д. 2, стр .2, ООО НПО «Союз-М» | высоконадежная | высоконадежная | высоконадежная |
| 150 | БМК ООО «ГУК», г. Голицыно, Заводской пр., д.12Г, ООО «Голицынская управляющая компания» | надежная | надежная | надежная |
| 151 | Котельная «Дом отдыха Ершово», с. Ершово, квартал Дом отдыха Ершово, стр. 3/1, АО «Парк Отель «Ершово» | надежная | надежная | надежная |
| 152 | Котельная «НМИЦ РК», с. Юдино, ул. Красная, д.23, ЛРКЦ «Юдино» - филиал ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России» | надежная | надежная | надежная |
| 153 | Котельная «Митькино», д. Митькино, ул. Заречная, д. 3, стр. 1, АО «Теплоэнергетическое предприятие» | высоконадежная | высоконадежная | высоконадежная |
| 154 | Котельная ТКУ-3600Б, д. Крюково, ул. Высокая, д. 10а, АО «Теплоэнергетическое предприятие» | надежная | надежная | надежная |
| 155 | Котельная ООО «Геруда», пгт. Заречье, ул. Заречная, ООО «Геруда» | надежная | надежная | надежная |
| 156 | Котельная ООО «Интеркапстрой», пгт. Заречье, ул. Тихая, ООО «Интеркапстрой» | надежная | надежная | надежная |
| 157 | Котельная пгт. ВНИИССОК, пгт. ВНИИССОК, ул. Рябиновая, стр.4а, ООО «КТТ-Дубки» | надежная | надежная | надежная |
| 158 | Котельная АО «121 АРЗ», пгт. Старый Городок, ул. Почтовая, д. 10, АО «121 АРЗ» | надежная | надежная | надежная |
| 159 | Котельная «ДО Покровское», поселок Дом отдыха Покровское, ЗАО «Царский лес» | надежная | надежная | надежная |
| 160 | Котельная ТСЖ «Грюнвальд», пгт. Заречье, ул. Весенняя, д.1, ООО «Московская Инженерная Компания» (ТСЖ «Грюнвальд») | надежная | надежная | надежная |
| 161 | Крышная котельная №1 ООО «ТеплоВиК», пос. Лесной городок, ул. Грибовская, д.2, ООО «ТеплоВиК» | надежная | надежная | надежная |
| 162 | Крышная котельная №2 ООО «ТеплоВиК», пос. Лесной городок, ул. Грибовская, д.6, ООО «ТеплоВиК» | надежная | надежная | надежная |
| 163 | Котельная д.о. Поречье, г. Звенигород, мкр. Поречье, вл. 8, ООО «Поречье» | надежная | надежная | надежная |
| 164 | Котельная Усово, с. Усово, ФГАУ «ОК «Рублево-Успенский» | надежная | надежная | надежная |
| 165 | Котельная Успенское, Успенское, ФГАУ «ОК «Рублево-Успенский» | малонадежная | малонадежная | малонадежная |
| 166 | Котельная «Петелинская птицефабрика», пос. Часцы, стр.3, АО «Петелинская птицефабрика» | надежная | надежная | надежная |
| 167 | ГТУ-ТЭЦ, г. Звенигород, пр-д Строителей, д. 8а, ООО «Московская энергетическая компания» | надежная | надежная | надежная |
| 168 | Котельная пансионата «Солнечная поляна», пос. б/о «Солнечная поляна», стр. 1, АО «Пансионат с лечением Солнечная поляна» | надежная | надежная | надежная |
| 169 | Котельная ЖК «Высокие Жаворонки», д. Малые Вязёмы, д.53, стр.1, ООО «Гранель Инжиниринг» | высоконадежная | высоконадежная | высоконадежная |
| 170 | Котельная ЖК «Равновесие», с. Перхушково, АО «ТЭК-24» | высоконадежная | высоконадежная | высоконадежная |

  - Взаимодействие организаций, связанных с эксплуатацией систем теплоснабжения и ресурсоснабжением объектов системы теплоснабжения

1.3.1. Достижение результата при ликвидации последствий аварийных ситуаций и минимизации ущерба от их возникновения во многом зависит от согласованности действий ответственных лиц организаций, связанных с эксплуатацией систем теплоснабжения (теплоснабжающие (теплосетевые) организации) и ресурсоснабжением объектов системы теплоснабжения (электросетевые, газораспределительные, водопроводно-канализационного хозяйства).

1.3.2.	При ликвидации аварийных ситуаций требуется чёткая и оперативная работа ответственных лиц, что возможно при соблюдении спокойствия, знания текущей ситуации в эксплуатируемых системах, состояния оборудования и действующих инструкций. Все ответственные лица, указанные в ПЛАС обязаны четко знать и строго выполнять установленный порядок своих действий.

1.3.3. Контактные данные ответственных лиц от организаций, связанных с ресурсоснабжением объектов системы теплоснабжения (электросетевых, газораспределительных организаций и организаций водопроводно-канализационного хозяйства) на территории Одинцовского городского округа сформированные по состоянию на дату начала актуализации ПЛАС приведены в разделе 10 «Ответственные лица по организациям (учреждениям), связанным с эксплуатацией объектов системы теплоснабжения» настоящего ПЛАС.

1.3.4. Данные о сетевых организациях ресурсоснабжения объектов системы теплоснабжения, на территории Одинцовского городского округа представлены в таблице 1.3.1.

Таблица 1.3.1 - Данные о сетевых организациях ресурсоснабжения объектов системы теплоснабжения, на территории Одинцовского городского округа

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии, ЦТП, НС, эксплуатирующая организация | Газораспределительная организация | Электросетевая организация | Водоснабжающая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1, АО «Одинцовская теплосеть» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 2 | Котельная № 1-А, АО «Одинцовская теплосеть» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 3 | Котельная № 2, АО «Одинцовская теплосеть» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 4 | Котельная № 2а, АО «Одинцовская теплосеть» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 5 | Котельная № 3, АО «Одинцовская теплосеть» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 6 | Котельная №4, АО «Одинцовская теплосеть» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 7 | Котельная № 6, АО «Одинцовская теплосеть» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 8 | Котельная № 7, АО «Одинцовская теплосеть» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 9 | Котельная № 8, АО «Одинцовская теплосеть» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 10 | Котельная № 8-А, АО «Одинцовская теплосеть» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 11 | Котельная ПИК-2 (45 МВт), АО «Одинцовская теплосеть» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | АО «МСК-Энерго» (Московский РЭС) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 12 | Котельная «Отрадное», АО «Одинцовская теплосеть» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 13 | Котельная гор. бани, АО «Одинцовская теплосеть» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 14 | Котельная «Университет», АО «Одинцовская теплосеть» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 15 | Котельная № 9, АО «Одинцовская теплосеть» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 16 | Котельная «2-я Запрудная», АО «Одинцовская теплосеть» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 17 | Котельная «СОЦентр», АО «Одинцовская теплосеть» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 18 | Котельная «Озера», АО «Одинцовская теплосеть» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Западные электрические сети - филиал ПАО «Россети Московский регион» (Одинцовский РЭС) | ООО «Эк «Довиль» |
| 19 | Котельная «ПИК-1», АО «Одинцовская теплосеть» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | АО «МСК-Энерго» (Московский РЭС) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 20 | Котельная «Усово-Тупик», АО «Одинцовская теплосеть» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Западные электрические сети - филиал ПАО «Россети Московский регион» (Одинцовский РЭС) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 21 | Котельная № 1, Городок-17, АО «Одинцовская теплосеть» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Западные электрические сети - филиал ПАО «Россети Московский регион» (Одинцовский РЭС) | МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 22 | Котельная № 2, Городок-17, АО «Одинцовская теплосеть» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 23 | Котельная № 3, Институт, АО «Одинцовская теплосеть» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 24 | Котельная № 4, Школьный п., АО «Одинцовская теплосеть» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 25 | Котельная «Петровское шоссе», АО «Одинцовская теплосеть» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | ООО «Рапид+» |
| 26 | Котельная «ГолАЗ», АО «Одинцовская теплосеть» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | ООО «Рапид+» |
| 27 | Котельная «Горловка», АО «Одинцовская теплосеть» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 28 | Котельная Голицынских ОС, АО «Одинцовская теплосеть» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Голицынское ПО) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 29 | Котельная «Бутынь», АО «Одинцовская теплосеть» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Филиал «Центральный» АО «Оборонэнерго» (Наро-Фоминский РЭС) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 30 | Котельная школа «Гармония», АО «Одинцовская теплосеть» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Голицынское ПО) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 31 | Котельная № 3 ГПИ (Голицыно), АО «Одинцовская теплосеть» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Голицынское ПО) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 32 | Котельная № 4 (Голицыно) НИИР, АО «Одинцовская теплосеть» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Голицынское ПО) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 33 | Котельная № 6 (Голицыно), АО «Одинцовская теплосеть» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Голицынское ПО) | Московская дирекция по тепловодоснабжению – филиал ОАО «РЖД» |
| 34 | Котельная № 7 (Голицыно), АО «Одинцовская теплосеть» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Голицынское ПО) | Московская дирекция по тепловодоснабжению – филиал ОАО «РЖД» |
| 35 | Котельная № 8-а (Голицыно), АО «Одинцовская теплосеть» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Голицынское ПО) | АО «УМЦ Голицыно» |
| 36 | Котельная № 9 (Голицыно), АО «Одинцовская теплосеть» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Голицынское ПО) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 37 | Котельная № 11 (Голицыно), АО «Одинцовская теплосеть» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Голицынское ПО) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 38 | Котельная № 13 (Голицыно), АО «Одинцовская теплосеть» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Голицынское ПО) | Московская дирекция по тепловодоснабжению – филиал ОАО «РЖД» |
| 39 | Котельная № 14 (Голицыно), АО «Одинцовская теплосеть» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Голицынское ПО) | Московская дирекция по тепловодоснабжению – филиал ОАО «РЖД» |
| 40 | Котельная № 2 (Голицыно), АО «Одинцовская теплосеть» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Голицынское ПО) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 41 | Котельная Петровское ш. 45, АО «Одинцовская теплосеть» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Голицынское ПО) | АО «УМЦ Голицыно» |
| 42 | Котельная «Саввинская Слобода», АО «Одинцовская теплосеть» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Западные электрические сети - филиал ПАО «Россети Московский регион» (Одинцовский РЭС) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 43 | Котельная «Лесные поляны», АО «Одинцовская теплосеть» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | ООО «ЦЭК» | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 44 | Котельная «Каринское», АО «Одинцовская теплосеть» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Западные электрические сети - филиал ПАО «Россети Московский регион» (Одинцовский РЭС) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 45 | Котельная «Улитино», АО «Одинцовская теплосеть» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Западные электрические сети - филиал ПАО «Россети Московский регион» (Одинцовский РЭС) | АО «Совхоз Москворецкий» |
| 46 | Котельная «Андреевское», АО «Одинцовская теплосеть» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Западные электрические сети - филиал ПАО «Россети Московский регион» (Одинцовский РЭС) | АО «Совхоз Москворецкий» |
| 47 | Котельная «Фуньково», АО «Одинцовская теплосеть» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Филиал «Центральный» АО «Оборонэнерго» (Наро-Фоминский РЭС) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 48 | Котельная № 1 (Жаворонки), АО «Одинцовская теплосеть» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Голицынское ПО) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 49 | Котельная № 2 (Жаворонки), АО «Одинцовская теплосеть» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Голицынское ПО) | МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 50 | Котельная № 3 (Юдино), АО «Одинцовская теплосеть» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 51 | Котельная № 4 (Перхушково) ЦРБ № 2, АО «Одинцовская теплосеть» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 52 | Котельная № 5.1 (Жаворонки), АО «Одинцовская теплосеть» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Голицынское ПО) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 53 | Котельная № 5.2 (Жаворонки), АО «Одинцовская теплосеть» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Голицынское ПО) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 54 | Котельная № 5.3 (Жаворонки), АО «Одинцовская теплосеть» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Голицынское ПО) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 55 | Котельная № 6 (Крюково), АО «Одинцовская теплосеть» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 56 | Котельная № 8 (Крюково) , АО «Одинцовская теплосеть» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 57 | Котельная «Ликино» промпарк Одинцово-1, АО «Одинцовская теплосеть» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Западные электрические сети - филиал ПАО «Россети Московский регион» (Одинцовский РЭС) | АО «Промышленный парк Одинцово-1» |
| 58 | Котельная «Юдино» д/с, АО «Одинцовская теплосеть» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | МУП «Благоустройство и развитие» городского округа Власиха |
| 59 | Котельная «Зайцево», АО «Одинцовская теплосеть» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 60 | Котельная «Летний отдых», АО «Одинцовская теплосеть» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Голицынское ПО) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 61 | Котельная «Кобяково», АО «Одинцовская теплосеть» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Филиал «Центральный» АО «Оборонэнерго» (Наро-Фоминский РЭС) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 62 | Котельная Центральная, АО «Одинцовская теплосеть» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Западные электрические сети - филиал ПАО «Россети Московский регион» (Одинцовский РЭС) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 63 | Котельная № 1, Кубинка, АО «Одинцовская теплосеть» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Западные электрические сети - филиал ПАО «Россети Московский регион» (Одинцовский РЭС) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 64 | Котельная № 2, Кубинка, АО «Одинцовская теплосеть» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Западные электрические сети - филиал ПАО «Россети Московский регион» (Одинцовский РЭС) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 65 | Котельная «Дубки», АО «Одинцовская теплосеть» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Западные электрические сети - филиал ПАО «Россети Московский регион» (Одинцовский РЭС) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 66 | Котельная № 1 Еремино, АО «Одинцовская теплосеть» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Западные электрические сети - филиал ПАО «Россети Московский регион» (Одинцовский РЭС) | ЗАО «Племсовхоз Наро-Осаново» |
| 67 | Котельная № 2 Еремино, АО «Одинцовская теплосеть» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Западные электрические сети - филиал ПАО «Россети Московский регион» (Одинцовский РЭС) | ЗАО «Племсовхоз Наро-Осаново» |
| 68 | Котельная «Сосновка», АО «Одинцовская теплосеть» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | ПАО «Ростелеком» | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 69 | Котельная № 9 Лесной городок, АО «Одинцовская теплосеть» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 70 | Котельная № 10 Лесной городок, АО «Одинцовская теплосеть» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 71 | Котельная № 11 (ВНИИССОК), АО «Одинцовская теплосеть» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 72 | Котельная «Новый Городок», АО «Одинцовская теплосеть» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Филиал «Центральный» АО «Оборонэнерго» (Наро-Фоминский РЭС) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 73 | Котельная «Шарапово», АО «Одинцовская теплосеть» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Западные электрические сети - филиал ПАО «Россети Московский регион» (Одинцовский РЭС) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 74 | Котельная Никольское, АО «Одинцовская теплосеть» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Западные электрические сети - филиал ПАО «Россети Московский регион» (Одинцовский РЭС) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 75 | Котельная Аниково, АО «Одинцовская теплосеть» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Западные электрические сети - филиал ПАО «Россети Московский регион» (Одинцовский РЭС) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 76 | Котельная санатория им. Герцена, АО «Одинцовская теплосеть» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Западные электрические сети - филиал ПАО «Россети Московский регион» (Одинцовский РЭС) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 77 | Котельная «Гигирево», АО «Одинцовская теплосеть» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Западные электрические сети - филиал ПАО «Россети Московский регион» (Одинцовский РЭС) | АО НПП «Радий» |
| 78 | Котельная «Новоивановское», АО «Одинцовская теплосеть» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Западные электрические сети - филиал ПАО «Россети Московский регион» (Одинцовский РЭС) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 79 | Котельная п. «Горки-10», АО «Одинцовская теплосеть» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Западные электрические сети - филиал ПАО «Россети Московский регион» (Одинцовский РЭС) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 80 | Котельная «Успенское», АО «Одинцовская теплосеть» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Западные электрические сети - филиал ПАО «Россети Московский регион» (Одинцовский РЭС) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 81 | Котельная «Сосны», АО «Одинцовская теплосеть» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Западные электрические сети - филиал ПАО «Россети Московский регион» (Одинцовский РЭС) | ФГАУ «ОК «Рублево-Успенский» |
| 82 | Котельная «Успенское-1», АО «Одинцовская теплосеть» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Западные электрические сети - филиал ПАО «Россети Московский регион» (Одинцовский РЭС) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 83 | Котельная «Покровское», АО «Одинцовская теплосеть» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Западные электрические сети - филиал ПАО «Россети Московский регион» (Одинцовский РЭС) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 84 | Котельная «ПМС-4», АО «Одинцовская теплосеть» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 85 | Котельная «Покровский городок», АО «Одинцовская теплосеть» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Филиал «Центральный» АО «Оборонэнерго» (Наро-Фоминский РЭС) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 86 | Котельная № 7 Лесной Городок, АО «Одинцовская теплосеть» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | ООО «ТеплоВиК» |
| 87 | Котельная № 215 пристроенная (Жаворонки), АО «Одинцовская теплосеть» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 88 | Котельная № 15 (Голицыно), АО «Одинцовская теплосеть» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Голицынское ПО) | Московская дирекция по тепловодоснабжению – филиал ОАО «РЖД» |
| 89 | Котельная Ястребки, АО «Одинцовская теплосеть» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 90 | Котельная Акулово, АО «Одинцовская теплосеть» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Западные электрические сети - филиал ПАО «Россети Московский регион» (Одинцовский РЭС) | Московская дирекция по тепловодоснабжению – филиал ОАО «РЖД» |
| 91 | Котельная ст. Кубинка-2, АО «Одинцовская теплосеть» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Западные электрические сети - филиал ПАО «Россети Московский регион» (Одинцовский РЭС) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 92 | Котельная «Жаворонки», АО «Одинцовская теплосеть» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Голицынское ПО) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 93 | Котельная «Введенское», АО «Одинцовская теплосеть» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Западные электрические сети - филиал ПАО «Россети Московский регион» (Одинцовский РЭС) | ООО «Звенигородский городской водоканал» |
| 94 | Котельная «ЖК Лайково», АО «Одинцовская теплосеть» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | МУП «Благоустройство и развитие» городского округа Власиха |
| 95 | Котельная «Инград», АО «Одинцовская теплосеть» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 96 | Котельная «Химик», АО «Одинцовская теплосеть» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Западные электрические сети - филиал ПАО «Россети Московский регион» (Одинцовский РЭС) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 97 | Котельная пр. Ветеранов,6, МП «Звенигородские инженерные сети» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | ООО «Звенигородский городской водоканал» |
| 98 | Котельная ул. Ленина, 30, МП «Звенигородские инженерные сети» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | ООО «Звенигородский городской водоканал» |
| 99 | Котельная Нахабинское шоссе, 2, МП «Звенигородские инженерные сети» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | ООО «Звенигородский городской водоканал» |
| 100 | Котельная ул. Лермонтова, 6, МП «Звенигородские инженерные сети» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | ООО «Звенигородский городской водоканал» |
| 101 | Котельная ФОК «Звезда» ул. Московская, 47, МП «Звенигородские инженерные сети» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | ООО «Звенигородский городской водоканал» |
| 102 | Котельная мкр. Восточный, 4а, МП «Звенигородские инженерные сети» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | ООО «Звенигородский городской водоканал» |
| 103 | Котельная ул. Парковая, 10Б, МП «Звенигородские инженерные сети» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | ООО «Звенигородский городской водоканал» |
| 104 | Котельная ул. Герцена, 13А, МП «Звенигородские инженерные сети» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | ООО «Звенигородский городской водоканал» |
| 105 | Котельная Дютьково, МП «Звенигородские инженерные сети» | - | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | ООО «Звенигородский городской водоканал» |
| 106 | Котельная пер. Зареченский, 27, МП «Звенигородские инженерные сети» | - | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | ООО «Звенигородский городской водоканал» |
| 107 | Модульная котельная, МП «Звенигородские инженерные сети» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | ООО «Звенигородский городской водоканал» |
| 108 | Модульная котельная, Звенигородское ш., д.7 , МП «Звенигородские инженерные сети» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Западные электрические сети - филиал ПАО «Россети Московский регион» (Одинцовский РЭС) | ООО «Звенигородский городской водоканал» |
| 109 | Котельная Академия Дзюдо, МП «Звенигородские инженерные сети» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | ООО «Звенигородский городской водоканал» |
| 110 | Котельная Назарьево (Промзона), МУП «ЖКХ Назарьево» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 111 | Котельная Матвейково, МУП «ЖКХ Назарьево» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 112 | Котельная ИФА им. Обухова РАН, МУП «ЖКХ Назарьево» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 113 | Котельная № 1 Горки, МУП «ЖКХ Назарьево» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | АО «АК Горки-2» |
| 114 | Котельная № 2 Горки, МУП «ЖКХ Назарьево» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | АО «АК Горки-2» |
| 115 | Котельная Кубинка-10 , МУП «ЖКХ Назарьево» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 116 | Котельная № 278, МУП «ЖКХ Назарьево» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 117 | Котельная № 5, МУП «ЖКХ Назарьево» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 118 | Котельная «Жуковка-2», МУП «ЖКХ Назарьево» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 119 | Котельная МГКБ №45, МУП «ЖКХ Назарьево» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 120 | Котельная Можайское ш., 10, МУП «ЖКХ Назарьево» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 121 | Котельная ООО «Реабилитационный центр «Вязёмы», МУП «ЖКХ Назарьево» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 122 | Котельная № 104, МУП «ЖКХ Назарьево» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | ЖКС №4 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны по г. Москве и МО |
| 123 | Котельная №5482 , МУП «ЖКХ Назарьево» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 124 | Котельная Военных складов 3007, МУП «ЖКХ Назарьево» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Голицынское ПО) | МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 125 | БМК №87, МУП «ЖКХ Назарьево» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 126 | БМК в/г №20, ЖКС №4 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны по г. Москве и МО | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 127 | Котельная №122, ЖКС №1 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны по ВКС | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 128 | Котельная санатория Минобороны, ЖКС №4 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны по г. Москве и МО | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Звенигородское ПО) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 129 | Котельная № 214, ЖКС №4 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны по г. Москве и МО | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 130 | Котельная №2, АО «Ресурс» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | АО «Ресурс» |
| 131 | Котельная ООО «Московский насосный завод», ООО «Московский насосный завод» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Западные электрические сети - филиал ПАО «Россети Московский регион» (Одинцовский РЭС) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 132 | Котельная ООО «Баковский завод резинотехнических изделий», ООО «Баковский завод» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | ООО «Баковский завод» |
| 133 | Котельная СМУ-158 (ООО «Теплоинжсервис»), ООО «Теплоинжсервис» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 134 | Котельная «ул. Чистяковой, 30», ООО «Теплосервис-М» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 135 | БМК «Импульс», ООО «Теплосервис-М» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 136 | Котельная «Трехгорка-1», ООО «Теплосервис-М» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 137 | Котельная мкр. Немчиновка, ООО «ТеплоЭнергоСервис» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | ООО «ТеплоЭнергоСервис» |
| 138 | Котельная мкр. Южный, АО «Союзэнерго» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Звенигородское ПО) | ООО «Звенигородский городской водоканал» |
| 139 | Котельная «Гефест», ООО «Гефест-Инжиниринг» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Звенигородское ПО) | ООО «Звенигородский городской водоканал» |
| 140 | Котельная № 1 ул. Некрасова, ООО «УК Энергоцентр» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Звенигородское ПО) | ООО «Звенигородский городской водоканал» |
| 141 | Котельная № 2 Южный, ООО «УК Энергоцентр» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Звенигородское ПО) | ООО «Звенигородский городской водоканал» |
| 142 | Котельная № 3 Восточный, ООО «УК Энергоцентр» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | АО «Одинцовская теплосеть» | ООО «Звенигородский городской водоканал» |
| 143 | Котельная № 4 «Энергоцентр», ООО «УК Энергоцентр» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Звенигородское ПО) | ООО «Звенигородский городской водоканал» |
| 144 | Котельная № 5 «ЛОК», ООО «УК Энергоцентр» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Западные электрические сети - филиал ПАО «Россети Московский регион» (Одинцовский РЭС) | ООО «Звенигородский городской водоканал» |
| 145 | Котельная «Дом отдыха Связист», ЗАО Дом отдыха «Связист» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Звенигородское ПО) | ЗАО Дом отдыха «Связист» |
| 146 | Котельная ФГБУ «Клинический санаторий «Барвиха», ФГБУ «Клинический санаторий «Барвиха» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Западные электрические сети - филиал ПАО «Россети Московский регион» (Одинцовский РЭС) | АО «Мосводоканал» |
| 147 | Котельная Усово ФГУП «Комплекс», ФГУП «Комплекс» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Западные электрические сети - филиал ПАО «Россети Московский регион» (Одинцовский РЭС) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 148 | Котельная ООО «РУШ», ООО «РУШ» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Западные электрические сети - филиал ПАО «Россети Московский регион» (Одинцовский РЭС) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 149 | Котельная БМК-6 ООО НПО «Союз-М», ООО НПО «Союз-М» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | ООО НПО «Союз-М» |
| 150 | БМК ООО «ГУК», ООО «Голицынская управляющая компания» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Голицынское ПО) | ООО «Голицынская управляющая компания» |
| 151 | Котельная «Дом отдыха Ершово», АО «Парк Отель «Ершово» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | АО «Парк Отель «Ершово» |
| 152 | Котельная «НМИЦ РК», ЛРКЦ «Юдино» - филиал ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | ЛРКЦ «Юдино» - филиал ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России» |
| 153 | Котельная «Митькино», АО «Теплоэнергетическое предприятие» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Западные электрические сети - филиал ПАО «Россети Московский регион» (Одинцовский РЭС) | АО «Промышленный парк Одинцово-1» |
| 154 | Котельная ТКУ-3600Б, АО «Теплоэнергетическое предприятие» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 155 | Котельная ООО «Геруда», ООО «Геруда» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Западные электрические сети - филиал ПАО «Россети Московский регион» (Одинцовский РЭС) | АО «Заречье» им. С.А. Кушнарёва |
| 156 | Котельная ООО «Интеркапстрой», ООО «Интеркапстрой» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | ООО «Ук «Кунцево» |
| 157 | Котельная пгт. ВНИИССОК, ООО «КТТ-Дубки» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | ООО «КТТ-Дубки» |
| 158 | Котельная АО «121 АРЗ», АО «121 АРЗ» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Голицынское ПО) | АО «121 АРЗ» |
| 159 | Котельная «ДО Покровское», ЗАО «Царский лес» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | ЗАО «Царский лес» |
| 160 | Котельная ТСЖ «Грюнвальд», ООО «Московская Инженерная Компания» (ТСЖ «Грюнвальд») | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | ТСЖ «Грюнвальд» |
| 161 | Крышная котельная №1 ООО «ТеплоВиК», ООО «ТеплоВиК» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | ООО «ТеплоВиК» |
| 162 | Крышная котельная №2 ООО «ТеплоВиК», ООО «ТеплоВиК» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | ООО «ТеплоВиК» |
| 163 | Котельная д.о. Поречье, ООО «Поречье» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Звенигородское ПО) | ООО «Поречье» |
| 164 | Котельная Усово, ФГАУ «ОК «Рублево-Успенский» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | ФГАУ «ОК «Рублево-Успенский» |
| 165 | Котельная Успенское, ФГАУ «ОК «Рублево-Успенский» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | ФГАУ «ОК «Рублево-Успенский» |
| 166 | Котельная «Петелинская птицефабрика», АО «Петелинская птицефабрика» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | АО «Петелинская птицефабрика» |
| 167 | ГТУ-ТЭЦ, ООО «Московская энергетическая компания» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Звенигородское ПО) / Западные электрические сети - филиал ПАО «Россети Московский регион» (Одинцовский РЭС) | ООО «Звенигородский городской водоканал» |
| 168 | Котельная пансионата «Солнечная поляна», АО «Пансионат с лечением Солнечная поляна» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | АО «Пансионат с лечением Солнечная поляна» |
| 169 | Котельная ЖК «Высокие Жаворонки», ООО «Гранель Инжиниринг» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | ООО «Гранель Инжиниринг» |
| 170 | Котельная ЖК «Равновесие», АО «ТЭК-24» | Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС) | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | ООО «Миллениум» |
| 171 | ЦТП № 1, г. Одинцово, ул. Садовая, д. 6а, АО «Одинцовская теплосеть» | - | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 172 | ЦТП № 2-а, г. Одинцово, Можайское ш. 15-а, АО «Одинцовская теплосеть» | - | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 173 | ЦТП № 3, г. Одинцово, Можайское ш. 25-а, АО «Одинцовская теплосеть» | - | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 174 | ЦТП № 4, г. Одинцово, Можайское ш. 25-а, АО «Одинцовская теплосеть» | - | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 175 | ЦТП № 5, г. Одинцово, ул. Молодежная, д. 7-а, АО «Одинцовская теплосеть» | - | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 176 | ЦТП № 6, г. Одинцово, ул. М. Жукова, д. 16-б, АО «Одинцовская теплосеть» | - | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 177 | ЦТП № 7, г. Одинцово, ул. М. Неделина, д. 9-а, АО «Одинцовская теплосеть» | - | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 178 | ЦТП № 7-а, г. Одинцово, ул. М. Неделина, д. 7-б, АО «Одинцовская теплосеть» | - | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 179 | ЦТП № 8, г. Одинцово, ул. Молодежная, д. 38-г, АО «Одинцовская теплосеть» | - | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 180 | ЦТП № 1, г. Одинцово, ул. Северная 34-а, АО «Одинцовская теплосеть» | - | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 181 | ЦТП № 2, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова 11-б, АО «Одинцовская теплосеть» | - | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 182 | ЦТП № 7, г. Одинцово, ул. Северная 16-а, АО «Одинцовская теплосеть» | - | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 183 | ЦТП №№ 3–4, г. Одинцово, ул. Северная 64-а, АО «Одинцовская теплосеть» | - | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 184 | ЦТП №№ 5–6, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова 49-а, АО «Одинцовская теплосеть» | - | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 185 | ЦТП № 8, г. Одинцово, ул. Северная, д. 57-а, АО «Одинцовская теплосеть» | - | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 186 | ЦТП ЦРБ (старое), г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова д. 7-а, АО «Одинцовская теплосеть» | - | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 187 | ЦТП ЦРБ (новое), г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова д. 7-а, АО «Одинцовская теплосеть» | - | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 188 | ЦТП №1, г. Одинцово, ул. Можайское шоссе 69-а, АО «Одинцовская теплосеть» | - | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 189 | ЦТП № 2, г. Одинцово, ул. Можайское шоссе 77-б, АО «Одинцовская теплосеть» | - | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 190 | ЦТП № 3, г. Одинцово, ул. Можайское шоссе 101-в, АО «Одинцовская теплосеть» | - | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 191 | ЦТП № 4, г. Одинцово, ул. Можайское шоссе 127-а, АО «Одинцовская теплосеть» | - | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 192 | ЦТП № 5, г. Одинцово, ул. Говорова 6-а, АО «Одинцовская теплосеть» | - | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 193 | ЦТП № 6, г. Одинцово, ул. Говорова 22-а, АО «Одинцовская теплосеть» | - | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 194 | ЦТП № 7, г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная 12-а, АО «Одинцовская теплосеть» | - | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 195 | ЦТП № 8, г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная 6-а, АО «Одинцовская теплосеть» | - | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 196 | ЦТП № 9, г. Одинцово, ул. Можайское шоссе 117-а, АО «Одинцовская теплосеть» | - | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 197 | ЦТП № 10, г. Одинцово, ул. Говорова 8-а, АО «Одинцовская теплосеть» | - | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 198 | ЦТП № 11, г. Одинцово, ул. Маршала Крылова 1-а, АО «Одинцовская теплосеть» | - | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 199 | ЦТП № 12, г. Одинцово, ул. Крылова, д. 8-а, АО «Одинцовская теплосеть» | - | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 200 | ЦТП № 13, г. Одинцово, ул. Крылова, д. 16-а, АО «Одинцовская теплосеть» | - | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 201 | ЦТП № 14, г. Одинцово, Ул. Говорова 38-а, АО «Одинцовская теплосеть» | - | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 202 | ЦТП № 15, г. Одинцово, Ул. Можайское шоссе 145-а, АО «Одинцовская теплосеть» | - | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 203 | ЦТП № 16 , г. Одинцово, Можайское ш., 91, АО «Одинцовская теплосеть» | - | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 204 | ЦТП № 1 "Мечта", г. Одинцово, ул. М. Жукова, 36-а, АО «Одинцовская теплосеть» | - | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 205 | ЦТП № 2 "Мечта", г. Одинцово, ул. М. Жукова, 36-б, АО «Одинцовская теплосеть» | - | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 206 | ЦТП № 1-а, г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, 4-а, АО «Одинцовская теплосеть» | - | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 207 | ЦТП 18 , г. Одинцово, ул. Говорова, д. 15-б, АО «Одинцовская теплосеть» | - | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 208 | ЦТП-1 (19), г. Одинцово, ул. Говорова, 50, АО «Одинцовская теплосеть» | - | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 209 | ЦТП-2 (20), г. Одинцово, ул. Говорова, 52, АО «Одинцовская теплосеть» | - | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 210 | ЦТП № 1, г. Одинцово, ул. Можайское шоссе 116-а, АО «Одинцовская теплосеть» | - | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 211 | ЦТП № 2, г. Одинцово, ул. Можайское шоссе 96-а, АО «Одинцовская теплосеть» | - | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 212 | ЦТП № 3, г. Одинцово, ул. Вокзальная 51-а, АО «Одинцовская теплосеть» | - | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 213 | ЦТП № 1, г. Одинцово, ул. Вокзальная 3-а, АО «Одинцовская теплосеть» | - | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 214 | ЦТП № 2, г. Одинцово, ул. Можайское шоссе 38-д, АО «Одинцовская теплосеть» | - | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 215 | ЦТП № 3, г. Одинцово, ул. 1-я Вокзальная, 45-а, АО «Одинцовская теплосеть» | - | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 216 | ЦТП № 4, г. Одинцово, ул. Можайское шоссе 68-а, АО «Одинцовская теплосеть» | - | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 217 | ЦТП № 5, г. Одинцово, ул. Советская 1-г, АО «Одинцовская теплосеть» | - | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 218 | ЦТП № 6, г. Одинцово, ул. Можайское шоссе 38-д, АО «Одинцовская теплосеть» | - | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 219 | ЦТП № 7, г. Одинцово, ул. Баковская, 1, АО «Одинцовская теплосеть» | - | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 220 | ЦТП № 1, г. Одинцово, ул. Комсомольская 16-в, АО «Одинцовская теплосеть» | - | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 221 | ЦТП № 2, г. Одинцово, ул. Комсомольская 7-в, АО «Одинцовская теплосеть» | - | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 222 | ЦТП № 3, г. Одинцово, ул. Солнечная 11-а, АО «Одинцовская теплосеть» | - | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 223 | ЦТП № 4, г. Одинцово, ул. Сосновая 28-г, АО «Одинцовская теплосеть» | - | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 224 | ЦТП № 6, г. Одинцово, ул. Сосновая 34-б, АО «Одинцовская теплосеть» | - | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 225 | ЦТП № 7, г. Одинцово, ул. Верхне-Пролетарская 37-а, АО «Одинцовская теплосеть» | - | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 226 | ЦТП № 8, г. Одинцово, ул. Маковского 22-а, АО «Одинцовская теплосеть» | - | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 227 | ЦТП № 9, г. Одинцово, ул. Комсомольская 2-а, АО «Одинцовская теплосеть» | - | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 228 | ЦТП № 10, г. Одинцово, ул. Союзная 24-а, АО «Одинцовская теплосеть» | - | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 229 | ЦТП № 11, г. Одинцово, ул. Союзная 32-б, АО «Одинцовская теплосеть» | - | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 230 | ЦТП № 12, г. Одинцово, ул. Верхне-Пролетарская 5-а, АО «Одинцовская теплосеть» | - | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 231 | ЦТП № 13, г. Одинцово, ул. Солнечная 16-а, АО «Одинцовская теплосеть» | - | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 232 | ЦТП № 14, г. Одинцово, ул. Союзная 2-а, АО «Одинцовская теплосеть» | - | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 233 | ЦТП № 15, г. Одинцово, ул. Маковского 8-а, АО «Одинцовская теплосеть» | - | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 234 | ЦТП № 2, г. Голицыно, ул. Советская, вблизи ж.д. 54/3, АО «Одинцовская теплосеть» | - | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Голицынское ПО) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 235 | ЦТП № 6, г. Голицыно, ул. Советская, вблизи ж.д. 56/3, АО «Одинцовская теплосеть» | - | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Голицынское ПО) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 236 | ЦТП № 7, г. Голицыно, ул. Советская, вблизи ж.д. 52/2, АО «Одинцовская теплосеть» | - | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Голицынское ПО) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 237 | ЦТП № 8, г. Голицыно, ул. Советская, вблизи ж.д. 52/10, АО «Одинцовская теплосеть» | - | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Голицынское ПО) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 238 | ЦТП № 9, г. Голицыно, ул. Советская, вблизи ж.д. 50, АО «Одинцовская теплосеть» | - | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Голицынское ПО) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 239 | ЦТП № 4, г. Голицыно, пр-т Виндавского, вблизи ж.д. 82, АО «Одинцовская теплосеть» | - | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Голицынское ПО) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 240 | ЦТП № 1, д. Чупряково, АО «Одинцовская теплосеть» | - | Западные электрические сети - филиал ПАО «Россети Московский регион» (Одинцовский РЭС) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 241 | ЦТП № 2, д. Чупряково, АО «Одинцовская теплосеть» | - | Западные электрические сети - филиал ПАО «Россети Московский регион» (Одинцовский РЭС) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 242 | ЦТП № 3, д. Чупряково, АО «Одинцовская теплосеть» | - | Западные электрические сети - филиал ПАО «Россети Московский регион» (Одинцовский РЭС) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 243 | ЦТП Мехколонна-59, г. Кубинка, ул. Мехколонна-59, АО «Одинцовская теплосеть» | - | Западные электрические сети - филиал ПАО «Россети Московский регион» (Одинцовский РЭС) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 244 | ЦТП № 1, пгт. ВНИИССОК, АО «Одинцовская теплосеть» | - | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 245 | ЦТП № 2, пгт. ВНИИССОК, АО «Одинцовская теплосеть» | - | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 246 | ЦТП № 1, г. Одинцово, ул. Мичурина, вблизи ж.д № 5, АО «Одинцовская теплосеть» | - | Западные электрические сети - филиал ПАО «Россети Московский регион» (Одинцовский РЭС) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 247 | ЦТП № 3, г. Одинцово, ул. Калинина, вблизи ж.д № 12, АО «Одинцовская теплосеть» | - | Западные электрические сети - филиал ПАО «Россети Московский регион» (Одинцовский РЭС) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 248 | ЦТП № 4, г. Одинцово, ул. Агрохимиков, вблизи ж.д № 3, АО «Одинцовская теплосеть» | - | Западные электрические сети - филиал ПАО «Россети Московский регион» (Одинцовский РЭС) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 249 | Бойлерная (ЦТП-1), пос. сан. им. Герцена, АО «Одинцовская теплосеть» | - | Западные электрические сети - филиал ПАО «Россети Московский регион» (Одинцовский РЭС) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 250 | ЦТП-4 Непецино, пос. сан. им. Герцена, АО «Одинцовская теплосеть» | - | Западные электрические сети - филиал ПАО «Россети Московский регион» (Одинцовский РЭС) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 251 | ЦТП № 1, пос. Горки-10, стр. 44-Т, АО «Одинцовская теплосеть» | - | Западные электрические сети - филиал ПАО «Россети Московский регион» (Одинцовский РЭС) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 252 | ЦТП № 2, пос. Горки-10, в подвале стр. № 43, АО «Одинцовская теплосеть» | - | Западные электрические сети - филиал ПАО «Россети Московский регион» (Одинцовский РЭС) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 253 | ЦТП № 3, пос. Горки-10, стр. 21-Т, АО «Одинцовская теплосеть» | - | Западные электрические сети - филиал ПАО «Россети Московский регион» (Одинцовский РЭС) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 254 | ЦТП № 6, пос. Горки-10, стр. 24-Т, АО «Одинцовская теплосеть» | - | Западные электрические сети - филиал ПАО «Россети Московский регион» (Одинцовский РЭС) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 255 | ЦТП № 7, пос. Горки-10, стр. 19-Т, АО «Одинцовская теплосеть» | - | Западные электрические сети - филиал ПАО «Россети Московский регион» (Одинцовский РЭС) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 256 | ЦТП-30, г. Звенигород, кв. Маяковского, д. 17, МП «Звенигородские инженерные сети» | - | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Звенигородское ПО) | ООО «Звенигородский городской водоканал» |
| 257 | ЦТП-35, г. Звенигород, кв. Маяковского, д. 35, МП «Звенигородские инженерные сети» | - | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Звенигородское ПО) | ООО «Звенигородский городской водоканал» |
| 258 | ЦТП-40, г. Звенигород, Нахабинское ш., д. 6, МП «Звенигородские инженерные сети» | - | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Звенигородское ПО) | ООО «Звенигородский городской водоканал» |
| 259 | ЦТП-Южный, г. Звенигород, мкр. Южный, МП «Звенигородские инженерные сети» | - | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Звенигородское ПО) | ООО «Звенигородский городской водоканал» |
| 260 | ЦТП-Поречье, г. Звенигород, мкр. Поречье, МП «Звенигородские инженерные сети» | - | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Звенигородское ПО) | ООО «Поречье» |
| 261 | ЦТП п. Назарьево, пос. Назарьево Промзона, МУП «ЖКХ Назарьево» | - | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 262 | ЦТП Кубинка-10, г. Кубинка, в/г 247, Наро-Фоминское ш. 4, МУП «ЖКХ Назарьево» | - | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 263 | ЦТП-1, г. Кубинка-1, в/г 5/1, МУП «ЖКХ Назарьево» | - | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 264 | ЦТП Жуковка-1, п. д/х «Жуковка», Жуковка-2 , МУП «ЖКХ Назарьево» | - | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 265 | ЦТП Кубинка-2, п. Кубинка-2, ул. Генерала Вотинцева, в/г 120, МУП «ЖКХ Назарьево» | - | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 266 | ЦТП Кубинка-8, п. Кубинка-8, в/г Кубинка-8, МУП «ЖКХ Назарьево» | - | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 267 | ЦТП №1, пгт. ВНИИССОК, ул. Кутузова, д. 3а, АО «Ресурс» | - | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | АО «Ресурс» |
| 268 | ЦТП №2, пгт. ВНИИССОК, ул. Кутузова, д. 15а, АО «Ресурс» | - | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | АО «Ресурс» |
| 269 | ЦТП №3, пгт. ВНИИССОК, ул. Давыдова, д. 13, АО «Ресурс» | - | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | АО «Ресурс» |
| 270 | ЦТП №4, пгт. ВНИИССОК, ул. Давыдова, д. 9а, АО «Ресурс» | - | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | АО «Ресурс» |
| 271 | ЦТП №6, пгт. ВНИИССОК, ул. Бородинская, д. 4, АО «Ресурс» | - | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | АО «Ресурс» |
| 272 | ЦТП №7, пгт. ВНИИССОК, ул. Триумфальная, д. 1а, АО «Ресурс» | - | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | АО «Ресурс» |
| 273 | ЦТП №8, пгт. ВНИИССОК, ул. Триумфальная, д. 3а, АО «Ресурс» | - | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | АО «Ресурс» |
| 274 | ЦТП №9, пгт. ВНИИССОК, ул. Триумфальная, д. 12а, АО «Ресурс» | - | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | АО «Ресурс» |
| 275 | ЦТП-1, ул. Транспортная, д. 2, ООО «Московский насосный завод» | - | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 276 | ЦТП-2, ул. Союзная, д. 36, ООО «Московский насосный завод» | - | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 277 | ЦТП-3, ул. Союзная, д. 34, ООО «Московский насосный завод» | - | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 278 | ЦТП-4, ул. Сосновая, д. 14, ООО «Московский насосный завод» | - | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 279 | ЦТП-1, ул. Чистяковой, д. 82а, ООО «Теплосервис-М» | - | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 280 | ЦТП-2, ул. Кутузовская, д. 23б, ООО «Теплосервис-М» | - | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 281 | ЦТП-3, ул. Кутузовская, д. 19а, ООО «Теплосервис-М» | - | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 282 | ЦТП-4, ул. Кутузовская, д. 66б, ООО «Теплосервис-М» | - | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 283 | ЦТП-5, ул. Чистяковой, д. 52а, ООО «Теплосервис-М» | - | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 284 | ЦТП 6, ул. Кутузовская, д. 5а, ООО «Теплосервис-М» | - | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 285 | ЦТП-1, ул. Чистяковой, д. 6а, ООО «Теплосервис-М» | - | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 286 | ЦТП-2, ул. Чистяковой, д. 10а, ООО «Теплосервис-М» | - | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 287 | ЦТП-3, ул. Чистяковой, д. 24а, ООО «Теплосервис-М» | - | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 288 | ЦТП-1, мкр. 3, д. 27, ООО «УК Энергоцентр» | - | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | ООО «Звенигородский городской водоканал» |
| 289 | ЦТП-2, мкр. 3, д. 18, ООО «УК Энергоцентр» | - | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | ООО «Звенигородский городской водоканал» |
| 290 | ЦТП-1, ул. Связистов, д.9а, ООО «ТеплоЭнергоСервис» | - | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | ООО «ТеплоЭнергоСервис» |
| 291 | ЦТП-2, Советский пр-кт, д.98а, ООО «ТеплоЭнергоСервис» | - | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | ООО «ТеплоЭнергоСервис» |
| 292 | ЦТП-5, ул. Связистов, д.3а, ООО «ТеплоЭнергоСервис» | - | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | ООО «ТеплоЭнергоСервис» |
| 293 | ЦТП-3, ул. Связистов, д.2а, ООО «ТеплоЭнергоСервис» | - | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | ООО «ТеплоЭнергоСервис» |
| 294 | ЦТП-4, ул. Связистов, д.4а, ООО «ТеплоЭнергоСервис» | - | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | ООО «ТеплоЭнергоСервис» |
| 295 | ЦТП, п. Усово-Тупик, ФГУП «Комплекс» | - | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 296 | ЦТП, с. Ершово, ул. Лермонтова, АО «Парк Отель «Ершово» | - | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 297 | ЦТП №1, пгт. Заречье , МУП «ЖКХ Назарьево» | - | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 298 | ЦТП №2, пгт. Заречье , МУП «ЖКХ Назарьево» | - | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | АО «Одинцовская теплосеть» |
| 299 | ЦТП, г. Звенигород, мкр. 3, ООО «МЭК» | - | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Звенигородское ПО) | ООО «Звенигородский городской водоканал» |

1.3.5. Данные о топливоснабжении источников тепловой энергии на территории Одинцовского городского округа представлены в таблице 1.3.2.

Таблица 1.3.2 - Данные о топливоснабжении источников тепловой энергии на территории Одинцовского городского округа

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии, эксплуатирующая организация | Сведения о РТХ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1, АО «Одинцовская теплосеть» | мазут |
| 2 | Котельная № 1-А, АО «Одинцовская теплосеть» | мазут |
| 3 | Котельная № 2, АО «Одинцовская теплосеть» | отсутствует |
| 4 | Котельная № 2а, АО «Одинцовская теплосеть» | отсутствует |
| 5 | Котельная № 3, АО «Одинцовская теплосеть» | отсутствует |
| 6 | Котельная №4, АО «Одинцовская теплосеть» | ДТ |
| 7 | Котельная № 6, АО «Одинцовская теплосеть» | отсутствует |
| 8 | Котельная № 7, АО «Одинцовская теплосеть» | мазут |
| 9 | Котельная № 8, АО «Одинцовская теплосеть» | отсутствует |
| 10 | Котельная № 8-А, АО «Одинцовская теплосеть» | отсутствует |
| 11 | Котельная ПИК-2 (45 МВт), АО «Одинцовская теплосеть» | отсутствует |
| 12 | Котельная «Отрадное», АО «Одинцовская теплосеть» | отсутствует |
| 13 | Котельная гор. бани, АО «Одинцовская теплосеть» | отсутствует |
| 14 | Котельная «Университет», АО «Одинцовская теплосеть» | ДТ (2 х 25 м3) |
| 15 | Котельная № 9, АО «Одинцовская теплосеть» | ДТ (2 х 120 м3) |
| 16 | Котельная «2-я Запрудная», АО «Одинцовская теплосеть» | отсутствует |
| 17 | Котельная «СОЦентр», АО «Одинцовская теплосеть» | отсутствует |
| 18 | Котельная «Озера», АО «Одинцовская теплосеть» | отсутствует |
| 19 | Котельная «ПИК-1», АО «Одинцовская теплосеть» | отсутствует |
| 20 | Котельная «Усово-Тупик», АО «Одинцовская теплосеть» | отсутствует |
| 21 | Котельная № 1, Городок-17, АО «Одинцовская теплосеть» | ДТ |
| 22 | Котельная № 2, Городок-17, АО «Одинцовская теплосеть» | отсутствует |
| 23 | Котельная № 3, Институт, АО «Одинцовская теплосеть» | отсутствует |
| 24 | Котельная № 4, Школьный п., АО «Одинцовская теплосеть» | ДТ |
| 25 | Котельная «Петровское шоссе», АО «Одинцовская теплосеть» | ДТ (2 х 8 м3) |
| 26 | Котельная «ГолАЗ», АО «Одинцовская теплосеть» | мазут |
| 27 | Котельная «Горловка», АО «Одинцовская теплосеть» | отсутствует |
| 28 | Котельная Голицынских ОС, АО «Одинцовская теплосеть» | отсутствует |
| 29 | Котельная «Бутынь», АО «Одинцовская теплосеть» | отсутствует |
| 30 | Котельная школа «Гармония», АО «Одинцовская теплосеть» | отсутствует |
| 31 | Котельная № 3 ГПИ (Голицыно), АО «Одинцовская теплосеть» | мазут |
| 32 | Котельная № 4 (Голицыно) НИИР, АО «Одинцовская теплосеть» | отсутствует |
| 33 | Котельная № 6 (Голицыно), АО «Одинцовская теплосеть» | отсутствует |
| 34 | Котельная № 7 (Голицыно), АО «Одинцовская теплосеть» | отсутствует |
| 35 | Котельная № 8-а (Голицыно), АО «Одинцовская теплосеть» | отсутствует |
| 36 | Котельная № 9 (Голицыно), АО «Одинцовская теплосеть» | отсутствует |
| 37 | Котельная № 11 (Голицыно), АО «Одинцовская теплосеть» | отсутствует |
| 38 | Котельная № 13 (Голицыно), АО «Одинцовская теплосеть» | отсутствует |
| 39 | Котельная № 14 (Голицыно), АО «Одинцовская теплосеть» | отсутствует |
| 40 | Котельная № 2 (Голицыно), АО «Одинцовская теплосеть» | отсутствует |
| 41 | Котельная Петровское ш. 45, АО «Одинцовская теплосеть» | отсутствует |
| 42 | Котельная «Саввинская Слобода», АО «Одинцовская теплосеть» | отсутствует |
| 43 | Котельная «Лесные поляны», АО «Одинцовская теплосеть» | отсутствует |
| 44 | Котельная «Каринское», АО «Одинцовская теплосеть» | ДТ (2 х 40 м3) |
| 45 | Котельная «Улитино», АО «Одинцовская теплосеть» | отсутствует |
| 46 | Котельная «Андреевское», АО «Одинцовская теплосеть» | отсутствует |
| 47 | Котельная «Фуньково», АО «Одинцовская теплосеть» | отсутствует |
| 48 | Котельная № 1 (Жаворонки), АО «Одинцовская теплосеть» | отсутствует |
| 49 | Котельная № 2 (Жаворонки), АО «Одинцовская теплосеть» | отсутствует |
| 50 | Котельная № 3 (Юдино), АО «Одинцовская теплосеть» | отсутствует |
| 51 | Котельная № 4 (Перхушково) ЦРБ № 2, АО «Одинцовская теплосеть» | отсутствует |
| 52 | Котельная № 5.1 (Жаворонки), АО «Одинцовская теплосеть» | отсутствует |
| 53 | Котельная № 5.2 (Жаворонки), АО «Одинцовская теплосеть» | отсутствует |
| 54 | Котельная № 5.3 (Жаворонки), АО «Одинцовская теплосеть» | отсутствует |
| 55 | Котельная № 6 (Крюково), АО «Одинцовская теплосеть» | отсутствует |
| 56 | Котельная № 8 (Крюково) , АО «Одинцовская теплосеть» | отсутствует |
| 57 | Котельная «Ликино» промпарк Одинцово-1, АО «Одинцовская теплосеть» | отсутствует |
| 58 | Котельная «Юдино» д/с, АО «Одинцовская теплосеть» | отсутствует |
| 59 | Котельная «Зайцево», АО «Одинцовская теплосеть» | отсутствует |
| 60 | Котельная «Летний отдых», АО «Одинцовская теплосеть» | ДТ (2 х 40 м3) |
| 61 | Котельная «Кобяково», АО «Одинцовская теплосеть» | отсутствует |
| 62 | Котельная Центральная, АО «Одинцовская теплосеть» | ДТ |
| 63 | Котельная № 1, Кубинка, АО «Одинцовская теплосеть» | отсутствует |
| 64 | Котельная № 2, Кубинка, АО «Одинцовская теплосеть» | отсутствует |
| 65 | Котельная «Дубки», АО «Одинцовская теплосеть» | отсутствует |
| 66 | Котельная № 1 Еремино, АО «Одинцовская теплосеть» | отсутствует |
| 67 | Котельная № 2 Еремино, АО «Одинцовская теплосеть» | отсутствует |
| 68 | Котельная «Сосновка», АО «Одинцовская теплосеть» | отсутствует |
| 69 | Котельная № 9 Лесной городок, АО «Одинцовская теплосеть» | отсутствует |
| 70 | Котельная № 10 Лесной городок, АО «Одинцовская теплосеть» | отсутствует |
| 71 | Котельная № 11 (ВНИИССОК), АО «Одинцовская теплосеть» | мазут |
| 72 | Котельная «Новый Городок», АО «Одинцовская теплосеть» | мазут |
| 73 | Котельная «Шарапово», АО «Одинцовская теплосеть» | ДТ (2 х 40 м3) |
| 74 | Котельная Никольское, АО «Одинцовская теплосеть» | отсутствует |
| 75 | Котельная Аниково, АО «Одинцовская теплосеть» | отсутствует |
| 76 | Котельная санатория им. Герцена, АО «Одинцовская теплосеть» | мазут |
| 77 | Котельная «Гигирево», АО «Одинцовская теплосеть» | отсутствует |
| 78 | Котельная «Новоивановское», АО «Одинцовская теплосеть» | Мазут (2 х 200 м3) |
| 79 | Котельная п. «Горки-10», АО «Одинцовская теплосеть» | ДТ |
| 80 | Котельная «Успенское», АО «Одинцовская теплосеть» | отсутствует |
| 81 | Котельная «Сосны», АО «Одинцовская теплосеть» | ДТ (2 х 60 м3) |
| 82 | Котельная «Успенское-1», АО «Одинцовская теплосеть» | отсутствует |
| 83 | Котельная «Покровское», АО «Одинцовская теплосеть» | отсутствует |
| 84 | Котельная «ПМС-4», АО «Одинцовская теплосеть» | отсутствует |
| 85 | Котельная «Покровский городок», АО «Одинцовская теплосеть» | отсутствует |
| 86 | Котельная № 7 Лесной Городок, АО «Одинцовская теплосеть» | ДТ (2 х 60 м3) |
| 87 | Котельная № 215 пристроенная (Жаворонки), АО «Одинцовская теплосеть» | отсутствует |
| 88 | Котельная № 15 (Голицыно), АО «Одинцовская теплосеть» | отсутствует |
| 89 | Котельная Ястребки, АО «Одинцовская теплосеть» | отсутствует |
| 90 | Котельная Акулово, АО «Одинцовская теплосеть» | отсутствует |
| 91 | Котельная ст. Кубинка-2, АО «Одинцовская теплосеть» | отсутствует |
| 92 | Котельная «Жаворонки», АО «Одинцовская теплосеть» | отсутствует |
| 93 | Котельная «Введенское», АО «Одинцовская теплосеть» | отсутствует |
| 94 | Котельная «ЖК Лайково», АО «Одинцовская теплосеть» | отсутствует |
| 95 | Котельная «Инград», АО «Одинцовская теплосеть» | отсутствует |
| 96 | Котельная «Химик», АО «Одинцовская теплосеть» | отсутствует |
| 97 | Котельная пр. Ветеранов,6, МП «Звенигородские инженерные сети» | отсутствует |
| 98 | Котельная ул. Ленина, 30, МП «Звенигородские инженерные сети» | отсутствует |
| 99 | Котельная Нахабинское шоссе, 2, МП «Звенигородские инженерные сети» | отсутствует |
| 100 | Котельная ул. Лермонтова, 6, МП «Звенигородские инженерные сети» | отсутствует |
| 101 | Котельная ФОК «Звезда» ул. Московская, 47, МП «Звенигородские инженерные сети» | отсутствует |
| 102 | Котельная мкр. Восточный, 4а, МП «Звенигородские инженерные сети» | отсутствует |
| 103 | Котельная ул. Парковая, 10Б, МП «Звенигородские инженерные сети» | отсутствует |
| 104 | Котельная ул. Герцена, 13А, МП «Звенигородские инженерные сети» | отсутствует |
| 105 | Котельная Дютьково, МП «Звенигородские инженерные сети» | отсутствует |
| 106 | Котельная пер. Зареченский, 27, МП «Звенигородские инженерные сети» | отсутствует |
| 107 | Модульная котельная, МП «Звенигородские инженерные сети» | отсутствует |
| 108 | Модульная котельная, Звенигородское ш., д.7 , МП «Звенигородские инженерные сети» | отсутствует |
| 109 | Котельная Академия Дзюдо, МП «Звенигородские инженерные сети» | отсутствует |
| 110 | Котельная Назарьево (Промзона), МУП «ЖКХ Назарьево» | отсутствует |
| 111 | Котельная Матвейково, МУП «ЖКХ Назарьево» | отсутствует |
| 112 | Котельная ИФА им. Обухова РАН, МУП «ЖКХ Назарьево» | отсутствует |
| 113 | Котельная № 1 Горки, МУП «ЖКХ Назарьево» | ДТ |
| 114 | Котельная № 2 Горки, МУП «ЖКХ Назарьево» | отсутствует |
| 115 | Котельная Кубинка-10 , МУП «ЖКХ Назарьево» | отсутствует |
| 116 | Котельная № 278, МУП «ЖКХ Назарьево» | мазут |
| 117 | Котельная № 5, МУП «ЖКХ Назарьево» | мазут |
| 118 | Котельная «Жуковка-2», МУП «ЖКХ Назарьево» | отсутствует |
| 119 | Котельная МГКБ №45, МУП «ЖКХ Назарьево» | отсутствует |
| 120 | Котельная Можайское ш., 10, МУП «ЖКХ Назарьево» | отсутствует |
| 121 | Котельная ООО «Реабилитационный центр «Вязёмы», МУП «ЖКХ Назарьево» | отсутствует |
| 122 | Котельная № 104, МУП «ЖКХ Назарьево» | отсутствует |
| 123 | Котельная №5482 , МУП «ЖКХ Назарьево» | отсутствует |
| 124 | Котельная Военных складов 3007, МУП «ЖКХ Назарьево» | отсутствует |
| 125 | БМК №87, МУП «ЖКХ Назарьево» | отсутствует |
| 126 | БМК в/г №20, ЖКС №4 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны по г. Москве и МО | отсутствует |
| 127 | Котельная №122, ЖКС №1 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны по ВКС | отсутствует |
| 128 | Котельная санатория Минобороны, ЖКС №4 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны по г. Москве и МО | отсутствует |
| 129 | Котельная № 214, ЖКС №4 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны по г. Москве и МО | отсутствует |
| 130 | Котельная №2, АО «Ресурс» | ДТ |
| 131 | Котельная ООО «Московский насосный завод», ООО «Московский насосный завод» | ДТ |
| 132 | Котельная ООО «Баковский завод резинотехнических изделий», ООО «Баковский завод» | мазут |
| 133 | Котельная СМУ-158 (ООО «Теплоинжсервис»), ООО «Теплоинжсервис» | ДТ, 10 т |
| 134 | Котельная «ул. Чистяковой, 30», ООО «Теплосервис-М» | ДТ |
| 135 | БМК «Импульс», ООО «Теплосервис-М» | отсутствует |
| 136 | Котельная «Трехгорка-1», ООО «Теплосервис-М» | ДТ |
| 137 | Котельная мкр. Немчиновка, ООО «ТеплоЭнергоСервис» | отсутствует |
| 138 | Котельная мкр. Южный, АО «Союзэнерго» | ДТ |
| 139 | Котельная «Гефест», ООО «Гефест-Инжиниринг» | ДТ |
| 140 | Котельная № 1 ул. Некрасова, ООО «УК Энергоцентр» | отсутствует |
| 141 | Котельная № 2 Южный, ООО «УК Энергоцентр» | отсутствует |
| 142 | Котельная № 3 Восточный, ООО «УК Энергоцентр» | отсутствует |
| 143 | Котельная № 4 «Энергоцентр», ООО «УК Энергоцентр» | ДТ |
| 144 | Котельная № 5 «ЛОК», ООО «УК Энергоцентр» | отсутствует |
| 145 | Котельная «Дом отдыха Связист», ЗАО Дом отдыха «Связист» | отсутствует |
| 146 | Котельная ФГБУ «Клинический санаторий «Барвиха», ФГБУ «Клинический санаторий «Барвиха» | мазут |
| 147 | Котельная Усово ФГУП «Комплекс», ФГУП «Комплекс» | отсутствует |
| 148 | Котельная ООО «РУШ», ООО «РУШ» | отсутствует |
| 149 | Котельная БМК-6 ООО НПО «Союз-М», ООО НПО «Союз-М» | легкое нефтяное топливо |
| 150 | БМК ООО «ГУК», ООО «Голицынская управляющая компания» | отсутствует |
| 151 | Котельная «Дом отдыха Ершово», АО «Парк Отель «Ершово» | ДТ |
| 152 | Котельная «НМИЦ РК», ЛРКЦ «Юдино» - филиал ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России» | отсутствует |
| 153 | Котельная «Митькино», АО «Теплоэнергетическое предприятие» | ДТ |
| 154 | Котельная ТКУ-3600Б, АО «Теплоэнергетическое предприятие» | отсутствует |
| 155 | Котельная ООО «Геруда», ООО «Геруда» | отсутствует |
| 156 | Котельная ООО «Интеркапстрой», ООО «Интеркапстрой» | отсутствует |
| 157 | Котельная пгт. ВНИИССОК, ООО «КТТ-Дубки» | ДТ |
| 158 | Котельная АО «121 АРЗ», АО «121 АРЗ» | ДТ |
| 159 | Котельная «ДО Покровское», ЗАО «Царский лес» | отсутствует |
| 160 | Котельная ТСЖ «Грюнвальд», ООО «Московская Инженерная Компания» (ТСЖ «Грюнвальд») | отсутствует |
| 161 | Крышная котельная №1 ООО «ТеплоВиК», ООО «ТеплоВиК» | отсутствует |
| 162 | Крышная котельная №2 ООО «ТеплоВиК», ООО «ТеплоВиК» | отсутствует |
| 163 | Котельная д.о. Поречье, ООО «Поречье» | отсутствует |
| 164 | Котельная Усово, ФГАУ «ОК «Рублево-Успенский» | отсутствует |
| 165 | Котельная Успенское, ФГАУ «ОК «Рублево-Успенский» | отсутствует |
| 166 | Котельная «Петелинская птицефабрика», АО «Петелинская птицефабрика» | ДТ |
| 167 | ГТУ-ТЭЦ, ООО «Московская энергетическая компания» | отсутствует |
| 168 | Котельная пансионата «Солнечная поляна», АО «Пансионат с лечением Солнечная поляна» | Легкое нефтяное топливо |
| 169 | Котельная ЖК «Высокие Жаворонки», ООО «Гранель Инжиниринг» | ДТ |
| 170 | Котельная ЖК «Равновесие», АО «ТЭК-24» | отсутствует |

1.3.6. Данные об электроснабжении объектов системы теплоснабжения на территории Одинцовского городского округа представлены в таблице 1.3.3.

Таблица 1.3.3 - Данные об электроснабжении объектов системы теплоснабжения на территории Одинцовского городского округа

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии, ЦТП, НС, эксплуатирующая организация | Электросетевая организация | Диспетчерское наименование присоединения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | источник электропитания | линия |
| 1 | Котельная № 1, АО «Одинцовская теплосеть» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ ТП-510605 | 2КЛ-0,4кВ |
| 2 | Котельная № 1-А, АО «Одинцовская теплосеть» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ ТП-510575 | 2КЛ-0,4кВ |
| 3 | Котельная № 2, АО «Одинцовская теплосеть» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ ТП-510606 | 2КЛ-0,4кВ |
| 4 | Котельная № 2а, АО «Одинцовская теплосеть» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ ТП-515218 | 4КЛ-0,4кВ |
| 5 | Котельная № 3, АО «Одинцовская теплосеть» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ ТП-560616 | 2ВЛ-0,4кВ |
| 6 | Котельная №4, АО «Одинцовская теплосеть» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ РТП-51053 РУ-0,4кВ ТП-510576 | 2КЛ-0,4кВ 2КЛ-0,4кВ |
| 7 | Котельная № 6, АО «Одинцовская теплосеть» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ ТП-560629 | 2ВЛ-0,4кВ |
| 8 | Котельная № 7, АО «Одинцовская теплосеть» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ РТП-510665 | 2КЛ-0,4кВ |
| 9 | Котельная № 8, АО «Одинцовская теплосеть» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ ТП-560696 | 2ВЛ-0,4кВ |
| 10 | Котельная № 8-А, АО «Одинцовская теплосеть» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ ТП-2 РУ-0,4кВ ТП-560650 | 2КЛ-0,4кВ 1ВЛ-0,4кВ |
| 11 | Котельная ПИК-2 (45 МВт), АО «Одинцовская теплосеть» | АО «МСК-Энерго» (Московский РЭС) | РУ-0,4кВ ТП-6 | 2КЛ-0,4кВ |
| 12 | Котельная «Отрадное», АО «Одинцовская теплосеть» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ РТП-51056 | 2КЛ-0,4кВ |
| 13 | Котельная гор. бани, АО «Одинцовская теплосеть» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ ТП-510528 | 2КЛ-0,4кВ |
| 14 | Котельная «Университет», АО «Одинцовская теплосеть» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ ТП-510569 | 2КЛ-0,4кВ |
| 15 | Котельная № 9, АО «Одинцовская теплосеть» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ ТП-560815 | 4КЛ-0,4кВ |
| 16 | Котельная «2-я Запрудная», АО «Одинцовская теплосеть» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ ТП-560766 | 2КЛ-0,4кВ |
| 17 | Котельная «СОЦентр», АО «Одинцовская теплосеть» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ ТП-510723 | 2КЛ-0,4кВ |
| 18 | Котельная «Озера», АО «Одинцовская теплосеть» | Западные электрические сети - филиал ПАО «Россети Московский регион» (Одинцовский РЭС) | РУ-0,4кВ ТП-27449 | 2КЛ-0,4кВ |
| 19 | Котельная «ПИК-1», АО «Одинцовская теплосеть» | АО «МСК-Энерго» (Московский РЭС) | РУ-0,4кВ ТП-1 | 2КЛ-0,4кВ |
| 20 | Котельная «Усово-Тупик», АО «Одинцовская теплосеть» | Западные электрические сети - филиал ПАО «Россети Московский регион» (Одинцовский РЭС) | РУ-0,4кВ ТП-25033 | 2КЛ-0,4кВ |
| 21 | Котельная № 1, Городок-17, АО «Одинцовская теплосеть» | Западные электрические сети - филиал ПАО «Россети Московский регион» (Одинцовский РЭС) | РУ-0,4кВ ТП-161 | 2КЛ-0,4кВ |
| 22 | Котельная № 2, Городок-17, АО «Одинцовская теплосеть» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ ТП-260288 | 2КЛ-0,4кВ |
| 23 | Котельная № 3, Институт, АО «Одинцовская теплосеть» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ ТП-260269 | 2КЛ-0,4кВ |
| 24 | Котельная № 4, Школьный п., АО «Одинцовская теплосеть» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ ТП-260281 | 2КЛ-0,4кВ |
| 25 | Котельная «Петровское шоссе», АО «Одинцовская теплосеть» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ РТП-21085 | 2КЛ-0,4кВ |
| 26 | Котельная «ГолАЗ», АО «Одинцовская теплосеть» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ РП-2 | 2КЛ-0,4кВ |
| 27 | Котельная «Горловка», АО «Одинцовская теплосеть» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ ТП-260215 | 2КЛ-0,4кВ |
| 28 | Котельная Голицынских ОС, АО «Одинцовская теплосеть» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Голицынское ПО) | РУ-0,4кВ ТП-81 | 2КЛ-0,4кВ |
| 29 | Котельная «Бутынь», АО «Одинцовская теплосеть» | Филиал «Центральный» АО «Оборонэнерго» (Наро-Фоминский РЭС) | РУ-0,4кВ ТП-1 | 2КЛ-0,4кВ |
| 30 | Котельная школа «Гармония», АО «Одинцовская теплосеть» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Голицынское ПО) | РУ-0,4кВ ТП-210257 | 2КЛ-0,4кВ |
| 31 | Котельная № 3 ГПИ (Голицыно), АО «Одинцовская теплосеть» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Голицынское ПО) | РУ-0,4кВ ТП-260903 | 4КЛ-0,4кВ |
| 32 | Котельная № 4 (Голицыно) НИИР, АО «Одинцовская теплосеть» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Голицынское ПО) | РУ-0,4кВ ТП-260238 | 2КЛ-0,4кВ |
| 33 | Котельная № 6 (Голицыно), АО «Одинцовская теплосеть» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Голицынское ПО) | РУ-0,4кВ ТП-260286 | 1КЛ-0,4кВ |
| 34 | Котельная № 7 (Голицыно), АО «Одинцовская теплосеть» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Голицынское ПО) | РУ-0,4кВ ТП-260229 | 1ВЛ-0,4кВ |
| 35 | Котельная № 8-а (Голицыно), АО «Одинцовская теплосеть» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Голицынское ПО) | РУ-0,4кВ ТП-260229 | 1ВЛ-0,4кВ |
| 36 | Котельная № 9 (Голицыно), АО «Одинцовская теплосеть» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Голицынское ПО) | РУ-0,4кВ ТП-260911 | 2КЛ-0,4кВ |
| 37 | Котельная № 11 (Голицыно), АО «Одинцовская теплосеть» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Голицынское ПО) | РУ-0,4кВ ТП-261231 | 2ВЛ-0,4кВ |
| 38 | Котельная № 13 (Голицыно), АО «Одинцовская теплосеть» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Голицынское ПО) | РУ-0,4кВ ТП-260203 | 1ВЛ-0,4кВ |
| 39 | Котельная № 14 (Голицыно), АО «Одинцовская теплосеть» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Голицынское ПО) | РУ-0,4кВ ТП-260273 | 1ВЛ-0,4кВ |
| 40 | Котельная № 2 (Голицыно), АО «Одинцовская теплосеть» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Голицынское ПО) | РУ-0,4кВ ТП-260273 | 1ВЛ-0,4кВ |
| 41 | Котельная Петровское ш. 45, АО «Одинцовская теплосеть» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Голицынское ПО) | РУ-0,4кВ ТП-БН | 1ВЛ-0,4кВ |
| 42 | Котельная «Саввинская Слобода», АО «Одинцовская теплосеть» | Западные электрические сети - филиал ПАО «Россети Московский регион» (Одинцовский РЭС) | РУ-0,4кВ ТП-6420 | 2КЛ-0,4кВ |
| 43 | Котельная «Лесные поляны», АО «Одинцовская теплосеть» | ООО «ЦЭК» | РУ-0,4кВ ТП-6451 | 1КЛ-0,4кВ |
| 44 | Котельная «Каринское», АО «Одинцовская теплосеть» | Западные электрические сети - филиал ПАО «Россети Московский регион» (Одинцовский РЭС) | РУ-0,4кВ ТП-6205 | 2КЛ-0,4кВ |
| 45 | Котельная «Улитино», АО «Одинцовская теплосеть» | Западные электрические сети - филиал ПАО «Россети Московский регион» (Одинцовский РЭС) | РУ-0,4кВ ТП-6132 | 2КЛ-0,4кВ |
| 46 | Котельная «Андреевское», АО «Одинцовская теплосеть» | Западные электрические сети - филиал ПАО «Россети Московский регион» (Одинцовский РЭС) | РУ-0,4кВ ТП-6310 | 1ВЛ-0,4кВ |
| 47 | Котельная «Фуньково», АО «Одинцовская теплосеть» | Филиал «Центральный» АО «Оборонэнерго» (Наро-Фоминский РЭС) | РУ-0,4кВ ТП-1 РУ-0,4кВ ТП-3 | 2ВЛ-0,4кВ |
| 48 | Котельная № 1 (Жаворонки), АО «Одинцовская теплосеть» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Голицынское ПО) | РУ-0,4кВ ТП-310362 | 2КЛ-0,4кВ |
| 49 | Котельная № 2 (Жаворонки), АО «Одинцовская теплосеть» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Голицынское ПО) | РЩ-0,4 Школа ТП-310341 РЩ-0,4 | 1КЛ-0,4кВ |
| 50 | Котельная № 3 (Юдино), АО «Одинцовская теплосеть» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ ТП-414128 | 2КЛ-0,4кВ |
| 51 | Котельная № 4 (Перхушково) ЦРБ № 2, АО «Одинцовская теплосеть» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ ТП-310343 | 2КЛ-0,4кВ |
| 52 | Котельная № 5.1 (Жаворонки), АО «Одинцовская теплосеть» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Голицынское ПО) | РУ-0,4кВ ТП-310333 | 1КЛ-0,4кВ |
| 53 | Котельная № 5.2 (Жаворонки), АО «Одинцовская теплосеть» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Голицынское ПО) | РУ-0,4кВ ТП-310333 | 1КЛ-0,4кВ |
| 54 | Котельная № 5.3 (Жаворонки), АО «Одинцовская теплосеть» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Голицынское ПО) | РУ-0,4кВ ТП-310333 | 1КЛ-0,4кВ |
| 55 | Котельная № 6 (Крюково), АО «Одинцовская теплосеть» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ ТП-414131 | 1ВЛ-0,4кВ |
| 56 | Котельная № 8 (Крюково) , АО «Одинцовская теплосеть» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ ТП-410470 | 1ВЛ-0,4кВ |
| 57 | Котельная «Ликино» промпарк Одинцово-1, АО «Одинцовская теплосеть» | Западные электрические сети - филиал ПАО «Россети Московский регион» (Одинцовский РЭС) | РУ-0,4кВ ТП-204 | 2КЛ-0,4кВ |
| 58 | Котельная «Юдино» д/с, АО «Одинцовская теплосеть» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ ТП-414128 | 2КЛ-0,4кВ |
| 59 | Котельная «Зайцево», АО «Одинцовская теплосеть» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ ТП-410458 | 2КЛ-0,4кВ |
| 60 | Котельная «Летний отдых», АО «Одинцовская теплосеть» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Голицынское ПО) | РУ-0,4кВ ТП-260815 | 2КЛ-0,4кВ |
| 61 | Котельная «Кобяково», АО «Одинцовская теплосеть» | Филиал «Центральный» АО «Оборонэнерго» (Наро-Фоминский РЭС) | РУ-0,4кВ ТП-1 | 2ВЛ-0,4кВ |
| 62 | Котельная Центральная, АО «Одинцовская теплосеть» | Западные электрические сети - филиал ПАО «Россети Московский регион» (Одинцовский РЭС) | РУ-0,4кВ ТП-83 | 2КЛ-0,4кВ |
| 63 | Котельная № 1, Кубинка, АО «Одинцовская теплосеть» | Западные электрические сети - филиал ПАО «Россети Московский регион» (Одинцовский РЭС) | РУ-0,4кВ ТП-1324 | 2КЛ-0,4кВ |
| 64 | Котельная № 2, Кубинка, АО «Одинцовская теплосеть» | Западные электрические сети - филиал ПАО «Россети Московский регион» (Одинцовский РЭС) | РУ-0,4кВ ТП-2403 | 1КЛ-0,4кВ |
| 65 | Котельная «Дубки», АО «Одинцовская теплосеть» | Западные электрические сети - филиал ПАО «Россети Московский регион» (Одинцовский РЭС) | РУ-0,4кВ ТП-1335 | 2КЛ-0,4кВ |
| 66 | Котельная № 1 Еремино, АО «Одинцовская теплосеть» | Западные электрические сети - филиал ПАО «Россети Московский регион» (Одинцовский РЭС) | РУ-0,4кВ ТП-7408 | 1КЛ-0,4кВ |
| 67 | Котельная № 2 Еремино, АО «Одинцовская теплосеть» | Западные электрические сети - филиал ПАО «Россети Московский регион» (Одинцовский РЭС) | РУ-0,4кВ ТП-7408 | 1КЛ-0,4кВ |
| 68 | Котельная «Сосновка», АО «Одинцовская теплосеть» | ПАО «Ростелеком» | РУ-0,4кВ РТП-15 | 2КЛ-0,4кВ |
| 69 | Котельная № 9 Лесной городок, АО «Одинцовская теплосеть» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ ТП-410478 | 2КЛ-0,4кВ |
| 70 | Котельная № 10 Лесной городок, АО «Одинцовская теплосеть» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ РТП-41041 | 2КЛ-0,4кВ |
| 71 | Котельная № 11 (ВНИИССОК), АО «Одинцовская теплосеть» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ ТП-410403 | 2КЛ-0,4кВ |
| 72 | Котельная «Новый Городок», АО «Одинцовская теплосеть» | Филиал «Центральный» АО «Оборонэнерго» (Наро-Фоминский РЭС) | РУ-0,4кВ ТП-19 | 2КЛ-0,4кВ |
| 73 | Котельная «Шарапово», АО «Одинцовская теплосеть» | Западные электрические сети - филиал ПАО «Россети Московский регион» (Одинцовский РЭС) | РУ-0,4кВ КТП-3235 | 2КЛ-0,4кВ |
| 74 | Котельная Никольское, АО «Одинцовская теплосеть» | Западные электрические сети - филиал ПАО «Россети Московский регион» (Одинцовский РЭС) | РУ-0,4кВ ТП-3 | 1КЛ-0,4кВ |
| 75 | Котельная Аниково, АО «Одинцовская теплосеть» | Западные электрические сети - филиал ПАО «Россети Московский регион» (Одинцовский РЭС) | РУ-0,4кВ ТП-6501 | 1КЛ-0,4кВ |
| 76 | Котельная санатория им. Герцена, АО «Одинцовская теплосеть» | Западные электрические сети - филиал ПАО «Россети Московский регион» (Одинцовский РЭС) | РУ-0,4кВ ТП-961 | 2КЛ-0,4кВ |
| 77 | Котельная «Гигирево», АО «Одинцовская теплосеть» | Западные электрические сети - филиал ПАО «Россети Московский регион» (Одинцовский РЭС) | РУ-0,4кВ ТП-6504 | 2КЛ-0,4кВ |
| 78 | Котельная «Новоивановское», АО «Одинцовская теплосеть» | Западные электрические сети - филиал ПАО «Россети Московский регион» (Одинцовский РЭС) | РУ-0,4кВ ТП-5881 РУ-0,4кВ ТП-5880 | 2КЛ-0,4кВ 2КЛ-0,4кВ |
| 79 | Котельная п. «Горки-10», АО «Одинцовская теплосеть» | Западные электрические сети - филиал ПАО «Россети Московский регион» (Одинцовский РЭС) | РУ-0,4кВ ТП-25023 | 2КЛ-0,4кВ |
| 80 | Котельная «Успенское», АО «Одинцовская теплосеть» | Западные электрические сети - филиал ПАО «Россети Московский регион» (Одинцовский РЭС) | РУ-0,4кВ ТП-6771 | 2КЛ-0,4кВ |
| 81 | Котельная «Сосны», АО «Одинцовская теплосеть» | Западные электрические сети - филиал ПАО «Россети Московский регион» (Одинцовский РЭС) | РУ-0,4кВ ТП-6795 | 2КЛ-0,4кВ |
| 82 | Котельная «Успенское-1», АО «Одинцовская теплосеть» | Западные электрические сети - филиал ПАО «Россети Московский регион» (Одинцовский РЭС) | РУ-0,4кВ ТП-6912 | 2КЛ-0,4кВ |
| 83 | Котельная «Покровское», АО «Одинцовская теплосеть» | Западные электрические сети - филиал ПАО «Россети Московский регион» (Одинцовский РЭС) | РУ-0,4кВ МТП 4250 | 1ВЛ-0,4кВ |
| 84 | Котельная «ПМС-4», АО «Одинцовская теплосеть» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ ТП-4610 | 2КЛ-0,4кВ |
| 85 | Котельная «Покровский городок», АО «Одинцовская теплосеть» | Филиал «Центральный» АО «Оборонэнерго» (Наро-Фоминский РЭС) | РУ-0,4кВ ТП-4303 | 2КЛ-0,4кВ |
| 86 | Котельная № 7 Лесной Городок, АО «Одинцовская теплосеть» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ ТП-414046 | 2КЛ-0,4кВ |
| 87 | Котельная № 215 пристроенная (Жаворонки), АО «Одинцовская теплосеть» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ ТП-410211 | 2КЛ-0,4кВ |
| 88 | Котельная № 15 (Голицыно), АО «Одинцовская теплосеть» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Голицынское ПО) | РУ-0,4кВ ТП-260273 | 1ВЛ-0,4кВ |
| 89 | Котельная Ястребки, АО «Одинцовская теплосеть» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ КТПН-Б/Н | 1ВЛ-0,4кВ |
| 90 | Котельная Акулово, АО «Одинцовская теплосеть» | Западные электрические сети - филиал ПАО «Россети Московский регион» (Одинцовский РЭС) | РУ-0,4кВ РТП-26025 | 2КЛ-0,4кВ |
| 91 | Котельная ст. Кубинка-2, АО «Одинцовская теплосеть» | Западные электрические сети - филиал ПАО «Россети Московский регион» (Одинцовский РЭС) | РУ-0,4кВ ТП-2041 | 2КЛ-0,4кВ |
| 92 | Котельная «Жаворонки», АО «Одинцовская теплосеть» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Голицынское ПО) | РУ-0,4кВ ТП-313160 | 2КЛ-0,4кВ |
| 93 | Котельная «Введенское», АО «Одинцовская теплосеть» | Западные электрические сети - филиал ПАО «Россети Московский регион» (Одинцовский РЭС) | РУ-0,4кВ ТП-916 РУ-0,4кВ ТП-918 | 1ВЛ-0,4кВ 1ВЛ-0,4кВ |
| 94 | Котельная «ЖК Лайково», АО «Одинцовская теплосеть» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ ТП-515237 | 2КЛ-0,4кВ |
| 95 | Котельная «Инград», АО «Одинцовская теплосеть» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ ТП-515237 | 2КЛ-0,4кВ |
| 96 | Котельная «Химик», АО «Одинцовская теплосеть» | Западные электрические сети - филиал ПАО «Россети Московский регион» (Одинцовский РЭС) | РУ-0,4кВ ТП-6934 | 2КЛ-0,4кВ |
| 97 | Котельная пр. Ветеранов,6, МП «Звенигородские инженерные сети» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ ТП-144 | КЛ-0,4кВ |
| 98 | Котельная ул. Ленина, 30, МП «Звенигородские инженерные сети» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ ТП-162 | КЛ-0,4кВ |
| 99 | Котельная Нахабинское шоссе, 2, МП «Звенигородские инженерные сети» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ ТП-184 | КЛ-0,4кВ |
| 100 | Котельная ул. Лермонтова, 6, МП «Звенигородские инженерные сети» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ ТП-136 | КЛ-0,4кВ |
| 101 | Котельная ФОК «Звезда» ул. Московская, 47, МП «Звенигородские инженерные сети» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ ТП-216 | КЛ-0,4кВ |
| 102 | Котельная мкр. Восточный, 4а, МП «Звенигородские инженерные сети» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ ТП-154 | КЛ-0,4кВ |
| 103 | Котельная ул. Парковая, 10Б, МП «Звенигородские инженерные сети» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ ТП-181 | КЛ-0,4кВ |
| 104 | Котельная ул. Герцена, 13А, МП «Звенигородские инженерные сети» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ ТП-155 | КЛ-0,4кВ |
| 105 | Котельная Дютьково, МП «Звенигородские инженерные сети» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ ТП-73219 | ВЛ-0,4кВ |
| 106 | Котельная пер. Зареченский, 27, МП «Звенигородские инженерные сети» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ КТП-248 | КЛ-0,4кВ |
| 107 | Модульная котельная, МП «Звенигородские инженерные сети» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ ТП-300 | КЛ-0,4кВ |
| 108 | Модульная котельная, Звенигородское ш., д.7 , МП «Звенигородские инженерные сети» | Западные электрические сети - филиал ПАО «Россети Московский регион» (Одинцовский РЭС) | РУ-0,4кВ ТП-910,918 | КЛ-0,4кВ |
| 109 | Котельная Академия Дзюдо, МП «Звенигородские инженерные сети» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ ТП-216 | КЛ-0,4кВ |
| 110 | Котельная Назарьево (Промзона), МУП «ЖКХ Назарьево» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ ТП-5063 РУ-0,4кВ ТП-5063 | КЛ-0,4кВ КЛ-0,4кВ |
| 111 | Котельная Матвейково, МУП «ЖКХ Назарьево» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ ТП-6935 РУ-0,4кВ ТП-6935 | КЛ-0,4кВ КЛ-0,4кВ |
| 112 | Котельная ИФА им. Обухова РАН, МУП «ЖКХ Назарьево» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ ТП-6514 | КЛ-0,4кВ |
| 113 | Котельная № 1 Горки, МУП «ЖКХ Назарьево» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ ТП-28535 РУ-0,4кВ ТП-28535 | КЛ-0,4кВ КЛ-0,4кВ |
| 114 | Котельная № 2 Горки, МУП «ЖКХ Назарьево» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ ТП-5357 РУ-0,4кВ ТП-5357 | КЛ-0,4кВ КЛ-0,4кВ |
| 115 | Котельная Кубинка-10 , МУП «ЖКХ Назарьево» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ ТП-8 РУ-0,4кВ ТП-8 | 2КЛ-0,4кВ 2КЛ-0,4кВ |
| 116 | Котельная № 278, МУП «ЖКХ Назарьево» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ ТП-15 РУ-0,4кВ ТП-15 | КЛ-0,4кВ КЛ-0,4кВ |
| 117 | Котельная № 5, МУП «ЖКХ Назарьево» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ ТП-4701 РУ-0,4кВ ТП-4701 | КЛ-0,4кВ КЛ-0,4кВ |
| 118 | Котельная «Жуковка-2», МУП «ЖКХ Назарьево» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ ТП-22940 РУ-0,4кВ ТП-22940 | КЛ-0,4кВ КЛ-0,4кВ |
| 119 | Котельная МГКБ №45, МУП «ЖКХ Назарьево» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ ТП-160141 РУ-0,4кВ ТП-160141 | КЛ-0,4кВ КЛ-0,4кВ |
| 120 | Котельная Можайское ш., 10, МУП «ЖКХ Назарьево» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ ТП-510500 РУ-0,4кВ ТП-510500 | КЛ-0,4кВ КЛ-0,4кВ |
| 121 | Котельная ООО «Реабилитационный центр «Вязёмы», МУП «ЖКХ Назарьево» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ ТП-260213 | КЛ-0,4кВ |
| 122 | Котельная № 104, МУП «ЖКХ Назарьево» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ БКТП-7 РУ-0,4кВ БКТП-7 | КЛ-0,4кВ КЛ-0,4кВ |
| 123 | Котельная №5482 , МУП «ЖКХ Назарьево» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ ТП-3202 РУ-0,4кВ ТП-3202 | КЛ-0,4кВ КЛ-0,4кВ |
| 124 | Котельная Военных складов 3007, МУП «ЖКХ Назарьево» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Голицынское ПО) | РУ-0,4кВ ТП-3501 РУ-0,4кВ ТП-3501 | КЛ-0,4кВ КЛ-0,4кВ |
| 125 | БМК №87, МУП «ЖКХ Назарьево» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ ТП-2 РУ-0,4кВ ТП-2 | КЛ-0,4кВ КЛ-0,4кВ |
| 126 | БМК в/г №20, ЖКС №4 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны по г. Москве и МО | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ ТП-165 РУ-0,4кВ ТП-167 | ВЛ-0,4кВ 2КЛ-0,4кВ |
| 127 | Котельная №122, ЖКС №1 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны по ВКС | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ ТП-165 РУ-0,4кВ ТП-167 | ВЛ-0,4кВ 2КЛ-0,4кВ |
| 128 | Котельная санатория Минобороны, ЖКС №4 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны по г. Москве и МО | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Звенигородское ПО) | РУ-0,4кВ ТП-165 РУ-0,4кВ ТП-167 | ВЛ-0,4кВ 2КЛ-0,4кВ |
| 129 | Котельная № 214, ЖКС №4 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны по г. Москве и МО | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ ТП-165 РУ-0,4кВ ТП-167 | ВЛ-0,4кВ 2КЛ-0,4кВ |
| 130 | Котельная №2, АО «Ресурс» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ ТП-414062 | 2КЛ-0,4кВ |
| 131 | Котельная ООО «Московский насосный завод», ООО «Московский насосный завод» | Западные электрические сети - филиал ПАО «Россети Московский регион» (Одинцовский РЭС) | РУ-0,4кВ ПС 188 | 2КЛ-0,4кВ |
| 132 | Котельная ООО «Баковский завод резинотехнических изделий», ООО «Баковский завод» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ ТП -56629 | ВЛ-04кВ |
| 133 | Котельная СМУ-158 (ООО «Теплоинжсервис»), ООО «Теплоинжсервис» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ РП19059 РУ-0,4кВ РУ-158/1 | 2КЛ-0,4кВ 2КЛ-0,4кВ |
| 134 | Котельная «ул. Чистяковой, 30», ООО «Теплосервис-М» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4 кВ ТП-515118 | 2КЛ-0,4кВ |
| 135 | БМК «Импульс», ООО «Теплосервис-М» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4 кВ ТП-515193 | 2КЛ-0,4кВ |
| 136 | Котельная «Трехгорка-1», ООО «Теплосервис-М» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4 кВ ТП-515004 | 2КЛ-0,4кВ |
| 137 | Котельная мкр. Немчиновка, ООО «ТеплоЭнергоСервис» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ ТП-515088 | 2КЛ-0,4кВ |
| 138 | Котельная мкр. Южный, АО «Союзэнерго» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Звенигородское ПО) | РУ-0,4кВ РТП-14 | КЛ-0,4кВ |
| 139 | Котельная «Гефест», ООО «Гефест-Инжиниринг» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Звенигородское ПО) | ВРУ-0,4 кВ ТП-3703 | 2КЛ-0,4кВ |
| 140 | Котельная № 1 ул. Некрасова, ООО «УК Энергоцентр» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Звенигородское ПО) | РУ 0,4кВ ТП221 | 2КЛ-0,4кВ |
| 141 | Котельная № 2 Южный, ООО «УК Энергоцентр» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Звенигородское ПО) | РУ 0,4кВ ТП273 | 2КЛ-0,4кВ |
| 142 | Котельная № 3 Восточный, ООО «УК Энергоцентр» | АО «Одинцовская теплосеть» | РУ 0,4кВ ТП560766 | 2КЛ-0,4кВ |
| 143 | Котельная № 4 «Энергоцентр», ООО «УК Энергоцентр» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Звенигородское ПО) | РУ 0,4кВ ТП 260911 | 2КЛ-0,4кВ |
| 144 | Котельная № 5 «ЛОК», ООО «УК Энергоцентр» | Западные электрические сети - филиал ПАО «Россети Московский регион» (Одинцовский РЭС) | РУ 0,4кВт ТП144 | 2КЛ-0,4кВ |
| 145 | Котельная «Дом отдыха Связист», ЗАО Дом отдыха «Связист» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Звенигородское ПО) | РУ-0,4кВ ТП | 2КЛ-0,4кВ |
| 146 | Котельная ФГБУ «Клинический санаторий «Барвиха», ФГБУ «Клинический санаторий «Барвиха» | Западные электрические сети - филиал ПАО «Россети Московский регион» (Одинцовский РЭС) | ТП-24724 РУ-0,4 кВ, РУ-0,4кВ | 2КЛ-0,4кВ |
| 147 | Котельная Усово ФГУП «Комплекс», ФГУП «Комплекс» | Западные электрические сети - филиал ПАО «Россети Московский регион» (Одинцовский РЭС) | Ру-10/0,4 кВ РТП-16159 Ру-10/0,4 кВ ПС-18344 | 2КЛ-0,4кВ |
| 148 | Котельная ООО «РУШ», ООО «РУШ» | Западные электрические сети - филиал ПАО «Россети Московский регион» (Одинцовский РЭС) | РУ-0,4кВ ТП-3 РУ-26077 ПС110 РУ-0,4кВ ТП-167 | 2КЛ-0,4кВ |
| 149 | Котельная БМК-6 ООО НПО «Союз-М», ООО НПО «Союз-М» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ ТП-932 РУ-0,4кВ ТП-210 | КЛ-0,4кВ 2КЛ-0,4кВ |
| 150 | БМК ООО «ГУК», ООО «Голицынская управляющая компания» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Голицынское ПО) | ТП 210855 | 2КЛ-0,4кВ |
| 151 | Котельная «Дом отдыха Ершово», АО «Парк Отель «Ершово» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ ТП-167 РУ-0,4кВ ТП-167 | 2КЛ-0,4кВ |
| 152 | Котельная «НМИЦ РК», ЛРКЦ «Юдино» - филиал ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ ТП-410471 РУ-0,4кВ ТП-410471 | ВЛ-0,4кВ 2КЛ-0,4кВ |
| 153 | Котельная «Митькино», АО «Теплоэнергетическое предприятие» | Западные электрические сети - филиал ПАО «Россети Московский регион» (Одинцовский РЭС) | ПС-178, РТП-25, БКТП-2501,2502 | 2КЛ-0,4кВ |
| 154 | Котельная ТКУ-3600Б, АО «Теплоэнергетическое предприятие» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ ТП-4 | ВЛ-0,4кВ |
| 155 | Котельная ООО «Геруда», ООО «Геруда» | Западные электрические сети - филиал ПАО «Россети Московский регион» (Одинцовский РЭС) | РУ-0,4кВ ТП-15524 РУ-0,4кВ ТП-28489 | 2КЛ-0,4кВ 2КЛ-0,4кВ |
| 156 | Котельная ООО «Интеркапстрой», ООО «Интеркапстрой» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ РТП-1 | 2КЛ-0,4кВ |
| 157 | Котельная пгт. ВНИИССОК, ООО «КТТ-Дубки» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ ТП-41057 | 2КЛ-0,4кВ |
| 158 | Котельная АО «121 АРЗ», АО «121 АРЗ» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Голицынское ПО) | РУ-0,4кВ ЦРП-2 | 2КЛ-0,4кВ |
| 159 | Котельная «ДО Покровское», ЗАО «Царский лес» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ ТП-4403 | 2КЛ-0,4кВ |
| 160 | Котельная ТСЖ «Грюнвальд», ООО «Московская Инженерная Компания» (ТСЖ «Грюнвальд») | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-04кВ РТП-21187 | 2КЛ-04кВ |
| 161 | Крышная котельная №1 ООО «ТеплоВиК», ООО «ТеплоВиК» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РТП-41003 | 2КЛ-0,4кВ |
| 162 | Крышная котельная №2 ООО «ТеплоВиК», ООО «ТеплоВиК» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РТП-41003 | 2КЛ-0,4кВ |
| 163 | Котельная д.о. Поречье, ООО «Поречье» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Звенигородское ПО) | ТП-103 | 2КЛ-0,4кВ |
| 164 | Котельная Усово, ФГАУ «ОК «Рублево-Успенский» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ ТП-6714 | 2КЛ-0,4кВ |
| 165 | Котельная Успенское, ФГАУ «ОК «Рублево-Успенский» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ ТП-6714 | 2КЛ-0,4кВ |
| 166 | Котельная «Петелинская птицефабрика», АО «Петелинская птицефабрика» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0.4кВ ТП-4 | 2КЛ-0,4кВ |
| 167 | ГТУ-ТЭЦ, ООО «Московская энергетическая компания» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Звенигородское ПО) / Западные электрические сети - филиал ПАО «Россети Московский регион» (Одинцовский РЭС) | РУ-0,4кВ РТП-160259 РУ-0,4кВ РТП-39 | КЛ-0,4кВ КЛ-0,4кВ |
| 168 | Котельная пансионата «Солнечная поляна», АО «Пансионат с лечением Солнечная поляна» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ ТП-5101 РУ-0,4кВ ТП-5103 | 2КЛ-0,4кВ |
| 169 | Котельная ЖК «Высокие Жаворонки», ООО «Гранель Инжиниринг» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ ТП-313274 | 4КЛ-0,4кВ |
| 170 | Котельная ЖК «Равновесие», АО «ТЭК-24» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ РП 200 26 | КЛ-0,4кВ |
| 171 | ЦТП № 1, г. Одинцово, ул. Садовая, д. 6а, АО «Одинцовская теплосеть» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ ТП-510604 | 2КЛ-0,4кВ |
| 172 | ЦТП № 2-а, г. Одинцово, Можайское ш. 15-а, АО «Одинцовская теплосеть» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ ТП-510526 | 2КЛ-0,4кВ |
| 173 | ЦТП № 3, г. Одинцово, Можайское ш. 25-а, АО «Одинцовская теплосеть» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ ТП-510602 | 2КЛ-0,4кВ |
| 174 | ЦТП № 4, г. Одинцово, Можайское ш. 25-а, АО «Одинцовская теплосеть» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ ТП-510602 | 2КЛ-0,4кВ |
| 175 | ЦТП № 5, г. Одинцово, ул. Молодежная, д. 7-а, АО «Одинцовская теплосеть» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ ТП-560674 | 2КЛ-0,4кВ |
| 176 | ЦТП № 6, г. Одинцово, ул. М. Жукова, д. 16-б, АО «Одинцовская теплосеть» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ ТП-510575 | 2КЛ-0,4кВ |
| 177 | ЦТП № 7, г. Одинцово, ул. М. Неделина, д. 9-а, АО «Одинцовская теплосеть» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ РТП-56063 | 2КЛ-0,4кВ |
| 178 | ЦТП № 7-а, г. Одинцово, ул. М. Неделина, д. 7-б, АО «Одинцовская теплосеть» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ РТП-56063 | 2КЛ-0,4кВ |
| 179 | ЦТП № 8, г. Одинцово, ул. Молодежная, д. 38-г, АО «Одинцовская теплосеть» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ ТП-510523 | 2КЛ-0,4кВ |
| 180 | ЦТП № 1, г. Одинцово, ул. Северная 34-а, АО «Одинцовская теплосеть» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ ТП-560606 | 2КЛ-0,4кВ |
| 181 | ЦТП № 2, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова 11-б, АО «Одинцовская теплосеть» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ ТП-510603 | 2КЛ-0,4кВ |
| 182 | ЦТП № 7, г. Одинцово, ул. Северная 16-а, АО «Одинцовская теплосеть» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ ТП-510615 | 2КЛ-0,4кВ |
| 183 | ЦТП №№ 3–4, г. Одинцово, ул. Северная 64-а, АО «Одинцовская теплосеть» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ ТП-515119 | 2КЛ-0,4кВ |
| 184 | ЦТП №№ 5–6, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова 49-а, АО «Одинцовская теплосеть» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ ТП-510521 | 2КЛ-0,4кВ |
| 185 | ЦТП № 8, г. Одинцово, ул. Северная, д. 57-а, АО «Одинцовская теплосеть» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ ТП-515015 | 2КЛ-0,4кВ |
| 186 | ЦТП ЦРБ (старое), г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова д. 7-а, АО «Одинцовская теплосеть» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ ТП-510528 | 2КЛ-0,4кВ |
| 187 | ЦТП ЦРБ (новое), г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова д. 7-а, АО «Одинцовская теплосеть» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ ТП-510529 | 2КЛ-0,4кВ |
| 188 | ЦТП №1, г. Одинцово, ул. Можайское шоссе 69-а, АО «Одинцовская теплосеть» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ ТП-510510 | 2КЛ-0,4кВ |
| 189 | ЦТП № 2, г. Одинцово, ул. Можайское шоссе 77-б, АО «Одинцовская теплосеть» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ ТП-510508 | 2КЛ-0,4кВ |
| 190 | ЦТП № 3, г. Одинцово, ул. Можайское шоссе 101-в, АО «Одинцовская теплосеть» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ РТП-51052 | 2КЛ-0,4кВ |
| 191 | ЦТП № 4, г. Одинцово, ул. Можайское шоссе 127-а, АО «Одинцовская теплосеть» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ ТП-510505 | 2КЛ-0,4кВ |
| 192 | ЦТП № 5, г. Одинцово, ул. Говорова 6-а, АО «Одинцовская теплосеть» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ ТП-510501 | 2КЛ-0,4кВ |
| 193 | ЦТП № 6, г. Одинцово, ул. Говорова 22-а, АО «Одинцовская теплосеть» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ ТП-510507 | 2КЛ-0,4кВ |
| 194 | ЦТП № 7, г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная 12-а, АО «Одинцовская теплосеть» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ ТП-510503 | 2КЛ-0,4кВ |
| 195 | ЦТП № 8, г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная 6-а, АО «Одинцовская теплосеть» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ ТП-510511 | 2КЛ-0,4кВ |
| 196 | ЦТП № 9, г. Одинцово, ул. Можайское шоссе 117-а, АО «Одинцовская теплосеть» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ ТП-510513 | 2КЛ-0,4кВ |
| 197 | ЦТП № 10, г. Одинцово, ул. Говорова 8-а, АО «Одинцовская теплосеть» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ ТП-510501 | 2КЛ-0,4кВ |
| 198 | ЦТП № 11, г. Одинцово, ул. Маршала Крылова 1-а, АО «Одинцовская теплосеть» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ ТП-510529 | 2КЛ-0,4кВ |
| 199 | ЦТП № 12, г. Одинцово, ул. Крылова, д. 8-а, АО «Одинцовская теплосеть» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ РТП-51055 | 2КЛ-0,4кВ |
| 200 | ЦТП № 13, г. Одинцово, ул. Крылова, д. 16-а, АО «Одинцовская теплосеть» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ ТП-510524 | 2КЛ-0,4кВ |
| 201 | ЦТП № 14, г. Одинцово, Ул. Говорова 38-а, АО «Одинцовская теплосеть» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ РТП-51055 | 2КЛ-0,4кВ |
| 202 | ЦТП № 15, г. Одинцово, Ул. Можайское шоссе 145-а, АО «Одинцовская теплосеть» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ ТП-510524 | 2КЛ-0,4кВ |
| 203 | ЦТП № 16 , г. Одинцово, Можайское ш., 91, АО «Одинцовская теплосеть» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ РТП-51072 | 2КЛ-0,4кВ |
| 204 | ЦТП № 1 "Мечта", г. Одинцово, ул. М. Жукова, 36-а, АО «Одинцовская теплосеть» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ РТП-51054 | 2КЛ-0,4кВ |
| 205 | ЦТП № 2 "Мечта", г. Одинцово, ул. М. Жукова, 36-б, АО «Одинцовская теплосеть» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ РТП-51054 | 2КЛ-0,4кВ |
| 206 | ЦТП № 1-а, г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, 4-а, АО «Одинцовская теплосеть» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ ТП-510509 | 2КЛ-0,4кВ |
| 207 | ЦТП 18 , г. Одинцово, ул. Говорова, д. 15-б, АО «Одинцовская теплосеть» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ РТП-51070 | 2КЛ-0,4кВ |
| 208 | ЦТП-1 (19), г. Одинцово, ул. Говорова, 50, АО «Одинцовская теплосеть» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ ТП-515028 | 2КЛ-0,4кВ |
| 209 | ЦТП-2 (20), г. Одинцово, ул. Говорова, 52, АО «Одинцовская теплосеть» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ ТП-5105064 | 2КЛ-0,4кВ |
| 210 | ЦТП № 1, г. Одинцово, ул. Можайское шоссе 116-а, АО «Одинцовская теплосеть» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ ТП-510634 | 2КЛ-0,4кВ |
| 211 | ЦТП № 2, г. Одинцово, ул. Можайское шоссе 96-а, АО «Одинцовская теплосеть» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ ТП-560664 | 2КЛ-0,4кВ |
| 212 | ЦТП № 3, г. Одинцово, ул. Вокзальная 51-а, АО «Одинцовская теплосеть» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ ТП-510538 | 2КЛ-0,4кВ |
| 213 | ЦТП № 1, г. Одинцово, ул. Вокзальная 3-а, АО «Одинцовская теплосеть» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ ТП-560647 | 2КЛ-0,4кВ |
| 214 | ЦТП № 2, г. Одинцово, ул. Можайское шоссе 38-д, АО «Одинцовская теплосеть» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ ТП-510540 | 2КЛ-0,4кВ |
| 215 | ЦТП № 3, г. Одинцово, ул. 1-я Вокзальная, 45-а, АО «Одинцовская теплосеть» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ РТП-51085 | 2КЛ-0,4кВ |
| 216 | ЦТП № 4, г. Одинцово, ул. Можайское шоссе 68-а, АО «Одинцовская теплосеть» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ ТП-560661 | 2КЛ-0,4кВ |
| 217 | ЦТП № 5, г. Одинцово, ул. Советская 1-г, АО «Одинцовская теплосеть» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ ТП-510600 | 2ВЛ-0,4кВ |
| 218 | ЦТП № 6, г. Одинцово, ул. Можайское шоссе 38-д, АО «Одинцовская теплосеть» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ ТП-510540 | 2КЛ-0,4кВ |
| 219 | ЦТП № 7, г. Одинцово, ул. Баковская, 1, АО «Одинцовская теплосеть» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ ТП-510549 | 2КЛ-0,4кВ |
| 220 | ЦТП № 1, г. Одинцово, ул. Комсомольская 16-в, АО «Одинцовская теплосеть» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ ТП-560696 | 2КЛ-0,4кВ |
| 221 | ЦТП № 2, г. Одинцово, ул. Комсомольская 7-в, АО «Одинцовская теплосеть» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ ТП-560678 | 2КЛ-0,4кВ |
| 222 | ЦТП № 3, г. Одинцово, ул. Солнечная 11-а, АО «Одинцовская теплосеть» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ ТП-560751 | 2КЛ-0,4кВ |
| 223 | ЦТП № 4, г. Одинцово, ул. Сосновая 28-г, АО «Одинцовская теплосеть» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ ТП-560754 | 2КЛ-0,4кВ |
| 224 | ЦТП № 6, г. Одинцово, ул. Сосновая 34-б, АО «Одинцовская теплосеть» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ ТП-560758 | 2КЛ-0,4кВ |
| 225 | ЦТП № 7, г. Одинцово, ул. Верхне-Пролетарская 37-а, АО «Одинцовская теплосеть» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ ТП-560675 | 2КЛ-0,4кВ |
| 226 | ЦТП № 8, г. Одинцово, ул. Маковского 22-а, АО «Одинцовская теплосеть» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ ТП-560695 | 2КЛ-0,4кВ |
| 227 | ЦТП № 9, г. Одинцово, ул. Комсомольская 2-а, АО «Одинцовская теплосеть» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ ТП-560680 | 2КЛ-0,4кВ |
| 228 | ЦТП № 10, г. Одинцово, ул. Союзная 24-а, АО «Одинцовская теплосеть» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ ТП-560650 | 2КЛ-0,4кВ |
| 229 | ЦТП № 11, г. Одинцово, ул. Союзная 32-б, АО «Одинцовская теплосеть» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ ТП-560650 | 2КЛ-0,4кВ |
| 230 | ЦТП № 12, г. Одинцово, ул. Верхне-Пролетарская 5-а, АО «Одинцовская теплосеть» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ ТП-560642 | 2КЛ-0,4кВ |
| 231 | ЦТП № 13, г. Одинцово, ул. Солнечная 16-а, АО «Одинцовская теплосеть» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ ТП-560642 | 2КЛ-0,4кВ |
| 232 | ЦТП № 14, г. Одинцово, ул. Союзная 2-а, АО «Одинцовская теплосеть» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ ТП-560653 | 2КЛ-0,4кВ |
| 233 | ЦТП № 15, г. Одинцово, ул. Маковского 8-а, АО «Одинцовская теплосеть» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ ТП-560683 | 2КЛ-0,4кВ |
| 234 | ЦТП № 2, г. Голицыно, ул. Советская, вблизи ж.д. 54/3, АО «Одинцовская теплосеть» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Голицынское ПО) | РУ-0,4кВ ТП-210810 | 2КЛ-0,4кВ |
| 235 | ЦТП № 6, г. Голицыно, ул. Советская, вблизи ж.д. 56/3, АО «Одинцовская теплосеть» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Голицынское ПО) | РУ-0,4кВ РТП-21080 | 2КЛ-0,4кВ |
| 236 | ЦТП № 7, г. Голицыно, ул. Советская, вблизи ж.д. 52/2, АО «Одинцовская теплосеть» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Голицынское ПО) | РУ-0,4кВ РТП-26091 | 2КЛ-0,4кВ |
| 237 | ЦТП № 8, г. Голицыно, ул. Советская, вблизи ж.д. 52/10, АО «Одинцовская теплосеть» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Голицынское ПО) | РУ-0,4кВ РТП-21083 | 2КЛ-0,4кВ |
| 238 | ЦТП № 9, г. Голицыно, ул. Советская, вблизи ж.д. 50, АО «Одинцовская теплосеть» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Голицынское ПО) | РУ-0,4кВ РТП-21083 | 2КЛ-0,4кВ |
| 239 | ЦТП № 4, г. Голицыно, пр-т Виндавского, вблизи ж.д. 82, АО «Одинцовская теплосеть» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Голицынское ПО) | РУ-0,4кВ РТП-26026 | 2КЛ-0,4кВ |
| 240 | ЦТП № 1, д. Чупряково, АО «Одинцовская теплосеть» | Западные электрические сети - филиал ПАО «Россети Московский регион» (Одинцовский РЭС) | РУ-0,4кВ ТП-86 | 2КЛ-0,4кВ |
| 241 | ЦТП № 2, д. Чупряково, АО «Одинцовская теплосеть» | Западные электрические сети - филиал ПАО «Россети Московский регион» (Одинцовский РЭС) | РУ-0,4кВ ТП-89 | 2КЛ-0,4кВ |
| 242 | ЦТП № 3, д. Чупряково, АО «Одинцовская теплосеть» | Западные электрические сети - филиал ПАО «Россети Московский регион» (Одинцовский РЭС) | РУ-0,4кВ РТП-8 | 2КЛ-0,4кВ |
| 243 | ЦТП Мехколонна-59, г. Кубинка, ул. Мехколонна-59, АО «Одинцовская теплосеть» | Западные электрические сети - филиал ПАО «Россети Московский регион» (Одинцовский РЭС) | РУ-0,4кВ ТП-1333 | 2КЛ-0,4кВ |
| 244 | ЦТП № 1, пгт. ВНИИССОК, АО «Одинцовская теплосеть» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ РТП-41044 | 2КЛ-0,4кВ |
| 245 | ЦТП № 2, пгт. ВНИИССОК, АО «Одинцовская теплосеть» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ ТП-410408 | 2КЛ-0,4кВ |
| 246 | ЦТП № 1, г. Одинцово, ул. Мичурина, вблизи ж.д № 5, АО «Одинцовская теплосеть» | Западные электрические сети - филиал ПАО «Россети Московский регион» (Одинцовский РЭС) | РУ-0,4кВ ТП-5882 | 2КЛ-0,4кВ |
| 247 | ЦТП № 3, г. Одинцово, ул. Калинина, вблизи ж.д № 12, АО «Одинцовская теплосеть» | Западные электрические сети - филиал ПАО «Россети Московский регион» (Одинцовский РЭС) | РУ-0,4кВ ТП-5882 | 2КЛ-0,4кВ |
| 248 | ЦТП № 4, г. Одинцово, ул. Агрохимиков, вблизи ж.д № 3, АО «Одинцовская теплосеть» | Западные электрические сети - филиал ПАО «Россети Московский регион» (Одинцовский РЭС) | РУ-0,4кВ ТП-5882 | 2КЛ-0,4кВ |
| 249 | Бойлерная (ЦТП-1), пос. сан. им. Герцена, АО «Одинцовская теплосеть» | Западные электрические сети - филиал ПАО «Россети Московский регион» (Одинцовский РЭС) | РУ-0,4кВ ТП-1197 | 2КЛ-0,4кВ |
| 250 | ЦТП-4 Непецино, пос. сан. им. Герцена, АО «Одинцовская теплосеть» | Западные электрические сети - филиал ПАО «Россети Московский регион» (Одинцовский РЭС) | РУ-0,4кВ ЗТП-619 | 2КЛ-0,4кВ |
| 251 | ЦТП № 1, пос. Горки-10, стр. 44-Т, АО «Одинцовская теплосеть» | Западные электрические сети - филиал ПАО «Россети Московский регион» (Одинцовский РЭС) | РУ-0,4кВ ТП-6925 | 2КЛ-0,4кВ |
| 252 | ЦТП № 2, пос. Горки-10, в подвале стр. № 43, АО «Одинцовская теплосеть» | Западные электрические сети - филиал ПАО «Россети Московский регион» (Одинцовский РЭС) | РУ-0,4кВ ТП-6925 | 2КЛ-0,4кВ |
| 253 | ЦТП № 3, пос. Горки-10, стр. 21-Т, АО «Одинцовская теплосеть» | Западные электрические сети - филиал ПАО «Россети Московский регион» (Одинцовский РЭС) | РУ-0,4кВ ТП-6924 | 2КЛ-0,4кВ |
| 254 | ЦТП № 6, пос. Горки-10, стр. 24-Т, АО «Одинцовская теплосеть» | Западные электрические сети - филиал ПАО «Россети Московский регион» (Одинцовский РЭС) | РУ-0,4кВ ТП-25020 | 2КЛ-0,4кВ |
| 255 | ЦТП № 7, пос. Горки-10, стр. 19-Т, АО «Одинцовская теплосеть» | Западные электрические сети - филиал ПАО «Россети Московский регион» (Одинцовский РЭС) | РУ-0,4кВ ТП-6915 | 2КЛ-0,4кВ |
| 256 | ЦТП-30, г. Звенигород, кв. Маяковского, д. 17, МП «Звенигородские инженерные сети» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Звенигородское ПО) | РУ-0,4кВ ТП-145 | КЛ-0,4кВ |
| 257 | ЦТП-35, г. Звенигород, кв. Маяковского, д. 35, МП «Звенигородские инженерные сети» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Звенигородское ПО) | РУ-0,4кВ РТП-12 | КЛ-0,4кВ |
| 258 | ЦТП-40, г. Звенигород, Нахабинское ш., д. 6, МП «Звенигородские инженерные сети» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Звенигородское ПО) | РУ-0,4кВ ТП-185 | КЛ-0,4кВ |
| 259 | ЦТП-Южный, г. Звенигород, мкр. Южный, МП «Звенигородские инженерные сети» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Звенигородское ПО) | РУ-0,4кВ ТП-255 | ВЛ-0,4кВ |
| 260 | ЦТП-Поречье, г. Звенигород, мкр. Поречье, МП «Звенигородские инженерные сети» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Звенигородское ПО) | РУ-0,4кВ ТП-121 | КЛ-0,4кВ |
| 261 | ЦТП п. Назарьево, пос. Назарьево Промзона, МУП «ЖКХ Назарьево» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ ТП-6969 | КЛ-0,4 кВт |
| 262 | ЦТП Кубинка-10, г. Кубинка, в/г 247, Наро-Фоминское ш. 4, МУП «ЖКХ Назарьево» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ, ТП №7 | КЛ-0,4 кВт |
| 263 | ЦТП-1, г. Кубинка-1, в/г 5/1, МУП «ЖКХ Назарьево» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ ТП-№9 | КЛ-0,4 кВт |
| 264 | ЦТП Жуковка-1, п. д/х «Жуковка», Жуковка-2 , МУП «ЖКХ Назарьево» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ ТП-25387 РУ-0,4кВ ТП-25387 | КЛ-0,4 кВт КЛ-0,4 кВт |
| 265 | ЦТП Кубинка-2, п. Кубинка-2, ул. Генерала Вотинцева, в/г 120, МУП «ЖКХ Назарьево» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ ТП №803 РУ-0,4кВ ТП №803 | 2КЛ-0,4 кВт |
| 266 | ЦТП Кубинка-8, п. Кубинка-8, в/г Кубинка-8, МУП «ЖКХ Назарьево» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ ТП-3201 | КЛ-0,4 кВт |
| 267 | ЦТП №1, пгт. ВНИИССОК, ул. Кутузова, д. 3а, АО «Ресурс» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ, РТП-41001 | 2КЛ-0,4кВ |
| 268 | ЦТП №2, пгт. ВНИИССОК, ул. Кутузова, д. 15а, АО «Ресурс» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ, ТП-41067 | 2КЛ-0,4кВ |
| 269 | ЦТП №3, пгт. ВНИИССОК, ул. Давыдова, д. 13, АО «Ресурс» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ, ТП-414101 | 2КЛ-0,4кВ |
| 270 | ЦТП №4, пгт. ВНИИССОК, ул. Давыдова, д. 9а, АО «Ресурс» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ, ТП-41002 | 2КЛ-0,4кВ |
| 271 | ЦТП №6, пгт. ВНИИССОК, ул. Бородинская, д. 4, АО «Ресурс» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ, ТП-414086 | 2КЛ-0,4кВ |
| 272 | ЦТП №7, пгт. ВНИИССОК, ул. Триумфальная, д. 1а, АО «Ресурс» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ, ТП-414105 | 2КЛ-0,4кВ |
| 273 | ЦТП №8, пгт. ВНИИССОК, ул. Триумфальная, д. 3а, АО «Ресурс» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ, ТП-414106 | 2КЛ-0,4кВ |
| 274 | ЦТП №9, пгт. ВНИИССОК, ул. Триумфальная, д. 12а, АО «Ресурс» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ, ТП-414107 | 2КЛ-0,4кВ |
| 275 | ЦТП-1, ул. Транспортная, д. 2, ООО «Московский насосный завод» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | ПС-188, РУ-0,4кВ,ТП-2 ООО "МНЗ" | 2КЛ-0,4кВ |
| 276 | ЦТП-2, ул. Союзная, д. 36, ООО «Московский насосный завод» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ, ТП-560678 | 2КЛ-0,4кВ |
| 277 | ЦТП-3, ул. Союзная, д. 34, ООО «Московский насосный завод» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ, ТП-560678 | 2КЛ-0,4кВ |
| 278 | ЦТП-4, ул. Сосновая, д. 14, ООО «Московский насосный завод» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ, ТП-560678 | 2КЛ-0,4кВ |
| 279 | ЦТП-1, ул. Чистяковой, д. 82а, ООО «Теплосервис-М» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ ТП 515102 | 2КЛ-0,4кВ |
| 280 | ЦТП-2, ул. Кутузовская, д. 23б, ООО «Теплосервис-М» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ ТП515106 | 2КЛ-0,4кВ |
| 281 | ЦТП-3, ул. Кутузовская, д. 19а, ООО «Теплосервис-М» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ ТП515077 | 2КЛ-0,4кВ |
| 282 | ЦТП-4, ул. Кутузовская, д. 66б, ООО «Теплосервис-М» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ, ТП-515078 | 2КЛ-0,4кВ |
| 283 | ЦТП-5, ул. Чистяковой, д. 52а, ООО «Теплосервис-М» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ ТП515103 | 2КЛ-0,4кВ |
| 284 | ЦТП 6, ул. Кутузовская, д. 5а, ООО «Теплосервис-М» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ ТП515073 | 2КЛ-0,4кВ |
| 285 | ЦТП-1, ул. Чистяковой, д. 6а, ООО «Теплосервис-М» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ ТП515006 | 2КЛ-0,4кВ |
| 286 | ЦТП-2, ул. Чистяковой, д. 10а, ООО «Теплосервис-М» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ ТП515009 | 2КЛ-0,4кВ |
| 287 | ЦТП-3, ул. Чистяковой, д. 24а, ООО «Теплосервис-М» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ ТП515011 | 2КЛ-0,4кВ |
| 288 | ЦТП-1, мкр. 3, д. 27, ООО «УК Энергоцентр» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4 кВ ТП-160298 | 2КЛ-0,4кВ |
| 289 | ЦТП-2, мкр. 3, д. 18, ООО «УК Энергоцентр» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4 кВ ТП-160311 | 2КЛ-0,4кВ |
| 290 | ЦТП-1, ул. Связистов, д.9а, ООО «ТеплоЭнергоСервис» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ, ТП-515063 | 2КЛ-0,4кВ |
| 291 | ЦТП-2, Советский пр-кт, д.98а, ООО «ТеплоЭнергоСервис» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ, ТП-51088 | 2КЛ-0,4кВ |
| 292 | ЦТП-5, ул. Связистов, д.3а, ООО «ТеплоЭнергоСервис» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ, ТР-515080 | 2КЛ-0,4кВ |
| 293 | ЦТП-3, ул. Связистов, д.2а, ООО «ТеплоЭнергоСервис» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ, ТП-515120 | 2КЛ-0,4кВ |
| 294 | ЦТП-4, ул. Связистов, д.4а, ООО «ТеплоЭнергоСервис» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ, ТП-515120 | 2КЛ-0,4кВ |
| 295 | ЦТП, п. Усово-Тупик, ФГУП «Комплекс» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ, ТП-6789 | 2КЛ-0,4кВ |
| 296 | ЦТП, с. Ершово, ул. Лермонтова, АО «Парк Отель «Ершово» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0.4кВ ТП-167 | 2КЛ-0,4кВ |
| 297 | ЦТП №1, пгт. Заречье , МУП «ЖКХ Назарьево» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ, ТП 25785 | КЛ-0,4 кВ |
| 298 | ЦТП №2, пгт. Заречье , МУП «ЖКХ Назарьево» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО) | РУ-0,4кВ ТП 15524 | 2КЛ-0,4кВ |
| 299 | ЦТП, г. Звенигород, мкр. 3, ООО «МЭК» | Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Звенигородское ПО) | РУ-0,4кВ ТП-160266 | 2КЛ-0,4кВ |

1.3.7. Данные о водоснабжении объектов системы теплоснабжения на территории Одинцовского городского округа представлены в таблице 1.3.4.

Таблица 1.3.4 - Данные о водоснабжении объектов системы теплоснабжения на территории Одинцовского городского округа

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии, ЦТП, НС, эксплуатирующая организация | Водоснабжающая организация | Диспетчерское наименование присоединения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ИЦВ | линия |
| 1 | Котельная № 1, АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ №1 | 2 ввода, 100 мм |
| 2 | Котельная № 1-А, АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ №7 | 2 ввода, 80 мм |
| 3 | Котельная № 2, АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ №7 | 2 ввода, 100 мм |
| 4 | Котельная № 2а, АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ №7 | 2 ввода, 65 мм |
| 5 | Котельная № 3, АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ №7 | 2 ввода, 100 мм |
| 6 | Котельная №4, АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ №8 | 2 ввода, 100 мм |
| 7 | Котельная № 6, АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ №9 | 1 ввод, 80 мм |
| 8 | Котельная № 7, АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ №8 | 2 ввода, 80 мм |
| 9 | Котельная № 8, АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ № 10 | 2 ввода, 80 мм |
| 10 | Котельная № 8-А, АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ № 10 | 2 ввода, 100 мм |
| 11 | Котельная ПИК-2 (45 МВт), АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ Одинцово-1 | 2 ввода, 80 мм |
| 12 | Котельная «Отрадное», АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ №1 | 1 ввод, 65 мм |
| 13 | Котельная гор. бани, АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ №1 | 1 ввод, 32 мм |
| 14 | Котельная «Университет», АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ №8 | 1 ввод, 40 мм |
| 15 | Котельная № 9, АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ №10 | 1 ввод, 40 мм |
| 16 | Котельная «2-я Запрудная», АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВНС «Немчиновка» | 1 ввод, 25 мм |
| 17 | Котельная «СОЦентр», АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ «Верхнее Ромашково» | 1 ввод, 25 мм |
| 18 | Котельная «Озера», АО «Одинцовская теплосеть» | ООО «Эк «Довиль» | ВЗУ ООО «Эк«Довиль» | 1 ввод, 50 мм |
| 19 | Котельная «ПИК-1», АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ Одинцово-1 | 1 ввод, 50 мм |
| 20 | Котельная «Усово-Тупик», АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ «Усово-Тупик» | 1 ввод, 65 мм |
| 21 | Котельная № 1, Городок-17, АО «Одинцовская теплосеть» | МУП «ЖКХ Назарьево» | ВЗУ № 1Б | 1 ввод, 100 мм |
| 22 | Котельная № 2, Городок-17, АО «Одинцовская теплосеть» | МУП «ЖКХ Назарьево» | ВЗУ № 1Б | 1 ввод, 80 мм |
| 23 | Котельная № 3, Институт, АО «Одинцовская теплосеть» | МУП «ЖКХ Назарьево» | ВЗУ №3 Голицыно | 2 ввода, 80 мм |
| 24 | Котельная № 4, Школьный п., АО «Одинцовская теплосеть» | МУП «ЖКХ Назарьево» | ВЗУ № 2Б Голицыно | 1 ввод, 80 мм |
| 25 | Котельная «Петровское шоссе», АО «Одинцовская теплосеть» | ООО «Рапид+» | ВЗУ ООО «Рапид+» | 1 ввод, 40 мм |
| 26 | Котельная «ГолАЗ», АО «Одинцовская теплосеть» | ООО «Рапид+» | ВЗУ ООО «Рапид+» | 2 ввода, 80 мм |
| 27 | Котельная «Горловка», АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ № 10 Горловка | 1 ввод, 65 мм |
| 28 | Котельная Голицынских ОС, АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ№ 6 г. Голицыно | 1 ввод, 32 мм |
| 29 | Котельная «Бутынь», АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ № 8 Бутынь | 1 ввод, 40 мм |
| 30 | Котельная школа «Гармония», АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ № 6 (пр-кт Запад.) | 1 ввод, 32 мм |
| 31 | Котельная № 3 ГПИ (Голицыно), АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ № 9 г. Голицыно | 2 ввода, 80 мм |
| 32 | Котельная № 4 (Голицыно) НИИР, АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ № 2 г. Голицыно | 1 ввод, 40 мм |
| 33 | Котельная № 6 (Голицыно), АО «Одинцовская теплосеть» | Московская дирекция по тепловодоснабжению – филиал ОАО «РЖД» | ВЗУ № 6 ООО «РЖД» | 1 ввод, 20 мм |
| 34 | Котельная № 7 (Голицыно), АО «Одинцовская теплосеть» | Московская дирекция по тепловодоснабжению – филиал ОАО «РЖД» | ВЗУ № 6 ООО «РЖД» | 1 ввод, 15 мм |
| 35 | Котельная № 8-а (Голицыно), АО «Одинцовская теплосеть» | АО «УМЦ Голицыно» | ВЗУ АО «УМЦ Голицыно» | 1 ввод, 15 мм |
| 36 | Котельная № 9 (Голицыно), АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ № 1(Керамиков) | 2 ввода, 100 мм |
| 37 | Котельная № 11 (Голицыно), АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ № 7 г. Голицыно | 1 ввод, 100 мм |
| 38 | Котельная № 13 (Голицыно), АО «Одинцовская теплосеть» | Московская дирекция по тепловодоснабжению – филиал ОАО «РЖД» | ВЗУ № 6 ООО «РЖД» | 1 ввод, 15 мм |
| 39 | Котельная № 14 (Голицыно), АО «Одинцовская теплосеть» | Московская дирекция по тепловодоснабжению – филиал ОАО «РЖД» | ВЗУ № 6 ООО «РЖД» | 1 ввод, 15 мм |
| 40 | Котельная № 2 (Голицыно), АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ № 9 г. Голицыно | 1 ввод, 50 мм |
| 41 | Котельная Петровское ш. 45, АО «Одинцовская теплосеть» | АО «УМЦ Голицыно» | ВЗУ АО «УМЦ Голицыно» | 1 ввод, 15 мм |
| 42 | Котельная «Саввинская Слобода», АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ «Саввинская Слобода» | 1 ввод, 80 мм |
| 43 | Котельная «Лесные поляны», АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Одинцовская теплосеть» | Вода привозная | 1 ввод, 32 мм |
| 44 | Котельная «Каринское», АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ «Каринское» | 1 ввод, 50 мм |
| 45 | Котельная «Улитино», АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Совхоз Москворецкий» | ВЗУ АО «Совхоз Москворецкий» | 1 ввод, 32 мм |
| 46 | Котельная «Андреевское», АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Совхоз Москворецкий» | ВЗУ АО «Совхоз Москворецкий» | 1 ввод, 40 мм |
| 47 | Котельная «Фуньково», АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ «Фуньково» | 1 ввод, 50 мм |
| 48 | Котельная № 1 (Жаворонки), АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ «Жаворонки» | 2 ввода, 100 мм |
| 49 | Котельная № 2 (Жаворонки), АО «Одинцовская теплосеть» | МУП «ЖКХ Назарьево» | ВЗУ «Жаворонки» | 1 ввод, 32 мм |
| 50 | Котельная № 3 (Юдино), АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ «Юдино» | 1 ввод, 20 мм |
| 51 | Котельная № 4 (Перхушково) ЦРБ № 2, АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ «Перхушково» | 1 ввод, 50 мм |
| 52 | Котельная № 5.1 (Жаворонки), АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Одинцовская теплосеть» | Вода привозная | 1 ввод, 15 мм |
| 53 | Котельная № 5.2 (Жаворонки), АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Одинцовская теплосеть» | Вода привозная | 1 ввод, 15 мм |
| 54 | Котельная № 5.3 (Жаворонки), АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Одинцовская теплосеть» | Вода привозная | 1 ввод, 15 мм |
| 55 | Котельная № 6 (Крюково), АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ «Юдино» | 1 ввод, 15 мм |
| 56 | Котельная № 8 (Крюково) , АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ «Юдино» | 1 ввод, 15 мм |
| 57 | Котельная «Ликино» промпарк Одинцово-1, АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Промышленный парк Одинцово-1» | ВЗУ Промпарк Одинцово-1 | 2 ввода, 100 мм |
| 58 | Котельная «Юдино» д/с, АО «Одинцовская теплосеть» | МУП «Благоустройство и развитие» городского округа Власиха | ВЗУ МУП «Благоустройство и развитие» городского округа Власиха | 1 ввод, 20 мм |
| 59 | Котельная «Зайцево», АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ школы-интерната «Зайцево» | 1 ввод, 50 мм |
| 60 | Котельная «Летний отдых», АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ № 4 «Летний отдых» | 1 ввод, 65 мм |
| 61 | Котельная «Кобяково», АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ № 5 «Кобяково» | 1 ввод, 50 мм |
| 62 | Котельная Центральная, АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ «Чупряково» | 2 ввода, 80 мм |
| 63 | Котельная № 1, Кубинка, АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ № 1 «Кубинка» | 1 ввод, 50 мм |
| 64 | Котельная № 2, Кубинка, АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ № 2 «Кубинка» | 1 ввод, 80 мм |
| 65 | Котельная «Дубки», АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ «Дубки» | 1 ввод, 50 мм |
| 66 | Котельная № 1 Еремино, АО «Одинцовская теплосеть» | ЗАО «Племсовхоз Наро-Осаново» | Артезианская скважина ЗАО «Племсовхоз Наро-Осаново» | 1 ввод, 15 мм |
| 67 | Котельная № 2 Еремино, АО «Одинцовская теплосеть» | ЗАО «Племсовхоз Наро-Осаново» | Артезианская скважина ЗАО «Племсовхоз Наро-Осаново» | 1 ввод, 15 мм |
| 68 | Котельная «Сосновка», АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ «Сосновка» | 2 ввода, 50 мм |
| 69 | Котельная № 9 Лесной городок, АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ «Лесной Городок» | 1 ввод, 40 мм |
| 70 | Котельная № 10 Лесной городок, АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ «Лесной Городок» | 1 ввод, 100 мм |
| 71 | Котельная № 11 (ВНИИССОК), АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ «ВНИИССОК» | 1 ввод, 150 мм |
| 72 | Котельная «Новый Городок», АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ № 1, ВЗУ № 2 п. Новый Городок | 2 ввода, 150 мм |
| 73 | Котельная «Шарапово», АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ «Шарапово» | 1 ввод, 50 мм |
| 74 | Котельная Никольское, АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Одинцовская теплосеть» | Артезианская скважина Никольское | 1 ввод, 32 мм |
| 75 | Котельная Аниково, АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ «Аниково» | 1 ввод, 15 мм |
| 76 | Котельная санатория им. Герцена, АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ № 1, ВЗУ № 2 п. Сан. им. Герцена | 2 ввода, 80 мм |
| 77 | Котельная «Гигирево», АО «Одинцовская теплосеть» | АО НПП «Радий» | ВЗУ ООО «Жемчужина-Сервис» | 1 ввод, 50 мм |
| 78 | Котельная «Новоивановское», АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВНС «Новоивановское» | 2 ввода, 65 мм |
| 79 | Котельная п. «Горки-10», АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ № 9 «Горки-10» | 2 ввода, 80 мм |
| 80 | Котельная «Успенское», АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ № 10 с. Успенское | 2 ввода, 100 мм |
| 81 | Котельная «Сосны», АО «Одинцовская теплосеть» | ФГАУ «ОК «Рублево-Успенский» | ВЗУ ФГАУ «ОК «Рублево-Успенский» | 2 ввода, 65 мм |
| 82 | Котельная «Успенское-1», АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ д/ п. Успенское | 1 ввод, 100 мм |
| 83 | Котельная «Покровское», АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Одинцовская теплосеть» | - | 1 ввод, 15 мм |
| 84 | Котельная «ПМС-4», АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ «ПМС-4» | 1 ввод, 80 мм |
| 85 | Котельная «Покровский городок», АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ Покровский городок (ВБР и 2 арт. скв.) | 1 ввод, 65 мм |
| 86 | Котельная № 7 Лесной Городок, АО «Одинцовская теплосеть» | ООО «ТеплоВиК» | ВЗУ ООО «ТеплоВик» | 1 ввод, 65 мм |
| 87 | Котельная № 215 пристроенная (Жаворонки), АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ «Перхушково» | 1 ввод, 25 мм |
| 88 | Котельная № 15 (Голицыно), АО «Одинцовская теплосеть» | Московская дирекция по тепловодоснабжению – филиал ОАО «РЖД» | ВЗУ № 6 ООО «РЖД» | 1 ввод, 15 мм |
| 89 | Котельная Ястребки, АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ «Ястребки» | 1 ввод, 15 мм |
| 90 | Котельная Акулово, АО «Одинцовская теплосеть» | Московская дирекция по тепловодоснабжению – филиал ОАО «РЖД» | Артезианская скважина ООО «РЖД» | 1 ввод, 15 мм |
| 91 | Котельная ст. Кубинка-2, АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Одинцовская теплосеть» | Вода привозная | 1 ввод, 15 мм |
| 92 | Котельная «Жаворонки», АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Одинцовская теплосеть» | Вода привозная | 1 ввод, 15 мм |
| 93 | Котельная «Введенское», АО «Одинцовская теплосеть» | ООО «Звенигородский городской водоканал» | Артезианская скважина АО «Звенигородский Водоканал» | 1 ввод, 20 мм |
| 94 | Котельная «ЖК Лайково», АО «Одинцовская теплосеть» | МУП «Благоустройство и развитие» городского округа Власиха | ВЗУ №2 МУП «Благоустройство и развитие» городского округа Власиха | 2 ввода, 80 мм |
| 95 | Котельная «Инград», АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ №7 | 2 ввода, 50 мм |
| 96 | Котельная «Химик», АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ «Химик» | 1 ввод, 50 мм |
| 97 | Котельная пр. Ветеранов,6, МП «Звенигородские инженерные сети» | ООО «Звенигородский городской водоканал» | ВЗУ-4 | 1 ввод, 100 мм |
| 98 | Котельная ул. Ленина, 30, МП «Звенигородские инженерные сети» | ООО «Звенигородский городской водоканал» | ВЗУ-4 | 1 ввод, 100 мм |
| 99 | Котельная Нахабинское шоссе, 2, МП «Звенигородские инженерные сети» | ООО «Звенигородский городской водоканал» | ВЗУ-4 | 1 ввод, 100 мм |
| 100 | Котельная ул. Лермонтова, 6, МП «Звенигородские инженерные сети» | ООО «Звенигородский городской водоканал» | ВЗУ-4 | 1 ввод, 100 мм |
| 101 | Котельная ФОК «Звезда» ул. Московская, 47, МП «Звенигородские инженерные сети» | ООО «Звенигородский городской водоканал» | ВЗУ-4 | 1 ввод, 80 мм |
| 102 | Котельная мкр. Восточный, 4а, МП «Звенигородские инженерные сети» | ООО «Звенигородский городской водоканал» | ВЗУ-4 | 1 ввод, 80 мм |
| 103 | Котельная ул. Парковая, 10Б, МП «Звенигородские инженерные сети» | ООО «Звенигородский городской водоканал» | ВЗУ-4 | 1 ввод, 80 мм |
| 104 | Котельная ул. Герцена, 13А, МП «Звенигородские инженерные сети» | ООО «Звенигородский городской водоканал» | ВЗУ-4 | 1 ввод, 100 мм |
| 105 | Котельная Дютьково, МП «Звенигородские инженерные сети» | ООО «Звенигородский городской водоканал» | ВЗУ-4 | 1 ввод, 150 мм |
| 106 | Котельная пер. Зареченский, 27, МП «Звенигородские инженерные сети» | ООО «Звенигородский городской водоканал» | ВЗУ-4 | 1 ввод, 65 мм |
| 107 | Модульная котельная, МП «Звенигородские инженерные сети» | ООО «Звенигородский городской водоканал» | ВЗУ-4 | 1 ввод, 65 мм |
| 108 | Модульная котельная, Звенигородское ш., д.7 , МП «Звенигородские инженерные сети» | ООО «Звенигородский городской водоканал» | ВЗУ-4 | 1 ввод, 50 мм |
| 109 | Котельная Академия Дзюдо, МП «Звенигородские инженерные сети» | ООО «Звенигородский городской водоканал» | ВЗУ-4 | 1 ввод, 100 мм |
| 110 | Котельная Назарьево (Промзона), МУП «ЖКХ Назарьево» | МУП «ЖКХ Назарьево» | ВЗУ Назарьево промзона | 1 ввод, 150-200 мм |
| 111 | Котельная Матвейково, МУП «ЖКХ Назарьево» | МУП «ЖКХ Назарьево» | ВЗУ Матвейково | 1 ввод, 150 мм |
| 112 | Котельная ИФА им. Обухова РАН, МУП «ЖКХ Назарьево» | МУП «ЖКХ Назарьево» | ВЗУ Новошихово | 1 ввод, 150 мм |
| 113 | Котельная № 1 Горки, МУП «ЖКХ Назарьево» | АО «АК Горки-2» | ВЗУ ""АК Горки-2 | 1 ввод, 150 мм |
| 114 | Котельная № 2 Горки, МУП «ЖКХ Назарьево» | АО «АК Горки-2» | ВЗУ ""АК Горки-2 | 1 ввод, 80 мм |
| 115 | Котельная Кубинка-10 , МУП «ЖКХ Назарьево» | МУП «ЖКХ Назарьево» | ВЗУ Кубинка-10 | 1 ввод, 150 мм |
| 116 | Котельная № 278, МУП «ЖКХ Назарьево» | МУП «ЖКХ Назарьево» | ВЗУ Кубинка-1 | 1 ввод, 250-300 мм |
| 117 | Котельная № 5, МУП «ЖКХ Назарьево» | МУП «ЖКХ Назарьево» | ВЗУ Гарь-Покровское | 1 ввод, 250-300 мм |
| 118 | Котельная «Жуковка-2», МУП «ЖКХ Назарьево» | МУП «ЖКХ Назарьево» | ВЗУ Жуковка-2 | 1 ввод, 150 мм |
| 119 | Котельная МГКБ №45, МУП «ЖКХ Назарьево» | МУП «ЖКХ Назарьево» | ВЗУ Горбольница -45 | 1 ввод, 150 мм |
| 120 | Котельная Можайское ш., 10, МУП «ЖКХ Назарьево» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ-1 | 1 ввод, 80 мм |
| 121 | Котельная ООО «Реабилитационный центр «Вязёмы», МУП «ЖКХ Назарьево» | МУП «ЖКХ Назарьево» | ВЗУ Вяземы | 1 ввод, 80 мм |
| 122 | Котельная № 104, МУП «ЖКХ Назарьево» | ЖКС №4 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны по г. Москве и МО | ВЗУ МО | 2 ввода, 200 мм |
| 123 | Котельная №5482 , МУП «ЖКХ Назарьево» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ-8 | 1 ввод, 80 мм |
| 124 | Котельная Военных складов 3007, МУП «ЖКХ Назарьево» | МУП «ЖКХ Назарьево» | ВЗУ Чапаевка | 1 ввод, 100 мм |
| 125 | БМК №87, МУП «ЖКХ Назарьево» | МУП «ЖКХ Назарьево» | ВЗУ Саввинская Слобода | 1 ввод, 100 мм |
| 126 | БМК в/г №20, ЖКС №4 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны по г. Москве и МО | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ-6 | 1 ввод, 100 мм |
| 127 | Котельная №122, ЖКС №1 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны по ВКС | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ-6 | 1 ввод, 100 мм |
| 128 | Котельная санатория Минобороны, ЖКС №4 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны по г. Москве и МО | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ-6 | 1 ввод, 100 мм |
| 129 | Котельная № 214, ЖКС №4 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны по г. Москве и МО | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ-6 | 1 ввод, 100 мм |
| 130 | Котельная №2, АО «Ресурс» | АО «Ресурс» | ВЗУ АО «Ресурс» | 1 ввод, 300 мм |
| 131 | Котельная ООО «Московский насосный завод», ООО «Московский насосный завод» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ 10 | 1 ввод, 200 мм |
| 132 | Котельная ООО «Баковский завод резинотехнических изделий», ООО «Баковский завод» | ООО «Баковский завод» | ВЗУ №5 | 1 ввод, 100 мм |
| 133 | Котельная СМУ-158 (ООО «Теплоинжсервис»), ООО «Теплоинжсервис» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ-1 | 1 ввод, 150 мм |
| 134 | Котельная «ул. Чистяковой, 30», ООО «Теплосервис-М» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ Новая Техгорка | 2 ввода, 150 мм |
| 135 | БМК «Импульс», ООО «Теплосервис-М» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ ул. Сколк., 3Г | 2 ввода, 100 мм |
| 136 | Котельная «Трехгорка-1», ООО «Теплосервис-М» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ Трехгорка | 2 ввода, 50 мм |
| 137 | Котельная мкр. Немчиновка, ООО «ТеплоЭнергоСервис» | ООО «ТеплоЭнергоСервис» | ВЗУ | 1 ввод, 100 мм |
| 138 | Котельная мкр. Южный, АО «Союзэнерго» | ООО «Звенигородский городской водоканал» | ВНС-Южный | 1 ввод, 100 мм |
| 139 | Котельная «Гефест», ООО «Гефест-Инжиниринг» | ООО «Звенигородский городской водоканал» | ВЗУ-4 | 1 ввод, 100 мм |
| 140 | Котельная № 1 ул. Некрасова, ООО «УК Энергоцентр» | ООО «Звенигородский городской водоканал» | ВЗУ-4 | 1 ввод, 100 мм |
| 141 | Котельная № 2 Южный, ООО «УК Энергоцентр» | ООО «Звенигородский городской водоканал» | ВНС-Южный | 1 ввод, 100 мм |
| 142 | Котельная № 3 Восточный, ООО «УК Энергоцентр» | ООО «Звенигородский городской водоканал» | ВЗУ-4, ВЗУ-2 | 1 ввод, 100 мм |
| 143 | Котельная № 4 «Энергоцентр», ООО «УК Энергоцентр» | ООО «Звенигородский городской водоканал» | ВЗУ-4, ВЗУ-5 | 1 ввод, 200 мм |
| 144 | Котельная № 5 «ЛОК», ООО «УК Энергоцентр» | ООО «Звенигородский городской водоканал» | ВЗУ-4 | 1 ввод, 100 мм |
| 145 | Котельная «Дом отдыха Связист», ЗАО Дом отдыха «Связист» | ЗАО Дом отдыха «Связист» | Собственное ВЗУ | 2 ввода, 100 мм |
| 146 | Котельная ФГБУ «Клинический санаторий «Барвиха», ФГБУ «Клинический санаторий «Барвиха» | АО «Мосводоканал» | ВЗУ рождественно | 2 ввода, 150 мм |
| 147 | Котельная Усово ФГУП «Комплекс», ФГУП «Комплекс» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ "Усово-Тупик" | 2 ввода, 150 мм |
| 148 | Котельная ООО «РУШ», ООО «РУШ» | АО «Одинцовская теплосеть» | транзит | 1 ввод, 100 мм |
| 149 | Котельная БМК-6 ООО НПО «Союз-М», ООО НПО «Союз-М» | ООО НПО «Союз-М» | Собственная скважина | 1 ввод, 100 мм |
| 150 | БМК ООО «ГУК», ООО «Голицынская управляющая компания» | ООО «Голицынская управляющая компания» | ВЗУ-6 | 2 ввода, 150 мм |
| 151 | Котельная «Дом отдыха Ершово», АО «Парк Отель «Ершово» | АО «Парк Отель «Ершово» | ВЗУ- АО «Парк Отель «Ершово» ВЗУ- Ершово | 1 ввод, 160 мм |
| 152 | Котельная «НМИЦ РК», ЛРКЦ «Юдино» - филиал ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России» | ЛРКЦ «Юдино» - филиал ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России» | Собственное ВЗУ | 2 ввода, 100 мм |
| 153 | Котельная «Митькино», АО «Теплоэнергетическое предприятие» | АО «Промышленный парк Одинцово-1» | ВЗУ | 1 ввод, 90 мм |
| 154 | Котельная ТКУ-3600Б, АО «Теплоэнергетическое предприятие» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ Юдино | 1 ввод, 150 мм |
| 155 | Котельная ООО «Геруда», ООО «Геруда» | АО «Заречье» им. С.А. Кушнарёва | ВЗУ заречье | 2 ввода, 200 мм |
| 156 | Котельная ООО «Интеркапстрой», ООО «Интеркапстрой» | ООО «Ук «Кунцево» | Мосводоканал ВЗУ | 2 ввода, 300 мм |
| 157 | Котельная пгт. ВНИИССОК, ООО «КТТ-Дубки» | ООО «КТТ-Дубки» | ВЗУ пгт. ВНИИССОК | 2 ввода, 100 мм |
| 158 | Котельная АО «121 АРЗ», АО «121 АРЗ» | АО «121 АРЗ» | ВЗУ Старый городок | 2 вввода, 100 мм 200 мм |
| 159 | Котельная «ДО Покровское», ЗАО «Царский лес» | ЗАО «Царский лес» | ВЗУ Покровское | 1 ввод, 100 мм |
| 160 | Котельная ТСЖ «Грюнвальд», ООО «Московская Инженерная Компания» (ТСЖ «Грюнвальд») | ТСЖ «Грюнвальд» | ВЗУ Грюнвальд | 1 ввод, 150 мм |
| 161 | Крышная котельная №1 ООО «ТеплоВиК», ООО «ТеплоВиК» | ООО «ТеплоВиК» | ВЗУ п. Лесной городок, ул. Грибовская 21 | 2 ввода, 315 мм |
| 162 | Крышная котельная №2 ООО «ТеплоВиК», ООО «ТеплоВиК» | ООО «ТеплоВиК» | ВЗУ МЖК Изум-я долина | 2 ввода, 200 мм |
| 163 | Котельная д.о. Поречье, ООО «Поречье» | ООО «Поречье» | ВЗУ Поречье | 2 ввода, 159 мм |
| 164 | Котельная Усово, ФГАУ «ОК «Рублево-Успенский» | ФГАУ «ОК «Рублево-Успенский» | ВЗУ-Усово | 1 ввод, 100 мм |
| 165 | Котельная Успенское, ФГАУ «ОК «Рублево-Успенский» | ФГАУ «ОК «Рублево-Успенский» | ВЗУ-Усово | 1 ввод, 100 мм |
| 166 | Котельная «Петелинская птицефабрика», АО «Петелинская птицефабрика» | АО «Петелинская птицефабрика» | ВЗУ | 2 ввода, 100 мм |
| 167 | ГТУ-ТЭЦ, ООО «Московская энергетическая компания» | ООО «Звенигородский городской водоканал» | ВЗУ-4, ВЗУ-2 | 2 ввода, 150 мм |
| 168 | Котельная пансионата «Солнечная поляна», АО «Пансионат с лечением Солнечная поляна» | АО «Пансионат с лечением Солнечная поляна» | Собственное ВЗУ | 1 ввод, 100 мм |
| 169 | Котельная ЖК «Высокие Жаворонки», ООО «Гранель Инжиниринг» | ООО «Гранель Инжиниринг» | ВЗУ Жаворонки | 2 ввода, 50 мм |
| 170 | Котельная ЖК «Равновесие», АО «ТЭК-24» | ООО «Миллениум» | ВЗУ | 1 ввод, 110 мм |
| 171 | ЦТП № 1, г. Одинцово, ул. Садовая, д. 6а, АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ №1 | 1 ввод, 100 мм |
| 172 | ЦТП № 2-а, г. Одинцово, Можайское ш. 15-а, АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ №1 | 1 ввод, 100 мм |
| 173 | ЦТП № 3, г. Одинцово, Можайское ш. 25-а, АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ №1 | 1 ввод, 100 мм |
| 174 | ЦТП № 4, г. Одинцово, Можайское ш. 25-а, АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ №1 | 1 ввод, 80 мм |
| 175 | ЦТП № 5, г. Одинцово, ул. Молодежная, д. 7-а, АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ №7 | 1 ввод, 100 мм |
| 176 | ЦТП № 6, г. Одинцово, ул. М. Жукова, д. 16-б, АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ №7 | 1 ввод, 100 мм |
| 177 | ЦТП № 7, г. Одинцово, ул. М. Неделина, д. 9-а, АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ №7 | 1 ввод, 80 мм |
| 178 | ЦТП № 7-а, г. Одинцово, ул. М. Неделина, д. 7-б, АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ №7 | 1 ввод, 80 мм |
| 179 | ЦТП № 8, г. Одинцово, ул. Молодежная, д. 38-г, АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ №7 | 1 ввод, 65 мм |
| 180 | ЦТП № 1, г. Одинцово, ул. Северная 34-а, АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ №7 | 1 ввод, 100 мм |
| 181 | ЦТП № 2, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова 11-б, АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ №7 | 1 ввод, 65 мм |
| 182 | ЦТП № 7, г. Одинцово, ул. Северная 16-а, АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ №7 | 1 ввод, 65 мм |
| 183 | ЦТП №№ 3–4, г. Одинцово, ул. Северная 64-а, АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ №7 | 1 ввод, 100 мм |
| 184 | ЦТП №№ 5–6, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова 49-а, АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ №7 | 1 ввод, 100 мм |
| 185 | ЦТП № 8, г. Одинцово, ул. Северная, д. 57-а, АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ №7 | 1 ввод, 100 мм |
| 186 | ЦТП ЦРБ (старое), г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова д. 7-а, АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ №7 | 1 ввод, 25 мм |
| 187 | ЦТП ЦРБ (новое), г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова д. 7-а, АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ №7 | 1 ввод, 40 мм |
| 188 | ЦТП №1, г. Одинцово, ул. Можайское шоссе 69-а, АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ №8 | 1 ввод, 100 мм |
| 189 | ЦТП № 2, г. Одинцово, ул. Можайское шоссе 77-б, АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ №8 | 1 ввод, 80 мм |
| 190 | ЦТП № 3, г. Одинцово, ул. Можайское шоссе 101-в, АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ №8 | 1 ввод, 80 мм |
| 191 | ЦТП № 4, г. Одинцово, ул. Можайское шоссе 127-а, АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ №8 | 1 ввод, 125 мм |
| 192 | ЦТП № 5, г. Одинцово, ул. Говорова 6-а, АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ №8 | 1 ввод, 100 мм |
| 193 | ЦТП № 6, г. Одинцово, ул. Говорова 22-а, АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ №8 | 1 ввод, 100 мм |
| 194 | ЦТП № 7, г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная 12-а, АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ №8 | 1 ввод, 80 мм |
| 195 | ЦТП № 8, г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная 6-а, АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ №8 | 1 ввод, 80 мм |
| 196 | ЦТП № 9, г. Одинцово, ул. Можайское шоссе 117-а, АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ №8 | 1 ввод, 80 мм |
| 197 | ЦТП № 10, г. Одинцово, ул. Говорова 8-а, АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ №8 | 1 ввод, 80 мм |
| 198 | ЦТП № 11, г. Одинцово, ул. Маршала Крылова 1-а, АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ №8 | 1 ввод, 80 мм |
| 199 | ЦТП № 12, г. Одинцово, ул. Крылова, д. 8-а, АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ №8 | 1 ввод, 100 мм |
| 200 | ЦТП № 13, г. Одинцово, ул. Крылова, д. 16-а, АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ №8 | 1 ввод, 80 мм |
| 201 | ЦТП № 14, г. Одинцово, Ул. Говорова 38-а, АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ №8 | 1 ввод, 65 мм |
| 202 | ЦТП № 15, г. Одинцово, Ул. Можайское шоссе 145-а, АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ №8 | 1 ввод, 80 мм |
| 203 | ЦТП № 16 , г. Одинцово, Можайское ш., 91, АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ №8 | 1 ввод, 100 мм |
| 204 | ЦТП № 1 "Мечта", г. Одинцово, ул. М. Жукова, 36-а, АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ №8 | 1 ввод, 150 мм |
| 205 | ЦТП № 2 "Мечта", г. Одинцово, ул. М. Жукова, 36-б, АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ №8 | 1 ввод, 150 мм |
| 206 | ЦТП № 1-а, г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, 4-а, АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ №8 | 1 ввод, 100 мм |
| 207 | ЦТП 18 , г. Одинцово, ул. Говорова, д. 15-б, АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ №8 | 1 ввод, 80 мм |
| 208 | ЦТП-1 (19), г. Одинцово, ул. Говорова, 50, АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ №8 | 1 ввод, 100 мм |
| 209 | ЦТП-2 (20), г. Одинцово, ул. Говорова, 52, АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ №8 | 1 ввод, 100 мм |
| 210 | ЦТП № 1, г. Одинцово, ул. Можайское шоссе 116-а, АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ №9 | 1 ввод, 80 мм |
| 211 | ЦТП № 2, г. Одинцово, ул. Можайское шоссе 96-а, АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ №9 | 1 ввод, 80 мм |
| 212 | ЦТП № 3, г. Одинцово, ул. Вокзальная 51-а, АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ №9 | 1 ввод, 80 мм |
| 213 | ЦТП № 1, г. Одинцово, ул. Вокзальная 3-а, АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ №8 | 1 ввод, 100 мм |
| 214 | ЦТП № 2, г. Одинцово, ул. Можайское шоссе 38-д, АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ №8 | 1 ввод, 80 мм |
| 215 | ЦТП № 3, г. Одинцово, ул. 1-я Вокзальная, 45-а, АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ №8 | 1 ввод, 65 мм |
| 216 | ЦТП № 4, г. Одинцово, ул. Можайское шоссе 68-а, АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ №8 | 2 ввода, 80 мм |
| 217 | ЦТП № 5, г. Одинцово, ул. Советская 1-г, АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ №8 | 1 ввод, 80 мм |
| 218 | ЦТП № 6, г. Одинцово, ул. Можайское шоссе 38-д, АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ №8 | 1 ввод, 65 мм |
| 219 | ЦТП № 7, г. Одинцово, ул. Баковская, 1, АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ №8 | 2 ввода, 80 мм |
| 220 | ЦТП № 1, г. Одинцово, ул. Комсомольская 16-в, АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ № 10 | 1 ввод, 65 мм |
| 221 | ЦТП № 2, г. Одинцово, ул. Комсомольская 7-в, АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ № 10 | 1 ввод, 65 мм |
| 222 | ЦТП № 3, г. Одинцово, ул. Солнечная 11-а, АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ № 10 | 1 ввод, 100 мм |
| 223 | ЦТП № 4, г. Одинцово, ул. Сосновая 28-г, АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ № 10 | 1 ввод, 80 мм |
| 224 | ЦТП № 6, г. Одинцово, ул. Сосновая 34-б, АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ № 10 | 1 ввод, 100 мм |
| 225 | ЦТП № 7, г. Одинцово, ул. Верхне-Пролетарская 37-а, АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ № 10 | 1 ввод, 50 мм |
| 226 | ЦТП № 8, г. Одинцово, ул. Маковского 22-а, АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ № 10 | 1 ввод, 100 мм |
| 227 | ЦТП № 9, г. Одинцово, ул. Комсомольская 2-а, АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ № 10 | 1 ввод, 80 мм |
| 228 | ЦТП № 10, г. Одинцово, ул. Союзная 24-а, АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ № 10 | 1 ввод, 80 мм |
| 229 | ЦТП № 11, г. Одинцово, ул. Союзная 32-б, АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ № 10 | 1 ввод, 80 мм |
| 230 | ЦТП № 12, г. Одинцово, ул. Верхне-Пролетарская 5-а, АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ № 10 | 1 ввод, 65 мм |
| 231 | ЦТП № 13, г. Одинцово, ул. Солнечная 16-а, АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ № 10 | 1 ввод, 80 мм |
| 232 | ЦТП № 14, г. Одинцово, ул. Союзная 2-а, АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ № 10 | 1 ввод, 80 мм |
| 233 | ЦТП № 15, г. Одинцово, ул. Маковского 8-а, АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ № 10 | 1 ввод, 80 мм |
| 234 | ЦТП № 2, г. Голицыно, ул. Советская, вблизи ж.д. 54/3, АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ № 9 г. Голицыно | 1 ввод, 80 мм |
| 235 | ЦТП № 6, г. Голицыно, ул. Советская, вблизи ж.д. 56/3, АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ № 9 г. Голицыно | 1 ввод, 80 мм |
| 236 | ЦТП № 7, г. Голицыно, ул. Советская, вблизи ж.д. 52/2, АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ № 9 г. Голицыно | 1 ввод, 80 мм |
| 237 | ЦТП № 8, г. Голицыно, ул. Советская, вблизи ж.д. 52/10, АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ № 9 г. Голицыно | 1 ввод, 80 мм |
| 238 | ЦТП № 9, г. Голицыно, ул. Советская, вблизи ж.д. 50, АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ № 9 г. Голицыно | 1 ввод, 80 мм |
| 239 | ЦТП № 4, г. Голицыно, пр-т Виндавского, вблизи ж.д. 82, АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ № 6 г. Голицыно | 1 ввод, 80 мм |
| 240 | ЦТП № 1, д. Чупряково, АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ «Чупряково» | 1 ввод, 100 мм |
| 241 | ЦТП № 2, д. Чупряково, АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ «Чупряково» | 1 ввод, 100 мм |
| 242 | ЦТП № 3, д. Чупряково, АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ «Чупряково» | 1 ввод, 80 мм |
| 243 | ЦТП Мехколонна-59, г. Кубинка, ул. Мехколонна-59, АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ «Чупряково» | 1 ввод, 80 мм |
| 244 | ЦТП № 1, пгт. ВНИИССОК, АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ «ВНИИССОК» | 1 ввод, 50 мм |
| 245 | ЦТП № 2, пгт. ВНИИССОК, АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ «ВНИИССОК» | 1 ввод, 50 мм |
| 246 | ЦТП № 1, г. Одинцово, ул. Мичурина, вблизи ж.д № 5, АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВНС «Новоивановское» | 1 ввод, 80 мм |
| 247 | ЦТП № 3, г. Одинцово, ул. Калинина, вблизи ж.д № 12, АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВНС «Новоивановское» | 1 ввод, 80 мм |
| 248 | ЦТП № 4, г. Одинцово, ул. Агрохимиков, вблизи ж.д № 3, АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВНС «Новоивановское» | 1 ввод, 80 мм |
| 249 | Бойлерная (ЦТП-1), пос. сан. им. Герцена, АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ № 1, п. Сан. им. Герцена | 1 ввод, 80 мм |
| 250 | ЦТП-4 Непецино, пос. сан. им. Герцена, АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ № 2 п. Сан. им. Герцена | 1 ввод, 80 мм |
| 251 | ЦТП № 1, пос. Горки-10, стр. 44-Т, АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ № 9 «Горки-10» | 1 ввод, 80 мм |
| 252 | ЦТП № 2, пос. Горки-10, в подвале стр. № 43, АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ № 9 «Горки-10» | 1 ввод, 65 мм |
| 253 | ЦТП № 3, пос. Горки-10, стр. 21-Т, АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ № 9 «Горки-10» | 1 ввод, 80 мм |
| 254 | ЦТП № 6, пос. Горки-10, стр. 24-Т, АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ № 9 «Горки-10» | 1 ввод, 80 мм |
| 255 | ЦТП № 7, пос. Горки-10, стр. 19-Т, АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ № 9 «Горки-10» | 1 ввод, 65 мм |
| 256 | ЦТП-30, г. Звенигород, кв. Маяковского, д. 17, МП «Звенигородские инженерные сети» | ООО «Звенигородский городской водоканал» | ВЗУ-4 | 1 ввод, 100 мм |
| 257 | ЦТП-35, г. Звенигород, кв. Маяковского, д. 35, МП «Звенигородские инженерные сети» | ООО «Звенигородский городской водоканал» | ВЗУ-4 | 1 ввод, 100 мм |
| 258 | ЦТП-40, г. Звенигород, Нахабинское ш., д. 6, МП «Звенигородские инженерные сети» | ООО «Звенигородский городской водоканал» | ВЗУ-4 | 1 ввод, 100 мм |
| 259 | ЦТП-Южный, г. Звенигород, мкр. Южный, МП «Звенигородские инженерные сети» | ООО «Звенигородский городской водоканал» | ВЗУ-4 | 1 ввод, 100 мм |
| 260 | ЦТП-Поречье, г. Звенигород, мкр. Поречье, МП «Звенигородские инженерные сети» | ООО «Поречье» | ВЗУ | 1 ввод, 100 мм |
| 261 | ЦТП п. Назарьево, пос. Назарьево Промзона, МУП «ЖКХ Назарьево» | МУП «ЖКХ Назарьево» | ВЗУ Назарьево | 1 ввод, 150 мм |
| 262 | ЦТП Кубинка-10, г. Кубинка, в/г 247, Наро-Фоминское ш. 4, МУП «ЖКХ Назарьево» | МУП «ЖКХ Назарьево» | ВЗУ Кубинка-10 | 1 ввод, 150 мм |
| 263 | ЦТП-1, г. Кубинка-1, в/г 5/1, МУП «ЖКХ Назарьево» | МУП «ЖКХ Назарьево» | ВЗУ Кубинка-1 | 1 ввод, 100 мм |
| 264 | ЦТП Жуковка-1, п. д/х «Жуковка», Жуковка-2 , МУП «ЖКХ Назарьево» | МУП «ЖКХ Назарьево» | ВЗУ Жуковка-2 | 2 ввода, 100 мм |
| 265 | ЦТП Кубинка-2, п. Кубинка-2, ул. Генерала Вотинцева, в/г 120, МУП «ЖКХ Назарьево» | МУП «ЖКХ Назарьево» | ВЗУ -8 | 1 ввод, 100 мм |
| 266 | ЦТП Кубинка-8, п. Кубинка-8, в/г Кубинка-8, МУП «ЖКХ Назарьево» | МУП «ЖКХ Назарьево» | ВЗУ МО | 1 ввод, 80 мм |
| 267 | ЦТП №1, пгт. ВНИИССОК, ул. Кутузова, д. 3а, АО «Ресурс» | АО «Ресурс» | ВЗУ Жаворонки | 2 ввода, 200 мм |
| 268 | ЦТП №2, пгт. ВНИИССОК, ул. Кутузова, д. 15а, АО «Ресурс» | АО «Ресурс» | ВЗУ Жаворонки | 2 ввода, 150 мм |
| 269 | ЦТП №3, пгт. ВНИИССОК, ул. Давыдова, д. 13, АО «Ресурс» | АО «Ресурс» | ВЗУ Ресурс | 2 ввода, 150 мм |
| 270 | ЦТП №4, пгт. ВНИИССОК, ул. Давыдова, д. 9а, АО «Ресурс» | АО «Ресурс» | ВЗУ Ресурс | 2 ввода, 200 мм |
| 271 | ЦТП №6, пгт. ВНИИССОК, ул. Бородинская, д. 4, АО «Ресурс» | АО «Ресурс» | ВЗУ Ресурс | 2 ввода, 150 мм |
| 272 | ЦТП №7, пгт. ВНИИССОК, ул. Триумфальная, д. 1а, АО «Ресурс» | АО «Ресурс» | ВЗУ Ресурс | 2 ввода, 150 мм |
| 273 | ЦТП №8, пгт. ВНИИССОК, ул. Триумфальная, д. 3а, АО «Ресурс» | АО «Ресурс» | ВЗУ Ресурс | 2 ввода, 200 мм |
| 274 | ЦТП №9, пгт. ВНИИССОК, ул. Триумфальная, д. 12а, АО «Ресурс» | АО «Ресурс» | ВЗУ Ресурс | 2 ввода, 200 мм |
| 275 | ЦТП-1, ул. Транспортная, д. 2, ООО «Московский насосный завод» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ-10 | 1 ввод, 200 мм |
| 276 | ЦТП-2, ул. Союзная, д. 36, ООО «Московский насосный завод» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ-10 | 1 ввод, 100 мм |
| 277 | ЦТП-3, ул. Союзная, д. 34, ООО «Московский насосный завод» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ-10 | 2 ввода, 150 мм |
| 278 | ЦТП-4, ул. Сосновая, д. 14, ООО «Московский насосный завод» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ-10 | 1 ввод, 100 мм |
| 279 | ЦТП-1, ул. Чистяковой, д. 82а, ООО «Теплосервис-М» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ Новая Техгорка | 2 ввода, 150 мм |
| 280 | ЦТП-2, ул. Кутузовская, д. 23б, ООО «Теплосервис-М» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ Новая Техгорка | 2 ввода, 200 мм |
| 281 | ЦТП-3, ул. Кутузовская, д. 19а, ООО «Теплосервис-М» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ Новая Техгорка | 2 ввода, 150 мм |
| 282 | ЦТП-4, ул. Кутузовская, д. 66б, ООО «Теплосервис-М» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ «Трёхгорка-2» | 2 ввода, 150 мм |
| 283 | ЦТП-5, ул. Чистяковой, д. 52а, ООО «Теплосервис-М» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ Новая Техгорка | 2 ввода, 150 мм |
| 284 | ЦТП 6, ул. Кутузовская, д. 5а, ООО «Теплосервис-М» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ Новая Техгорка | 2 ввода, 200 мм |
| 285 | ЦТП-1, ул. Чистяковой, д. 6а, ООО «Теплосервис-М» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ Трехгорка | 2 ввода, 150 мм |
| 286 | ЦТП-2, ул. Чистяковой, д. 10а, ООО «Теплосервис-М» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ Трехгорка | 2 ввода, 150 мм |
| 287 | ЦТП-3, ул. Чистяковой, д. 24а, ООО «Теплосервис-М» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ Трехгорка | 2 ввода, 150 мм |
| 288 | ЦТП-1, мкр. 3, д. 27, ООО «УК Энергоцентр» | ООО «Звенигородский городской водоканал» | ВЗУ-4, ВЗУ-2 | 2 ввода, 100 мм |
| 289 | ЦТП-2, мкр. 3, д. 18, ООО «УК Энергоцентр» | ООО «Звенигородский городской водоканал» | ВЗУ-4, ВЗУ-2 | 2 ввода, 100 мм |
| 290 | ЦТП-1, ул. Связистов, д.9а, ООО «ТеплоЭнергоСервис» | ООО «ТеплоЭнергоСервис» | ВЗУ | 1 ввод, 100 мм |
| 291 | ЦТП-2, Советский пр-кт, д.98а, ООО «ТеплоЭнергоСервис» | ООО «ТеплоЭнергоСервис» | ВЗУ | 1 ввод, 100 мм |
| 292 | ЦТП-5, ул. Связистов, д.3а, ООО «ТеплоЭнергоСервис» | ООО «ТеплоЭнергоСервис» | ВЗУ | 1 ввод, 100 мм |
| 293 | ЦТП-3, ул. Связистов, д.2а, ООО «ТеплоЭнергоСервис» | ООО «ТеплоЭнергоСервис» | ВЗУ | 1 ввод, 100 мм |
| 294 | ЦТП-4, ул. Связистов, д.4а, ООО «ТеплоЭнергоСервис» | ООО «ТеплоЭнергоСервис» | ВЗУ | 1 ввод, 100 мм |
| 295 | ЦТП, п. Усово-Тупик, ФГУП «Комплекс» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ «Усово-Тупик» | 2 ввода, 150 мм |
| 296 | ЦТП, с. Ершово, ул. Лермонтова, АО «Парк Отель «Ершово» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ «Ершово» | 1 ввод, 160 мм |
| 297 | ЦТП №1, пгт. Заречье , МУП «ЖКХ Назарьево» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ ООО "Геруда" | 1 ввод, 50 мм |
| 298 | ЦТП №2, пгт. Заречье , МУП «ЖКХ Назарьево» | АО «Одинцовская теплосеть» | ВЗУ ООО "Геруда" | 1 ввод, 50 мм |
| 299 | ЦТП, г. Звенигород, мкр. 3, ООО «МЭК» | ООО «Звенигородский городской водоканал» | ВЗУ-4, ВЗУ-2 | 1 ввод, 100 мм |

  - Сведения о жилых зданиях и социально-значимых объектах, имеющих теплоснабжение

1.4.1. Теплоснабжение жилых зданий (многоквартирных домов) и социально-значимых объектов (далее – СЗО) на территории Одинцовского городского округа обеспечивается от централизованных и децентрализованных (местных) источников тепловой энергии, ЦТП, НС.

1.4.2 Распределение многоквартирных домов на территории Одинцовского городского округа по управляющим организациям и источникам тепловой энергии, ЦТП, НС представлено в таблице 1.4.1.

Таблица 1.4.1. - Распределение многоквартирных домов на территории Одинцовского городского округа по управляющим организациям и источникам тепловой энергии, ЦТП, НС

| № п/п | Адрес многоквартирного дома (населенный пункт, улица, номер дома) | Управляющая организация | Наименование источника тепловой энергии, ЦТП, НС, к которому подключен дом, эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | д.п. Лесной городок, ул. Грибовская, д. 6 | ООО «УК Лесной городок» | Крышная котельная №2 ООО «ТеплоВиК», ООО «ТеплоВиК» |
| 2 | г. Одинцово, ул. Белорусская, д. 8 | ООО «Надежда» | Котельная № 9, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 3 | г. Звенигород, р-н Восточный, мкр-н 3, д. 11 | ООО «УК-Стройпромавтоматика» | Котельная № 3 Восточный, ООО «УК Энергоцентр», ЦТП-1, мкр. 3, д. 27 |
| 4 | г. Звенигород, р-н Восточный, мкр-н 3, д. 12 | ООО «УК-Стройпромавтоматика» | Котельная № 3 Восточный, ООО «УК Энергоцентр», ЦТП-1, мкр. 3, д. 27 |
| 5 | г. Звенигород, р-н Восточный, мкр-н 3, д. 18 | ООО «УК-Стройпромавтоматика» | Котельная № 3 Восточный, ООО «УК Энергоцентр», ЦТП-2, мкр. 3, д. 18 |
| 6 | г. Звенигород, р-н Восточный, мкр-н 3, д. 19 | ООО «УК-Стройпромавтоматика» | Котельная № 3 Восточный, ООО «УК Энергоцентр» |
| 7 | г. Звенигород, р-н Восточный, мкр-н 3, д. 20 | ООО «УК-Стройпромавтоматика» | Котельная № 3 Восточный, ООО «УК Энергоцентр» |
| 8 | г. Звенигород, р-н Восточный, мкр-н 3, д. 26 | ООО «УК-Стройпромавтоматика» | Котельная № 3 Восточный, ООО «УК Энергоцентр» |
| 9 | г. Звенигород, р-н Восточный, мкр-н 3, д. 27 | ООО «УК-Стройпромавтоматика» | Котельная № 3 Восточный, ООО «УК Энергоцентр» |
| 10 | г. Звенигород, р-н Восточный, мкр-н 3, д. 28 | ООО «УК-Стройпромавтоматика» | Котельная № 3 Восточный, ООО «УК Энергоцентр» |
| 11 | пос. Заречье, ул. Тихая, д. 19 | ООО «Бэст Сервис РА» | Котельная ООО «Интеркапстрой», ООО «Интеркапстрой» |
| 12 | пос. Заречье, ул. Тихая, д. 20 | ООО «Бэст Сервис РА» | Котельная ООО «Интеркапстрой», ООО «Интеркапстрой» |
| 13 | пос. Заречье, ул. Тихая, д. 21 | ООО «Бэст Сервис РА» | Котельная ООО «Интеркапстрой», ООО «Интеркапстрой» |
| 14 | пос. Заречье, ул. Тихая, д. 22 | ООО «Бэст Сервис РА» | Котельная ООО «Интеркапстрой», ООО «Интеркапстрой» |
| 15 | пос. Заречье, ул. Тихая, д. 23 | ООО «Бэст Сервис РА» | Котельная ООО «Интеркапстрой», ООО «Интеркапстрой» |
| 16 | пос. Заречье, ул. Тихая, д. 25 | ООО «Бэст Сервис РА» | Котельная ООО «Интеркапстрой», ООО «Интеркапстрой» |
| 17 | пос. Заречье, ул. Тихая, д. 26к1 | ООО «Бэст Сервис РА» | Котельная ООО «Интеркапстрой», ООО «Интеркапстрой» |
| 18 | пос. Заречье, ул. Тихая, д. 26к2 | ООО «Бэст Сервис РА» | Котельная ООО «Интеркапстрой», ООО «Интеркапстрой» |
| 19 | пос. Заречье, ул. Тихая, д. 26к3 | ООО «Бэст Сервис РА» | Котельная ООО «Интеркапстрой», ООО «Интеркапстрой» |
| 20 | пос. Заречье, ул. Тихая, д. 26к4 | ООО «Бэст Сервис РА» | Котельная ООО «Интеркапстрой», ООО «Интеркапстрой» |
| 21 | пос. Заречье, ул. Тихая, д. 27 | ООО «Бэст Сервис РА» | Котельная ООО «Интеркапстрой», ООО «Интеркапстрой» |
| 22 | пос. Заречье, ул. Тихая, д. 18 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная ООО «Интеркапстрой», ООО «Интеркапстрой» |
| 23 | пос. Заречье, ул. Сосновая, д. 16к1 | НП ЭЖД «Сосновая-16» | Котельная ООО «Интеркапстрой», ООО «Интеркапстрой» |
| 24 | пос. Заречье, ул. Сосновая, д. 16к2 | НП ЭЖД «Сосновая-16» | Котельная ООО «Интеркапстрой», ООО «Интеркапстрой» |
| 25 | пос. Заречье, ул. Сосновая, д. 1а к1 | ТСЖ «Сосновая 1А» | Котельная ООО «Интеркапстрой», ООО «Интеркапстрой» |
| 26 | пос. Заречье, ул. Сосновая, д. 1а к2 | ТСЖ «Сосновая 1А» | Котельная ООО «Интеркапстрой», ООО «Интеркапстрой» |
| 27 | пос. Заречье, ул. Сосновая, д. 1а к3 | ТСЖ «Сабина» | Котельная ООО «Интеркапстрой», ООО «Интеркапстрой» |
| 28 | пос. Заречье, ул. Сосновая, д. 10 | ТСЖ «Сосновая-10» | Котельная ООО «Интеркапстрой», ООО «Интеркапстрой» |
| 29 | г. Голицыно, Заводской пр-кт, д. 12 | ООО «ГУК» | БМК ООО «ГУК», ООО «Голицынская управляющая компания» |
| 30 | г. Звенигород, мкр-н Восточный-3, д. 9 | ООО «УК-Стройпромавтоматика» | ГТУ-ТЭЦ, ООО «Московская энергетическая компания» |
| 31 | г. Звенигород, мкр-н Восточный-3, д. 10 | ООО «УК-Стройпромавтоматика» | ГТУ-ТЭЦ, ООО «Московская энергетическая компания» |
| 32 | г. Звенигород, мкр-н Восточный-3, д. 13 | ООО «УК-Стройпромавтоматика» | ГТУ-ТЭЦ, ООО «Московская энергетическая компания» |
| 33 | г. Звенигород, мкр-н Восточный-3, д. 7 | ООО «УК-Стройпромавтоматика» | ГТУ-ТЭЦ, ООО «Московская энергетическая компания» |
| 34 | г. Звенигород, мкр-н Восточный-3, д. 15 | ООО «УК-Стройпромавтоматика» | ГТУ-ТЭЦ, ООО «Московская энергетическая компания» |
| 35 | г. Звенигород, мкр-н Восточный-3, д. 23 | ООО «УК-Стройпромавтоматика» | ГТУ-ТЭЦ, ООО «Московская энергетическая компания» |
| 36 | г. Звенигород, мкр-н Восточный-3, д. 1 | АО «Одинцовская теплосеть» | ГТУ-ТЭЦ, ООО «Московская энергетическая компания» |
| 37 | г. Звенигород, мкр-н Восточный-3, д. 5 | ООО «УК Восточный» | ГТУ-ТЭЦ, ООО «Московская энергетическая компания» |
| 38 | г. Звенигород, пр-д Строителей, д. 3 | АО «Одинцовская теплосеть» | ГТУ-ТЭЦ, ООО «Московская энергетическая компания», ЦТП, г. Звенигород, мкр. 3 |
| 39 | г. Звенигород, пр-д Строителей, д. 4 | АО «Одинцовская теплосеть» | ГТУ-ТЭЦ, ООО «Московская энергетическая компания», ЦТП, г. Звенигород, мкр. 3 |
| 40 | г. Звенигород, пр-д Строителей, д. 6 | АО «Одинцовская теплосеть» | ГТУ-ТЭЦ, ООО «Московская энергетическая компания», ЦТП, г. Звенигород, мкр. 3 |
| 41 | г. Звенигород, пр-д Строителей, д. 7/29 | АО «Одинцовская теплосеть» | ГТУ-ТЭЦ, ООО «Московская энергетическая компания», ЦТП, г. Звенигород, мкр. 3 |
| 42 | г. Звенигород, ул. Полевая, д. 21 | АО «Одинцовская теплосеть» | ГТУ-ТЭЦ, ООО «Московская энергетическая компания», ЦТП, г. Звенигород, мкр. 3 |
| 43 | г. Звенигород, ул. Полевая, д. 23 | АО «Одинцовская теплосеть» | ГТУ-ТЭЦ, ООО «Московская энергетическая компания», ЦТП, г. Звенигород, мкр. 3 |
| 44 | г. Звенигород, ул. Полевая, д. 25 | АО «Одинцовская теплосеть» | ГТУ-ТЭЦ, ООО «Московская энергетическая компания», ЦТП, г. Звенигород, мкр. 3 |
| 45 | г. Звенигород, ул. Полевая, д. 27 | АО «Одинцовская теплосеть» | ГТУ-ТЭЦ, ООО «Московская энергетическая компания», ЦТП, г. Звенигород, мкр. 3 |
| 46 | г. Звенигород, ул. Игнатьевская, д. 45/1 | АО «Одинцовская теплосеть» | ГТУ-ТЭЦ, ООО «Московская энергетическая компания», ЦТП, г. Звенигород, мкр. 3 |
| 47 | г. Звенигород, мкр-н Восточный, д. 7 | АО «Одинцовская теплосеть» | ГТУ-ТЭЦ, ООО «Московская энергетическая компания», ЦТП, г. Звенигород, мкр. 3 |
| 48 | г. Звенигород, мкр-н Восточный, д. 9 | АО «Одинцовская теплосеть» | ГТУ-ТЭЦ, ООО «Московская энергетическая компания», ЦТП, г. Звенигород, мкр. 3 |
| 49 | г. Звенигород, мкр-н Восточный, д. 10 | АО «Одинцовская теплосеть» | ГТУ-ТЭЦ, ООО «Московская энергетическая компания», ЦТП, г. Звенигород, мкр. 3 |
| 50 | г. Звенигород, мкр-н Восточный, д. 15 | МБУ «ЗРЭС» | ГТУ-ТЭЦ, ООО «Московская энергетическая компания», ЦТП, г. Звенигород, мкр. 3 |
| 51 | г. Звенигород, мкр-н Восточный, д. 17 | МБУ «ЗРЭС» | ГТУ-ТЭЦ, ООО «Московская энергетическая компания», ЦТП, г. Звенигород, мкр. 3 |
| 52 | г. Звенигород, Восточный, мкр-н 3, д. 4 | ООО «УК Восточный» | ГТУ-ТЭЦ, ООО «Московская энергетическая компания», ЦТП, г. Звенигород, мкр. 3 |
| 53 | г. Звенигород, Восточный, мкр-н 3, д. 6 | ООО «ЖКХ Заречье-Звенигород» | ГТУ-ТЭЦ, ООО «Московская энергетическая компания», ЦТП, г. Звенигород, мкр. 3 |
| 54 | г. Звенигород, пр-д Строителей, д. 5/38 | непосредственное управление | ГТУ-ТЭЦ, ООО «Московская энергетическая компания», ЦТП, г. Звенигород, мкр. 3 |
| 55 | г. Звенигород, пр-д Строителей, д. 10 | АО «Одинцовская теплосеть» | ГТУ-ТЭЦ, ООО «Московская энергетическая компания», ЦТП, г. Звенигород, мкр. 3 |
| 56 | г. Звенигород, пр-д Строителей, д. 11 | АО «Одинцовская теплосеть» | ГТУ-ТЭЦ, ООО «Московская энергетическая компания», ЦТП, г. Звенигород, мкр. 3 |
| 57 | пос. Заречье, ЖК 12 месяцев, д. 13 | ТСЖ «12 Месяцев» | Тепловые сети в зоне действия ТЭЦ-25 г. Москва и РТС «Кунцево» г. Москва, эксплуатируемые ПАО «Мосэнерго», Подмосковный филиал ООО «ТСК Мосэнерго» теплосетевая организация |
| 58 | пос. Заречье, ул. Тихая, д. 41 | ТСЖ «Тихомирово» | Тепловые сети в зоне действия ТЭЦ-25 г. Москва и РТС «Кунцево» г. Москва, эксплуатируемые ПАО «Мосэнерго», Подмосковный филиал ООО «ТСК Мосэнерго» теплосетевая организация |
| 59 | пос. Заречье, ул. Тихая, д. 1к2 | ТСЖ «Тихомирово» | Тепловые сети в зоне действия ТЭЦ-25 г. Москва и РТС «Кунцево» г. Москва, эксплуатируемые ПАО «Мосэнерго», Подмосковный филиал ООО «ТСК Мосэнерго» теплосетевая организация |
| 60 | пос. Заречье, ул. Весенняя, д. 2к1 | ТСН (Ж) «Сколково Парк» | Тепловые сети в зоне действия ТЭЦ-25 г. Москва и РТС «Кунцево» г. Москва, эксплуатируемые ПАО «Мосэнерго», Подмосковный филиал ООО «ТСК Мосэнерго» теплосетевая организация |
| 61 | пос. Заречье, ул. Весенняя, д. 2к6 | ТСН (Ж) «Сколково Парк» | Тепловые сети в зоне действия ТЭЦ-25 г. Москва и РТС «Кунцево» г. Москва, эксплуатируемые ПАО «Мосэнерго», Подмосковный филиал ООО «ТСК Мосэнерго» теплосетевая организация |
| 62 | пос. Заречье, ул. Университетская, д. 1 | ООО «БЭСТ Сервис» | Тепловые сети в зоне действия ТЭЦ-25 г. Москва и РТС «Кунцево» г. Москва, эксплуатируемые ПАО «Мосэнерго», Подмосковный филиал ООО «ТСК Мосэнерго» теплосетевая организация |
| 63 | пос. Заречье, ул. Луговая, д. 1, стр. 4 | ООО «Самолет-сервис» | Тепловые сети в зоне действия ТЭЦ-25 г. Москва и РТС «Кунцево» г. Москва, эксплуатируемые ПАО «Мосэнерго», Подмосковный филиал ООО «ТСК Мосэнерго» теплосетевая организация |
| 64 | пос. Новоивановское, б-р Эйнштейна, д. 1 | ООО «ГранельЖКХ» | Тепловые сети в зоне действия ТЭЦ-25 г. Москва и РТС «Кунцево» г. Москва, эксплуатируемые ПАО «Мосэнерго», Подмосковный филиал ООО «ТСК Мосэнерго» теплосетевая организация |
| 65 | пос. Новоивановское, б-р Эйнштейна, д. 2 | ООО «ГранельЖКХ» | Тепловые сети в зоне действия ТЭЦ-25 г. Москва и РТС «Кунцево» г. Москва, эксплуатируемые ПАО «Мосэнерго», Подмосковный филиал ООО «ТСК Мосэнерго» теплосетевая организация |
| 66 | пос. Новоивановское, б-р Эйнштейна, д. 3 | ООО «ГранельЖКХ» | Тепловые сети в зоне действия ТЭЦ-25 г. Москва и РТС «Кунцево» г. Москва, эксплуатируемые ПАО «Мосэнерго», Подмосковный филиал ООО «ТСК Мосэнерго» теплосетевая организация |
| 67 | г. Одинцово, ул. Полевая, д. 2 | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России | Котельная СМУ-158 (ООО «Теплоинжсервис»), ООО «Теплоинжсервис» |
| 68 | г. Одинцово, ул. Полевая, д. 3 | АО «СЭУ ТИС» | Котельная СМУ-158 (ООО «Теплоинжсервис»), ООО «Теплоинжсервис» |
| 69 | г. Одинцово, ул. Полевая, д. 2а | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России | Котельная СМУ-158 (ООО «Теплоинжсервис»), ООО «Теплоинжсервис» |
| 70 | г. Одинцово, ул. Сколковская, д. 1б | АО «ВК Комфорт» | БМК «Импульс», ООО «Теплосервис-М» |
| 71 | г. Одинцово, ул. Сколковская, д. 1г | АО «ВК Комфорт» | БМК «Импульс», ООО «Теплосервис-М» |
| 72 | г. Одинцово, ул. Сколковская, д. 1в | АО «ВК Комфорт» | БМК «Импульс», ООО «Теплосервис-М» |
| 73 | г. Одинцово, ул. Сколковская, д. 3а | АО «ВК Комфорт» | БМК «Импульс», ООО «Теплосервис-М» |
| 74 | г. Одинцово, ул. Сколковская, д. 3б | АО «ВК Комфорт» | БМК «Импульс», ООО «Теплосервис-М» |
| 75 | г. Одинцово, ул. Сколковская, д. 3в | АО «ВК Комфорт» | БМК «Импульс», ООО «Теплосервис-М» |
| 76 | г. Одинцово, ул. Сколковская, д. 1а | АО «ВК Комфорт» | БМК «Импульс», ООО «Теплосервис-М» |
| 77 | г. Одинцово, ул. Сколковская, д. 5а | АО «ВК Комфорт» | БМК «Импульс», ООО «Теплосервис-М» |
| 78 | г. Одинцово, ул. Сколковская, д. 5б | АО «ВК Комфорт» | БМК «Импульс», ООО «Теплосервис-М» |
| 79 | г. Одинцово, ул. Чистяковой, д. 40 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «ул. Чистяковой, 30», ООО «Теплосервис-М» |
| 80 | г. Одинцово, ул. Чистяковой, д. 42 | ООО «Мегаполис» | Котельная «ул. Чистяковой, 30», ООО «Теплосервис-М», ЦТП-5, ул. Чистяковой, д. 52а |
| 81 | г. Одинцово, ул. Чистяковой, д. 48 | ООО «Мегаполис» | Котельная «ул. Чистяковой, 30», ООО «Теплосервис-М» |
| 82 | г. Одинцово, ул. Чистяковой, д. 52 | ООО «Мегаполис» | Котельная «ул. Чистяковой, 30», ООО «Теплосервис-М», ЦТП-5, ул. Чистяковой, д. 52а |
| 83 | г. Одинцово, ул. Чистяковой, д. 58 | ТСН «ТСЖ Чистяковой 58» | Котельная «ул. Чистяковой, 30», ООО «Теплосервис-М», ЦТП-4, ул. Кутузовская, д. 66б |
| 84 | г. Одинцово, ул. Чистяковой, д. 62 | ТСН «Чистяковой 62» | Котельная «ул. Чистяковой, 30», ООО «Теплосервис-М» |
| 85 | г. Одинцово, ул. Чистяковой, д. 45 | ООО «Центрклининг» | Котельная «ул. Чистяковой, 30», ООО «Теплосервис-М» |
| 86 | г. Одинцово, ул. Чистяковой, д. 65 | ООО «Сабо» | Котельная «ул. Чистяковой, 30», ООО «Теплосервис-М» |
| 87 | г. Одинцово, ул. Чистяковой, д. 66 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «ул. Чистяковой, 30», ООО «Теплосервис-М», ЦТП-4, ул. Кутузовская, д. 66б |
| 88 | г. Одинцово, ул. Чистяковой, д. 67 | ТСН «ТСН Чистяковой 67» | Котельная «ул. Чистяковой, 30», ООО «Теплосервис-М» |
| 89 | г. Одинцово, ул. Чистяковой, д. 68 | ТСН «ТСН Чистяковой 68» | Котельная «ул. Чистяковой, 30», ООО «Теплосервис-М», ЦТП-4, ул. Кутузовская, д. 66б |
| 90 | г. Одинцово, ул. Чистяковой, д. 76 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «ул. Чистяковой, 30», ООО «Теплосервис-М», ЦТП-1, ул. Чистяковой, д. 82а |
| 91 | г. Одинцово, ул. Чистяковой, д. 78 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «ул. Чистяковой, 30», ООО «Теплосервис-М», ЦТП-1, ул. Чистяковой, д. 82а |
| 92 | г. Одинцово, ул. Чистяковой, д. 8 | ТСЖ «Трехгорка» | Котельная «ул. Чистяковой, 30», ООО «Теплосервис-М» |
| 93 | г. Одинцово, ул. Чистяковой, д. 80 | ООО «Мегаполис» | Котельная «ул. Чистяковой, 30», ООО «Теплосервис-М», ЦТП-1, ул. Чистяковой, д. 82а |
| 94 | г. Одинцово, ул. Чистяковой, д. 84 | ООО «Мегаполис» | Котельная «ул. Чистяковой, 30», ООО «Теплосервис-М», ЦТП-1, ул. Чистяковой, д. 82а |
| 95 | г. Одинцово, Ул. Кутузовская, д. 1 | ООО «Мегаполис» | Котельная «ул. Чистяковой, 30», ООО «Теплосервис-М» |
| 96 | г. Одинцово, Ул. Кутузовская, д. 2 | ООО «Мегаполис» | Котельная «ул. Чистяковой, 30», ООО «Теплосервис-М» |
| 97 | г. Одинцово, Ул. Кутузовская, д. 3 | ООО «Центрклининг» | Котельная «ул. Чистяковой, 30», ООО «Теплосервис-М», ЦТП 6, ул. Кутузовская, д. 5а |
| 98 | г. Одинцово, Ул. Кутузовская, д. 4 | ООО «Мегаполис» | Котельная «ул. Чистяковой, 30», ООО «Теплосервис-М» |
| 99 | г. Одинцово, Ул. Кутузовская, д. 4а | ООО «Мегаполис» | Котельная «ул. Чистяковой, 30», ООО «Теплосервис-М» |
| 100 | г. Одинцово, Ул. Кутузовская, д. 7 | ООО «Мегаполис» | Котельная «ул. Чистяковой, 30», ООО «Теплосервис-М» |
| 101 | г. Одинцово, Ул. Кутузовская, д. 9 | ООО «Мегаполис» | Котельная «ул. Чистяковой, 30», ООО «Теплосервис-М», ЦТП 6, ул. Кутузовская, д. 5а |
| 102 | г. Одинцово, Ул. Кутузовская, д. 10 | ООО «Центрклининг» | Котельная «ул. Чистяковой, 30», ООО «Теплосервис-М» |
| 103 | г. Одинцово, Ул. Кутузовская, д. 12 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «ул. Чистяковой, 30», ООО «Теплосервис-М» |
| 104 | г. Одинцово, Ул. Кутузовская, д. 15 | ТСН «Кутузовская 15» | Котельная «ул. Чистяковой, 30», ООО «Теплосервис-М» |
| 105 | г. Одинцово, Ул. Кутузовская, д. 17 | ООО «Мегаполис» | Котельная «ул. Чистяковой, 30», ООО «Теплосервис-М», ЦТП-3, ул. Кутузовская, д. 19а |
| 106 | г. Одинцово, Ул. Кутузовская, д. 19 | ООО «Центрклининг» | Котельная «ул. Чистяковой, 30», ООО «Теплосервис-М», ЦТП-3, ул. Кутузовская, д. 19а |
| 107 | г. Одинцово, Ул. Кутузовская, д. 21 | ТСН «Кутузовская 21» | Котельная «ул. Чистяковой, 30», ООО «Теплосервис-М», ЦТП-3, ул. Кутузовская, д. 19а |
| 108 | г. Одинцово, Ул. Кутузовская, д. 23 | ООО «Центрклининг» | Котельная «ул. Чистяковой, 30», ООО «Теплосервис-М», ЦТП-2, ул. Кутузовская, д. 23б |
| 109 | г. Одинцово, Ул. Кутузовская, д. 25 | ООО «Мегаполис» | Котельная «ул. Чистяковой, 30», ООО «Теплосервис-М», ЦТП-2, ул. Кутузовская, д. 23б |
| 110 | г. Одинцово, Ул. Кутузовская, д. 31 | ООО «Мегаполис» | Котельная «ул. Чистяковой, 30», ООО «Теплосервис-М», ЦТП-2, ул. Кутузовская, д. 23б |
| 111 | г. Одинцово, Ул. Кутузовская, д. 33 | ООО «Центрклининг» | Котельная «ул. Чистяковой, 30», ООО «Теплосервис-М», ЦТП-2, ул. Кутузовская, д. 23б |
| 112 | г. Одинцово, Ул. Кутузовская, д. 35 | ООО «Мегаполис» | Котельная «ул. Чистяковой, 30», ООО «Теплосервис-М», ЦТП-2, ул. Кутузовская, д. 23б |
| 113 | г. Одинцово, Ул. Кутузовская, д. 72а | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «ул. Чистяковой, 30», ООО «Теплосервис-М» |
| 114 | г. Одинцово, Ул. Кутузовская, д. 72б | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «ул. Чистяковой, 30», ООО «Теплосервис-М» |
| 115 | г. Одинцово, Ул. Кутузовская, д. 72в | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «ул. Чистяковой, 30», ООО «Теплосервис-М» |
| 116 | г. Одинцово, Ул. Кутузовская, д. 74а | ООО «Новая Трехгорка» | Котельная «ул. Чистяковой, 30», ООО «Теплосервис-М» |
| 117 | г. Одинцово, Ул. Кутузовская, д. 74б | ООО «Новая Трехгорка» | Котельная «ул. Чистяковой, 30», ООО «Теплосервис-М» |
| 118 | г. Одинцово, Ул. Кутузовская, д. 74в | ООО «Новая Трехгорка» | Котельная «ул. Чистяковой, 30», ООО «Теплосервис-М» |
| 119 | г. Одинцово, Ул. Сколковская, д. 7а | АО «ВК Комфорт» | Котельная «ул. Чистяковой, 30», ООО «Теплосервис-М» |
| 120 | г. Одинцово, Ул. Сколковская, д. 7б | АО «ВК Комфорт» | Котельная «ул. Чистяковой, 30», ООО «Теплосервис-М» |
| 121 | г. Одинцово, Ул. Сколковская, д. 9а | АО «ВК Комфорт» | Котельная «ул. Чистяковой, 30», ООО «Теплосервис-М» |
| 122 | г. Одинцово, Ул. Сколковская, д. 9б | АО «ВК Комфорт» | Котельная «ул. Чистяковой, 30», ООО «Теплосервис-М» |
| 123 | с. Лайково, мкр. Город-Событие. , д. 17 | ООО «УК Контрольная точка - уюта и безопасности» | Котельная «ЖК Лайково», АО «Одинцовская теплосеть», |
| 124 | с. Лайково, мкр. Город-Событие. , д. 18 | ООО «УК Контрольная точка - уюта и безопасности» | Котельная «ЖК Лайково», АО «Одинцовская теплосеть», |
| 125 | с. Лайково, мкр. Город-Событие. , д. 19 | ООО «УК Контрольная точка - уюта и безопасности» | Котельная «ЖК Лайково», АО «Одинцовская теплосеть», |
| 126 | с. Лайково, мкр. Город-Событие. , д. 20 | ООО «УК Контрольная точка - уюта и безопасности» | Котельная «ЖК Лайково», АО «Одинцовская теплосеть», |
| 127 | с. Лайково, мкр. Город-Событие. , д. 21 | ООО «УК Контрольная точка - уюта и безопасности» | Котельная «ЖК Лайково», АО «Одинцовская теплосеть», |
| 128 | с. Лайково, мкр. Город-Событие. , д. 22 | ООО «УК Контрольная точка - уюта и безопасности» | Котельная «ЖК Лайково», АО «Одинцовская теплосеть», |
| 129 | с. Лайково, мкр. Город-Событие. , д. 23 | ООО «УК Контрольная точка - уюта и безопасности» | Котельная «ЖК Лайково», АО «Одинцовская теплосеть», |
| 130 | с. Лайково, мкр. Город-Событие. , д. 61 | ООО «Самолет-Сервис» | Котельная «ЖК Лайково», АО «Одинцовская теплосеть», |
| 131 | с. Лайково, мкр. Город-Событие. , д. 62 | ООО «Самолет-Сервис» | Котельная «ЖК Лайково», АО «Одинцовская теплосеть», |
| 132 | с. Лайково, мкр. Город-Событие. , д. 63 | ООО «УК Контрольная точка - уюта и безопасности» | Котельная «ЖК Лайково», АО «Одинцовская теплосеть», |
| 133 | с. Лайково, мкр. Город-Событие. , д. 64 | ООО «УК Контрольная точка - уюта и безопасности» | Котельная «ЖК Лайково», АО «Одинцовская теплосеть», |
| 134 | с. Лайково, мкр. Город-Событие. , д. 68 | ООО УК «Ценный ресурс» | Котельная «ЖК Лайково», АО «Одинцовская теплосеть», |
| 135 | с. Лайково, мкр. Город-Событие. , д. 69 | ООО «УК Контрольная точка - уюта и безопасности» | Котельная «ЖК Лайково», АО «Одинцовская теплосеть», |
| 136 | с. Лайково, мкр. Город-Событие. , д. 70 | ООО «УК Контрольная точка - уюта и безопасности» | Котельная «ЖК Лайково», АО «Одинцовская теплосеть», |
| 137 | д. Малые Вязёмы, мкр. Высокие жаворонки, д. 1 | ООО «ГранельЖКХ» | Котельная ЖК «Высокие Жаворонки», ООО «Гранель Инжиниринг» |
| 138 | д. Малые Вязёмы, мкр. Высокие жаворонки, д. 2 | ООО «ГранельЖКХ» | Котельная ЖК «Высокие Жаворонки», ООО «Гранель Инжиниринг» |
| 139 | д. Малые Вязёмы, мкр. Высокие жаворонки, д. 3 | ООО «ГранельЖКХ» | Котельная ЖК «Высокие Жаворонки», ООО «Гранель Инжиниринг» |
| 140 | д. Малые Вязёмы, мкр. Высокие жаворонки, д. 4 | ООО «ГранельЖКХ» | Котельная ЖК «Высокие Жаворонки», ООО «Гранель Инжиниринг» |
| 141 | д. Малые Вязёмы, мкр. Высокие жаворонки, д. 5 | ООО «ГранельЖКХ» | Котельная ЖК «Высокие Жаворонки», ООО «Гранель Инжиниринг» |
| 142 | д. Малые Вязёмы, мкр. Высокие жаворонки, д. 6 | ООО «ГранельЖКХ» | Котельная ЖК «Высокие Жаворонки», ООО «Гранель Инжиниринг» |
| 143 | д. Малые Вязёмы, мкр. Высокие жаворонки, д. 7 | ООО «ГранельЖКХ» | Котельная ЖК «Высокие Жаворонки», ООО «Гранель Инжиниринг» |
| 144 | пос. Летний Отдых, ул. Зеленая, д. 1 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Летний отдых», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 145 | пос. Летний Отдых, ул. Зеленая, д. 2 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Летний отдых», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 146 | пос. Летний Отдых, ул. Зеленая, д. 3 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Летний отдых», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 147 | пос. Летний Отдых, ул. Зеленая, д. 4 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Летний отдых», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 148 | пос. Летний Отдых, ул. Зеленая, д. 5 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Летний отдых», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 149 | пос. Летний Отдых, ул. Зеленая, д. 6 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Летний отдых», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 150 | пос. Летний Отдых, ул. Зеленая, д. 7 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Летний отдых», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 151 | пос. Летний Отдых, ул. Зеленая, д. 8 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Летний отдых», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 152 | пос. Летний Отдых, ул. Зеленая, д. 8а | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Летний отдых», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 153 | пос. Летний Отдых, ул. Зеленая, д. 9 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Летний отдых», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 154 | пос. Летний Отдых, ул. Зеленая, д. 10а | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Летний отдых», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 155 | пос. Летний Отдых, ул. Зеленая, д. 11а | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Летний отдых», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 156 | пос. Летний Отдых, ул. Зеленая, д. 12а | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Летний отдых», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 157 | с. Андреевское, д. 2 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Андреевское», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 158 | с. Андреевское, д. 5 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Андреевское», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 159 | с. Введенское, д. 30а | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Введенское», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 160 | д. Гигирево, д. 1 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Гигирево», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 161 | д. Гигирево, д. 2 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Гигирево», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 162 | д. Малые Вяземы, Петровское шоссе, д. 7 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «ГолАЗ», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 163 | д. Малые Вяземы, Петровское шоссе, д. 27 | ТСЖ «Вяземки» | Котельная «ГолАЗ», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 164 | д. Малые Вяземы, Петровское шоссе, д. 1 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «ГолАЗ», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 165 | д. Малые Вяземы, Петровское шоссе, д. 3 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «ГолАЗ», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 166 | пос. Горки 10, д. 2 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная п. «Горки-10», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 167 | пос. Горки 10, д. 3 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная п. «Горки-10», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 168 | пос. Горки 10, д. 4 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная п. «Горки-10», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 169 | пос. Горки 10, д. 5 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная п. «Горки-10», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 170 | пос. Горки 10, д. 6 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная п. «Горки-10», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 171 | пос. Горки 10, д. 7 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная п. «Горки-10», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 172 | пос. Горки 10, д. 8 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная п. «Горки-10», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 173 | пос. Горки 10, д. 9 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная п. «Горки-10», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 174 | пос. Горки 10, д. 10 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная п. «Горки-10», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 175 | пос. Горки 10, д. 11 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная п. «Горки-10», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 176 | пос. Горки 10, д. 12 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная п. «Горки-10», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 177 | пос. Горки 10, д. 13 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная п. «Горки-10», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 178 | пос. Горки 10, д. 14 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная п. «Горки-10», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 179 | пос. Горки 10, д. 15 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная п. «Горки-10», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 180 | пос. Горки 10, д. 16 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная п. «Горки-10», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 181 | пос. Горки 10, д. 17 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная п. «Горки-10», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 182 | пос. Горки 10, д. 18 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная п. «Горки-10», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 183 | пос. Горки 10, д. 19 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная п. «Горки-10», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 184 | пос. Горки 10, д. 20 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная п. «Горки-10», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 185 | пос. Горки 10, д. 21 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная п. «Горки-10», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 186 | пос. Горки 10, д. 22 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная п. «Горки-10», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 187 | пос. Горки 10, д. 23 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная п. «Горки-10», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 188 | пос. Горки 10, д. 24 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная п. «Горки-10», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 189 | пос. Горки 10, д. 25 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная п. «Горки-10», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 190 | пос. Горки 10, д. 26 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная п. «Горки-10», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 191 | пос. Горки 10, д. 27 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная п. «Горки-10», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 192 | пос. Горки 10, д. 29 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная п. «Горки-10», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 193 | пос. Горки 10, д. 30 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная п. «Горки-10», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 194 | пос. Горки 10, д. 31 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная п. «Горки-10», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 195 | пос. Горки 10, д. 32 | ООО «ЮИТ-сервис» | Котельная п. «Горки-10», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 196 | пос. Горки 10, д. 33/1 | ООО «Элитстрой-Одинцово» | Котельная п. «Горки-10», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 197 | пос. Горки 10, д. 33/2 | ООО «Элитстрой-Одинцово» | Котельная п. «Горки-10», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 198 | пос. Горки 10, д. 34 | ООО «Управстройсоюз» | Котельная п. «Горки-10», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 199 | пос. Горки 10, д. 34к1 | ООО «Управстройсоюз» | Котельная п. «Горки-10», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 200 | пос. Горки 10, д. 34к2 | ООО «Управстройсоюз» | Котельная п. «Горки-10», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 201 | с. Каринское, д. 1 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Каринское», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 202 | с. Каринское, д. 3 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Каринское», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 203 | с. Каринское, д. 4 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Каринское», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 204 | с. Каринское, д. 5 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Каринское», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 205 | с. Каринское, д. 9 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Каринское», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 206 | с. Каринское, д. 10 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Каринское», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 207 | с. Каринское, д. 11 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Каринское», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 208 | с. Каринское, д. 12 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Каринское», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 209 | с. Каринское, д. 14 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Каринское», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 210 | с. Каринское, д. 17 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Каринское», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 211 | с. Каринское, д. 26 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Каринское», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 212 | с. Каринское, д. 27 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Каринское», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 213 | д. Ликино, ул. Новая, д. 5 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Ликино» промпарк Одинцово-1, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 214 | д. Ликино, ул. Новая, д. 6 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Ликино» промпарк Одинцово-1, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 215 | д. Ликино, ул. Новая, д. 7 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Ликино» промпарк Одинцово-1, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 216 | д. Ликино, ул. Новая, д. 8 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Ликино» промпарк Одинцово-1, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 217 | д. Ликино, ул. Новая, д. 9 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Ликино» промпарк Одинцово-1, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 218 | д. Ликино, ул. Новая, д. 10 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Ликино» промпарк Одинцово-1, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 219 | д. Ликино, ул. Новая, д. 11 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Ликино» промпарк Одинцово-1, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 220 | д. Ликино, ул. Новая, д. 103 | ТСН «Гармония» | Котельная «Ликино» промпарк Одинцово-1, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 221 | д. Ликино, ул. Новая, д. 103а | ТСН «Гармония» | Котельная «Ликино» промпарк Одинцово-1, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 222 | с. Никольское, д. 52 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная Никольское, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 223 | пос. Новоивановское, б-р Эйнштейна, д. 4 | ООО «ГранельЖКХ» | Тепловые сети в зоне действия ТЭЦ-25 г. Москва и РТС «Кунцево» г. Москва, эксплуатируемые ПАО «Мосэнерго», Подмосковный филиал ООО «ТСК Мосэнерго» теплосетевая организация |
| 224 | пос. Новоивановское, ул. Агрохимиков, д. 2 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Новоивановское», АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 3, г. Одинцово, ул. Калинина, вблизи ж.д № 12 |
| 225 | пос. Новоивановское, ул. Агрохимиков, д. 3 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Новоивановское», АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 4, г. Одинцово, ул. Агрохимиков, вблизи ж.д № 3 |
| 226 | пос. Новоивановское, ул. Агрохимиков, д. 4 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Новоивановское», АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 4, г. Одинцово, ул. Агрохимиков, вблизи ж.д № 3 |
| 227 | пос. Новоивановское, ул. Агрохимиков, д. 5 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Новоивановское», АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 4, г. Одинцово, ул. Агрохимиков, вблизи ж.д № 3 |
| 228 | пос. Новоивановское, ул. Агрохимиков, д. 7 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Новоивановское», АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 4, г. Одинцово, ул. Агрохимиков, вблизи ж.д № 3 |
| 229 | пос. Новоивановское, ул. Агрохимиков, д. 9 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Новоивановское», АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 4, г. Одинцово, ул. Агрохимиков, вблизи ж.д № 3 |
| 230 | пос. Новоивановское, ул. Агрохимиков, д. 15 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Новоивановское», АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 4, г. Одинцово, ул. Агрохимиков, вблизи ж.д № 3 |
| 231 | пос. Новоивановское, ул. Агрохимиков, д. 15а | ООО УК «Инжиниринг» | Котельная «Новоивановское», АО «Одинцовская теплосеть», |
| 232 | пос. Новоивановское, ул. Агрохимиков, д. 19 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Новоивановское», АО «Одинцовская теплосеть», |
| 233 | пос. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 1 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Новоивановское», АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 1, г. Одинцово, ул. Мичурина, вблизи ж.д № 5 |
| 234 | пос. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 3 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Новоивановское», АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 1, г. Одинцово, ул. Мичурина, вблизи ж.д № 5 |
| 235 | пос. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 5 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Новоивановское», АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 1, г. Одинцово, ул. Мичурина, вблизи ж.д № 5 |
| 236 | пос. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 7 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Новоивановское», АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 1, г. Одинцово, ул. Мичурина, вблизи ж.д № 5 |
| 237 | пос. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 9 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Новоивановское», АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 1, г. Одинцово, ул. Мичурина, вблизи ж.д № 5 |
| 238 | пос. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 11 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Новоивановское», АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 1, г. Одинцово, ул. Мичурина, вблизи ж.д № 5 |
| 239 | пос. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 13 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Новоивановское», АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 1, г. Одинцово, ул. Мичурина, вблизи ж.д № 5 |
| 240 | пос. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 17 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Новоивановское», АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 1, г. Одинцово, ул. Мичурина, вблизи ж.д № 5 |
| 241 | пос. Новоивановское, ул. Калинина, д. 2 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Новоивановское», АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 1, г. Одинцово, ул. Мичурина, вблизи ж.д № 5 |
| 242 | пос. Новоивановское, ул. Калинина, д. 4 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Новоивановское», АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 1, г. Одинцово, ул. Мичурина, вблизи ж.д № 5 |
| 243 | пос. Новоивановское, ул. Калинина, д. 6 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Новоивановское», АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 1, г. Одинцово, ул. Мичурина, вблизи ж.д № 5 |
| 244 | пос. Новоивановское, ул. Калинина, д. 8 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Новоивановское», АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 3, г. Одинцово, ул. Калинина, вблизи ж.д № 12 |
| 245 | пос. Новоивановское, ул. Калинина, д. 12 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Новоивановское», АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 3, г. Одинцово, ул. Калинина, вблизи ж.д № 12 |
| 246 | пос. Новоивановское, ул. Калинина, д. 14 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Новоивановское», АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 3, г. Одинцово, ул. Калинина, вблизи ж.д № 12 |
| 247 | пос. Новый Городок, д. 1 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Новый Городок», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 248 | пос. Новый Городок, д. 2 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Новый Городок», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 249 | пос. Новый Городок, д. 3 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Новый Городок», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 250 | пос. Новый Городок, д. 4 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Новый Городок», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 251 | пос. Новый Городок, д. 5 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Новый Городок», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 252 | пос. Новый Городок, д. 6 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Новый Городок», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 253 | пос. Новый Городок, д. 7 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Новый Городок», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 254 | пос. Новый Городок, д. 8 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Новый Городок», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 255 | пос. Новый Городок, д. 9 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Новый Городок», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 256 | пос. Новый Городок, д. 10 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Новый Городок», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 257 | пос. Новый Городок, д. 11 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Новый Городок», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 258 | пос. Новый Городок, д. 12 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Новый Городок», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 259 | пос. Новый Городок, д. 13 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Новый Городок», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 260 | пос. Новый Городок, д. 14 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Новый Городок», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 261 | пос. Новый Городок, д. 15 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Новый Городок», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 262 | пос. Новый Городок, д. 16 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Новый Городок», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 263 | пос. Новый Городок, д. 17 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Новый Городок», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 264 | пос. Новый Городок, д. 18 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Новый Городок», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 265 | пос. Новый Городок, д. 19 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Новый Городок», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 266 | пос. Новый Городок, д. 20 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Новый Городок», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 267 | пос. Новый Городок, д. 21 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Новый Городок», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 268 | пос. Новый Городок, д. 22 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Новый Городок», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 269 | пос. Новый Городок, д. 23 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Новый Городок», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 270 | пос. Новый Городок, д. 24 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Новый Городок», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 271 | пос. Новый Городок, д. 25 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Новый Городок», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 272 | пос. Новый Городок, д. 26 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Новый Городок», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 273 | пос. Новый Городок, д. 27 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Новый Городок», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 274 | пос. Новый Городок, д. 28 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Новый Городок», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 275 | пос. Новый Городок, д. 29 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Новый Городок», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 276 | пос. Новый Городок, д. 30 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Новый Городок», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 277 | пос. Новый Городок, д. 31 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Новый Городок», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 278 | пос. Новый Городок, д. 32 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Новый Городок», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 279 | пос. Новый Городок, д. 33 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Новый Городок», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 280 | пос. Новый Городок, д. 34 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Новый Городок», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 281 | пос. Новый Городок, д. 35 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Новый Городок», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 282 | пос. Новый Городок, д. 36 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Новый Городок», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 283 | пос. Новый Городок, д. 37 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Новый Городок», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 284 | пос. Новый Городок, д. 38 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Новый Городок», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 285 | пос. Новый Городок, д. 39 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Новый Городок», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 286 | пос. Новый Городок, д. 40 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Новый Городок», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 287 | пос. Новый Городок, д. 41 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Новый Городок», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 288 | пос. Новый Городок, д. 42 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Новый Городок», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 289 | г. Одинцово, ул. Ракетчиков, д. 49 | ООО «Пик-комфорт» | Котельная № 1, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 290 | г. Одинцово, ул. Молодежная, д. 1б | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная «Отрадное», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 291 | г. Одинцово, ул. Молодежная, д. 1а | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная «Отрадное», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 292 | д. Малые Вяземы, Петровское шоссе, д. 5 | ООО «ГЛОБРИДЖ» | Котельная «Петровское шоссе», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 293 | г. Одинцово, ул. Каштановая, д. 7 | ООО «Пик-комфорт элитсервис» | Котельная ПИК-2 (45 МВт), АО «Одинцовская теплосеть», |
| 294 | г. Одинцово, ул. Каштановая, д. 9 | ООО «Пик-комфорт элитсервис» | Котельная ПИК-2 (45 МВт), АО «Одинцовская теплосеть», |
| 295 | г. Одинцово, ул. Каштановая, д. 10 | ООО «Пик-комфорт» | Котельная «ПИК-1», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 296 | г. Одинцово, ул. Каштановая, д. 10к1 | ООО «Пик-комфорт» | Котельная «ПИК-1», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 297 | г. Одинцово, ул. Каштановая, д. 11 | ООО «Пик-комфорт элитсервис» | Котельная «ПИК-1», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 298 | г. Одинцово, ул. Каштановая, д. 8 | ООО «Пик-комфорт» | Котельная «ПИК-1», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 299 | г. Одинцово, ул. Каштановая, д. 12 | ООО «Пик-комфорт» | Котельная «ПИК-1», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 300 | п. Часцы, д. 1 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Петелинская птицефабрика», АО «Петелинская птицефабрика» |
| 301 | п. Часцы, д. 1а | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Петелинская птицефабрика», АО «Петелинская птицефабрика» |
| 302 | п. Часцы, д. 2 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Петелинская птицефабрика», АО «Петелинская птицефабрика» |
| 303 | п. Часцы, д. 3 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Петелинская птицефабрика», АО «Петелинская птицефабрика» |
| 304 | п. Часцы, д. 4 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Петелинская птицефабрика», АО «Петелинская птицефабрика» |
| 305 | п. Часцы, д. 5 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Петелинская птицефабрика», АО «Петелинская птицефабрика» |
| 306 | п. Часцы, д. 6 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Петелинская птицефабрика», АО «Петелинская птицефабрика» |
| 307 | п. Часцы, д. 8 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Петелинская птицефабрика», АО «Петелинская птицефабрика» |
| 308 | п. Часцы, д. 9 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Петелинская птицефабрика», АО «Петелинская птицефабрика» |
| 309 | п. Часцы, д. 10 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Петелинская птицефабрика», АО «Петелинская птицефабрика» |
| 310 | п. Часцы, д. 11 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Петелинская птицефабрика», АО «Петелинская птицефабрика» |
| 311 | п. Часцы, д. 14 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Петелинская птицефабрика», АО «Петелинская птицефабрика» |
| 312 | п. Часцы, д. 17 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Петелинская птицефабрика», АО «Петелинская птицефабрика» |
| 313 | п. Часцы, д. 183 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Петелинская птицефабрика», АО «Петелинская птицефабрика» |
| 314 | п. Часцы, д. 184 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Петелинская птицефабрика», АО «Петелинская птицефабрика» |
| 315 | с. Саввинская Слобода, ул. Юбилейная, д. 25 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Саввинская Слобода», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 316 | с. Саввинская Слобода, ул. Юбилейная, д. 26 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Саввинская Слобода», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 317 | с. Саввинская Слобода, ул. Юбилейная, д. 47 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Саввинская Слобода», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 318 | с. Саввинская Слобода, ул. Юбилейная, д. 48 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Саввинская Слобода», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 319 | с. Саввинская Слобода, ул. Юбилейная, д. 68 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Саввинская Слобода», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 320 | с. Саввинская Слобода, ул. Юбилейная, д. 70 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Саввинская Слобода», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 321 | с. Саввинская Слобода, ул. Юбилейная, д. 73 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Саввинская Слобода», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 322 | с. Саввинская Слобода, ул. Юбилейная, д. 76 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Саввинская Слобода», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 323 | с. Саввинская Слобода, ул. Юбилейная, д. 77 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Саввинская Слобода», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 324 | с. Саввинская Слобода, ул. Юбилейная, д. 19 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Саввинская Слобода», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 325 | с. Саввинская Слобода, ул. Юбилейная, д. 11 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Саввинская Слобода», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 326 | г. Кубинка, ул. Сосновка, д. 1 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Сосновка», АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП Мехколонна-59, г. Кубинка, ул. Мехколонна-59 |
| 327 | г. Кубинка, ул. Сосновка, д. 2 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Сосновка», АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП Мехколонна-59, г. Кубинка, ул. Мехколонна-59 |
| 328 | г. Кубинка, ул. Сосновка, д. 3 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Сосновка», АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП Мехколонна-59, г. Кубинка, ул. Мехколонна-59 |
| 329 | г. Кубинка, ул. Сосновка, д. 4 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Сосновка», АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП Мехколонна-59, г. Кубинка, ул. Мехколонна-59 |
| 330 | г. Кубинка, ул. Сосновка, д. 5 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Сосновка», АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП Мехколонна-59, г. Кубинка, ул. Мехколонна-59 |
| 331 | г. Кубинка, ул. Сосновка, д. 6 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Сосновка», АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП Мехколонна-59, г. Кубинка, ул. Мехколонна-59 |
| 332 | г. Кубинка, ул. Сосновка, д. 7 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Сосновка», АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП Мехколонна-59, г. Кубинка, ул. Мехколонна-59 |
| 333 | г. Кубинка, ул. Сосновка, д. 8 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Сосновка», АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП Мехколонна-59, г. Кубинка, ул. Мехколонна-59 |
| 334 | г. Кубинка, ул. Сосновка, д. 9 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Сосновка», АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП Мехколонна-59, г. Кубинка, ул. Мехколонна-59 |
| 335 | г. Кубинка, ул. Сосновка, д. 10 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Сосновка», АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП Мехколонна-59, г. Кубинка, ул. Мехколонна-59 |
| 336 | г. Кубинка, ул. Сосновка, д. 11 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Сосновка», АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП Мехколонна-59, г. Кубинка, ул. Мехколонна-59 |
| 337 | г. Кубинка, ул. Сосновка, д. 12 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Сосновка», АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП Мехколонна-59, г. Кубинка, ул. Мехколонна-59 |
| 338 | г. Кубинка, ул. Сосновка, д. 13 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Сосновка», АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП Мехколонна-59, г. Кубинка, ул. Мехколонна-59 |
| 339 | пос. Сосны, д. 2 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Сосны», АО «Одинцовская теплосеть», |
| 340 | пос. Сосны, д. 5а | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Сосны», АО «Одинцовская теплосеть», |
| 341 | пос. Сосны, д. 3 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Сосны», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 342 | пос. Сосны, д. 4 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Сосны», АО «Одинцовская теплосеть», |
| 343 | пос. Сосны, д. 5 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Сосны», АО «Одинцовская теплосеть», |
| 344 | пос. Сосны, д. 6 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Сосны», АО «Одинцовская теплосеть», |
| 345 | пос. Сосны, д. 7 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Сосны», АО «Одинцовская теплосеть», |
| 346 | пос. Сосны, д. 8 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Сосны», АО «Одинцовская теплосеть», |
| 347 | пос. Сосны, д. 9 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Сосны», АО «Одинцовская теплосеть», |
| 348 | пос. Сосны, д. 10 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Сосны», АО «Одинцовская теплосеть», |
| 349 | пос. Сосны, д. 11 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Сосны», АО «Одинцовская теплосеть», |
| 350 | пос. Сосны, д. 12 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Сосны», АО «Одинцовская теплосеть», |
| 351 | пос. Сосны, д. 13 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Сосны», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 352 | пос. Сосны, д. 15 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Сосны», АО «Одинцовская теплосеть», |
| 353 | пос. Сосны, д. 16 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Сосны», АО «Одинцовская теплосеть», |
| 354 | пос. Сосны, д. 17 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Сосны», АО «Одинцовская теплосеть», |
| 355 | пос. Сосны, д. 18 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Сосны», АО «Одинцовская теплосеть», |
| 356 | пос. Сосны, д. 19 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Сосны», АО «Одинцовская теплосеть», |
| 357 | пос. Сосны, д. 20 | ТСЖ «Николина гора. Лайт» | Котельная «Сосны», АО «Одинцовская теплосеть», |
| 358 | пос. Сосны, д. 21 | ТСЖ «Николина Гора» | Котельная «Сосны», АО «Одинцовская теплосеть», |
| 359 | г. Одинцово, ул. Чистяковой, д. 2 | ТСЖ «Трехгорка» | Котельная «Трехгорка-1», ООО «Теплосервис-М», ЦТП-1, ул. Чистяковой, д. 6а |
| 360 | г. Одинцово, ул. Чистяковой, д. 6 | ТСЖ «Трехгорка» | Котельная «Трехгорка-1», ООО «Теплосервис-М» |
| 361 | г. Одинцово, ул. Чистяковой, д. 8 | ТСЖ «Трехгорка» | Котельная «Трехгорка-1», ООО «Теплосервис-М» |
| 362 | г. Одинцово, ул. Чистяковой, д. 12 | ТСЖ «Трехгорка» | Котельная «Трехгорка-1», ООО «Теплосервис-М», ЦТП-2, ул. Чистяковой, д. 10а |
| 363 | г. Одинцово, ул. Чистяковой, д. 14 | ТСЖ «Трехгорка» | Котельная «Трехгорка-1», ООО «Теплосервис-М» |
| 364 | г. Одинцово, ул. Чистяковой, д. 16 | ТСЖ «Трехгорка» | Котельная «Трехгорка-1», ООО «Теплосервис-М» |
| 365 | г. Одинцово, ул. Чистяковой, д. 18 | ТСЖ «Трехгорка» | Котельная «Трехгорка-1», ООО «Теплосервис-М», ЦТП-3, ул. Чистяковой, д. 24а |
| 366 | г. Одинцово, ул. Чистяковой, д. 22 | ТСЖ «Трехгорка» | Котельная «Трехгорка-1», ООО «Теплосервис-М» |
| 367 | г. Одинцово, ул. Чистяковой, д. 24 | ТСЖ «Трехгорка» | Котельная «Трехгорка-1», ООО «Теплосервис-М», ЦТП-3, ул. Чистяковой, д. 24а |
| 368 | д. Улитино, д. 1 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Улитино», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 369 | д. Улитино, д. 4а | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Улитино», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 370 | пос. Усово-Тупик, д. 1 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная «Усово-Тупик», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 371 | пос. Усово-Тупик, д. 3 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная «Усово-Тупик», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 372 | пос. Усово-Тупик, д. 4 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная «Усово-Тупик», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 373 | пос. Усово-Тупик, д. 5 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная «Усово-Тупик», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 374 | пос. Усово-Тупик, д. 10 | ТСЖ «Усово» | Котельная «Усово-Тупик», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 375 | пос. Усово-Тупик, д. 11 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная «Усово-Тупик», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 376 | пос. Усово-Тупик, д. 12 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная «Усово-Тупик», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 377 | пос. Усово-Тупик, д. 13 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная «Усово-Тупик», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 378 | с. Успенское, д. 2 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Успенское», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 379 | с. Успенское, д. 3 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Успенское», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 380 | с. Успенское, д. 4 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Успенское», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 381 | с. Успенское, д. 5 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Успенское», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 382 | с. Успенское, д. 6 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Успенское», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 383 | с. Успенское, д. 7 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Успенское», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 384 | с. Успенское, д. 13 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Успенское», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 385 | с. Успенское, д. 24 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Успенское», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 386 | с. Успенское, д. 25 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Успенское», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 387 | с. Успенское, д. 26 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Успенское», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 388 | с. Успенское, д. 31 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Успенское», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 389 | с. Успенское, д. 32 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Успенское», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 390 | с. Успенское, д. 33 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Успенское», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 391 | с. Успенское, д. 34 | ООО «УК ЭКЛАД» | Котельная «Успенское», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 392 | с. Успенское, д. 35 | ООО «УК ЭКЛАД» | Котельная «Успенское», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 393 | с. Успенское, ул. Учительская, д. 40 | ТСЖ «Успенское» | Котельная «Успенское», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 394 | с. Успенское, д. 50 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Успенское», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 395 | с. Успенское, д. 51 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Успенское», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 396 | с. Успенское, д. 61 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Успенское», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 397 | с. Успенское, д. 62 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Успенское», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 398 | с. Успенское, д. 63 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Успенское», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 399 | с. Успенское, д. 67 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Успенское», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 400 | с. Успенское, ул. Советская, д. 22/1 | ООО «ЮИТ-сервис» | Котельная «Успенское», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 401 | с. Успенское, ул. Советская, д. 22/2 | ООО «ТАЯ» | Котельная «Успенское», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 402 | с. Успенское, ул. Советская, д. 22/3 | ООО «ТАЯ» | Котельная «Успенское», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 403 | с. Успенское, ул. Советская, д. 22/4 | ООО «ТАЯ» | Котельная «Успенское», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 404 | д.п. Успенское, д. 1 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Успенское-1», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 405 | пос. Рыбкомбината Нара, д. 22 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная Центральная, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 2, д. Чупряково |
| 406 | пос. Рыбкомбината Нара, д. 23 | ООО «УК Открытие» | Котельная Центральная, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 2, д. Чупряково |
| 407 | пос. Рыбкомбината Нара, д. 29 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная Центральная, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 2, д. Чупряково |
| 408 | пос. Рыбкомбината Нара, д. 30 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная Центральная, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 2, д. Чупряково |
| 409 | д. Чупряково, д. 1 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная Центральная, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 1, д. Чупряково |
| 410 | д. Чупряково, д. 2 | ООО «УК Открытие» | Котельная Центральная, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 1, д. Чупряково |
| 411 | д. Чупряково, д. 4 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная Центральная, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 1, д. Чупряково |
| 412 | д. Чупряково, д. 5 | ООО «УК Открытие» | Котельная Центральная, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 1, д. Чупряково |
| 413 | д. Чупряково, д. 9 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная Центральная, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 3, д. Чупряково |
| 414 | д. Чупряково, д. 9а | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная Центральная, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 3, д. Чупряково |
| 415 | д. Чупряково, д. 10 | ООО «УК Открытие» | Котельная Центральная, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 3, д. Чупряково |
| 416 | д. Чупряково, д. 11 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная Центральная, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 3, д. Чупряково |
| 417 | д. Чупряково, д. 14 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная Центральная, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 2, д. Чупряково |
| 418 | д. Чупряково, д. 21 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная Центральная, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 2, д. Чупряково |
| 419 | д. Чупряково, д. 1а | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная Центральная, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 2, д. Чупряково |
| 420 | д. Чупряково, д. 2а | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная Центральная, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 2, д. Чупряково |
| 421 | д. Чупряково, д. 30 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная Центральная, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 2, д. Чупряково |
| 422 | д. Чупряково, д. 33 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная Центральная, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 2, д. Чупряково |
| 423 | д. Чупряково, д. 37 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная Центральная, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 2, д. Чупряково |
| 424 | д. Чупряково, д. 38 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная Центральная, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 2, д. Чупряково |
| 425 | д. Чупряково, д. 39 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная Центральная, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 2, д. Чупряково |
| 426 | д. Чупряково, д. б/н | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная Центральная, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 427 | д. Чупряково, д. 39а | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная Центральная, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 2, д. Чупряково |
| 428 | с. Шарапово, д. 19 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Шарапово», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 429 | с. Шарапово, д. 20 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Шарапово», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 430 | с. Шарапово, д. 21 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Шарапово», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 431 | с. Шарапово, д. 22 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Шарапово», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 432 | с. Шарапово, д. 23 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Шарапово», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 433 | с. Шарапово, д. 24 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Шарапово», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 434 | с. Шарапово, д. 25 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Шарапово», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 435 | пос. Дома отдыха Озера, дом, д. 1 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Озера», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 436 | пос. Дома отдыха Озера, дом, д. 2 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Озера», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 437 | пос. Дома отдыха Озера, дом, д. 5 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Озера», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 438 | с. Немчиновка, 2-я Запрудная ул, д. 19 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «2-я Запрудная», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 439 | д. Аниково, дом, д. 1 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная Аниково, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 440 | д. Аниково, дом, д. 2 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная Аниково, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 441 | д. Аниково, дом, д. 1б | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная Аниково, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 442 | д. Ястребки, дом, д. 2 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная Ястребки, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 443 | г. Голицыно, Мира пр-кт, д. 101 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная школа «Гармония», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 444 | пос. НИИ Радио, дом, д. 6 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 4 (Голицыно) НИИР, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 445 | пос. НИИ Радио, дом, д. 1 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 4 (Голицыно) НИИР, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 446 | пос. НИИ Радио, дом, д. 3а | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 4 (Голицыно) НИИР, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 447 | пос. НИИ Радио, дом, д. 4а | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 4 (Голицыно) НИИР, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 448 | пос. НИИ Радио, дом, д. 5а | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 4 (Голицыно) НИИР, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 449 | пос. НИИ Радио, дом, д. 7 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 4 (Голицыно) НИИР, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 450 | г. Голицыно, Петровское ш, д. 1 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 8-а (Голицыно), АО «Одинцовская теплосеть» |
| 451 | г. Голицыно, Банный пер, д. 2 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 13 (Голицыно), АО «Одинцовская теплосеть» |
| 452 | г. Голицыно, Банный пер, д. 2а | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 13 (Голицыно), АО «Одинцовская теплосеть» |
| 453 | г. Голицыно, Банный пер, д. 3 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 13 (Голицыно), АО «Одинцовская теплосеть» |
| 454 | г. Голицыно, 1-й Рабочий пер, д. 31в | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 14 (Голицыно), АО «Одинцовская теплосеть» |
| 455 | г. Голицыно, Коммунистический пр-кт, д. 29а | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 15 (Голицыно), АО «Одинцовская теплосеть» |
| 456 | с. Жаворонки, Железнодорожная ул, д. 15 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 5.1 (Жаворонки), АО «Одинцовская теплосеть» |
| 457 | с. Жаворонки, Железнодорожная ул, д. 15а | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 5.1 (Жаворонки), АО «Одинцовская теплосеть» |
| 458 | с. Жаворонки, Железнодорожная ул, д. 16 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 5.1 (Жаворонки), АО «Одинцовская теплосеть» |
| 459 | г. Одинцово, Пионерская ул, д. 9 | - | Котельная № 1, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 4, г. Одинцово, Можайское ш. 25-а |
| 460 | г. Одинцово, Можайское ш, д. 15 | - | Котельная № 1, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 2-а, г. Одинцово, Можайское ш. 15-а |
| 461 | г. Одинцово, Можайское ш, д. 25 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 1, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 3, г. Одинцово, Можайское ш. 25-а |
| 462 | г. Одинцово, Можайское ш, д. 41 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 1, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 4, г. Одинцово, Можайское ш. 25-а |
| 463 | г. Одинцово, Можайское ш, д. 39 | ЖСК-1 | Котельная № 1, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 4, г. Одинцово, Можайское ш. 25-а |
| 464 | г. Одинцово, Можайское ш, д. 45а | АО «УК«Дом сервис центр 2002» | Котельная № 1, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 4, г. Одинцово, Можайское ш. 25-а |
| 465 | г. Одинцово, Можайское ш, д. 15 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 1, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 3, г. Одинцово, Можайское ш. 25-а |
| 466 | г. Одинцово, Можайское ш, д. 23 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 1, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 2-а, г. Одинцово, Можайское ш. 15-а |
| 467 | г. Одинцово, Маршала Жукова, д. 14 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 1-А, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 6, г. Одинцово, ул. М. Жукова, д. 16-б |
| 468 | г. Одинцово, Пионерская ул. , д. 19 | АО «СЭУ ТИС» | Котельная № 1, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 4, г. Одинцово, Можайское ш. 25-а |
| 469 | г. Одинцово, Садовая ул, д. 2 | АО «СЭУ ТИС» | Котельная № 1, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 1, г. Одинцово, ул. Садовая, д. 6а |
| 470 | г. Одинцово, Садовая ул, д. 6 | АО «СЭУ ТИС» | Котельная № 1, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 1, г. Одинцово, ул. Садовая, д. 6а |
| 471 | г. Одинцово, Садовая ул, д. 8 | АО «СЭУ ТИС» | Котельная № 1, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 1, г. Одинцово, ул. Садовая, д. 6а |
| 472 | г. Одинцово, Садовая ул, д. 8/2 | АО «СЭУ ТИС» | Котельная № 1, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 1, г. Одинцово, ул. Садовая, д. 6а |
| 473 | г. Одинцово, Молодежная ул, д. 2 | АО «СЭУ ТИС» | Котельная № 1, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 1, г. Одинцово, ул. Садовая, д. 6а |
| 474 | г. Одинцово, Молодежная ул, д. 8 | АО «СЭУ ТИС» | Котельная № 1, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 1, г. Одинцово, ул. Садовая, д. 6а |
| 475 | г. Одинцово, Молодежная ул, д. 10 | АО «СЭУ ТИС» | Котельная № 1, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 1, г. Одинцово, ул. Садовая, д. 6а |
| 476 | г. Одинцово, Молодежная ул, д. 12 | АО «СЭУ ТИС» | Котельная № 1, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 1, г. Одинцово, ул. Садовая, д. 6а |
| 477 | г. Одинцово, Молодежная ул, д. 16 | АО «СЭУ ТИС» | Котельная № 1, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 2-а, г. Одинцово, Можайское ш. 15-а |
| 478 | г. Одинцово, Молодежная ул, д. 18 | АО «СЭУ ТИС» | Котельная № 1, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 3, г. Одинцово, Можайское ш. 25-а |
| 479 | г. Одинцово, Молодежная ул, д. 20 | АО «СЭУ ТИС» | Котельная № 1, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 3, г. Одинцово, Можайское ш. 25-а |
| 480 | г. Одинцово, Молодежная ул, д. 22 | АО «СЭУ ТИС» | Котельная № 1, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 3, г. Одинцово, Можайское ш. 25-а |
| 481 | г. Одинцово, Молодежная ул, д. 26 | АО «СЭУ ТИС» | Котельная № 1, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 3, г. Одинцово, Можайское ш. 25-а |
| 482 | г. Одинцово, Молодежная ул, д. 28 | АО «СЭУ ТИС» | Котельная № 1, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 3, г. Одинцово, Можайское ш. 25-а |
| 483 | г. Одинцово, Молодежная ул, д. 30 | АО «СЭУ ТИС» | Котельная № 1, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 3, г. Одинцово, Можайское ш. 25-а |
| 484 | г. Одинцово, Молодежная ул, д. 34 | АО «СЭУ ТИС» | Котельная № 1, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 3, г. Одинцово, Можайское ш. 25-а |
| 485 | г. Одинцово, Молодежная ул, д. 38 | АО «СЭУ ТИС» | Котельная № 1-А, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 8, г. Одинцово, ул. Молодежная, д. 38-г |
| 486 | г. Одинцово, Можайское ш, д. 1 | АО «СЭУ ТИС» | Котельная № 1, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 1, г. Одинцово, ул. Садовая, д. 6а |
| 487 | г. Одинцово, Можайское ш, д. 3 | АО «СЭУ ТИС» | Котельная № 1, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 2-а, г. Одинцово, Можайское ш. 15-а |
| 488 | г. Одинцово, Можайское ш, д. 5 | АО «СЭУ ТИС» | Котельная № 1, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 2-а, г. Одинцово, Можайское ш. 15-а |
| 489 | г. Одинцово, Можайское ш, д. 7 | АО «СЭУ ТИС» | Котельная № 1, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 2-а, г. Одинцово, Можайское ш. 15-а |
| 490 | г. Одинцово, Можайское ш, д. 9 | АО «СЭУ ТИС» | Котельная № 1, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 2-а, г. Одинцово, Можайское ш. 15-а |
| 491 | г. Одинцово, Можайское ш, д. 11 | АО «СЭУ ТИС» | Котельная № 1, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 2-а, г. Одинцово, Можайское ш. 15-а |
| 492 | г. Одинцово, Можайское ш, д. 17 | АО «СЭУ ТИС» | Котельная № 1, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 2-а, г. Одинцово, Можайское ш. 15-а |
| 493 | г. Одинцово, Можайское ш, д. 19 | АО «СЭУ ТИС» | Котельная № 1, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 2-а, г. Одинцово, Можайское ш. 15-а |
| 494 | г. Одинцово, Можайское ш, д. 19а | АО «СЭУ ТИС» | Котельная № 1, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 3, г. Одинцово, Можайское ш. 25-а |
| 495 | г. Одинцово, Можайское ш, д. 21 | АО «СЭУ ТИС» | Котельная № 1, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 3, г. Одинцово, Можайское ш. 25-а |
| 496 | г. Одинцово, Можайское ш, д. 29 | АО «СЭУ ТИС» | Котельная № 1, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 3, г. Одинцово, Можайское ш. 25-а |
| 497 | г. Одинцово, Можайское ш, д. 27 | АО «СЭУ ТИС» | Котельная № 1, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 3, г. Одинцово, Можайское ш. 25-а |
| 498 | г. Одинцово, Можайское ш, д. 31 | АО «СЭУ ТИС» | Котельная № 1, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 3, г. Одинцово, Можайское ш. 25-а |
| 499 | г. Одинцово, Можайское ш, д. 33 | АО «СЭУ ТИС» | Котельная № 1, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 3, г. Одинцово, Можайское ш. 25-а |
| 500 | г. Одинцово, Можайское ш, д. 35 | АО «СЭУ ТИС» | Котельная № 1, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 3, г. Одинцово, Можайское ш. 25-а |
| 501 | г. Одинцово, Можайское ш, д. 37 | АО «СЭУ ТИС» | Котельная № 1, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 4, г. Одинцово, Можайское ш. 25-а |
| 502 | г. Одинцово, Можайское ш, д. 43 | АО «СЭУ ТИС» | Котельная № 1, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 4, г. Одинцово, Можайское ш. 25-а |
| 503 | г. Одинцово, Можайское ш, д. 45 | АО «СЭУ ТИС» | Котельная № 1, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 4, г. Одинцово, Можайское ш. 25-а |
| 504 | г. Одинцово, Можайское ш, д. 47 | АО «СЭУ ТИС» | Котельная № 1, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 4, г. Одинцово, Можайское ш. 25-а |
| 505 | г. Одинцово, Можайское ш, д. 49 | АО «СЭУ ТИС» | Котельная № 1, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 4, г. Одинцово, Можайское ш. 25-а |
| 506 | г. Одинцово, Можайское ш, д. 3/2 | АО «СЭУ ТИС» | Котельная № 1, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 2-а, г. Одинцово, Можайское ш. 15-а |
| 507 | г. Одинцово, Можайское ш, д. 29/1 | АО «СЭУ ТИС» | Котельная № 1, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 2-а, г. Одинцово, Можайское ш. 15-а |
| 508 | г. Одинцово, Можайское ш, д. 1/1 | АО «СЭУ ТИС» | Котельная № 1, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 2-а, г. Одинцово, Можайское ш. 15-а |
| 509 | г. Одинцово, Можайское ш, д. 17/1 | АО «СЭУ ТИС» | Котельная № 1, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 2-а, г. Одинцово, Можайское ш. 15-а |
| 510 | д. Кобяково, Северная ул, д. 46 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Кобяково», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 511 | д. Кобяково, Северная ул, д. 47 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Кобяково», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 512 | д. Кобяково, Северная ул, д. 48 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Кобяково», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 513 | д. Кобяково, Северная ул, д. 49 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Кобяково», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 514 | д. Кобяково, Северная ул, д. 50 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Кобяково», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 515 | д. Кобяково, Северная ул, д. 51 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Кобяково», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 516 | д. Кобяково, Северная ул, д. 52 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Кобяково», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 517 | г. Голицыно, Новая ул, д. 65 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Бутынь», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 518 | г. Голицыно, Новая ул, д. 66 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Бутынь», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 519 | г. Голицыно, Новая ул, д. 67 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Бутынь», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 520 | г. Голицыно, Новая ул, д. 68 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Бутынь», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 521 | г. Голицыно, Новая ул, д. 101а | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Бутынь», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 522 | г. Голицыно, Новая ул, д. 101б | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Бутынь», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 523 | пос. Горки-10, дом № 34, корпус 1, д. б/н | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная п. «Горки-10», АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 7, пос. Горки-10, стр. 19-Т |
| 524 | пос. Горки-10, дом № 34, корпус 2, д. б/н | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная п. «Горки-10», АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 7, пос. Горки-10, стр. 19-Т |
| 525 | пос. Горки-10, дом № 33, корп 2, д. б/н | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная п. «Горки-10», АО «Одинцовская теплосеть», |
| 526 | пос. Горки-10, дом № 34, д. б/н | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная п. «Горки-10», АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 7, пос. Горки-10, стр. 19-Т |
| 527 | пос. Горки-10, дом № 33, корп 1, д. б/н | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная п. «Горки-10», АО «Одинцовская теплосеть», |
| 528 | пос. Горки-10, дом № 32, д. б/н | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная п. «Горки-10», АО «Одинцовская теплосеть», |
| 529 | пос. Горки-10, дом № 23, д. б/н | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная п. «Горки-10», АО «Одинцовская теплосеть», |
| 530 | пос. Горки-10, дом № 2, д. б/н | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная п. «Горки-10», АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 2, пос. Горки-10, в подвале стр. № 43 |
| 531 | пос. Горки-10, дом № 4, д. б/н | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная п. «Горки-10», АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 2, пос. Горки-10, в подвале стр. № 43 |
| 532 | пос. Горки-10, дом № 5, д. б/н | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная п. «Горки-10», АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 2, пос. Горки-10, в подвале стр. № 43 |
| 533 | пос. Горки-10, дом № 6, д. б/н | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная п. «Горки-10», АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 2, пос. Горки-10, в подвале стр. № 43 |
| 534 | пос. Горки-10, дом № 7, д. б/н | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная п. «Горки-10», АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 2, пос. Горки-10, в подвале стр. № 43 |
| 535 | пос. Горки-10, дом № 8, д. б/н | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная п. «Горки-10», АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 3, пос. Горки-10, стр. 21-Т |
| 536 | пос. Горки-10, дом № 9, д. б/н | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная п. «Горки-10», АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 3, пос. Горки-10, стр. 21-Т |
| 537 | пос. Горки-10, дом № 10, д. б/н | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная п. «Горки-10», АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 1, пос. Горки-10, стр. 44-Т |
| 538 | пос. Горки-10, дом № 11, д. б/н | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная п. «Горки-10», АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 1, пос. Горки-10, стр. 44-Т |
| 539 | пос. Горки-10, дом № 12, д. б/н | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная п. «Горки-10», АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 1, пос. Горки-10, стр. 44-Т |
| 540 | пос. Горки-10, дом № 13, д. б/н | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная п. «Горки-10», АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 1, пос. Горки-10, стр. 44-Т |
| 541 | пос. Горки-10, дом № 14, д. б/н | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная п. «Горки-10», АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 1, пос. Горки-10, стр. 44-Т |
| 542 | пос. Горки-10, дом № 15, д. б/н | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная п. «Горки-10», АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 1, пос. Горки-10, стр. 44-Т |
| 543 | пос. Горки-10, дом № 16, д. б/н | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная п. «Горки-10», АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 2, пос. Горки-10, в подвале стр. № 43 |
| 544 | пос. Горки-10, дом № 17, д. б/н | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная п. «Горки-10», АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 2, пос. Горки-10, в подвале стр. № 43 |
| 545 | пос. Горки-10, дом № 18, д. б/н | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная п. «Горки-10», АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 2, пос. Горки-10, в подвале стр. № 43 |
| 546 | пос. Горки-10, дом № 19, д. б/н | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная п. «Горки-10», АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 3, пос. Горки-10, стр. 21-Т |
| 547 | пос. Горки-10, дом № 20, д. б/н | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная п. «Горки-10», АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 3, пос. Горки-10, стр. 21-Т |
| 548 | пос. Горки-10, дом № 21, д. б/н | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная п. «Горки-10», АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 3, пос. Горки-10, стр. 21-Т |
| 549 | пос. Горки-10, дом № 22, д. б/н | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная п. «Горки-10», АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 6, пос. Горки-10, стр. 24-Т |
| 550 | пос. Горки-10, дом № 24, д. б/н | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная п. «Горки-10», АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 6, пос. Горки-10, стр. 24-Т |
| 551 | пос. Горки-10, дом № 25, д. б/н | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная п. «Горки-10», АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 6, пос. Горки-10, стр. 24-Т |
| 552 | пос. Горки-10, дом № 26, д. б/н | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная п. «Горки-10», АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 6, пос. Горки-10, стр. 24-Т |
| 553 | пос. Горки-10, дом № 27, д. б/н | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная п. «Горки-10», АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 3, пос. Горки-10, стр. 21-Т |
| 554 | пос. Горки-10, дом № 29, д. б/н | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная п. «Горки-10», АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 6, пос. Горки-10, стр. 24-Т |
| 555 | пос. Горки-10, дом № 30, д. б/н | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная п. «Горки-10», АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 6, пос. Горки-10, стр. 24-Т |
| 556 | пос. Горки-10, дом № 31, д. б/н | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная п. «Горки-10», АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 6, пос. Горки-10, стр. 24-Т |
| 557 | пос. Горки-10, дом № 3, д. б/н | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная п. «Горки-10», АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 2, пос. Горки-10, в подвале стр. № 43 |
| 558 | с. Жаворонки, 7-я Советская ул, д. 41 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Жаворонки», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 559 | пос. Покровское, Дачная ул, д. 17 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Покровское», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 560 | пос. Покровское, Дачная ул, д. 17а | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Покровское», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 561 | г. Звенигород, пр-д Ветеранов, д. 10к1 | ООО «УК-Стройпромавтоматика» | Котельная № 4 «Энергоцентр», ООО «УК Энергоцентр» |
| 562 | г. Звенигород, пр-д Ветеранов, д. 10к2 | ООО «УК-Стройпромавтоматика» | Котельная № 4 «Энергоцентр», ООО «УК Энергоцентр» |
| 563 | г. Звенигород, пр-д Ветеранов, д. 10к3 | ООО «УК-Стройпромавтоматика» | Котельная № 4 «Энергоцентр», ООО «УК Энергоцентр» |
| 564 | г. Звенигород, пр-д Ветеранов, д. 10к4 | ООО «УК-Стройпромавтоматика» | Котельная № 4 «Энергоцентр», ООО «УК Энергоцентр» |
| 565 | пос. Горки-2, д. 1 | АО «ЖКХ Горки-2» | Котельная № 1 Горки, МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 566 | пос. Горки-2, д. 2 | АО «ЖКХ Горки-2» | Котельная № 1 Горки, МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 567 | пос. Горки-2, д. 6 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 1 Горки, МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 568 | пос. Горки-2, д. 8 | АО «ЖКХ Горки-2» | Котельная № 1 Горки, МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 569 | пос. Горки-2, д. 9 | АО «ЖКХ Горки-2» | Котельная № 1 Горки, МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 570 | пос. Горки-2, д. 10 | АО «ЖКХ Горки-2» | Котельная № 1 Горки, МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 571 | пос. Горки-2, д. 22 | АО «ЖКХ Горки-2» | Котельная № 1 Горки, МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 572 | пос. Горки-2, д. 28 | АО «ЖКХ Горки-2» | Котельная № 1 Горки, МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 573 | пос. Горки-2, д. 29 | АО «ЖКХ Горки-2» | Котельная № 1 Горки, МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 574 | пос. Горки-2, д. 30 | АО «ЖКХ Горки-2» | Котельная № 1 Горки, МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 575 | пос. Горки-2, д. 31 | АО «ЖКХ Горки-2» | Котельная № 1 Горки, МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 576 | пос. Горки-2, д. 32 | АО «ЖКХ Горки-2» | Котельная № 1 Горки, МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 577 | пос. Горки-2, д. 33 | АО «ЖКХ Горки-2» | Котельная № 1 Горки, МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 578 | пос. Горки-2, д. 34 | АО «ЖКХ Горки-2» | Котельная № 1 Горки, МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 579 | пос. Горки-2, д. 35 | АО «ЖКХ Горки-2» | Котельная № 1 Горки, МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 580 | пос. Горки-2, д. 36 | АО «ЖКХ Горки-2» | Котельная № 1 Горки, МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 581 | пос. Горки-2, д. 37 | АО «ЖКХ Горки-2» | Котельная № 1 Горки, МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 582 | пос. Горки-2, д. 38 | АО «ЖКХ Горки-2» | Котельная № 1 Горки, МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 583 | пос. Горки-2, д. 39 | АО «ЖКХ Горки-2» | Котельная № 1 Горки, МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 584 | пос. Горки-2, д. 40 | АО «ЖКХ Горки-2» | Котельная № 1 Горки, МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 585 | пос. Горки-2, д. 41 | АО «ЖКХ Горки-2» | Котельная № 1 Горки, МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 586 | г. Голицыно, тер. ДРСУ-4, д. 6 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 11 (Голицыно), АО «Одинцовская теплосеть» |
| 587 | г. Голицыно, тер. ДРСУ-4, д. 7 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 11 (Голицыно), АО «Одинцовская теплосеть» |
| 588 | г. Голицыно, тер. ДРСУ-4, д. 8 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 11 (Голицыно), АО «Одинцовская теплосеть» |
| 589 | г. Голицыно, тер. ДРСУ-4, д. 9 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 11 (Голицыно), АО «Одинцовская теплосеть» |
| 590 | г. Голицыно, тер. ДРСУ-4, д. 10 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 11 (Голицыно), АО «Одинцовская теплосеть» |
| 591 | г. Голицыно, тер. ДРСУ-4, д. 11 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 11 (Голицыно), АО «Одинцовская теплосеть» |
| 592 | г. Голицыно, тер. ДРСУ-4, д. 12 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 11 (Голицыно), АО «Одинцовская теплосеть» |
| 593 | г. Голицыно, тер. ДРСУ-4, д. 13 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 11 (Голицыно), АО «Одинцовская теплосеть» |
| 594 | г. Одинцово, ул. Маршала Неделина, д. 5 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 1-А, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 7-а, г. Одинцово, ул. М. Неделина, д. 7-б |
| 595 | г. Одинцово, ул. Маршала Неделина, д. 7а | АО «СЭУ ТИС» | Котельная № 1-А, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 7-а, г. Одинцово, ул. М. Неделина, д. 7-б |
| 596 | г. Одинцово, ул. Маршала Неделина, д. 13 | АО «СЭУ ТИС» | Котельная № 1-А, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 7, г. Одинцово, ул. М. Неделина, д. 9-а |
| 597 | г. Одинцово, ул. Молодежная, д. 3 | АО «СЭУ ТИС» | Котельная № 1-А, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 5, г. Одинцово, ул. Молодежная, д. 7-а |
| 598 | г. Одинцово, ул. Молодежная, д. 7 | АО «СЭУ ТИС» | Котельная № 1-А, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 5, г. Одинцово, ул. Молодежная, д. 7-а |
| 599 | г. Одинцово, ул. Молодежная, д. 36 | АО «СЭУ ТИС» | Котельная № 1-А, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 8, г. Одинцово, ул. Молодежная, д. 38-г |
| 600 | г. Одинцово, ул. Молодежная, д. 38 | АО «СЭУ ТИС» | Котельная № 1-А, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 8, г. Одинцово, ул. Молодежная, д. 38-г |
| 601 | г. Одинцово, ул. Молодежная, д. 42 | АО «СЭУ ТИС» | Котельная № 1-А, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 8, г. Одинцово, ул. Молодежная, д. 38-г |
| 602 | г. Одинцово, бул. Любы Новоселовой, д. 14 | АО «СЭУ ТИС» | Котельная № 1-А, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 6, г. Одинцово, ул. М. Жукова, д. 16-б |
| 603 | г. Одинцово, ул. Садовая, д. 12 | АО «СЭУ ТИС» | Котельная № 1-А, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 5, г. Одинцово, ул. Молодежная, д. 7-а |
| 604 | г. Одинцово, ул. Садовая, д. 16 | АО «СЭУ ТИС» | Котельная № 2а, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 2, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова 11-б |
| 605 | г. Одинцово, ул. Маршала Неделина, д. 15 | ТСЖ «Дворец» | Котельная № 1-А, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 7, г. Одинцово, ул. М. Неделина, д. 9-а |
| 606 | г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 4 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 1-А, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 6, г. Одинцово, ул. М. Жукова, д. 16-б |
| 607 | г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 12 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 1-А, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 6, г. Одинцово, ул. М. Жукова, д. 16-б |
| 608 | г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 16 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 1-А, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 6, г. Одинцово, ул. М. Жукова, д. 16-б |
| 609 | г. Одинцово, ул. Маршала Неделина, д. 7 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 1-А, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 7-а, г. Одинцово, ул. М. Неделина, д. 7-б |
| 610 | г. Одинцово, ул. Маршала Неделина, д. 9 | АО «СЭУ ТИС» | Котельная № 1-А, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 7-а, г. Одинцово, ул. М. Неделина, д. 7-б |
| 611 | г. Одинцово, ул. Молодежная, д. 1 | АО «СЭУ ТИС» | Котельная № 1-А, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 5, г. Одинцово, ул. Молодежная, д. 7-а |
| 612 | г. Одинцово, ул. Молодежная, д. 5 | АО «СЭУ ТИС» | Котельная № 1-А, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 5, г. Одинцово, ул. Молодежная, д. 7-а |
| 613 | г. Одинцово, ул. Молодежная, д. 9 | АО «СЭУ ТИС» | Котельная № 1-А, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 5, г. Одинцово, ул. Молодежная, д. 7-а |
| 614 | г. Одинцово, ул. Молодежная, д. 36а | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 1-А, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 8, г. Одинцово, ул. Молодежная, д. 38-г |
| 615 | г. Одинцово, ул. Молодежная, д. 40 | АО «СЭУ ТИС» | Котельная № 1-А, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 8, г. Одинцово, ул. Молодежная, д. 38-г |
| 616 | г. Одинцово, бул. Любы Новоселовой, д. 18 | АО «СЭУ ТИС» | Котельная № 1-А, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 5, г. Одинцово, ул. Молодежная, д. 7-а |
| 617 | г. Одинцово, бул. Любы Новоселовой, д. 16 | АО «СЭУ ТИС» | Котельная № 1-А, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 6, г. Одинцово, ул. М. Жукова, д. 16-б |
| 618 | г. Одинцово, ул. Садовая, д. 14 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 1-А, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 6, г. Одинцово, ул. М. Жукова, д. 16-б |
| 619 | г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 2 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 1-А, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 6, г. Одинцово, ул. М. Жукова, д. 16-б |
| 620 | г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 10 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 1-А, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 6, г. Одинцово, ул. М. Жукова, д. 16-б |
| 621 | г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 14 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 1-А, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 6, г. Одинцово, ул. М. Жукова, д. 16-б |
| 622 | г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 18 | АО «СЭУ ТИС» | Котельная № 1-А, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 6, г. Одинцово, ул. М. Жукова, д. 16-б |
| 623 | г. Одинцово, ул. Северная, д. 28 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 2а, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 1, г. Одинцово, ул. Северная 34-а |
| 624 | г. Одинцово, ул. Северная, д. 32 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 2а, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 1, г. Одинцово, ул. Северная 34-а |
| 625 | г. Одинцово, ул. Садовая, д. 28 | ТСН «Садовая 28А28» | Котельная № 2а, АО «Одинцовская теплосеть», |
| 626 | г. Одинцово, ул. Северная, д. 44 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 2а, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 1, г. Одинцово, ул. Северная 34-а |
| 627 | г. Одинцово, ул. Северная, д. 9 | ООО «УК Городские усадьбы-область» | Котельная № 2, АО «Одинцовская теплосеть», |
| 628 | г. Одинцово, ул. Северная, д. 11 | ООО «УК Городские усадьбы-область» | Котельная № 2, АО «Одинцовская теплосеть», |
| 629 | г. Одинцово, ул. Северная, д. 12 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 2а, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 7, г. Одинцово, ул. Северная 16-а |
| 630 | г. Одинцово, ул. Северная, д. 13 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 2, АО «Одинцовская теплосеть», |
| 631 | г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 13 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 2а, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 2, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова 11-б |
| 632 | г. Одинцово, б-р Л. Новоселовой, д. 10/1 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 2а, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 2, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова 11-б |
| 633 | г. Одинцово, ул. Садовая, д. 22а | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 2а, АО «Одинцовская теплосеть», |
| 634 | г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 5 | АО «СЭУ ТИС» | Котельная № 2а, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 2, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова 11-б |
| 635 | г. Одинцово, ул. Садовая, д. 18 | АО «СЭУ ТИС» | Котельная № 2а, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 2, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова 11-б |
| 636 | г. Одинцово, ул. Северная, д. 36 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 2а, АО «Одинцовская теплосеть», |
| 637 | г. Одинцово, ул. Северная, д. 5к2 | АО «ВК Комфорт» | Котельная № 2, АО «Одинцовская теплосеть», |
| 638 | г. Одинцово, ул. Северная, д. 42 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 2а, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 1, г. Одинцово, ул. Северная 34-а |
| 639 | г. Одинцово, ул. Садовая, д. 30 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 2а, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 7, г. Одинцово, ул. Северная 16-а |
| 640 | г. Одинцово, ул. Северная, д. 5к1 | ООО «УК Городские усадьбы-область» | Котельная № 2, АО «Одинцовская теплосеть», |
| 641 | г. Одинцово, ул. Северная, д. 5к3 | АО «ВК Комфорт» | Котельная № 2, АО «Одинцовская теплосеть», |
| 642 | г. Одинцово, ул. Северная, д. 5к4 | АО «ВК Комфорт» | Котельная № 2, АО «Одинцовская теплосеть», |
| 643 | г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 1 | АО «СЭУ ТИС» | Котельная № 2а, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 2, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова 11-б |
| 644 | г. Одинцово, ул. Северная, д. 30 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 2а, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 7, г. Одинцово, ул. Северная 16-а |
| 645 | г. Одинцово, ул. Садовая, д. 32 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 2а, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 7, г. Одинцово, ул. Северная 16-а |
| 646 | г. Одинцово, ул. Северная, д. 24 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 2а, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 2, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова 11-б |
| 647 | г. Одинцово, ул. Северная, д. 6 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 2а, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 7, г. Одинцово, ул. Северная 16-а |
| 648 | г. Одинцово, б-р Л. Новоселовой, д. 4а | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 2а, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 1, г. Одинцово, ул. Северная 34-а |
| 649 | г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 3 | АО «СЭУ ТИС» | Котельная № 2а, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 2, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова 11-б |
| 650 | г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 11а | ООО «УК Мультистори» | Котельная № 2а, АО «Одинцовская теплосеть», |
| 651 | г. Одинцово, ул. Северная, д. 8 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 2а, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 7, г. Одинцово, ул. Северная 16-а |
| 652 | г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 1а | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 2а, АО «Одинцовская теплосеть», |
| 653 | г. Одинцово, ул. Северная, д. 26 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 2а, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 2, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова 11-б |
| 654 | г. Одинцово, б-р Л. Новоселовой, д. 12 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 2а, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 2, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова 11-б |
| 655 | г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 7/1 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 2а, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 2, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова 11-б |
| 656 | г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 7/2 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 2а, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 2, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова 11-б |
| 657 | г. Одинцово, б-р Л. Новоселовой, д. 12а | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 2а, АО «Одинцовская теплосеть», |
| 658 | г. Одинцово, ул. Северная, д. 4 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 2а, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 7, г. Одинцово, ул. Северная 16-а |
| 659 | г. Одинцово, ул. Садовая, д. 26 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 2а, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 7, г. Одинцово, ул. Северная 16-а |
| 660 | г. Одинцово, б-р Л. Новоселовой, д. 10/2 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 2а, АО «Одинцовская теплосеть», |
| 661 | г. Одинцово, ул. Садовая, д. 24 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 2а, АО «Одинцовская теплосеть», |
| 662 | г. Одинцово, б-р Л. Новоселовой, д. 4-1 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 2а, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 1, г. Одинцово, ул. Северная 34-а |
| 663 | г. Одинцово, б-р Л. Новоселовой, д. 4-2 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 2а, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 1, г. Одинцово, ул. Северная 34-а |
| 664 | г. Одинцово, б-р Л. Новоселовой, д. 2а | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 2а, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 2, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова 11-б |
| 665 | г. Одинцово, б-р Л. Новоселовой, д. 10а | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 2а, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 2, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова 11-б |
| 666 | г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 15 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 2а, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 2, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова 11-б |
| 667 | г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 17 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 2а, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 2, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова 11-б |
| 668 | г. Одинцово, ул. Северная, д. 14 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 2а, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 7, г. Одинцово, ул. Северная 16-а |
| 669 | г. Одинцово, ул. Северная, д. 15 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 2, АО «Одинцовская теплосеть», |
| 670 | г. Одинцово, ул. Северная, д. 16 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 2а, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 7, г. Одинцово, ул. Северная 16-а |
| 671 | г. Одинцово, б-р Л. Новоселовой, д. 2-1 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 2а, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 1, г. Одинцово, ул. Северная 34-а |
| 672 | г. Одинцово, б-р Л. Новоселовой, д. 2-2 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 2а, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 1, г. Одинцово, ул. Северная 34-а |
| 673 | г. Одинцово, ул. Северная, д. 7 | АО «ВК Комфорт» | Котельная № 2, АО «Одинцовская теплосеть», |
| 674 | г. Одинцово, ул. Садовая, д. 28а | ТСН «Садовая 28А28» | Котельная № 2а, АО «Одинцовская теплосеть», |
| 675 | пгт. Большие Вязёмы, Городок-17 ул, д. 22 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 1, Городок-17, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 676 | пгт. Большие Вязёмы, Городок-17 ул, д. 27 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 1, Городок-17, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 677 | пгт. Большие Вязёмы, Городок-17 ул, д. 24 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 1, Городок-17, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 678 | пгт. Большие Вязёмы, Городок-17 ул, д. 28 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 1, Городок-17, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 679 | пгт. Большие Вязёмы, Городок-17 ул, д. 26 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 1, Городок-17, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 680 | пгт. Большие Вязёмы, Городок-17 ул, д. 30 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 1, Городок-17, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 681 | пгт. Большие Вязёмы, Городок-17 ул, д. 29 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 1, Городок-17, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 682 | пгт. Большие Вязёмы, Городок-17 ул, д. 31 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 1, Городок-17, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 683 | пгт. Большие Вязёмы, Городок-17 ул, д. 29к1 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 1, Городок-17, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 684 | пгт. Большие Вязёмы, Городок-17 ул, д. 22к2 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 1, Городок-17, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 685 | д. Иваньево, Заречная ул, д. 66 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Лесные поляны», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 686 | пос. Большие Вяземы, ул. Городок-17, д. 1 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 2, Городок-17, АО «Одинцовская теплосеть», |
| 687 | пос. Большие Вяземы, ул. Городок-17, д. 2 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 2, Городок-17, АО «Одинцовская теплосеть», |
| 688 | пос. Большие Вяземы, ул. Городок-17, д. 3 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 2, Городок-17, АО «Одинцовская теплосеть», |
| 689 | пос. Большие Вяземы, ул. Городок-17, д. 4 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 2, Городок-17, АО «Одинцовская теплосеть», |
| 690 | пос. Большие Вяземы, ул. Городок-17, д. 6 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 2, Городок-17, АО «Одинцовская теплосеть», |
| 691 | пос. Большие Вяземы, ул. Городок-17, д. 7 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 2, Городок-17, АО «Одинцовская теплосеть», |
| 692 | пос. Большие Вяземы, ул. Городок-17, д. 8 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 2, Городок-17, АО «Одинцовская теплосеть», |
| 693 | пос. Большие Вяземы, ул. Городок-17, д. 9 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 2, Городок-17, АО «Одинцовская теплосеть», |
| 694 | пос. Большие Вяземы, ул. Городок-17, д. 10 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 2, Городок-17, АО «Одинцовская теплосеть», |
| 695 | пос. Большие Вяземы, ул. Городок-17, д. 11 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 2, Городок-17, АО «Одинцовская теплосеть», |
| 696 | пос. Большие Вяземы, ул. Городок-17, д. 12 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 2, Городок-17, АО «Одинцовская теплосеть», |
| 697 | пос. Большие Вяземы, ул. Городок-17, д. 13 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 2, Городок-17, АО «Одинцовская теплосеть», |
| 698 | пос. Большие Вяземы, ул. Городок-17, д. 14 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 2, Городок-17, АО «Одинцовская теплосеть», |
| 699 | пос. Большие Вяземы, ул. Городок-17, д. 15 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 2, Городок-17, АО «Одинцовская теплосеть», |
| 700 | пос. Большие Вяземы, ул. Городок-17, д. 16 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 2, Городок-17, АО «Одинцовская теплосеть», |
| 701 | пос. Большие Вяземы, ул. Городок-17, д. 17 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 2, Городок-17, АО «Одинцовская теплосеть», |
| 702 | пос. Большие Вяземы, ул. Городок-17, д. 17а | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 2, Городок-17, АО «Одинцовская теплосеть», |
| 703 | пос. Большие Вяземы, ул. Городок-17, д. 18 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 2, Городок-17, АО «Одинцовская теплосеть», |
| 704 | пос. Большие Вяземы, ул. Городок-17, д. 19 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 2, Городок-17, АО «Одинцовская теплосеть», |
| 705 | пос. Большие Вяземы, ул. Городок-17, д. 20 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 2, Городок-17, АО «Одинцовская теплосеть», |
| 706 | пос. Большие Вяземы, ул. Городок-17, д. 21 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 2, Городок-17, АО «Одинцовская теплосеть», |
| 707 | пос. Большие Вяземы, ул. Городок-17, д. 22к1 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 2, Городок-17, АО «Одинцовская теплосеть», |
| 708 | пос. Большие Вяземы, ул. Городок-17, д. 23 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 2, Городок-17, АО «Одинцовская теплосеть», |
| 709 | пос. Большие Вяземы, ул. Городок-17, д. 25 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 2, Городок-17, АО «Одинцовская теплосеть», |
| 710 | г. Кубинка, Можайское ш, д. 60а | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 1, Кубинка, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 711 | г. Кубинка, Можайское ш, д. 60б | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 1, Кубинка, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 712 | г. Кубинка, Можайское ш, д. 60в | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 1, Кубинка, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 713 | г. Кубинка, Кубинка-2 ст, д. 9 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная ст. Кубинка-2, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 714 | д. Акулово, Акулово ст, д. 1 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная Акулово, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 715 | г. Кубинка, Наро-Фоминское шоссе, д. 3 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 2, Кубинка, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 716 | г. Кубинка, Наро-Фоминское шоссе, д. 4 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 2, Кубинка, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 717 | г. Кубинка, Наро-Фоминское шоссе, д. 5 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 2, Кубинка, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 718 | г. Кубинка, Наро-Фоминское шоссе, д. 6 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 2, Кубинка, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 719 | г. Кубинка, Наро-Фоминское шоссе, д. 7 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 2, Кубинка, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 720 | г. Кубинка, Наро-Фоминское шоссе, д. 38 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 2, Кубинка, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 721 | г. Кубинка, Наро-Фоминское шоссе, д. 42 | - | Котельная № 2, Кубинка, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 722 | г. Кубинка, Колхозный проезд, д. 15 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 2, Кубинка, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 723 | пос. Горки-2, д. 10 | АО «ЖКХ Горки-2» | Котельная № 2 Горки, МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 724 | пос. Горки-2, д. 214/1 | АО «ЖКХ Горки-2» | Котельная № 2 Горки, МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 725 | пос. Горки-2, д. 214/2 | АО «ЖКХ Горки-2» | Котельная № 2 Горки, МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 726 | пос. Горки-2, д. 214а | АО «ЖКХ Горки-2» | Котельная № 2 Горки, МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 727 | пос. Горки-2, д. 214б | АО «ЖКХ Горки-2» | Котельная № 2 Горки, МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 728 | с. Перхушково, д. 215 | ООО УК «Одра Групп» | Котельная № 215 пристроенная (Жаворонки), МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 729 | с. Перхушково, д. 216 | ООО «УК Одра Групп» | Котельная № 215 пристроенная (Жаворонки), МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 730 | с. Перхушково, д. 217 | ООО «УК Одра Групп» | Котельная № 215 пристроенная (Жаворонки), МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 731 | пос. Кубинка-10, д. 1 | ООО ПО «Ремжилсервис» | Котельная Кубинка-10 , МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 732 | пос. Кубинка-10, д. 2 | ООО ПО «Ремжилсервис» | Котельная Кубинка-10 , МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 733 | пос. Кубинка-10, д. 3 | ООО ПО «Ремжилсервис» | Котельная Кубинка-10 , МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 734 | пос. Кубинка-10, д. 4 | ООО ПО «Ремжилсервис» | Котельная Кубинка-10 , МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 735 | пос. Кубинка-10, д. 5 | ООО ПО «Ремжилсервис» | Котельная Кубинка-10 , МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 736 | пос. Кубинка-10, д. 6 | ООО ПО «Ремжилсервис» | Котельная Кубинка-10 , МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 737 | пос. Кубинка-10, д. 7 | ООО ПО «Ремжилсервис» | Котельная Кубинка-10 , МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 738 | пос. Кубинка-10, д. 8 | ООО ПО «Ремжилсервис» | Котельная Кубинка-10 , МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 739 | пос. Кубинка-10, д. 9 | ООО ПО «Ремжилсервис» | Котельная Кубинка-10 , МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 740 | пос. Кубинка-10, д. 10 | ООО ПО «Ремжилсервис» | Котельная Кубинка-10 , МУП «ЖКХ Назарьево», ЦТП Кубинка-10, г. Кубинка, в/г 247, Наро-Фоминское ш. 4 |
| 741 | пос. Кубинка-10, д. 11 | ООО ПО «Ремжилсервис» | Котельная Кубинка-10 , МУП «ЖКХ Назарьево», ЦТП Кубинка-10, г. Кубинка, в/г 247, Наро-Фоминское ш. 4 |
| 742 | пос. Кубинка-10, д. 12 | ООО ПО «Ремжилсервис» | Котельная Кубинка-10 , МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 743 | пос. Кубинка-10, д. 13 | ООО ПО «Ремжилсервис» | Котельная Кубинка-10 , МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 744 | пос. Кубинка-10, д. 14 | ООО ПО «Ремжилсервис» | Котельная Кубинка-10 , МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 745 | пос. Кубинка-10, д. 15 | ООО ПО «Ремжилсервис» | Котельная Кубинка-10 , МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 746 | пос. Кубинка-10, д. 16 | ООО ПО «Ремжилсервис» | Котельная Кубинка-10 , МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 747 | пос. Кубинка-10, д. 17 | ООО ПО «Ремжилсервис» | Котельная Кубинка-10 , МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 748 | пос. Кубинка-10, д. 18 | ООО ПО «Ремжилсервис» | Котельная Кубинка-10 , МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 749 | пос. Кубинка-10, д. 19 | ООО ПО «Ремжилсервис» | Котельная Кубинка-10 , МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 750 | пос. Кубинка-10, д. 20 | ООО ПО «Ремжилсервис» | Котельная Кубинка-10 , МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 751 | пос. Кубинка-10, д. 21 | ООО ПО «Ремжилсервис» | Котельная Кубинка-10 , МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 752 | пос. Кубинка-10, д. 22 | ООО ПО «Ремжилсервис» | Котельная Кубинка-10 , МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 753 | пос. Кубинка-10, д. 23 | ООО ПО «Ремжилсервис» | Котельная Кубинка-10 , МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 754 | пос. Кубинка-10, д. 24 | ООО ПО «Ремжилсервис» | Котельная Кубинка-10 , МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 755 | г. Одинцово, ул. Северная, д. 46 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 3, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП №№ 3–4, г. Одинцово, ул. Северная 64-а |
| 756 | г. Одинцово, ул. Северная, д. 50 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 3, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП №№ 3–4, г. Одинцово, ул. Северная 64-а |
| 757 | г. Одинцово, ул. Северная, д. 54 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 3, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП №№ 3–4, г. Одинцово, ул. Северная 64-а |
| 758 | г. Одинцово, ул. Северная, д. 59 | ТСН «Северное» | Котельная № 3, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 8, г. Одинцово, ул. Северная, д. 57-а |
| 759 | г. Одинцово, ул. Северная, д. 55 | ТСН «Северное» | Котельная № 3, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 8, г. Одинцово, ул. Северная, д. 57-а |
| 760 | г. Одинцово, ул. Северная, д. 62к2 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 3, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП №№ 3–4, г. Одинцово, ул. Северная 64-а |
| 761 | г. Одинцово, ул. Северная, д. 64 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 3, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП №№ 3–4, г. Одинцово, ул. Северная 64-а |
| 762 | г. Одинцово, б-р Л. Новоселовой, д. 3 | ЖСК №2 г. Одинцово | Котельная № 3, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП №№ 3–4, г. Одинцово, ул. Северная 64-а |
| 763 | г. Одинцово, б-р Л. Новоселовой, д. 9к1 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 3, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП №№ 5–6, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова 49-а |
| 764 | г. Одинцово, б-р Л. Новоселовой, д. 9к2 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 3, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП №№ 5–6, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова 49-а |
| 765 | г. Одинцово, б-р Л. Новоселовой, д. 13 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 3, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП №№ 5–6, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова 49-а |
| 766 | г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 33 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 3, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП №№ 5–6, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова 49-а |
| 767 | г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 35 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 3, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП №№ 5–6, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова 49-а |
| 768 | г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 41 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 3, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП №№ 5–6, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова 49-а |
| 769 | г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 21 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 3, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП №№ 5–6, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова 49-а |
| 770 | г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 27-1 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 3, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП №№ 5–6, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова 49-а |
| 771 | г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 27-2 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 3, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП №№ 5–6, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова 49-а |
| 772 | г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 49 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 3, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП №№ 5–6, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова 49-а |
| 773 | г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 43 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 3, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП №№ 5–6, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова 49-а |
| 774 | г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 47 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 3, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП №№ 5–6, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова 49-а |
| 775 | г. Одинцово, ул. М. Бирюзова, д. 4 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 3, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП №№ 3–4, г. Одинцово, ул. Северная 64-а |
| 776 | г. Одинцово, ул. М. Бирюзова, д. 6 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 3, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП №№ 3–4, г. Одинцово, ул. Северная 64-а |
| 777 | г. Одинцово, ул. М. Бирюзова, д. 10к1 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 3, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП №№ 3–4, г. Одинцово, ул. Северная 64-а |
| 778 | г. Одинцово, ул. М. Бирюзова, д. 10к2 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 3, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП №№ 3–4, г. Одинцово, ул. Северная 64-а |
| 779 | г. Одинцово, ул. М. Бирюзова, д. 14 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 3, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП №№ 5–6, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова 49-а |
| 780 | г. Одинцово, ул. М. Бирюзова, д. 16 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 3, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП №№ 5–6, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова 49-а |
| 781 | г. Одинцово, ул. М. Бирюзова, д. 20 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 3, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП №№ 5–6, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова 49-а |
| 782 | г. Одинцово, ул. М. Бирюзова, д. 24-1 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 3, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП №№ 5–6, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова 49-а |
| 783 | г. Одинцово, ул. М. Бирюзова, д. 24-2 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 3, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП №№ 5–6, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова 49-а |
| 784 | г. Одинцово, ул. М. Бирюзова, д. 28 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 3, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП №№ 5–6, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова 49-а |
| 785 | г. Одинцово, ул. М. Бирюзова, д. 30б | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 3, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП №№ 5–6, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова 49-а |
| 786 | г. Одинцово, ул. М. Бирюзова, д. 13 | ООО «ЭУК «Уютный город» | Котельная №4, АО «Одинцовская теплосеть», |
| 787 | г. Одинцово, ул. М. Бирюзова, д. 2а | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 3, АО «Одинцовская теплосеть», |
| 788 | г. Одинцово, ул. М. Бирюзова, д. 7-1 | ООО «ЭУК «Уютный город» | Котельная № 3, АО «Одинцовская теплосеть», |
| 789 | г. Одинцово, ул. М. Бирюзова, д. 7-2 | ООО «ЭУК «Уютный город» | Котельная № 3, АО «Одинцовская теплосеть», |
| 790 | г. Одинцово, ул. М. Бирюзова, д. 7-3 | ООО «ЭУК «Уютный город» | Котельная № 3, АО «Одинцовская теплосеть», |
| 791 | г. Одинцово, ул. М. Бирюзова, д. 7-4 | ООО «ЭУК «Уютный город» | Котельная № 3, АО «Одинцовская теплосеть», |
| 792 | г. Одинцово, ул. Северная, д. 48 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 3, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП №№ 3–4, г. Одинцово, ул. Северная 64-а |
| 793 | г. Одинцово, ул. Северная, д. 52 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 3, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП №№ 3–4, г. Одинцово, ул. Северная 64-а |
| 794 | г. Одинцово, ул. Северная, д. 57 | ТСН «Северное» | Котельная № 3, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 8, г. Одинцово, ул. Северная, д. 57-а |
| 795 | г. Одинцово, ул. Северная, д. 62к1 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 3, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП №№ 3–4, г. Одинцово, ул. Северная 64-а |
| 796 | г. Одинцово, б-р Л. Новоселовой, д. 1к1 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 3, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП №№ 3–4, г. Одинцово, ул. Северная 64-а |
| 797 | г. Одинцово, б-р Л. Новоселовой, д. 1к2 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 3, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП №№ 3–4, г. Одинцово, ул. Северная 64-а |
| 798 | г. Одинцово, б-р Л. Новоселовой, д. 11к1 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 3, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП №№ 5–6, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова 49-а |
| 799 | г. Одинцово, б-р Л. Новоселовой, д. 11к2 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 3, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП №№ 5–6, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова 49-а |
| 800 | г. Одинцово, б-р Л. Новоселовой, д. 15 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 3, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП ЦРБ (новое), г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова д. 7-а |
| 801 | г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 37 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 3, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП №№ 5–6, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова 49-а |
| 802 | г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 19 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 3, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП №№ 5–6, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова 49-а |
| 803 | г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 25-1 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 3, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП №№ 5–6, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова 49-а |
| 804 | г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 25-2 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 3, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП №№ 5–6, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова 49-а |
| 805 | г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 29 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 3, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП №№ 5–6, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова 49-а |
| 806 | г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 45 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 3, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП №№ 5–6, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова 49-а |
| 807 | г. Одинцово, ул. М. Бирюзова, д. 2 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 3, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП №№ 3–4, г. Одинцово, ул. Северная 64-а |
| 808 | г. Одинцово, ул. М. Бирюзова, д. 8 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 3, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП №№ 3–4, г. Одинцово, ул. Северная 64-а |
| 809 | г. Одинцово, ул. М. Бирюзова, д. 12 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 3, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП №№ 5–6, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова 49-а |
| 810 | г. Одинцово, ул. М. Бирюзова, д. 18 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 3, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП №№ 5–6, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова 49-а |
| 811 | г. Одинцово, ул. М. Бирюзова, д. 26 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 3, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП №№ 5–6, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова 49-а |
| 812 | г. Одинцово, ул. М. Бирюзова, д. 30а | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 3, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП №№ 5–6, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова 49-а |
| 813 | г. Голицыно, б-р. Генерала Ремезова, д. 6 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 3 ГПИ (Голицыно), АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 2, г. Голицыно, ул. Советская, вблизи ж.д. 54/3 |
| 814 | г. Голицыно, б-р. Генерала Ремезова, д. 8 | ООО «ГУК» | Котельная № 3 ГПИ (Голицыно), АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 6, г. Голицыно, ул. Советская, вблизи ж.д. 56/3 |
| 815 | г. Голицыно, б-р. Генерала Ремезова, д. 10 | ООО «УК Восточный» | Котельная № 3 ГПИ (Голицыно), АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 6, г. Голицыно, ул. Советская, вблизи ж.д. 56/3 |
| 816 | г. Голицыно, ул. Советская, д. 54/2 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 3 ГПИ (Голицыно), АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 2, г. Голицыно, ул. Советская, вблизи ж.д. 54/3 |
| 817 | г. Голицыно, ул. Советская, д. 54/3 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 3 ГПИ (Голицыно), АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 2, г. Голицыно, ул. Советская, вблизи ж.д. 54/3 |
| 818 | г. Голицыно, ул. Советская, д. 56/1 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 3 ГПИ (Голицыно), АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 2, г. Голицыно, ул. Советская, вблизи ж.д. 54/3 |
| 819 | г. Голицыно, ул. Советская, д. 58 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 3 ГПИ (Голицыно), АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 2, г. Голицыно, ул. Советская, вблизи ж.д. 54/3 |
| 820 | г. Голицыно, ул. Советская, д. 56/2 | ЖСК «Ударник» | Котельная № 3 ГПИ (Голицыно), АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 6, г. Голицыно, ул. Советская, вблизи ж.д. 56/3 |
| 821 | г. Голицыно, ул. Советская, д. 56/3 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 3 ГПИ (Голицыно), АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 6, г. Голицыно, ул. Советская, вблизи ж.д. 56/3 |
| 822 | г. Голицыно, ул. Советская, д. 52/1 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 3 ГПИ (Голицыно), АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 7, г. Голицыно, ул. Советская, вблизи ж.д. 52/2 |
| 823 | г. Голицыно, ул. Советская, д. 52/2 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 3 ГПИ (Голицыно), АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 7, г. Голицыно, ул. Советская, вблизи ж.д. 52/2 |
| 824 | г. Голицыно, ул. Советская, д. 52/3 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 3 ГПИ (Голицыно), АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 7, г. Голицыно, ул. Советская, вблизи ж.д. 52/2 |
| 825 | г. Голицыно, ул. Советская, д. 52/4 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 3 ГПИ (Голицыно), АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 7, г. Голицыно, ул. Советская, вблизи ж.д. 52/2 |
| 826 | г. Голицыно, ул. Советская, д. 52/5 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 3 ГПИ (Голицыно), АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 7, г. Голицыно, ул. Советская, вблизи ж.д. 52/2 |
| 827 | г. Голицыно, ул. Советская, д. 54/6 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 3 ГПИ (Голицыно), АО «Одинцовская теплосеть» |
| 828 | г. Голицыно, ул. Советская, д. 60 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 3 ГПИ (Голицыно), АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 7, г. Голицыно, ул. Советская, вблизи ж.д. 52/2 |
| 829 | г. Голицыно, ул. Советская, д. 54/4 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 3 ГПИ (Голицыно), АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 7, г. Голицыно, ул. Советская, вблизи ж.д. 52/2 |
| 830 | г. Голицыно, ул. Советская, д. 52/7 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 3 ГПИ (Голицыно), АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 8, г. Голицыно, ул. Советская, вблизи ж.д. 52/10 |
| 831 | г. Голицыно, ул. Советская, д. 52/8 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 3 ГПИ (Голицыно), АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 8, г. Голицыно, ул. Советская, вблизи ж.д. 52/10 |
| 832 | г. Голицыно, ул. Советская, д. 52/9 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 3 ГПИ (Голицыно), АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 8, г. Голицыно, ул. Советская, вблизи ж.д. 52/10 |
| 833 | г. Голицыно, ул. Советская, д. 52/10 | ООО «ГУК» | Котельная № 3 ГПИ (Голицыно), АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 8, г. Голицыно, ул. Советская, вблизи ж.д. 52/10 |
| 834 | г. Голицыно, ул. Советская, д. 52/11 | ООО «ГУК» | Котельная № 3 ГПИ (Голицыно), АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 8, г. Голицыно, ул. Советская, вблизи ж.д. 52/10 |
| 835 | г. Голицыно, ул. Советская, д. 48 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 3 ГПИ (Голицыно), АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 9, г. Голицыно, ул. Советская, вблизи ж.д. 50 |
| 836 | г. Голицыно, ул. Советская, д. 50 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 3 ГПИ (Голицыно), АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 9, г. Голицыно, ул. Советская, вблизи ж.д. 50 |
| 837 | г. Голицыно, Пограничный проезд, д. 1 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 3 ГПИ (Голицыно), АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 8, г. Голицыно, ул. Советская, вблизи ж.д. 52/10 |
| 838 | г. Голицыно, Молодежный проезд, д. 4 | ООО «ГУК» | Котельная № 3 ГПИ (Голицыно), АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 8, г. Голицыно, ул. Советская, вблизи ж.д. 52/10 |
| 839 | пос. Большие Вяземы, ул. Институт, д. 1 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 3, Институт, АО «Одинцовская теплосеть», |
| 840 | пос. Большие Вяземы, ул. Институт, д. 2 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 3, Институт, АО «Одинцовская теплосеть», |
| 841 | пос. Большие Вяземы, ул. Институт, д. 3 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 3, Институт, АО «Одинцовская теплосеть», |
| 842 | пос. Большие Вяземы, ул. Институт, д. 5 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 3, Институт, АО «Одинцовская теплосеть», |
| 843 | пос. Большие Вяземы, ул. Институт, д. 6 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 3, Институт, АО «Одинцовская теплосеть», |
| 844 | пос. Большие Вяземы, ул. Институт, д. 7 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 3, Институт, АО «Одинцовская теплосеть», |
| 845 | пос. Большие Вяземы, ул. Институт, д. 8 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 3, Институт, АО «Одинцовская теплосеть», |
| 846 | пос. Большие Вяземы, ул. Институт, д. 16 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 3, Институт, АО «Одинцовская теплосеть», |
| 847 | г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 40 | АО «СЭУ ТИС» | Котельная №4, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 2 "Мечта", г. Одинцово, ул. М. Жукова, 36-б |
| 848 | г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д. 4/2 | АО «УК«Дом сервис центр 2002» | Котельная №4, АО «Одинцовская теплосеть», |
| 849 | г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д. 4/3 | АО «СЭУ ТИС» | Котельная №4, АО «Одинцовская теплосеть», |
| 850 | г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д. 24 | АО «СЭУ ТИС» | Котельная №4, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 5, г. Одинцово, ул. Говорова 6-а |
| 851 | г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д. 26 | АО «СЭУ ТИС» | Котельная №4, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 5, г. Одинцово, ул. Говорова 6-а |
| 852 | г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д. 10 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная №4, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 7, г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная 12-а |
| 853 | г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д. 16/1 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная №4, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 7, г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная 12-а |
| 854 | г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д. 16/2 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная №4, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 7, г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная 12-а |
| 855 | г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д. 18/1 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная №4, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 7, г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная 12-а |
| 856 | г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д. 18/2 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная №4, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 7, г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная 12-а |
| 857 | г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д. 20/1 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная №4, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 7, г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная 12-а |
| 858 | г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д. 20/2 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная №4, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 7, г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная 12-а |
| 859 | г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д. 2 | АО «СЭУ ТИС» | Котельная №4, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 8, г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная 6-а |
| 860 | г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д. 4 | АО «СЭУ ТИС» | Котельная №4, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 8, г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная 6-а |
| 861 | г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д. 6 | АО «СЭУ ТИС» | Котельная №4, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 8, г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная 6-а |
| 862 | г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 63 | АО «СЭУ ТИС» | Котельная №4, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП №1, г. Одинцово, ул. Можайское шоссе 69-а |
| 863 | г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 65 | АО «СЭУ ТИС» | Котельная №4, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП №1, г. Одинцово, ул. Можайское шоссе 69-а |
| 864 | г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 67 | АО «СЭУ ТИС» | Котельная №4, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП №1, г. Одинцово, ул. Можайское шоссе 69-а |
| 865 | г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 77 | АО «СЭУ ТИС» | Котельная №4, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 2, г. Одинцово, ул. Можайское шоссе 77-б |
| 866 | г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 79 | АО «СЭУ ТИС» | Котельная №4, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 2, г. Одинцово, ул. Можайское шоссе 77-б |
| 867 | г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 83 | АО «СЭУ ТИС» | Котельная №4, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 2, г. Одинцово, ул. Можайское шоссе 77-б |
| 868 | г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 85 | АО «СЭУ ТИС» | Котельная №4, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 2, г. Одинцово, ул. Можайское шоссе 77-б |
| 869 | г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 97 | АО «СЭУ ТИС» | Котельная №4, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 3, г. Одинцово, ул. Можайское шоссе 101-в |
| 870 | г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 99 | АО «СЭУ ТИС» | Котельная №4, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 3, г. Одинцово, ул. Можайское шоссе 101-в |
| 871 | г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 101 | АО «СЭУ ТИС» | Котельная №4, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 3, г. Одинцово, ул. Можайское шоссе 101-в |
| 872 | г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 127 | АО «СЭУ ТИС» | Котельная №4, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 4, г. Одинцово, ул. Можайское шоссе 127-а |
| 873 | г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 129 | АО «СЭУ ТИС» | Котельная №4, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 4, г. Одинцово, ул. Можайское шоссе 127-а |
| 874 | г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 131 | АО «СЭУ ТИС» | Котельная №4, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 4, г. Одинцово, ул. Можайское шоссе 127-а |
| 875 | г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 105 | АО «СЭУ ТИС» | Котельная №4, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 5, г. Одинцово, ул. Говорова 6-а |
| 876 | г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 107 | АО «СЭУ ТИС» | Котельная №4, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 5, г. Одинцово, ул. Говорова 6-а |
| 877 | г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 73 | АО «СЭУ ТИС» | Котельная №4, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 8, г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная 6-а |
| 878 | г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 75 | АО «СЭУ ТИС» | Котельная №4, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 8, г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная 6-а |
| 879 | г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 111 | АО «СЭУ ТИС» | Котельная №4, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 9, г. Одинцово, ул. Можайское шоссе 117-а |
| 880 | г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 113 | АО «СЭУ ТИС» | Котельная №4, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 9, г. Одинцово, ул. Можайское шоссе 117-а |
| 881 | г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 115 | АО «СЭУ ТИС» | Котельная №4, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 9, г. Одинцово, ул. Можайское шоссе 117-а |
| 882 | г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 117 | АО «СЭУ ТИС» | Котельная №4, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 9, г. Одинцово, ул. Можайское шоссе 117-а |
| 883 | г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 91 | АО «УК«Дом сервис центр 2002» | Котельная №4, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 16 , г. Одинцово, Можайское ш., 91 |
| 884 | г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 93 | АО «УК«Дом сервис центр 2002» | Котельная №4, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 16 , г. Одинцово, Можайское ш., 91 |
| 885 | г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 89 | АО «УК«Дом сервис центр 2002» | Котельная №4, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 16 , г. Одинцово, Можайское ш., 91 |
| 886 | г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 135 | АО «СЭУ ТИС» | Котельная №4, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 12, г. Одинцово, ул. Крылова, д. 8-а |
| 887 | г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 137 | АО «СЭУ ТИС» | Котельная №4, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 12, г. Одинцово, ул. Крылова, д. 8-а |
| 888 | г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 139 | АО «СЭУ ТИС» | Котельная №4, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 12, г. Одинцово, ул. Крылова, д. 8-а |
| 889 | г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 153 | АО «СЭУ ТИС» | Котельная №4, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 13, г. Одинцово, ул. Крылова, д. 16-а |
| 890 | г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 155 | АО «СЭУ ТИС» | Котельная №4, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 13, г. Одинцово, ул. Крылова, д. 16-а |
| 891 | г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 157 | АО «СЭУ ТИС» | Котельная №4, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 13, г. Одинцово, ул. Крылова, д. 16-а |
| 892 | г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 161 | АО «СЭУ ТИС» | Котельная №4, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 13, г. Одинцово, ул. Крылова, д. 16-а |
| 893 | г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 143 | АО «СЭУ ТИС» | Котельная №4, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 15, г. Одинцово, Ул. Можайское шоссе 145-а |
| 894 | г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 145 | АО «СЭУ ТИС» | Котельная №4, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 15, г. Одинцово, Ул. Можайское шоссе 145-а |
| 895 | г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 165 | АО «УК«Дом сервис центр 2002» | Котельная №4, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП-1 (19), г. Одинцово, ул. Говорова, 50 |
| 896 | г. Одинцово, Красногорское шоссе, д. 2 | АО «СЭУ ТИС» | Котельная №4, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 1-а, г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, 4-а |
| 897 | г. Одинцово, Красногорское шоссе, д. 8/1 | АО «СЭУ ТИС» | Котельная №4, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 1-а, г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, 4-а |
| 898 | г. Одинцово, Красногорское шоссе, д. 8/2 | АО «СЭУ ТИС» | Котельная №4, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 1-а, г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, 4-а |
| 899 | г. Одинцово, Красногорское шоссе, д. 8/3 | АО «СЭУ ТИС» | Котельная №4, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 1-а, г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, 4-а |
| 900 | г. Одинцово, Красногорское шоссе, д. 8/4 | АО «СЭУ ТИС» | Котельная №4, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 1-а, г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, 4-а |
| 901 | г. Одинцово, Красногорское шоссе, д. 4 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная №4, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 1-а, г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, 4-а |
| 902 | г. Одинцово, Красногорское шоссе, д. 6 | АО «СЭУ ТИС» | Котельная №4, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 1-а, г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, 4-а |
| 903 | г. Одинцово, ул. Чикина, д. 1 | АО «СЭУ ТИС» | Котельная №4, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 4, г. Одинцово, ул. Можайское шоссе 127-а |
| 904 | г. Одинцово, ул. Чикина, д. 2 | АО «СЭУ ТИС» | Котельная №4, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 12, г. Одинцово, ул. Крылова, д. 8-а |
| 905 | г. Одинцово, ул. Чикина, д. 4 | АО «СЭУ ТИС» | Котельная №4, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 11, г. Одинцово, ул. Маршала Крылова 1-а |
| 906 | г. Одинцово, ул. Чикина, д. 6 | АО «СЭУ ТИС» | Котельная №4, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 11, г. Одинцово, ул. Маршала Крылова 1-а |
| 907 | г. Одинцово, ул. Чикина, д. 7 | АО «СЭУ ТИС» | Котельная №4, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 4, г. Одинцово, ул. Можайское шоссе 127-а |
| 908 | г. Одинцово, ул. Чикина, д. 3 | АО «СЭУ ТИС» | Котельная №4, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 6, г. Одинцово, ул. Говорова 22-а |
| 909 | г. Одинцово, ул. Чикина, д. 9 | АО «СЭУ ТИС» | Котельная №4, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 9, г. Одинцово, ул. Можайское шоссе 117-а |
| 910 | г. Одинцово, ул. Чикина, д. 11 | АО «СЭУ ТИС» | Котельная №4, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 10, г. Одинцово, ул. Говорова 8-а |
| 911 | г. Одинцово, ул. Чикина, д. 15 | АО «СЭУ ТИС» | Котельная №4, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 6, г. Одинцово, ул. Говорова 22-а |
| 912 | г. Одинцово, ул. Чикина, д. 17 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная №4, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 6, г. Одинцово, ул. Говорова 22-а |
| 913 | г. Одинцово, ул. Говорова, д. 4 | АО «СЭУ ТИС» | Котельная №4, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 5, г. Одинцово, ул. Говорова 6-а |
| 914 | г. Одинцово, ул. Говорова, д. 16 | АО «СЭУ ТИС» | Котельная №4, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 6, г. Одинцово, ул. Говорова 22-а |
| 915 | г. Одинцово, ул. Говорова, д. 18 | АО «СЭУ ТИС» | Котельная №4, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 6, г. Одинцово, ул. Говорова 22-а |
| 916 | г. Одинцово, ул. Говорова, д. 8к1 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная №4, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 10, г. Одинцово, ул. Говорова 8-а |
| 917 | г. Одинцово, ул. Говорова, д. 8к2 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная №4, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 10, г. Одинцово, ул. Говорова 8-а |
| 918 | г. Одинцово, ул. Говорова, д. 6 | ЖСК «Радуга» | Котельная №4, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 10, г. Одинцово, ул. Говорова 8-а |
| 919 | г. Одинцово, ул. Говорова, д. 14 | ЖСК «Березка» | Котельная №4, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 10, г. Одинцово, ул. Говорова 8-а |
| 920 | г. Одинцово, ул. Говорова, д. 40 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная №4, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 14, г. Одинцово, Ул. Говорова 38-а |
| 921 | г. Одинцово, ул. Говорова, д. 38 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная №4, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 14, г. Одинцово, Ул. Говорова 38-а |
| 922 | г. Одинцово, ул. Говорова, д. 32 | АО «СЭУ ТИС» | Котельная №4, АО «Одинцовская теплосеть», |
| 923 | г. Одинцово, ул. Говорова, д. 36 | АО «УК«Дом сервис центр 2002» | Котельная №4, АО «Одинцовская теплосеть», |
| 924 | г. Одинцово, ул. Говорова, д. 34 | АО «УК«Дом сервис центр 2002» | Котельная №4, АО «Одинцовская теплосеть», |
| 925 | г. Одинцово, ул. Говорова, д. 30 | АО «УК«Дом сервис центр 2002» | Котельная №4, АО «Одинцовская теплосеть», |
| 926 | г. Одинцово, ул. Говорова, д. 26 | АО «УК«Дом сервис центр 2002» | Котельная №4, АО «Одинцовская теплосеть», |
| 927 | г. Одинцово, ул. Говорова, д. 28 | АО «УК«Дом сервис центр 2002» | Котельная №4, АО «Одинцовская теплосеть», |
| 928 | г. Одинцово, ул. Говорова, д. 5 | ООО «Микрорайон-Сервис» | Котельная №4, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП 18 , г. Одинцово, ул. Говорова, д. 15-б |
| 929 | г. Одинцово, ул. Говорова, д. 7 | ООО «Микрорайон-Сервис» | Котельная №4, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП 18 , г. Одинцово, ул. Говорова, д. 15-б |
| 930 | г. Одинцово, ул. Говорова, д. 9 | ООО «Микрорайон-Сервис» | Котельная №4, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП 18 , г. Одинцово, ул. Говорова, д. 15-б |
| 931 | г. Одинцово, ул. Говорова, д. 11 | ООО «Микрорайон-Сервис» | Котельная №4, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП 18 , г. Одинцово, ул. Говорова, д. 15-б |
| 932 | г. Одинцово, ул. Говорова, д. 83 | ООО «Микрорайон-Сервис» | Котельная №4, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП 18 , г. Одинцово, ул. Говорова, д. 15-б |
| 933 | г. Одинцово, ул. Говорова, д. 85 | ООО «Микрорайон-Сервис» | Котельная №4, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП 18 , г. Одинцово, ул. Говорова, д. 15-б |
| 934 | г. Одинцово, ул. Говорова, д. 50 | АО «УК«Дом сервис центр 2002» | Котельная №4, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП-1 (19), г. Одинцово, ул. Говорова, 50 |
| 935 | г. Одинцово, ул. Говорова, д. 52 | АО «УК«Дом сервис центр 2002» | Котельная №4, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП-2 (20), г. Одинцово, ул. Говорова, 52 |
| 936 | г. Одинцово, б-р М. Крылова, д. 1 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная №4, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 11, г. Одинцово, ул. Маршала Крылова 1-а |
| 937 | г. Одинцово, б-р М. Крылова, д. 3 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная №4, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 11, г. Одинцово, ул. Маршала Крылова 1-а |
| 938 | г. Одинцово, б-р М. Крылова, д. 2 | АО «СЭУ ТИС» | Котельная №4, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 11, г. Одинцово, ул. Маршала Крылова 1-а |
| 939 | г. Одинцово, б-р М. Крылова, д. 4 | АО «СЭУ ТИС» | Котельная №4, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 12, г. Одинцово, ул. Крылова, д. 8-а |
| 940 | г. Одинцово, б-р М. Крылова, д. 6 | АО «СЭУ ТИС» | Котельная №4, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 12, г. Одинцово, ул. Крылова, д. 8-а |
| 941 | г. Одинцово, б-р М. Крылова, д. 8 | АО «СЭУ ТИС» | Котельная №4, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 12, г. Одинцово, ул. Крылова, д. 8-а |
| 942 | г. Одинцово, б-р М. Крылова, д. 16 | АО «СЭУ ТИС» | Котельная №4, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 13, г. Одинцово, ул. Крылова, д. 16-а |
| 943 | г. Одинцово, б-р М. Крылова, д. 18 | АО «СЭУ ТИС» | Котельная №4, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 13, г. Одинцово, ул. Крылова, д. 16-а |
| 944 | г. Одинцово, б-р М. Крылова, д. 27 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная №4, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 14, г. Одинцово, Ул. Говорова 38-а |
| 945 | г. Одинцово, б-р М. Крылова, д. 23 | АО «СЭУ ТИС» | Котельная №4, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 14, г. Одинцово, Ул. Говорова 38-а |
| 946 | г. Одинцово, б-р М. Крылова, д. 14 | АО «СЭУ ТИС» | Котельная №4, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 15, г. Одинцово, Ул. Можайское шоссе 145-а |
| 947 | г. Одинцово, б-р М. Крылова, д. 7 | АО «УК«Дом сервис центр 2002» | Котельная №4, АО «Одинцовская теплосеть», |
| 948 | г. Одинцово, б-р М. Крылова, д. 15 | АО «УК«Дом сервис центр 2002» | Котельная №4, АО «Одинцовская теплосеть», |
| 949 | г. Одинцово, б-р М. Крылова, д. 13 | АО «УК«Дом сервис центр 2002» | Котельная №4, АО «Одинцовская теплосеть», |
| 950 | г. Одинцово, ул. Чикина, д. 12 | АО «УК«Дом сервис центр 2002» | Котельная №4, АО «Одинцовская теплосеть», |
| 951 | г. Одинцово, Говорова, д. 26а | АО «УК«Дом сервис центр 2002» | Котельная №4, АО «Одинцовская теплосеть», |
| 952 | г. Одинцово, Крылова, д. 25а | АО «УК«Дом сервис центр 2002» | Котельная №4, АО «Одинцовская теплосеть», |
| 953 | г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 169 | АО «УК«Дом сервис центр 2002» | Котельная №4, АО «Одинцовская теплосеть», |
| 954 | г. Одинцово, Можайское ш. , д. 122 | ТСН «ТСЖ Да Винчи» | Котельная №4, АО «Одинцовская теплосеть», |
| 955 | г. Одинцово, Можайское ш. , д. 136а | АО «ВК Комфорт» | Котельная №4, АО «Одинцовская теплосеть», |
| 956 | г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 136б | АО «ВК Комфорт» | Котельная №4, АО «Одинцовская теплосеть», |
| 957 | г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 36 | АО «СЭУ ТИС» | Котельная №4, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 2 "Мечта", г. Одинцово, ул. М. Жукова, 36-б |
| 958 | г. Одинцово, ул. М. Жукова, д. 34а | АО «СЭУ ТИС» | Котельная №4, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 1 "Мечта", г. Одинцово, ул. М. Жукова, 36-а |
| 959 | г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 34 | АО «СЭУ ТИС» | Котельная №4, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 1 "Мечта", г. Одинцово, ул. М. Жукова, 36-а |
| 960 | г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д. 4/1 | АО «СЭУ ТИС» | Котельная №4, АО «Одинцовская теплосеть», |
| 961 | пос. Большие Вяземы, пос. Школьный, д. 1 | ЖСК «Рассвет» | Котельная № 4, Школьный п., АО «Одинцовская теплосеть», |
| 962 | пос. Большие Вяземы, пос. Школьный, д. 2 | ЖСК «Рассвет» | Котельная № 4, Школьный п., АО «Одинцовская теплосеть», |
| 963 | пос. Большие Вяземы, пос. Школьный, д. 3 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 4, Школьный п., АО «Одинцовская теплосеть», |
| 964 | пос. Большие Вяземы, пос. Школьный, д. 4 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 4, Школьный п., АО «Одинцовская теплосеть», |
| 965 | пос. Большие Вяземы, пос. Школьный, д. 5 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 4, Школьный п., АО «Одинцовская теплосеть», |
| 966 | пос. Большие Вяземы, пос. Школьный, д. 6 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 4, Школьный п., АО «Одинцовская теплосеть», |
| 967 | пос. Большие Вяземы, пос. Школьный, д. 7 | ЖСК «Восход» | Котельная № 4, Школьный п., АО «Одинцовская теплосеть», |
| 968 | пос. Большие Вяземы, пос. Школьный, д. 8 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 4, Школьный п., АО «Одинцовская теплосеть», |
| 969 | пос. Большие Вяземы, пос. Школьный, д. 8а | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 4, Школьный п., АО «Одинцовская теплосеть», |
| 970 | пос. Большие Вяземы, пос. Школьный, д. 9 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 4, Школьный п., АО «Одинцовская теплосеть», |
| 971 | пос. Большие Вяземы, пос. Школьный, д. 10 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 4, Школьный п., АО «Одинцовская теплосеть», |
| 972 | пос. Большие Вяземы, пос. Школьный, д. 11 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 4, Школьный п., АО «Одинцовская теплосеть», |
| 973 | пос. Большие Вяземы, пос. Школьный, д. 12 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 4, Школьный п., АО «Одинцовская теплосеть», |
| 974 | пос. Большие Вяземы, Можайское шоссе, д. 1 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 4, Школьный п., АО «Одинцовская теплосеть», |
| 975 | пос. Большие Вяземы, Можайское шоссе, д. 2 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 4, Школьный п., АО «Одинцовская теплосеть», |
| 976 | пос. Большие Вяземы, Можайское шоссе, д. 2к1 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 4, Школьный п., АО «Одинцовская теплосеть», |
| 977 | пос. Большие Вяземы, Можайское шоссе, д. 3 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 4, Школьный п., АО «Одинцовская теплосеть», |
| 978 | пос. Большие Вяземы, Можайское шоссе, д. 4 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 4, Школьный п., АО «Одинцовская теплосеть», |
| 979 | пос. Большие Вяземы, Можайское шоссе, д. 5 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 4, Школьный п., АО «Одинцовская теплосеть», |
| 980 | пос. Большие Вяземы, Можайское шоссе, д. 6 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 4, Школьный п., АО «Одинцовская теплосеть», |
| 981 | пос. Большие Вяземы, Можайское шоссе, д. 7 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 4, Школьный п., АО «Одинцовская теплосеть», |
| 982 | с. Перхушково, с. Перхушково д. 12, д. 12 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 4 (Перхушково) ЦРБ № 2, АО «Одинцовская теплосеть», |
| 983 | с. Перхушково, с. Перхушково д. 4Б, д. 4б | ООО «УК Наш дом» | Котельная № 4 (Перхушково) ЦРБ № 2, АО «Одинцовская теплосеть», |
| 984 | г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 100 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 6, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 1, г. Одинцово, ул. Можайское шоссе 116-а |
| 985 | г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 102 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 6, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 1, г. Одинцово, ул. Можайское шоссе 116-а |
| 986 | г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 104 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 6, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 1, г. Одинцово, ул. Можайское шоссе 116-а |
| 987 | г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 110 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 6, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 1, г. Одинцово, ул. Можайское шоссе 116-а |
| 988 | г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 112 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 6, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 1, г. Одинцово, ул. Можайское шоссе 116-а |
| 989 | г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 114 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 6, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 1, г. Одинцово, ул. Можайское шоссе 116-а |
| 990 | г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 116 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 6, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 1, г. Одинцово, ул. Можайское шоссе 116-а |
| 991 | г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 118 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 6, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 1, г. Одинцово, ул. Можайское шоссе 116-а |
| 992 | г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 120 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 6, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 1, г. Одинцово, ул. Можайское шоссе 116-а |
| 993 | г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 112а | ТСЖ «Вертикаль» | Котельная № 6, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 1, г. Одинцово, ул. Можайское шоссе 116-а |
| 994 | г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 130 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 6, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 3, г. Одинцово, ул. Вокзальная 51-а |
| 995 | г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 132 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 6, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 3, г. Одинцово, ул. Вокзальная 51-а |
| 996 | г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 134 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 6, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 3, г. Одинцово, ул. Вокзальная 51-а |
| 997 | г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 80 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 6, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 2, г. Одинцово, ул. Можайское шоссе 96-а |
| 998 | г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 136 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 6, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 3, г. Одинцово, ул. Вокзальная 51-а |
| 999 | г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 82 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 6, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 2, г. Одинцово, ул. Можайское шоссе 96-а |
| 1000 | г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 84 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 6, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 2, г. Одинцово, ул. Можайское шоссе 96-а |
| 1001 | г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 86 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 6, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 2, г. Одинцово, ул. Можайское шоссе 96-а |
| 1002 | г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 88 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 6, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 2, г. Одинцово, ул. Можайское шоссе 96-а |
| 1003 | г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 90 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 6, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 2, г. Одинцово, ул. Можайское шоссе 96-а |
| 1004 | г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 92 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 6, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 2, г. Одинцово, ул. Можайское шоссе 96-а |
| 1005 | г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 94 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 6, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 2, г. Одинцово, ул. Можайское шоссе 96-а |
| 1006 | г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 51 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 6, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 3, г. Одинцово, ул. Вокзальная 51-а |
| 1007 | г. Одинцово, Можайское ш. , д. 80а | ТСЖ «Атлант-80А» | Котельная № 7, АО «Одинцовская теплосеть», |
| 1008 | г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 39б | ООО «Элитстрой-сервис» | Котельная № 6, АО «Одинцовская теплосеть», |
| 1009 | г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 100а | ООО «Элитстрой-Одинцово» | Котельная № 7, АО «Одинцовская теплосеть», |
| 1010 | д. Крюково, д. Крюково д. 24, д. 24 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 6 (Крюково), АО «Одинцовская теплосеть», |
| 1011 | г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 26 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 7, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 1, г. Одинцово, ул. Вокзальная 3-а |
| 1012 | г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 30 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 7, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 1, г. Одинцово, ул. Вокзальная 3-а |
| 1013 | г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 32 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 7, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 1, г. Одинцово, ул. Вокзальная 3-а |
| 1014 | г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 34 | АО «УК«Дом сервис центр 2002» | Котельная № 7, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 2, г. Одинцово, ул. Можайское шоссе 38-д |
| 1015 | г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 48 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 7, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 3, г. Одинцово, ул. 1-я Вокзальная, 45-а |
| 1016 | г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 52 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 7, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 3, г. Одинцово, ул. 1-я Вокзальная, 45-а |
| 1017 | г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 54 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 7, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 3, г. Одинцово, ул. 1-я Вокзальная, 45-а |
| 1018 | г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 58 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 7, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 3, г. Одинцово, ул. 1-я Вокзальная, 45-а |
| 1019 | г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 62 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 7, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 4, г. Одинцово, ул. Можайское шоссе 68-а |
| 1020 | г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 64 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 7, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 4, г. Одинцово, ул. Можайское шоссе 68-а |
| 1021 | г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 66 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 7, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 4, г. Одинцово, ул. Можайское шоссе 68-а |
| 1022 | г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 70 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 7, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 4, г. Одинцово, ул. Можайское шоссе 68-а |
| 1023 | г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 22 | АО «СЭУ ТИС» | Котельная № 7, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 1, г. Одинцово, ул. Вокзальная 3-а |
| 1024 | г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 24 | АО «СЭУ ТИС» | Котельная № 7, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 1, г. Одинцово, ул. Вокзальная 3-а |
| 1025 | г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 36 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 7, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 6, г. Одинцово, ул. Можайское шоссе 38-д |
| 1026 | г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 38 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 7, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 6, г. Одинцово, ул. Можайское шоссе 38-д |
| 1027 | г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 42 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 7, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 6, г. Одинцово, ул. Можайское шоссе 38-д |
| 1028 | г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 44 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 7, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 6, г. Одинцово, ул. Можайское шоссе 38-д |
| 1029 | г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 46 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 7, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 6, г. Одинцово, ул. Можайское шоссе 38-д |
| 1030 | г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 40 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 7, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 6, г. Одинцово, ул. Можайское шоссе 38-д |
| 1031 | г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 76 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 7, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 7, г. Одинцово, ул. Баковская, 1 |
| 1032 | г. Одинцово, ул. Свободы, д. 2 | АО «СЭУ ТИС» | Котельная № 7, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 1, г. Одинцово, ул. Вокзальная 3-а |
| 1033 | г. Одинцово, ул. Свободы, д. 4 | АО «СЭУ ТИС» | Котельная № 7, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 1, г. Одинцово, ул. Вокзальная 3-а |
| 1034 | г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 1 | АО «СЭУ ТИС» | Котельная № 7, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 1, г. Одинцово, ул. Вокзальная 3-а |
| 1035 | г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 3 | АО «СЭУ ТИС» | Котельная № 7, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 1, г. Одинцово, ул. Вокзальная 3-а |
| 1036 | г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 7 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 7, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 2, г. Одинцово, ул. Можайское шоссе 38-д |
| 1037 | г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 9 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 7, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 2, г. Одинцово, ул. Можайское шоссе 38-д |
| 1038 | г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 11 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 7, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 2, г. Одинцово, ул. Можайское шоссе 38-д |
| 1039 | г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 13 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 7, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 3, г. Одинцово, ул. 1-я Вокзальная, 45-а |
| 1040 | г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 15 | ООО «УК Большое преимущество» | Котельная № 7, АО «Одинцовская теплосеть», |
| 1041 | г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 17 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 7, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 3, г. Одинцово, ул. 1-я Вокзальная, 45-а |
| 1042 | г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 19 | ООО «Элитстрой-Одинцово» | Котельная № 7, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 3, г. Одинцово, ул. 1-я Вокзальная, 45-а |
| 1043 | г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 31 | ООО «Элитстрой-Одинцово» | Котельная № 7, АО «Одинцовская теплосеть», |
| 1044 | г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 31а | ООО «Победа-комфорт» | Котельная № 7, АО «Одинцовская теплосеть», |
| 1045 | г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 33 | АО «СЭУ ТИС» | Котельная № 7, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 4, г. Одинцово, ул. Можайское шоссе 68-а |
| 1046 | г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 35 | АО «СЭУ ТИС» | Котельная № 7, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 4, г. Одинцово, ул. Можайское шоссе 68-а |
| 1047 | г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 37 | ООО «Элитстрой-Одинцово» | Котельная № 7, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 7, г. Одинцово, ул. Баковская, 1 |
| 1048 | г. Одинцово, ул. 1-я Вокзальная, д. 41 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 7, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 3, г. Одинцово, ул. 1-я Вокзальная, 45-а |
| 1049 | г. Одинцово, ул. 1-я Вокзальная, д. 43 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 7, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 3, г. Одинцово, ул. 1-я Вокзальная, 45-а |
| 1050 | г. Одинцово, ул. 1-я Вокзальная, д. 45 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 7, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 1051 | г. Одинцово, ул. 1-я Вокзальная, д. 46 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 7, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 3, г. Одинцово, ул. 1-я Вокзальная, 45-а |
| 1052 | г. Одинцово, ул. 1-я Вокзальная, д. 47 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 7, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 1053 | г. Одинцово, ул. 1-я Вокзальная, д. 48 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 7, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 1054 | г. Одинцово, ул. 1-я Вокзальная, д. 50 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 7, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 3, г. Одинцово, ул. 1-я Вокзальная, 45-а |
| 1055 | г. Одинцово, ул. 1-я Вокзальная, д. 52 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 7, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 3, г. Одинцово, ул. 1-я Вокзальная, 45-а |
| 1056 | г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 69 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 7, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 3, г. Одинцово, ул. 1-я Вокзальная, 45-а |
| 1057 | г. Одинцово, ул. 1-я Вокзальная, д. 53 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 7, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 1058 | г. Одинцово, ул. Советская, д. 1 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 7, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 5, г. Одинцово, ул. Советская 1-г |
| 1059 | г. Одинцово, ул. Баковская, д. 2 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 7, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 7, г. Одинцово, ул. Баковская, 1 |
| 1060 | г. Одинцово, ул. Баковская, д. 4 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 7, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 7, г. Одинцово, ул. Баковская, 1 |
| 1061 | г. Одинцово, ул. Баковская, д. 8 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 7, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 7, г. Одинцово, ул. Баковская, 1 |
| 1062 | г. Одинцово, ул. Маршала Толубко, д. 1 | ООО «Элитстрой-Одинцово» | Котельная № 7, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 7, г. Одинцово, ул. Баковская, 1 |
| 1063 | г. Одинцово, ул. Маршала Толубко, д. 3к1 | ООО «Элитстрой-Одинцово» | Котельная № 7, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 7, г. Одинцово, ул. Баковская, 1 |
| 1064 | г. Одинцово, ул. Маршала Толубко, д. 3к2 | ООО «Элитстрой-Одинцово» | Котельная № 7, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 7, г. Одинцово, ул. Баковская, 1 |
| 1065 | г. Одинцово, ул. Маршала Толубко, д. 3к3 | ООО «Элитстрой» | Котельная № 7, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 7, г. Одинцово, ул. Баковская, 1 |
| 1066 | г. Одинцово, ул. Маршала Толубко, д. 3к4 | ООО «Элитстрой-Одинцово» | Котельная № 7, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 7, г. Одинцово, ул. Баковская, 1 |
| 1067 | г. Одинцово, Можайское ш. , д. 38г | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 7, АО «Одинцовская теплосеть», |
| 1068 | пос. Лесной Городок, ул. Фасадная, д. 2/1 | ООО «УК ЭКЛАД» | Котельная № 7 Лесной Городок, АО «Одинцовская теплосеть», |
| 1069 | пос. Лесной Городок, ул. Фасадная, д. 2/2 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 7 Лесной Городок, АО «Одинцовская теплосеть», |
| 1070 | пос. Лесной Городок, ул. Энергетиков, д. 3 | ООО «УК Лесной городок» | Котельная № 7 Лесной Городок, АО «Одинцовская теплосеть», |
| 1071 | пос. Лесной Городок, ул. Энергетиков, д. 5 | ООО «УК Лесной городок» | Котельная № 7 Лесной Городок, АО «Одинцовская теплосеть», |
| 1072 | пос. Лесной Городок, ул. Энергетиков, д. 6 | ООО «УК Лесной городок» | Котельная № 7 Лесной Городок, АО «Одинцовская теплосеть», |
| 1073 | пос. Лесной Городок, ул. Энергетиков, д. 7 | ООО «УК Лесной городок» | Котельная № 7 Лесной Городок, АО «Одинцовская теплосеть», |
| 1074 | пос. Лесной Городок, ул. Молодежная, д. 2 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 7 Лесной Городок, АО «Одинцовская теплосеть», |
| 1075 | пос. Лесной Городок, ул. Молодежная, д. 4 | ООО «УК Лесной городок» | Котельная № 7 Лесной Городок, АО «Одинцовская теплосеть», |
| 1076 | пос. Лесной Городок, ул. Молодежная, д. 5 | ООО «ВДМ-сервис» | Котельная № 7 Лесной Городок, АО «Одинцовская теплосеть», |
| 1077 | пос. Лесной Городок, ул. Молодежная, д. 6 | ООО «УК Лесной городок» | Котельная № 7 Лесной Городок, АО «Одинцовская теплосеть», |
| 1078 | пос. Лесной Городок, ул. Молодежная, д. 7 | ООО «УК Лесной городок» | Котельная № 7 Лесной Городок, АО «Одинцовская теплосеть», |
| 1079 | пос. Лесной Городок, ул. Молодежная, д. 8 | ООО УК «Лесной городок» | Котельная № 7 Лесной Городок, АО «Одинцовская теплосеть», |
| 1080 | г. Одинцово, ул. Комсомольская, д. 16/1 | ООО «ВЗ» | Котельная № 8, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 1, г. Одинцово, ул. Комсомольская 16-в |
| 1081 | г. Одинцово, ул. Комсомольская, д. 16/2 | ООО «ВЗ» | Котельная № 8, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 1, г. Одинцово, ул. Комсомольская 16-в |
| 1082 | г. Одинцово, ул. Комсомольская, д. 16/3 | ООО «ВЗ» | Котельная № 8, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 1, г. Одинцово, ул. Комсомольская 16-в |
| 1083 | г. Одинцово, ул. Комсомольская, д. 9 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 8, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 1, г. Одинцово, ул. Комсомольская 16-в |
| 1084 | г. Одинцово, ул. Комсомольская, д. 18 | ООО «ВЗ» | Котельная № 8, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 1, г. Одинцово, ул. Комсомольская 16-в |
| 1085 | г. Одинцово, ул. Комсомольская, д. 20 | ООО «ВЗ» | Котельная № 8, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 1, г. Одинцово, ул. Комсомольская 16-в |
| 1086 | г. Одинцово, ул. Комсомольская, д. 7 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 8, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 2, г. Одинцово, ул. Комсомольская 7-в |
| 1087 | г. Одинцово, ул. Комсомольская, д. 7а | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 8, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 2, г. Одинцово, ул. Комсомольская 7-в |
| 1088 | г. Одинцово, ул. Комсомольская, д. 2 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 8, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 9, г. Одинцово, ул. Комсомольская 2-а |
| 1089 | г. Одинцово, ул. Комсомольская, д. 4 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 8, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 9, г. Одинцово, ул. Комсомольская 2-а |
| 1090 | г. Одинцово, ул. Комсомольская, д. 6 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 8, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 9, г. Одинцово, ул. Комсомольская 2-а |
| 1091 | г. Одинцово, ул. Сосновая, д. 20 | ООО «ВЗ» | Котельная № 8, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 1, г. Одинцово, ул. Комсомольская 16-в |
| 1092 | г. Одинцово, ул. Сосновая, д. 22 | ООО «ВЗ» | Котельная № 8, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 1, г. Одинцово, ул. Комсомольская 16-в |
| 1093 | г. Одинцово, ул. Сосновая, д. 24 | ООО «ВЗ» | Котельная № 8, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 1, г. Одинцово, ул. Комсомольская 16-в |
| 1094 | г. Одинцово, ул. Сосновая, д. 28а | ТСЖ «Наш Дом» | Котельная № 8, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 4, г. Одинцово, ул. Сосновая 28-г |
| 1095 | г. Одинцово, ул. Сосновая, д. 28 | ООО «УК Родной городок» | Котельная № 8, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 4, г. Одинцово, ул. Сосновая 28-г |
| 1096 | г. Одинцово, ул. Сосновая, д. 26 | ПЖК «Заря» | Котельная № 8, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 4, г. Одинцово, ул. Сосновая 28-г |
| 1097 | г. Одинцово, ул. Сосновая, д. 30 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 8, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 6, г. Одинцово, ул. Сосновая 34-б |
| 1098 | г. Одинцово, ул. Сосновая, д. 32 | ООО «ВЗ» | Котельная № 8, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 6, г. Одинцово, ул. Сосновая 34-б |
| 1099 | г. Одинцово, ул. Сосновая, д. 34 | ООО «ВЗ» | Котельная № 8, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 6, г. Одинцово, ул. Сосновая 34-б |
| 1100 | г. Одинцово, ул. Союзная, д. 30 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 8, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 3, г. Одинцово, ул. Солнечная 11-а |
| 1101 | г. Одинцово, ул. Союзная, д. 32 | ООО «ВЗ» | Котельная № 8, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 3, г. Одинцово, ул. Солнечная 11-а |
| 1102 | г. Одинцово, ул. Союзная, д. 32а | ООО «ВЗ» | Котельная № 8, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 3, г. Одинцово, ул. Солнечная 11-а |
| 1103 | г. Одинцово, ул. Глазынинская, д. 20 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 8, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 4, г. Одинцово, ул. Сосновая 28-г |
| 1104 | г. Одинцово, ул. Глазынинская, д. 2 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 8, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 7, г. Одинцово, ул. Верхне-Пролетарская 37-а |
| 1105 | г. Одинцово, ул. Глазынинская, д. 4 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 8, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 7, г. Одинцово, ул. Верхне-Пролетарская 37-а |
| 1106 | г. Одинцово, ул. Глазынинская, д. 10 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 8, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 7, г. Одинцово, ул. Верхне-Пролетарская 37-а |
| 1107 | г. Одинцово, ул. Глазынинская, д. 12 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 8, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 7, г. Одинцово, ул. Верхне-Пролетарская 37-а |
| 1108 | г. Одинцово, ул. Глазынинская, д. 14 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 8, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 7, г. Одинцово, ул. Верхне-Пролетарская 37-а |
| 1109 | г. Одинцово, ул. Глазынинская, д. 16 | ООО «ВЗ» | Котельная № 8, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 7, г. Одинцово, ул. Верхне-Пролетарская 37-а |
| 1110 | г. Одинцово, ул. Глазынинская, д. 22 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 8, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 7, г. Одинцово, ул. Верхне-Пролетарская 37-а |
| 1111 | г. Одинцово, ул. Глазынинская, д. 24 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 8, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 7, г. Одинцово, ул. Верхне-Пролетарская 37-а |
| 1112 | г. Одинцово, ул. Верхне-Пролетарская, д. 29 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 8, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 7, г. Одинцово, ул. Верхне-Пролетарская 37-а |
| 1113 | г. Одинцово, ул. Верхне-Пролетарская, д. 27 | ТСН «Пролетарский» | Котельная № 8, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 7, г. Одинцово, ул. Верхне-Пролетарская 37-а |
| 1114 | г. Одинцово, ул. Верхне-Пролетарская, д. 31 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 8, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 7, г. Одинцово, ул. Верхне-Пролетарская 37-а |
| 1115 | г. Одинцово, ул. Верхне-Пролетарская, д. 37 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 8, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 7, г. Одинцово, ул. Верхне-Пролетарская 37-а |
| 1116 | г. Одинцово, ул. Верхне-Пролетарская, д. 33 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 8, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 7, г. Одинцово, ул. Верхне-Пролетарская 37-а |
| 1117 | г. Одинцово, ул. Верхне-Пролетарская, д. 16 | ООО «Элитстрой-Одинцово» | Котельная № 8, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 8, г. Одинцово, ул. Маковского 22-а |
| 1118 | г. Одинцово, ул. Верхне- Пролетарская, д. 35 | ООО «Элитстрой-Одинцово» | Котельная № 8, АО «Одинцовская теплосеть», |
| 1119 | г. Одинцово, ул. Маковского, д. 22 | ООО «ВЗ» | Котельная № 8, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 8, г. Одинцово, ул. Маковского 22-а |
| 1120 | г. Одинцово, ул. Глазынинская, д. 26 | ООО «ВЗ» | Котельная № 8, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 4, г. Одинцово, ул. Сосновая 28-г |
| 1121 | г. Одинцово, ул. Союзная, д. 6 | ООО «ВЗ» | Котельная № 8-А, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 10, г. Одинцово, ул. Союзная 24-а |
| 1122 | г. Одинцово, ул. Союзная, д. 8 | ООО «Элитстрой-Одинцово» | Котельная № 8-А, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 10, г. Одинцово, ул. Союзная 24-а |
| 1123 | г. Одинцово, ул. Союзная, д. 28 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 8-А, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 11, г. Одинцово, ул. Союзная 32-б |
| 1124 | г. Одинцово, ул. Союзная, д. 2 | ООО «ВЗ» | Котельная № 8-А, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 14, г. Одинцово, ул. Союзная 2-а |
| 1125 | г. Одинцово, ул. Союзная, д. 10 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 8-А, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 14, г. Одинцово, ул. Союзная 2-а |
| 1126 | г. Одинцово, ул. Союзная, д. 4 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 8-А, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 14, г. Одинцово, ул. Союзная 2-а |
| 1127 | г. Одинцово, ул. Союзная, д. 24 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 8-А, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 10, г. Одинцово, ул. Союзная 24-а |
| 1128 | г. Одинцово, ул. Солнечная, д. 2 | ООО «ВЗ» | Котельная № 8-А, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 10, г. Одинцово, ул. Союзная 24-а |
| 1129 | г. Одинцово, ул. Солнечная, д. 4 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 8-А, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 10, г. Одинцово, ул. Союзная 24-а |
| 1130 | г. Одинцово, ул. Солнечная, д. 6 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 8-А, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 10, г. Одинцово, ул. Союзная 24-а |
| 1131 | г. Одинцово, ул. Солнечная, д. 8 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 8-А, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 10, г. Одинцово, ул. Союзная 24-а |
| 1132 | г. Одинцово, ул. Солнечная, д. 10 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 8-А, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 10, г. Одинцово, ул. Союзная 24-а |
| 1133 | г. Одинцово, ул. Солнечная, д. 12 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 8-А, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 10, г. Одинцово, ул. Союзная 24-а |
| 1134 | г. Одинцово, ул. Солнечная, д. 24 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 8-А, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 10, г. Одинцово, ул. Союзная 24-а |
| 1135 | г. Одинцово, ул. Солнечная, д. 3 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 8-А, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 11, г. Одинцово, ул. Союзная 32-б |
| 1136 | г. Одинцово, ул. Солнечная, д. 5 | ООО «УК Родной городок» | Котельная № 8-А, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 11, г. Одинцово, ул. Союзная 32-б |
| 1137 | г. Одинцово, ул. Солнечная, д. 7 | ООО «УК Родной городок» | Котельная № 8-А, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 11, г. Одинцово, ул. Союзная 32-б |
| 1138 | г. Одинцово, ул. Солнечная, д. 9 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 8-А, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 11, г. Одинцово, ул. Союзная 32-б |
| 1139 | г. Одинцово, ул. Солнечная, д. 26 | ООО «ВЗ» | Котельная № 8-А, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 11, г. Одинцово, ул. Союзная 32-б |
| 1140 | г. Одинцово, ул. Солнечная, д. 11 | ЖСК «Весна» | Котельная № 8-А, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 11, г. Одинцово, ул. Союзная 32-б |
| 1141 | г. Одинцово, ул. Солнечная, д. 16 | ООО «ВЗ» | Котельная № 8-А, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 13, г. Одинцово, ул. Солнечная 16-а |
| 1142 | г. Одинцово, ул. Верхне-Пролетарская, д. 3/1 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 8-А, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 12, г. Одинцово, ул. Верхне-Пролетарская 5-а |
| 1143 | г. Одинцово, ул. Верхне-Пролетарская, д. 3/2 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 8-А, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 12, г. Одинцово, ул. Верхне-Пролетарская 5-а |
| 1144 | г. Одинцово, ул. Верхне-Пролетарская, д. 5 | ООО «ВЗ» | Котельная № 8-А, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 12, г. Одинцово, ул. Верхне-Пролетарская 5-а |
| 1145 | г. Одинцово, ул. Верхне-Пролетарская, д. 7 | ООО «ВЗ» | Котельная № 8-А, АО «Одинцовская теплосеть», |
| 1146 | г. Одинцово, ул. Верхне-Пролетарская, д. 1/1 | ООО «ВЗ» | Котельная № 8-А, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 14, г. Одинцово, ул. Союзная 2-а |
| 1147 | г. Одинцово, ул. Верхне-Пролетарская, д. 1/2 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная № 8-А, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 14, г. Одинцово, ул. Союзная 2-а |
| 1148 | г. Одинцово, ул. Комсомольская, д. 5 | АО «УК«Дом сервис центр 2002» | Котельная № 8-А, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 13, г. Одинцово, ул. Солнечная 16-а |
| 1149 | г. Одинцово, ул. Комсомольская, д. 3 | ООО «ВЗ» | Котельная № 8-А, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 15, г. Одинцово, ул. Маковского 8-а |
| 1150 | г. Одинцово, ул. Маковского, д. 12 | АО «УК«Дом сервис центр 2002» | Котельная № 8-А, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 13, г. Одинцово, ул. Солнечная 16-а |
| 1151 | г. Одинцово, ул. Маковского, д. 6 | ООО «ВЗ» | Котельная № 8-А, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 15, г. Одинцово, ул. Маковского 8-а |
| 1152 | г. Одинцово, ул. Маковского, д. 10 | ООО «ВЗ» | Котельная № 8-А, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 15, г. Одинцово, ул. Маковского 8-а |
| 1153 | г. Одинцово, ул. Белорусская, д. 13 | ООО «Надежда» | Котельная № 9, АО «Одинцовская теплосеть», |
| 1154 | г. Одинцово, ул. Белорусская, д. 2 | ООО «Надежда» | Котельная № 9, АО «Одинцовская теплосеть», |
| 1155 | г. Одинцово, ул. Белорусская, д. 10 | ООО «УК Лесной городок» | Котельная № 9, АО «Одинцовская теплосеть», |
| 1156 | г. Одинцово, ул. Белорусская, д. 4 | ООО «Надежда» | Котельная № 9, АО «Одинцовская теплосеть», |
| 1157 | г. Одинцово, ул. Белорусская, д. 9 | ТСН «Белорусская 9» | Котельная № 9, АО «Одинцовская теплосеть», |
| 1158 | г. Одинцово, ул. Белорусская, д. 6 | ООО «Надежда» | Котельная № 9, АО «Одинцовская теплосеть», |
| 1159 | г. Одинцово, ул. Белорусская, д. 3 | ООО «Надежда» | Котельная № 9, АО «Одинцовская теплосеть», |
| 1160 | г. Одинцово, ул. Белорусская, д. 11 | ООО «Надежда» | Котельная № 9, АО «Одинцовская теплосеть», |
| 1161 | пос. Лесной Городок, ул. Фасадная, д. 1 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 9 Лесной городок, АО «Одинцовская теплосеть», |
| 1162 | пос. Лесной Городок, ул. Фасадная, д. 1а | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 9 Лесной городок, АО «Одинцовская теплосеть», |
| 1163 | пос. Лесной Городок, ул. Фасадная, д. 5а | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 9 Лесной городок, АО «Одинцовская теплосеть», |
| 1164 | пос. Лесной Городок, ул. Фасадная, д. 3 | ООО «УК Лесной городок» | Котельная № 9 Лесной городок, АО «Одинцовская теплосеть», |
| 1165 | пос. Лесной Городок, ул. Фасадная, д. 9 | ООО «УК Лесной городок» | Котельная № 9 Лесной городок, АО «Одинцовская теплосеть», |
| 1166 | пос. Лесной Городок, ул. Фасадная, д. 11 | ООО «УК Лесной городок» | Котельная № 9 Лесной городок, АО «Одинцовская теплосеть», |
| 1167 | пос. Лесной Городок, ул. Лесная, д. 8 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 9 Лесной городок, АО «Одинцовская теплосеть», |
| 1168 | пос. Лесной Городок, ул. Лесная, д. 10 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 9 Лесной городок, АО «Одинцовская теплосеть», |
| 1169 | пос. Лесной Городок, ул. Лесная, д. 2а | ООО «УК Лесной городок» | Котельная № 9 Лесной городок, АО «Одинцовская теплосеть», |
| 1170 | г. Голицыно, Виндавский пр. , д. 32 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 9 (Голицыно), АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 4, г. Голицыно, пр-т Виндавского, вблизи ж.д. 82 |
| 1171 | г. Голицыно, Виндавский пр. , д. 34 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 9 (Голицыно), АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 4, г. Голицыно, пр-т Виндавского, вблизи ж.д. 82 |
| 1172 | г. Голицыно, Виндавский пр. , д. 36 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 9 (Голицыно), АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 4, г. Голицыно, пр-т Виндавского, вблизи ж.д. 82 |
| 1173 | г. Голицыно, Виндавский пр. , д. 38 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 9 (Голицыно), АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 4, г. Голицыно, пр-т Виндавского, вблизи ж.д. 82 |
| 1174 | г. Голицыно, Виндавский пр. , д. 39 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 9 (Голицыно), АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 4, г. Голицыно, пр-т Виндавского, вблизи ж.д. 82 |
| 1175 | г. Голицыно, Виндавский пр. , д. 40 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 9 (Голицыно), АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 4, г. Голицыно, пр-т Виндавского, вблизи ж.д. 82 |
| 1176 | г. Голицыно, Виндавский пр. , д. 41 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 9 (Голицыно), АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 4, г. Голицыно, пр-т Виндавского, вблизи ж.д. 82 |
| 1177 | г. Голицыно, Виндавский пр. , д. 42 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 9 (Голицыно), АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 4, г. Голицыно, пр-т Виндавского, вблизи ж.д. 82 |
| 1178 | г. Голицыно, Виндавский пр. , д. 44 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 9 (Голицыно), АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 4, г. Голицыно, пр-т Виндавского, вблизи ж.д. 82 |
| 1179 | г. Голицыно, Виндавский пр. , д. 46 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 9 (Голицыно), АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 4, г. Голицыно, пр-т Виндавского, вблизи ж.д. 82 |
| 1180 | г. Голицыно, Пр. Керамиков, д. 78 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 9 (Голицыно), АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 4, г. Голицыно, пр-т Виндавского, вблизи ж.д. 82 |
| 1181 | г. Голицыно, Пр. Керамиков, д. 80 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 9 (Голицыно), АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 4, г. Голицыно, пр-т Виндавского, вблизи ж.д. 82 |
| 1182 | г. Голицыно, Пр. Керамиков, д. 82 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 9 (Голицыно), АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 4, г. Голицыно, пр-т Виндавского, вблизи ж.д. 82 |
| 1183 | г. Голицыно, Пр. Керамиков, д. 84 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 9 (Голицыно), АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 4, г. Голицыно, пр-т Виндавского, вблизи ж.д. 82 |
| 1184 | г. Голицыно, Пр. Керамиков, д. 86 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 9 (Голицыно), АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 4, г. Голицыно, пр-т Виндавского, вблизи ж.д. 82 |
| 1185 | г. Голицыно, Пр. Керамиков, д. 88 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 9 (Голицыно), АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП № 4, г. Голицыно, пр-т Виндавского, вблизи ж.д. 82 |
| 1186 | г. Голицыно, Пр. Керамиков, д. 90 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 9 (Голицыно), АО «Одинцовская теплосеть», |
| 1187 | г. Голицыно, Пр. Керамиков, д. 91 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 9 (Голицыно), АО «Одинцовская теплосеть», |
| 1188 | г. Голицыно, Пр. Керамиков, д. 92 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 9 (Голицыно), АО «Одинцовская теплосеть», |
| 1189 | г. Голицыно, Пр. Керамиков, д. 94 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 9 (Голицыно), АО «Одинцовская теплосеть», |
| 1190 | г. Голицыно, Пр. Керамиков, д. 95 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 9 (Голицыно), АО «Одинцовская теплосеть», |
| 1191 | г. Голицыно, Пр. Керамиков, д. 96 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 9 (Голицыно), АО «Одинцовская теплосеть», |
| 1192 | г. Голицыно, Пр. Керамиков, д. 97 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 9 (Голицыно), АО «Одинцовская теплосеть», |
| 1193 | г. Голицыно, Пр. Керамиков, д. 98 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 9 (Голицыно), АО «Одинцовская теплосеть», |
| 1194 | г. Голицыно, Пр. Керамиков, д. 99 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 9 (Голицыно), АО «Одинцовская теплосеть», |
| 1195 | г. Голицыно, Пр. Керамиков, д. 100 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 9 (Голицыно), АО «Одинцовская теплосеть», |
| 1196 | г. Голицыно, Пр. Керамиков, д. 102а | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 9 (Голицыно), АО «Одинцовская теплосеть», |
| 1197 | г. Голицыно, Пр. Керамиков, д. 102 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 9 (Голицыно), АО «Одинцовская теплосеть», |
| 1198 | г. Голицыно, Пр. Керамиков, д. 103 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 9 (Голицыно), АО «Одинцовская теплосеть», |
| 1199 | г. Голицыно, Западный пр-т, д. 1 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 9 (Голицыно), АО «Одинцовская теплосеть», |
| 1200 | г. Голицыно, Западный пр-т, д. 2 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 9 (Голицыно), АО «Одинцовская теплосеть», |
| 1201 | г. Голицыно, Западный пр-т, д. 3 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 9 (Голицыно), АО «Одинцовская теплосеть», |
| 1202 | г. Голицыно, Западный пр-т, д. 4 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 9 (Голицыно), АО «Одинцовская теплосеть», |
| 1203 | г. Голицыно, Западный пр-т, д. 5 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 9 (Голицыно), АО «Одинцовская теплосеть», |
| 1204 | г. Голицыно, Западный пр-т, д. 6 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 9 (Голицыно), АО «Одинцовская теплосеть», |
| 1205 | г. Голицыно, Заводской пр-т, д. 19 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 9 (Голицыно), АО «Одинцовская теплосеть» |
| 1206 | г. Голицыно, Заводской пр-т, д. 22 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 9 (Голицыно), АО «Одинцовская теплосеть», |
| 1207 | г. Голицыно, Заводской пр-т, д. 24 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 9 (Голицыно), АО «Одинцовская теплосеть», |
| 1208 | г. Голицыно, Заводской пр-т, д. 27 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 9 (Голицыно), АО «Одинцовская теплосеть», |
| 1209 | г. Голицыно, Заводской пр-т, д. 28 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 9 (Голицыно), АО «Одинцовская теплосеть» |
| 1210 | г. Голицыно, Заводской пр-т, д. 29 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 9 (Голицыно), АО «Одинцовская теплосеть», |
| 1211 | г. Голицыно, Заводской пр-т, д. 31 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 9 (Голицыно), АО «Одинцовская теплосеть», |
| 1212 | г. Голицыно, Заводской пр-т, д. 32 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 9 (Голицыно), АО «Одинцовская теплосеть», |
| 1213 | д. Митькино, ул. Цветочная, д. 1 | ТСН «Аккорд 1» | Котельная «Митькино», АО «Теплоэнергетическое предприятие» |
| 1214 | д. Митькино, Цветочная, д. 3 | ТСН «Аккорд 3» | Котельная «Митькино», АО «Теплоэнергетическое предприятие» |
| 1215 | д. Митькино, ул. Заречная, д. 2 | ТСН «Аккорд 2» | Котельная «Митькино», АО «Теплоэнергетическое предприятие» |
| 1216 | д. Митькино, Заречная, д. 4 | ООО «ДОМЭЛКОМ-сервис» | Котельная «Митькино», АО «Теплоэнергетическое предприятие» |
| 1217 | г. Одинцово, ул. М. а Кутузова, д. 1 | ООО «ЖК-Гусарская балада» | Котельная №2, АО «Ресурс», ЦТП №1, пгт. ВНИИССОК, ул. Кутузова, д. 3а |
| 1218 | г. Одинцово, ул. М. а Кутузова, д. 3 | ООО «ЖК-Гусарская балада» | Котельная №2, АО «Ресурс», ЦТП №1, пгт. ВНИИССОК, ул. Кутузова, д. 3а |
| 1219 | г. Одинцово, ул. М. а Кутузова, д. 5 | ООО «ЖК-Гусарская балада» | Котельная №2, АО «Ресурс», ЦТП №1, пгт. ВНИИССОК, ул. Кутузова, д. 3а |
| 1220 | г. Одинцово, ул. М. а Кутузова, д. 7 | ООО «ЖК-Гусарская балада» | Котельная №2, АО «Ресурс», ЦТП №1, пгт. ВНИИССОК, ул. Кутузова, д. 3а |
| 1221 | г. Одинцово, ул. М. а Кутузова, д. 9 | ООО «ЖК-Гусарская балада» | Котельная №2, АО «Ресурс», ЦТП №1, пгт. ВНИИССОК, ул. Кутузова, д. 3а |
| 1222 | г. Одинцово, ул. М. а Кутузова, д. 15 | ООО «ЖК-Гусарская балада» | Котельная №2, АО «Ресурс», ЦТП №2, пгт. ВНИИССОК, ул. Кутузова, д. 15а |
| 1223 | г. Одинцово, ул. Дениса Давыдова, д. 1 | ООО «ЖК-Гусарская балада» | Котельная №2, АО «Ресурс», ЦТП №4, пгт. ВНИИССОК, ул. Давыдова, д. 9а |
| 1224 | г. Одинцово, ул. Дениса Давыдова, д. 3 | ООО «ЖК-Гусарская балада» | Котельная №2, АО «Ресурс», ЦТП №4, пгт. ВНИИССОК, ул. Давыдова, д. 9а |
| 1225 | г. Одинцово, ул. Дениса Давыдова, д. 9 | ООО «ЖК-Гусарская балада» | Котельная №2, АО «Ресурс», ЦТП №3, пгт. ВНИИССОК, ул. Давыдова, д. 13 |
| 1226 | г. Одинцово, ул. Дениса Давыдова, д. 2 | ООО «Сумма технологий» | Котельная №2, АО «Ресурс», ЦТП №7, пгт. ВНИИССОК, ул. Триумфальная, д. 1а |
| 1227 | г. Одинцово, ул. Дениса Давыдова, д. 4 | ООО «ЖК-Гусарская балада» | Котельная №2, АО «Ресурс», ЦТП №6, пгт. ВНИИССОК, ул. Бородинская, д. 4 |
| 1228 | г. Одинцово, ул. Дениса Давыдова, д. 8 | ООО «ЖК-Гусарская балада» | Котельная №2, АО «Ресурс», ЦТП №6, пгт. ВНИИССОК, ул. Бородинская, д. 4 |
| 1229 | г. Одинцово, ул. Дениса Давыдова, д. 10 | ООО «ЖК-Гусарская балада» | Котельная №2, АО «Ресурс», ЦТП №6, пгт. ВНИИССОК, ул. Бородинская, д. 4 |
| 1230 | г. Одинцово, ул. Дениса Давыдова, д. 11 | ООО «ЖК-Гусарская балада» | Котельная №2, АО «Ресурс», ЦТП №3, пгт. ВНИИССОК, ул. Давыдова, д. 13 |
| 1231 | г. Одинцово, ул. Бородинская, д. 1 | ООО «ЖК-Гусарская балада» | Котельная №2, АО «Ресурс», ЦТП №6, пгт. ВНИИССОК, ул. Бородинская, д. 4 |
| 1232 | г. Одинцово, ул. Бородинская, д. 3 | ООО «ЖК-Гусарская балада» | Котельная №2, АО «Ресурс», ЦТП №6, пгт. ВНИИССОК, ул. Бородинская, д. 4 |
| 1233 | г. Одинцово, ул. Триумфальная, д. 7 | ООО «ЖК-Гусарская балада» | Котельная №2, АО «Ресурс», ЦТП №7, пгт. ВНИИССОК, ул. Триумфальная, д. 1а |
| 1234 | г. Одинцово, ул. Триумфальная, д. 5 | ООО «ЖК-Гусарская балада» | Котельная №2, АО «Ресурс», ЦТП №7, пгт. ВНИИССОК, ул. Триумфальная, д. 1а |
| 1235 | г. Одинцово, ул. Триумфальная, д. 2 | ООО «ЖК-Гусарская балада» | Котельная №2, АО «Ресурс», ЦТП №8, пгт. ВНИИССОК, ул. Триумфальная, д. 3а |
| 1236 | г. Одинцово, ул. Триумфальная, д. 4 | ООО «ЖК-Гусарская балада» | Котельная №2, АО «Ресурс», ЦТП №8, пгт. ВНИИССОК, ул. Триумфальная, д. 3а |
| 1237 | г. Одинцово, ул. Триумфальная, д. 8 | ООО «ЖК-Гусарская балада» | Котельная №2, АО «Ресурс», ЦТП №9, пгт. ВНИИССОК, ул. Триумфальная, д. 12а |
| 1238 | г. Одинцово, ул. Триумфальная, д. 12 | ООО «ЖК-Гусарская балада» | Котельная №2, АО «Ресурс», ЦТП №9, пгт. ВНИИССОК, ул. Триумфальная, д. 12а |
| 1239 | г. Одинцово, ул. Триумфальная, д. 10 | ООО «ЖК-Гусарская балада» | Котельная №2, АО «Ресурс», ЦТП №9, пгт. ВНИИССОК, ул. Триумфальная, д. 12а |
| 1240 | г. Одинцово, ул. Триумфальная, д. 1 | ООО «Сумма технологий» | Котельная №2, АО «Ресурс», ЦТП №7, пгт. ВНИИССОК, ул. Триумфальная, д. 1а |
| 1241 | г. Одинцово, ул. Триумфальная, д. 5б | ООО «Сумма технологий» | Котельная №2, АО «Ресурс», ЦТП №7, пгт. ВНИИССОК, ул. Триумфальная, д. 1а |
| 1242 | пгт. ВНИИССОК, ул. Гвардейская, д. 7 | ООО «ЖК-Гусарская балада» | Котельная №2, АО «Ресурс», ЦТП №8, пгт. ВНИИССОК, ул. Триумфальная, д. 3а |
| 1243 | пгт. ВНИИССОК, ул. Гвардейская, д. 9 | ООО «ЖК-Гусарская балада» | Котельная №2, АО «Ресурс», ЦТП №9, пгт. ВНИИССОК, ул. Триумфальная, д. 12а |
| 1244 | пгт. ВНИИССОК, ул. Гвардейская, д. 11 | ООО «Сумма технологий» | Котельная №2, АО «Ресурс», ЦТП №9, пгт. ВНИИССОК, ул. Триумфальная, д. 12а |
| 1245 | пгт. ВНИИССОК, ул. Гвардейская, д. 15 | ООО «Сумма технологий» | Котельная №2, АО «Ресурс», ЦТП №9, пгт. ВНИИССОК, ул. Триумфальная, д. 12а |
| 1246 | пос. Кубинка-1, городок 1: ж/дома копгпус 1, д. б/н | ООО «Фортуна» | Котельная № 278, МУП «ЖКХ Назарьево», ЦТП-1, г. Кубинка-1, в/г 5/1 |
| 1247 | пос. Кубинка-1, городок 1: ж/дома копгпус 2, д. б/н | ООО «Фортуна» | Котельная № 278, МУП «ЖКХ Назарьево», ЦТП-1, г. Кубинка-1, в/г 5/1 |
| 1248 | пос. Кубинка-1, городок 1: ж/дома копгпус 3, д. б/н | ООО «Фортуна» | Котельная № 278, МУП «ЖКХ Назарьево», ЦТП-1, г. Кубинка-1, в/г 5/1 |
| 1249 | пос. Кубинка-1, городок 1: ж/дома копгпус 4, д. б/н | ООО «Фортуна» | Котельная № 278, МУП «ЖКХ Назарьево», ЦТП-1, г. Кубинка-1, в/г 5/1 |
| 1250 | пос. Кубинка-1, городок 1: ж/дома копгпус 5, д. б/н | ООО «Фортуна» | Котельная № 278, МУП «ЖКХ Назарьево», ЦТП-1, г. Кубинка-1, в/г 5/1 |
| 1251 | пос. Кубинка-1, городок 1: ж/дома копгпус 6, д. б/н | ООО «Фортуна» | Котельная № 278, МУП «ЖКХ Назарьево», ЦТП-1, г. Кубинка-1, в/г 5/1 |
| 1252 | пос. Кубинка-1, городок 1: ж/дома копгпус 7, д. б/н | ООО «Фортуна» | Котельная № 278, МУП «ЖКХ Назарьево», ЦТП-1, г. Кубинка-1, в/г 5/1 |
| 1253 | пос. Кубинка-1, городок 1: ж/дома копгпус 8, д. б/н | ООО «Фортуна» | Котельная № 278, МУП «ЖКХ Назарьево», ЦТП-1, г. Кубинка-1, в/г 5/1 |
| 1254 | пос. Кубинка-1, городок 1: ж/дома копгпус 9, д. б/н | ООО «Фортуна» | Котельная № 278, МУП «ЖКХ Назарьево», ЦТП-1, г. Кубинка-1, в/г 5/1 |
| 1255 | пос. Кубинка-1, городок 1: ж/дома копгпус 10, д. б/н | ООО «Фортуна» | Котельная № 278, МУП «ЖКХ Назарьево», ЦТП-1, г. Кубинка-1, в/г 5/1 |
| 1256 | пос. Кубинка-1, городок 1: ж/дома копгпус 11, д. б/н | ООО «Фортуна» | Котельная № 278, МУП «ЖКХ Назарьево», ЦТП-1, г. Кубинка-1, в/г 5/1 |
| 1257 | пос. Кубинка-1, городок 1: ж/дома копгпус 12, д. б/н | ООО «Фортуна» | Котельная № 278, МУП «ЖКХ Назарьево», ЦТП-1, г. Кубинка-1, в/г 5/1 |
| 1258 | пос. Кубинка-1, городок 1: ж/дома копгпус 13, д. б/н | ООО «Фортуна» | Котельная № 278, МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 1259 | пос. Кубинка-1, городок 1: ж/дома копгпус 14, д. б/н | ООО «Фортуна» | Котельная № 278, МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 1260 | пос. Кубинка-1, городок 1: ж/дома копгпус 15, д. б/н | ООО «Фортуна» | Котельная № 278, МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 1261 | пос. Кубинка-1, городок 1: ж/дома копгпус 16, д. б/н | ООО «Фортуна» | Котельная № 278, МУП «ЖКХ Назарьево», ЦТП-1, г. Кубинка-1, в/г 5/1 |
| 1262 | пос. Кубинка-1, городок 1: ж/дома копгпус 17, д. б/н | ООО «Фортуна» | Котельная № 278, МУП «ЖКХ Назарьево», ЦТП-1, г. Кубинка-1, в/г 5/1 |
| 1263 | пос. Кубинка-1, городок 1: ж/дома копгпус 18, д. б/н | ООО «Фортуна» | Котельная № 278, МУП «ЖКХ Назарьево», ЦТП-1, г. Кубинка-1, в/г 5/1 |
| 1264 | пос. Кубинка-1, городок 1: ж/дома копгпус 19, д. б/н | ООО «Фортуна» | Котельная № 278, МУП «ЖКХ Назарьево», ЦТП-1, г. Кубинка-1, в/г 5/1 |
| 1265 | пос. Кубинка-1, городок 1: ж/дома копгпус 20, д. б/н | ООО «Фортуна» | Котельная № 278, МУП «ЖКХ Назарьево», ЦТП-1, г. Кубинка-1, в/г 5/1 |
| 1266 | пос. Кубинка-1, городок 1: ж/дома копгпус 21, д. б/н | ООО «Фортуна» | Котельная № 278, МУП «ЖКХ Назарьево», ЦТП-1, г. Кубинка-1, в/г 5/1 |
| 1267 | пос. Кубинка-1, городок 1: ж/дома копгпус , 22, д. б/н | ООО «Фортуна» | Котельная № 278, МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 1268 | пос. Кубинка-1, городок 1: ж/дома копгпус 23, д. б/н | ООО «Фортуна» | Котельная № 278, МУП «ЖКХ Назарьево», ЦТП-1, г. Кубинка-1, в/г 5/1 |
| 1269 | пос. Кубинка-1, городок 1: ж/дома копгпус 24, д. б/н | ООО «Фортуна» | Котельная № 278, МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 1270 | пос. Кубинка-1, городок 1: ж/дома копгпус 25, д. б/н | ООО «Фортуна» | Котельная № 278, МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 1271 | пос. Кубинка-1, городок 1: ж/дома копгпус , 26, д. б/н | ООО «Фортуна» | Котельная № 278, МУП «ЖКХ Назарьево», ЦТП-1, г. Кубинка-1, в/г 5/1 |
| 1272 | пос. Кубинка-1, городок 1: ж/дома копгпус 27, д. б/н | ООО «Фортуна» | Котельная № 278, МУП «ЖКХ Назарьево», ЦТП-1, г. Кубинка-1, в/г 5/1 |
| 1273 | пос. Кубинка-1, городок 1: ж/дома копгпус 28, д. б/н | ООО «Фортуна» | Котельная № 278, МУП «ЖКХ Назарьево», ЦТП-1, г. Кубинка-1, в/г 5/1 |
| 1274 | г. Кубинка, Кубинка-1 г-к, д. 3 | ООО «Фортуна» | Котельная № 278, МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 1275 | г. Кубинка, Кубинка-1 г-к, д. 10 | ООО «Фортуна» | Котельная № 278, МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 1276 | г. Кубинка, Кубинка-1 г-к, д. 11 | ООО «Фортуна» | Котельная № 278, МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 1277 | г. Кубинка, Кубинка-1 г-к, д. 12 | ООО «Фортуна» | Котельная № 278, МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 1278 | г. Кубинка, Кубинка-1 г-к, д. 1 | ООО «Фортуна» | Котельная № 278, МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 1279 | г. Кубинка, Кубинка-1 г-к, д. 2 | ООО «Фортуна» | Котельная № 278, МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 1280 | г. Кубинка, Кубинка-1 г-к, д. 5 | ООО «Фортуна» | Котельная № 278, МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 1281 | г. Кубинка, Кубинка-1 г-к, д. 7 | ООО «Фортуна» | Котельная № 278, МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 1282 | г. Кубинка, Кубинка-1 г-к, д. 8 | ООО «Фортуна» | Котельная № 278, МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 1283 | г. Кубинка, Кубинка-1 г-к, д. 9 | ООО «Фортуна» | Котельная № 278, МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 1284 | г. Кубинка, 14 участок, д. 2 | ООО «Фортуна» | Котельная № 278, МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 1285 | г. Кубинка, 14 участок, д. 3 | ООО «Фортуна» | Котельная № 278, МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 1286 | г. Кубинка, 14 участок, д. 4 | ООО «Фортуна» | Котельная № 278, МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 1287 | г. Кубинка, 14 участок, д. 11 | ООО «Фортуна» | Котельная № 278, МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 1288 | г. Кубинка, 14 участок, д. 12 | ООО «Фортуна» | Котельная № 278, МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 1289 | г. Кубинка, 14 участок, д. 13 | ООО «Фортуна» | Котельная № 278, МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 1290 | г. Кубинка, 14 участок, д. 14 | ООО «Фортуна» | Котельная № 278, МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 1291 | г. Кубинка, 14 участок, д. 15 | ООО «Фортуна» | Котельная № 278, МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 1292 | г. Кубинка, 14 участок, д. 16 | ООО «Фортуна» | Котельная № 278, МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 1293 | г. Кубинка, 14 участок, д. 17 | ООО «Фортуна» | Котельная № 278, МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 1294 | г. Кубинка, 14 участок, д. 18 | ООО «Фортуна» | Котельная № 278, МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 1295 | г. Кубинка, 14 участок, д. 19 | ООО «Фортуна» | Котельная № 278, МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 1296 | г. Кубинка, 14 участок, д. 20 | ООО «Фортуна» | Котельная № 278, МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 1297 | г. Кубинка, 14 участок, д. 21 | ООО «Фортуна» | Котельная № 278, МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 1298 | г. Кубинка, 14 участок, д. 22 | ООО «Фортуна» | Котельная № 278, МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 1299 | г. Кубинка, 14 участок, д. 23 | ООО «Фортуна» | Котельная № 278, МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 1300 | г. Кубинка, 14 участок, д. 24 | ООО «Фортуна» | Котельная № 278, МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 1301 | г. Одинцово, ул. Можайское шоссе, д. 8 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная гор. бани, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 1302 | пос. Большие Вяземы, д. Горловка, д. 2 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Горловка», АО «Одинцовская теплосеть», |
| 1303 | г. Звенигород, мкр-н Поречье, д. 1 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная д.о. Поречье, ООО «Поречье», ЦТП-Поречье, г. Звенигород, мкр. Поречье |
| 1304 | г. Звенигород, мкр-н Поречье, д. 4 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная д.о. Поречье, ООО «Поречье», ЦТП-Поречье, г. Звенигород, мкр. Поречье |
| 1305 | г. Звенигород, мкр-н Поречье, д. 5 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная д.о. Поречье, ООО «Поречье», ЦТП-Поречье, г. Звенигород, мкр. Поречье |
| 1306 | г. Звенигород, мкр-н Поречье, д. 6 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная д.о. Поречье, ООО «Поречье», ЦТП-Поречье, г. Звенигород, мкр. Поречье |
| 1307 | г. Звенигород, мкр-н Поречье, д. 7 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная д.о. Поречье, ООО «Поречье», ЦТП-Поречье, г. Звенигород, мкр. Поречье |
| 1308 | пос. Новошихово, п. Новошихово, д. 1 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная ИФА им. Обухова РАН, МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 1309 | пос. Новошихово, п. Новошихово, д. 2 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная ИФА им. Обухова РАН, МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 1310 | пос. Новошихово, п. Новошихово, д. 3 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная ИФА им. Обухова РАН, МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 1311 | пос. Новошихово, п. Новошихово, д. 4 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная ИФА им. Обухова РАН, МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 1312 | пос. Матвейково, пос. Матвейково, д. 1 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная Матвейково, МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 1313 | пос. Матвейково, пос. Матвейково, д. 2 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная Матвейково, МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 1314 | пос. Матвейково, пос. Матвейково, д. 3 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная Матвейково, МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 1315 | пос. Матвейково, пос. Матвейково, д. 3а | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная Матвейково, МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 1316 | пос. Матвейково, пос. Матвейково, д. 7 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная Матвейково, МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 1317 | пос. Матвейково, пос. Матвейково, д. 9 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная Матвейково, МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 1318 | г. Звенигород, Звенигородское ш. , д. 9 | АО «Одинцовская теплосеть» | Модульная котельная, МП «Звенигородские инженерные сети» |
| 1319 | г. Звенигород, мкр-н Супонево, д. 1 | ООО «Профессионал» | Котельная «Гефест», ООО «Гефест-Инжиниринг» |
| 1320 | г. Звенигород, мкр-н Супонево, д. 2 | ООО «Профессионал» | Котельная «Гефест», ООО «Гефест-Инжиниринг» |
| 1321 | г. Звенигород, мкр-н Супонево, д. 3 | ООО «Профессионал» | Котельная «Гефест», ООО «Гефест-Инжиниринг» |
| 1322 | г. Звенигород, мкр-н Супонево, д. 4 | МБУ «ЗРЭС» | Котельная «Гефест», ООО «Гефест-Инжиниринг» |
| 1323 | г. Звенигород, мкр-н Супонево, д. 5 | ООО «Одинцовское управление жилищным фондом» | Котельная «Гефест», ООО «Гефест-Инжиниринг» |
| 1324 | г. Звенигород, мкр-н Супонево, д. 6 | ООО «Одинцовское управление жилищным фондом» | Котельная «Гефест», ООО «Гефест-Инжиниринг» |
| 1325 | г. Звенигород, мкр-н Супонево, д. 7 | ООО «Одинцовское управление жилищным фондом» | Котельная «Гефест», ООО «Гефест-Инжиниринг» |
| 1326 | г. Звенигород, мкр-н Супонево, д. 8 | ООО «Одинцовское управление жилищным фондом» | Котельная «Гефест», ООО «Гефест-Инжиниринг» |
| 1327 | г. Звенигород, мкр-н Супонево, д. 9 | ООО «Одинцовское управление жилищным фондом» | Котельная «Гефест», ООО «Гефест-Инжиниринг» |
| 1328 | г. Звенигород, мкр-н Супонево, д. 10 | ООО «Одинцовское управление жилищным фондом» | Котельная «Гефест», ООО «Гефест-Инжиниринг» |
| 1329 | г. Звенигород, мкр-н Супонево, д. 11 | ООО «Одинцовское управление жилищным фондом» | Котельная «Гефест», ООО «Гефест-Инжиниринг» |
| 1330 | г. Звенигород, мкр-н Супонево, д. 12 | ООО «Одинцовское управление жилищным фондом» | Котельная «Гефест», ООО «Гефест-Инжиниринг» |
| 1331 | г. Звенигород, мкр-н Супонево, д. 3а | ООО «Профессионал» | Котельная «Гефест», ООО «Гефест-Инжиниринг» |
| 1332 | г. Звенигород, мкр-н Супонево, д. 14 | ООО «Профессионал» | Котельная «Гефест», ООО «Гефест-Инжиниринг» |
| 1333 | г. Звенигород, мкр-н Супонево, д. 15 | ООО «Профессионал» | Котельная «Гефест», ООО «Гефест-Инжиниринг» |
| 1334 | пос. Назарьево, пос. Назарьево, д. 1 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная Назарьево (Промзона), МУП «ЖКХ Назарьево», ЦТП п. Назарьево, пос. Назарьево Промзона |
| 1335 | пос. Назарьево, пос. Назарьево, д. 2 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная Назарьево (Промзона), МУП «ЖКХ Назарьево», ЦТП п. Назарьево, пос. Назарьево Промзона |
| 1336 | пос. Назарьево, пос. Назарьево, д. 3 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная Назарьево (Промзона), МУП «ЖКХ Назарьево», ЦТП п. Назарьево, пос. Назарьево Промзона |
| 1337 | пос. Назарьево, пос. Назарьево, д. 4 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная Назарьево (Промзона), МУП «ЖКХ Назарьево», ЦТП п. Назарьево, пос. Назарьево Промзона |
| 1338 | пос. Назарьево, пос. Назарьево, д. 4а | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная Назарьево (Промзона), МУП «ЖКХ Назарьево», ЦТП п. Назарьево, пос. Назарьево Промзона |
| 1339 | пос. Назарьево, пос. Назарьево, д. 5 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная Назарьево (Промзона), МУП «ЖКХ Назарьево», ЦТП п. Назарьево, пос. Назарьево Промзона |
| 1340 | пос. Назарьево, пос. Назарьево, д. 6 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная Назарьево (Промзона), МУП «ЖКХ Назарьево», ЦТП п. Назарьево, пос. Назарьево Промзона |
| 1341 | пос. Назарьево, пос. Назарьево, д. 7 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная Назарьево (Промзона), МУП «ЖКХ Назарьево», ЦТП п. Назарьево, пос. Назарьево Промзона |
| 1342 | пос. Назарьево, пос. Назарьево, д. 8 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная Назарьево (Промзона), МУП «ЖКХ Назарьево», ЦТП п. Назарьево, пос. Назарьево Промзона |
| 1343 | пос. Назарьево, пос. Назарьево, д. 9 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная Назарьево (Промзона), МУП «ЖКХ Назарьево», ЦТП п. Назарьево, пос. Назарьево Промзона |
| 1344 | пос. Назарьево, пос. Назарьево, д. 10 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная Назарьево (Промзона), МУП «ЖКХ Назарьево», ЦТП п. Назарьево, пос. Назарьево Промзона |
| 1345 | пос. Назарьево, пос. Назарьево, д. 10а | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная Назарьево (Промзона), МУП «ЖКХ Назарьево», ЦТП п. Назарьево, пос. Назарьево Промзона |
| 1346 | пос. Назарьево, пос. Назарьево, д. 10б | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная Назарьево (Промзона), МУП «ЖКХ Назарьево», ЦТП п. Назарьево, пос. Назарьево Промзона |
| 1347 | пос. Назарьево, пос. Назарьево, д. 11 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная Назарьево (Промзона), МУП «ЖКХ Назарьево», ЦТП п. Назарьево, пос. Назарьево Промзона |
| 1348 | пос. Назарьево, пос. Назарьево, д. 13 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная Назарьево (Промзона), МУП «ЖКХ Назарьево», ЦТП п. Назарьево, пос. Назарьево Промзона |
| 1349 | пос. Назарьево, пос. Назарьево, д. 14 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная Назарьево (Промзона), МУП «ЖКХ Назарьево», ЦТП п. Назарьево, пос. Назарьево Промзона |
| 1350 | пос. Назарьево, пос. Назарьево, д. 15 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная Назарьево (Промзона), МУП «ЖКХ Назарьево», ЦТП п. Назарьево, пос. Назарьево Промзона |
| 1351 | пос. Назарьево, пос. Назарьево, д. 16 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная Назарьево (Промзона), МУП «ЖКХ Назарьево», ЦТП п. Назарьево, пос. Назарьево Промзона |
| 1352 | пос. Назарьево, пос. Назарьево, д. 17 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная Назарьево (Промзона), МУП «ЖКХ Назарьево», ЦТП п. Назарьево, пос. Назарьево Промзона |
| 1353 | пос. Назарьево, пос. Назарьево, д. 18 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная Назарьево (Промзона), МУП «ЖКХ Назарьево», ЦТП п. Назарьево, пос. Назарьево Промзона |
| 1354 | пос. Назарьево, пос. Назарьево, д. 19 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная Назарьево (Промзона), МУП «ЖКХ Назарьево», ЦТП п. Назарьево, пос. Назарьево Промзона |
| 1355 | пос. Назарьево, пос. Назарьево, д. 20 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная Назарьево (Промзона), МУП «ЖКХ Назарьево», ЦТП п. Назарьево, пос. Назарьево Промзона |
| 1356 | пос. Назарьево, пос. Назарьево, д. 21 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная Назарьево (Промзона), МУП «ЖКХ Назарьево», ЦТП п. Назарьево, пос. Назарьево Промзона |
| 1357 | пос. Назарьево, пос. Назарьево, д. 22 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная Назарьево (Промзона), МУП «ЖКХ Назарьево», ЦТП п. Назарьево, пос. Назарьево Промзона |
| 1358 | пос. Назарьево, пос. Назарьево, д. 23 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная Назарьево (Промзона), МУП «ЖКХ Назарьево», ЦТП п. Назарьево, пос. Назарьево Промзона |
| 1359 | пос. Назарьево, пос. Назарьево, д. 81к2 | Непосредственное управление | Котельная Назарьево (Промзона), МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 1360 | пос. Назарьево, пос. Назарьево, д. 81к3 | Непосредственное управление | Котельная Назарьево (Промзона), МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 1361 | г. Одинцово, ул. Союзная, д. 36 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная ООО «Московский насосный завод», ООО «Московский насосный завод», ЦТП-2, ул. Союзная, д. 36 |
| 1362 | г. Одинцово, ул. Союзная, д. 34 | ООО «ВЗ» | Котельная ООО «Московский насосный завод», ООО «Московский насосный завод», ЦТП-3, ул. Союзная, д. 34 |
| 1363 | г. Одинцово, ул. Сосновая, д. 10 | ООО «Элитстрой-Одинцово» | Котельная ООО «Московский насосный завод», ООО «Московский насосный завод» |
| 1364 | г. Одинцово, ул. Сосновая, д. 12 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная ООО «Московский насосный завод», ООО «Московский насосный завод», ЦТП-3, ул. Союзная, д. 34 |
| 1365 | г. Одинцово, ул. Сосновая, д. 14 | ООО «ВЗ» | Котельная ООО «Московский насосный завод», ООО «Московский насосный завод», ЦТП-4, ул. Сосновая, д. 14 |
| 1366 | г. Одинцово, ул. Комсомольская, д. 8 | ООО «Элитстрой» | Котельная ООО «Московский насосный завод», ООО «Московский насосный завод», ЦТП-1, ул. Транспортная, д. 2 |
| 1367 | г. Одинцово, ул. Комсомольская, д. 11 | ООО «Элитстрой-Сервис» | Котельная ООО «Московский насосный завод», ООО «Московский насосный завод» |
| 1368 | г. Одинцово, ул. Солнечная, д. 17а | ООО «Элитстрой-Одинцово» | Котельная ООО «Московский насосный завод», ООО «Московский насосный завод» |
| 1369 | г. Одинцово, ул. Солнечная, д. 2а | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная ООО «Московский насосный завод», ООО «Московский насосный завод», ЦТП-3, ул. Союзная, д. 34 |
| 1370 | г. Одинцово, ул. Маковского, д. 16 | АО «УК«Дом сервис центр 2002» | Котельная ООО «Московский насосный завод», ООО «Московский насосный завод», ЦТП-1, ул. Транспортная, д. 2 |
| 1371 | г. Одинцово, ул. Маковского, д. 20 | ТСН «Маковский» | Котельная ООО «Московский насосный завод», ООО «Московский насосный завод», ЦТП-1, ул. Транспортная, д. 2 |
| 1372 | г. Одинцово, ул. Маковского, д. 24 | ООО «Элитстрой-Одинцово» | Котельная ООО «Московский насосный завод», ООО «Московский насосный завод» |
| 1373 | г. Одинцово, ул. Маковского, д. 26 | ООО «Надежда» | Котельная ООО «Московский насосный завод», ООО «Московский насосный завод» |
| 1374 | г. Одинцово, Восточная ул, д. 6а | ООО «ВЗ» | Котельная ООО «Московский насосный завод», ООО «Московский насосный завод» |
| 1375 | г. Одинцово, Восточная ул, д. 6б | ООО «ВЗ» | Котельная ООО «Московский насосный завод», ООО «Московский насосный завод» |
| 1376 | г. Одинцово, ул. Маковского, д. 28 | ООО «ВДМ-сервис» | Котельная ООО «Московский насосный завод», ООО «Московский насосный завод» |
| 1377 | д. Большие Вяземы, Городок-17, д. 5 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная БМК-6 ООО НПО «Союз-М», ООО НПО «Союз-М» |
| 1378 | с. Немчиновка, Связистов ул, д. 1 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная мкр. Немчиновка, ООО «ТеплоЭнергоСервис», ЦТП-2, Советский пр-кт, д.98а |
| 1379 | с. Немчиновка, Связистов ул, д. 2 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная мкр. Немчиновка, ООО «ТеплоЭнергоСервис», ЦТП-3, ул. Связистов, д.2а |
| 1380 | с. Немчиновка, Связистов ул, д. 3к1 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная мкр. Немчиновка, ООО «ТеплоЭнергоСервис», ЦТП-5, ул. Связистов, д.3а |
| 1381 | с. Немчиновка, Связистов ул, д. 3к2 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная мкр. Немчиновка, ООО «ТеплоЭнергоСервис», ЦТП-5, ул. Связистов, д.3а |
| 1382 | с. Немчиновка, Связистов ул, д. 4 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная мкр. Немчиновка, ООО «ТеплоЭнергоСервис», ЦТП-4, ул. Связистов, д.4а |
| 1383 | с. Немчиновка, Связистов ул, д. 5 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная мкр. Немчиновка, ООО «ТеплоЭнергоСервис», ЦТП-2, Советский пр-кт, д.98а |
| 1384 | с. Немчиновка, Связистов ул, д. 6 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная мкр. Немчиновка, ООО «ТеплоЭнергоСервис», ЦТП-4, ул. Связистов, д.4а |
| 1385 | с. Немчиновка, Связистов ул, д. 7 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная мкр. Немчиновка, ООО «ТеплоЭнергоСервис», ЦТП-5, ул. Связистов, д.3а |
| 1386 | с. Немчиновка, Связистов ул, д. 9 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная мкр. Немчиновка, ООО «ТеплоЭнергоСервис», ЦТП-1, ул. Связистов, д.9а |
| 1387 | с. Немчиновка, Связистов ул, д. 11 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная мкр. Немчиновка, ООО «ТеплоЭнергоСервис» |
| 1388 | с. Немчиновка, Советский пр-кт, д. 98 | ООО «УК РЭДИ» | Котельная мкр. Немчиновка, ООО «ТеплоЭнергоСервис», ЦТП-2, Советский пр-кт, д.98а |
| 1389 | с. Немчиновка, Советский пр-кт, д. 54 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная мкр. Немчиновка, ООО «ТеплоЭнергоСервис», ЦТП-2, Советский пр-кт, д.98а |
| 1390 | с. Немчиновка, Советский пр-кт, д. 74 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная мкр. Немчиновка, ООО «ТеплоЭнергоСервис» |
| 1391 | с. Немчиновка, Советский пр-кт, д. 75 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная мкр. Немчиновка, ООО «ТеплоЭнергоСервис» |
| 1392 | с. Немчиновка, Советский пр-кт, д. 76 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная мкр. Немчиновка, ООО «ТеплоЭнергоСервис» |
| 1393 | с. Немчиновка, Советский пр-кт, д. 77 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная мкр. Немчиновка, ООО «ТеплоЭнергоСервис» |
| 1394 | с. Немчиновка, Советский пр-кт, д. 100 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная мкр. Немчиновка, ООО «ТеплоЭнергоСервис», ЦТП-2, Советский пр-кт, д.98а |
| 1395 | с. Немчиновка, Советский пр-кт, д. 102 | ООО «УК РЭДИ» | Котельная мкр. Немчиновка, ООО «ТеплоЭнергоСервис», ЦТП-1, ул. Связистов, д.9а |
| 1396 | с. Немчиновка, Советский пр-кт, д. 104 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная мкр. Немчиновка, ООО «ТеплоЭнергоСервис», ЦТП-1, ул. Связистов, д.9а |
| 1397 | с. Немчиновка, Советский пр-кт, д. 106 | ООО «УК РЭДИ» | Котельная мкр. Немчиновка, ООО «ТеплоЭнергоСервис», ЦТП-1, ул. Связистов, д.9а |
| 1398 | с. Немчиновка, ул. Московская, д. 1 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная мкр. Немчиновка, ООО «ТеплоЭнергоСервис» |
| 1399 | с. Немчиновка, ул. Московская, д. 3 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная мкр. Немчиновка, ООО «ТеплоЭнергоСервис» |
| 1400 | с. Немчиновка, Советский пр-кт, д. 108 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная мкр. Немчиновка, ООО «ТеплоЭнергоСервис» |
| 1401 | д. Дарьино, пансионат «Химик», д. 8 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Химик», АО «Одинцовская теплосеть», |
| 1402 | д. Дарьино, пансионат «Химик», д. 9 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Химик», АО «Одинцовская теплосеть», |
| 1403 | г. Голицыно, Промышленный проезд, д. 2к1 | АО «СОУ № 2» | Котельная № 3 ГПИ (Голицыно), АО «Одинцовская теплосеть», |
| 1404 | г. Голицыно, Промышленный проезд, д. 2к2 | АО «СОУ № 2» | Котельная № 3 ГПИ (Голицыно), АО «Одинцовская теплосеть», |
| 1405 | г. Голицыно, Промышленный проезд, д. 2к3 | АО «СОУ № 2» | Котельная № 3 ГПИ (Голицыно), АО «Одинцовская теплосеть», |
| 1406 | г. Голицыно, Петровское ш, д. 48 | ООО «ГУК» | Котельная Петровское ш. 45, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 1407 | г. Голицыно, Петровское ш, д. 48к1 | ООО «ГУК» | Котельная Петровское ш. 45, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 1408 | г. Одинцово, ул. Ракетчиков, д. 6 | ООО «Пик-комфорт» | Котельная ПИК-2 (45 МВт), АО «Одинцовская теплосеть», |
| 1409 | г. Одинцово, ул. Каштановая, д. 14 | ООО «Пик-комфорт элитсервис» | Котельная ПИК-2 (45 МВт), АО «Одинцовская теплосеть», |
| 1410 | г. Одинцово, ул. Каштановая, д. 14к1 | ООО «Пик-комфорт элитсервис» | Котельная ПИК-2 (45 МВт), АО «Одинцовская теплосеть», |
| 1411 | г. Одинцово, ул. Каштановая, д. 16 | ООО «Пик-комфорт элитсервис» | Котельная ПИК-2 (45 МВт), АО «Одинцовская теплосеть», |
| 1412 | г. Одинцово, ул. Каштановая, д. 16к2 | ООО «Пик-комфорт элитсервис» | Котельная ПИК-2 (45 МВт), АО «Одинцовская теплосеть», |
| 1413 | г. Одинцово, ул. Рябиновая, д. 1 | ООО «Пик-комфорт» | Котельная ПИК-2 (45 МВт), АО «Одинцовская теплосеть», |
| 1414 | г. Одинцово, ул. Рябиновая, д. 1к1 | ООО «Пик-комфорт» | Котельная ПИК-2 (45 МВт), АО «Одинцовская теплосеть», |
| 1415 | г. Одинцово, ул. Рябиновая, д. 3 | ООО «Пик-комфорт» | Котельная ПИК-2 (45 МВт), АО «Одинцовская теплосеть», |
| 1416 | г. Одинцово, ул. Рябиновая, д. 3к1 | ООО «Пик-комфорт» | Котельная ПИК-2 (45 МВт), АО «Одинцовская теплосеть», |
| 1417 | г. Одинцово, ул. Рябиновая, д. 5 | ООО «Пик-комфорт» | Котельная ПИК-2 (45 МВт), АО «Одинцовская теплосеть», |
| 1418 | г. Одинцово, ул. Рябиновая, д. 5к1 | ООО «Пик-комфорт» | Котельная ПИК-2 (45 МВт), АО «Одинцовская теплосеть», |
| 1419 | г. Одинцово, ул. Рябиновая, д. 7 | ООО «Пик-комфорт» | Котельная ПИК-2 (45 МВт), АО «Одинцовская теплосеть», |
| 1420 | г. Одинцово, ул. Рябиновая, д. 7к1 | ООО «Пик-комфорт» | Котельная ПИК-2 (45 МВт), АО «Одинцовская теплосеть», |
| 1421 | г. Одинцово, ул. Каштановая, д. 2 | ООО «Пик-комфорт» | Котельная ПИК-2 (45 МВт), АО «Одинцовская теплосеть», |
| 1422 | г. Одинцово, ул. Каштановая, д. 4 | ООО «Пик-комфорт» | Котельная ПИК-2 (45 МВт), АО «Одинцовская теплосеть», |
| 1423 | г. Одинцово, ул. Каштановая, д. 6 | ООО «Пик-комфорт» | Котельная «ПИК-1», АО «Одинцовская теплосеть», |
| 1424 | пос. ПМС-4, п. ПМС-4 д. 1, д. 1 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «ПМС-4», АО «Одинцовская теплосеть», |
| 1425 | пос. ПМС-4, п. ПМС-4 д. 2, д. 2 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «ПМС-4», АО «Одинцовская теплосеть», |
| 1426 | пос. ПМС-4, п. ПМС-4 д. 3, д. 3 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «ПМС-4», АО «Одинцовская теплосеть», |
| 1427 | пос. ПМС-4, п. ПМС-4 д. 4, д. 4 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «ПМС-4», АО «Одинцовская теплосеть», |
| 1428 | пос. Покровский Городок, п. Покровский Городок д. 1, д. 1 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Покровский городок», АО «Одинцовская теплосеть», |
| 1429 | пос. Покровский Городок, п. Покровский Городок д. 2, д. 2 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Покровский городок», АО «Одинцовская теплосеть», |
| 1430 | пос. Покровский Городок, п. Покровский Городок д. 3, д. 3 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Покровский городок», АО «Одинцовская теплосеть», |
| 1431 | пос. Покровский Городок, п. Покровский Городок д. 4, д. 4 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Покровский городок», АО «Одинцовская теплосеть», |
| 1432 | пос. Покровский Городок, п. Покровский Городок д. 5, д. 5 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Покровский городок», АО «Одинцовская теплосеть», |
| 1433 | пос. Покровский Городок, п. Покровский Городок д. 6А, д. 6а | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Покровский городок», АО «Одинцовская теплосеть», |
| 1434 | пос. Покровский Городок, п. Покровский Городок д. 11, д. 11 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Покровский городок», АО «Одинцовская теплосеть», |
| 1435 | пос. Покровский Городок, п. Покровский Городок д. 12, д. 12 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Покровский городок», АО «Одинцовская теплосеть», |
| 1436 | пос. Покровский Городок, п. Покровский Городок д. 14, д. 14 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Покровский городок», АО «Одинцовская теплосеть», |
| 1437 | пос. Покровский Городок, п. Покровский Городок д. 14А, д. 14а | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Покровский городок», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 1438 | пос. Покровский Городок, п. Покровский Городок д. 15А, д. 15а | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Покровский городок», АО «Одинцовская теплосеть», |
| 1439 | пос. Покровский Городок, пос. Покровский городок, д. б/н | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Покровский городок», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 1440 | пос. сан. Герцена, пос. сан. Герцена, д. 10 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная санатория им. Герцена, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП-4 Непецино, пос. сан. им. Герцена |
| 1441 | пос. сан. Герцена, пос. сан. Герцена, д. 11 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная санатория им. Герцена, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП-4 Непецино, пос. сан. им. Герцена |
| 1442 | пос. сан. Герцена, пос. сан. Герцена, д. 12 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная санатория им. Герцена, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП-4 Непецино, пос. сан. им. Герцена |
| 1443 | пос. сан. Герцена, пос. сан. Герцена, д. 13 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная санатория им. Герцена, АО «Одинцовская теплосеть», |
| 1444 | пос. сан. Герцена, пос. сан. Герцена, д. 14 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная санатория им. Герцена, АО «Одинцовская теплосеть», |
| 1445 | пос. сан. Герцена, пос. сан. Герцена, д. 15 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная санатория им. Герцена, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП-4 Непецино, пос. сан. им. Герцена |
| 1446 | пос. сан. Герцена, пос. сан. Герцена, д. 16 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная санатория им. Герцена, АО «Одинцовская теплосеть», |
| 1447 | пос. сан. Герцена, пос. сан. Герцена, д. 17 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная санатория им. Герцена, АО «Одинцовская теплосеть», ЦТП-4 Непецино, пос. сан. им. Герцена |
| 1448 | пос. сан. Герцена, пос. сан. Герцена, д. 19 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная санатория им. Герцена, АО «Одинцовская теплосеть», Бойлерная (ЦТП-1), пос. сан. им. Герцена |
| 1449 | пос. сан. Герцена, пос. сан. Герцена, д. 20 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная санатория им. Герцена, АО «Одинцовская теплосеть», Бойлерная (ЦТП-1), пос. сан. им. Герцена |
| 1450 | пос. сан. Герцена, пос. сан. Герцена, д. 21 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная санатория им. Герцена, АО «Одинцовская теплосеть», Бойлерная (ЦТП-1), пос. сан. им. Герцена |
| 1451 | пос. сан. Герцена, пос. сан. Герцена, д. 23 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная санатория им. Герцена, АО «Одинцовская теплосеть», Бойлерная (ЦТП-1), пос. сан. им. Герцена |
| 1452 | пос. сан. Герцена, пос. сан. Герцена, д. 24 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная санатория им. Герцена, АО «Одинцовская теплосеть», Бойлерная (ЦТП-1), пос. сан. им. Герцена |
| 1453 | пос. сан. Герцена, пос. сан. Герцена, д. 25 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная санатория им. Герцена, АО «Одинцовская теплосеть», Бойлерная (ЦТП-1), пос. сан. им. Герцена |
| 1454 | пос. сан. Герцена, пос. сан. Герцена, д. 45 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная санатория им. Герцена, АО «Одинцовская теплосеть», Бойлерная (ЦТП-1), пос. сан. им. Герцена |
| 1455 | пос. сан. Герцена, пос. сан. Герцена, д. 46 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная санатория им. Герцена, АО «Одинцовская теплосеть», Бойлерная (ЦТП-1), пос. сан. им. Герцена |
| 1456 | пос. сан. Герцена, пос. сан. Герцена, д. 47 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная санатория им. Герцена, АО «Одинцовская теплосеть», Бойлерная (ЦТП-1), пос. сан. им. Герцена |
| 1457 | пос. сан. Герцена, пос. сан. Герцена, д. 48 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная санатория им. Герцена, АО «Одинцовская теплосеть», Бойлерная (ЦТП-1), пос. сан. им. Герцена |
| 1458 | пос. сан. Герцена, пос. сан. Герцена, д. 49 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная санатория им. Герцена, АО «Одинцовская теплосеть», Бойлерная (ЦТП-1), пос. сан. им. Герцена |
| 1459 | пос. сан. Герцена, пос. сан. Герцена, д. 50 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная санатория им. Герцена, АО «Одинцовская теплосеть», Бойлерная (ЦТП-1), пос. сан. им. Герцена |
| 1460 | пос. сан. Герцена, пос. сан. Герцена, д. 51 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная санатория им. Герцена, АО «Одинцовская теплосеть», Бойлерная (ЦТП-1), пос. сан. им. Герцена |
| 1461 | с. Ромашково, СОЦентр, д. б/н | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «СОЦентр», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 1462 | г. Звенигород, ул. Нахабинское шоссе, д. 1к1 | ООО « УК-Стройпромавтоматика» | Котельная № 5 «ЛОК», ООО «УК Энергоцентр» |
| 1463 | г. Звенигород, ул. Нахабинское шоссе, д. 1к2 | ООО « УК-Стройпромавтоматика» | Котельная № 5 «ЛОК», ООО «УК Энергоцентр» |
| 1464 | г. Звенигород, ул. Нахабинское шоссе, д. 1к3 | ООО « УК-Стройпромавтоматика» | Котельная № 5 «ЛОК», ООО «УК Энергоцентр» |
| 1465 | г. Звенигород, ул. Лермонтова, д. 6 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 5 «ЛОК», ООО «УК Энергоцентр» |
| 1466 | г. Одинцово, мкн. Клубничное поле, д. 1 | ООО «ЭУК «Уютный город» | Котельная «Инград», АО «Одинцовская теплосеть», |
| 1467 | г. Одинцово, мкн. Клубничное поле, д. 2 | ООО «ЭУК «Уютный город» | Котельная «Инград», АО «Одинцовская теплосеть», |
| 1468 | г. Одинцово, мкн. Клубничное поле, д. 3 | ООО «ЭУК «Уютный город» | Котельная «Инград», АО «Одинцовская теплосеть», |
| 1469 | г. Одинцово, мкн. Клубничное поле, д. 4 | ООО «ЭУК «Уютный город» | Котельная «Инград», АО «Одинцовская теплосеть», |
| 1470 | г. Одинцово, мкн. Клубничное поле, д. 5 | ООО «ЭУК «Уютный город» | Котельная «Инград», АО «Одинцовская теплосеть», |
| 1471 | г. Одинцово, мкн. Клубничное поле, д. 6 | ООО «ЭУК «Уютный город» | Котельная «Инград», АО «Одинцовская теплосеть», |
| 1472 | г. Одинцово, мкн. Клубничное поле, д. 7 | ООО «ЭУК «Уютный город» | Котельная «Инград», АО «Одинцовская теплосеть», |
| 1473 | г. Одинцово, мкн. Клубничное поле, д. 8 | ООО «ЭУК «Уютный город» | Котельная «Инград», АО «Одинцовская теплосеть», |
| 1474 | г. Одинцово, мкн. Клубничное поле, д. 9 | ООО «ЭУК «Уютный город» | Котельная «Инград», АО «Одинцовская теплосеть», |
| 1475 | г. Одинцово, мкн. Клубничное поле, д. 10 | ООО «ЭУК «Уютный город» | Котельная «Инград», АО «Одинцовская теплосеть», |
| 1476 | д. Ямщина, ул. Заречная, д. 1 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная ООО «Реабилитационный центр «Вязёмы», МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 1477 | г. Звенигород, мкр-н Южный , ул. Радужная, д. 1 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная мкр. Южный, АО «Союзэнерго», ЦТП-Южный, г. Звенигород, мкр. Южный |
| 1478 | г. Звенигород, мкр-н Южный , ул. Радужная, д. 2 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная мкр. Южный, АО «Союзэнерго», ЦТП-Южный, г. Звенигород, мкр. Южный |
| 1479 | г. Звенигород, мкр-н Южный , ул. Радужная, д. 3 | ООО « УК-Стройпромавтоматика» | Котельная мкр. Южный, АО «Союзэнерго», ЦТП-Южный, г. Звенигород, мкр. Южный |
| 1480 | г. Звенигород, мкр-н Южный , ул. Радужная, д. 4 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная мкр. Южный, АО «Союзэнерго», ЦТП-Южный, г. Звенигород, мкр. Южный |
| 1481 | г. Звенигород, мкр-н Южный , ул. Радужная, д. 6 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная мкр. Южный, АО «Союзэнерго», ЦТП-Южный, г. Звенигород, мкр. Южный |
| 1482 | г. Звенигород, мкр-н Южный , ул. Радужная, д. 12 | МБУ «ЗРЭС» | Котельная мкр. Южный, АО «Союзэнерго» |
| 1483 | г. Звенигород, мкр-н Южный , ул. Радужная, д. 15 | ООО «УК СЭЛПА» | Котельная мкр. Южный, АО «Союзэнерго» |
| 1484 | г. Звенигород, мкр-н Южный , ул. Радужная, д. 17 | ООО « УК-Стройпромавтоматика» | Котельная мкр. Южный, АО «Союзэнерго» |
| 1485 | г. Звенигород, мкр-н Южный , ул. Радужная, д. 18 | ООО « УК-Стройпромавтоматика» | Котельная мкр. Южный, АО «Союзэнерго» |
| 1486 | г. Звенигород, мкр-н Южный , ул. Радужная, д. 19 | ООО «ЖКХ Заречье-Звенигород» | Котельная мкр. Южный, АО «Союзэнерго» |
| 1487 | г. Звенигород, мкр-н Южный , ул. Радужная, д. 20 | ООО « УК-Стройпромавтоматика» | Котельная мкр. Южный, АО «Союзэнерго» |
| 1488 | г. Звенигород, мкр-н Южный , ул. Радужная, д. 21 | ООО УК «СЭЛПА» | Котельная мкр. Южный, АО «Союзэнерго» |
| 1489 | г. Звенигород, мкр-н Южный , ул. Радужная, д. 23 | ООО « УК-Стройпромавтоматика» | Котельная мкр. Южный, АО «Союзэнерго» |
| 1490 | г. Звенигород, мкр-н Южный , ул. Радужная, д. 14 | ОАО «ЖКХ Захарово» | Котельная мкр. Южный, АО «Союзэнерго» |
| 1491 | г. Звенигород, мкр-н Южный , ул. Радужная, д. 16 | ОАО «ЖКХ Захарово» | Котельная мкр. Южный, АО «Союзэнерго» |
| 1492 | г. Звенигород, поселок санатория «Поречье», д. 35 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная д.о. Поречье, ООО «Поречье» |
| 1493 | г. Звенигород, поселок санатория «Поречье», д. 36 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная д.о. Поречье, ООО «Поречье» |
| 1494 | г. Звенигород, санаторий «Поречье», д. б/н | санаторий «Поречье» | Котельная д.о. Поречье, ООО «Поречье» |
| 1495 | г. Звенигород, пер. Зареченский, д. 27 | ООО «ЖКХ Заречье-Звенигород» | Котельная пер. Зареченский, 27, МП «Звенигородские инженерные сети» |
| 1496 | г. Звенигород, кв-л Заречье, ул. Садовая, д. 1 | ООО «ЖКХ Заречье-Звенигород» | Котельная пр. Ветеранов,6, МП «Звенигородские инженерные сети» |
| 1497 | г. Звенигород, кв-л Заречье, ул. Садовая, д. 2 | ООО «ЖКХ Заречье-Звенигород» | Котельная пр. Ветеранов,6, МП «Звенигородские инженерные сети» |
| 1498 | г. Звенигород, кв-л Заречье, ул. Садовая, д. 3 | ООО «ЖКХ Заречье-Звенигород» | Котельная пр. Ветеранов,6, МП «Звенигородские инженерные сети» |
| 1499 | г. Звенигород, кв-л Заречье, ул. Садовая, д. 4 | ООО «ЖКХ Заречье-Звенигород» | Котельная пр. Ветеранов,6, МП «Звенигородские инженерные сети» |
| 1500 | г. Звенигород, кв-л Заречье, ул. Садовая, д. 5 | ООО «ЖКХ Заречье-Звенигород» | Котельная пр. Ветеранов,6, МП «Звенигородские инженерные сети» |
| 1501 | г. Звенигород, кв-л Заречье, ул. Садовая, д. 6 | ООО «ЖКХ Заречье-Звенигород» | Котельная пр. Ветеранов,6, МП «Звенигородские инженерные сети» |
| 1502 | г. Звенигород, ул. Дзержинского, д. 2 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная пр. Ветеранов,6, МП «Звенигородские инженерные сети» |
| 1503 | г. Звенигород, ул. Дзержинского, д. 4 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная пр. Ветеранов,6, МП «Звенигородские инженерные сети» |
| 1504 | г. Звенигород, ул. Садовая, д. 2 | ООО «ТАЯ» | Котельная пр. Ветеранов,6, МП «Звенигородские инженерные сети» |
| 1505 | г. Звенигород, пр-д Ветеранов, д. 6а | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная пр. Ветеранов,6, МП «Звенигородские инженерные сети» |
| 1506 | г. Звенигород, пр-д Ветеранов, д. 8 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная пр. Ветеранов,6, МП «Звенигородские инженерные сети» |
| 1507 | г. Звенигород, ул. Дзержинского, д. 6 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная пр. Ветеранов,6, МП «Звенигородские инженерные сети» |
| 1508 | г. Звенигород, ул. Герцена, д. 13 | Одинцовская ЦРБ | Котельная ул. Герцена, 13А, МП «Звенигородские инженерные сети» |
| 1509 | г. Звенигород, ул. Чехова, д. 44 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная ул. Герцена, 13А, МП «Звенигородские инженерные сети» |
| 1510 | г. Звенигород, ул. Макарова, д. 19к1 | МБУ «ЗРЭС» | Котельная ул. Ленина, 30, МП «Звенигородские инженерные сети» |
| 1511 | г. Звенигород, ул. Макарова, д. 19к2 | МБУ «ЗРЭС» | Котельная ул. Ленина, 30, МП «Звенигородские инженерные сети» |
| 1512 | г. Звенигород, ул. Макарова, д. 19к3 | МБУ «ЗРЭС» | Котельная ул. Ленина, 30, МП «Звенигородские инженерные сети» |
| 1513 | г. Звенигород, Василия Фабричнова ул, д. 18 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная ул. Ленина, 30, МП «Звенигородские инженерные сети» |
| 1514 | г. Звенигород, ул. Игнатьевская, д. 2а к1 | ООО «ЮИТ-сервис» | Котельная ул. Ленина, 30, МП «Звенигородские инженерные сети» |
| 1515 | г. Звенигород, ул. Комарова, д. 13 | ООО «ЖКХ Заречье-Звенигород» | Котельная ул. Ленина, 30, МП «Звенигородские инженерные сети» |
| 1516 | г. Звенигород, ул. Комарова, д. 17 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная ул. Ленина, 30, МП «Звенигородские инженерные сети» |
| 1517 | г. Звенигород, ул. Ленина, д. 13 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная ул. Ленина, 30, МП «Звенигородские инженерные сети» |
| 1518 | г. Звенигород, ул. Ленина, д. 32/29 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная ул. Ленина, 30, МП «Звенигородские инженерные сети» |
| 1519 | г. Звенигород, ул. Почтовая, д. 12 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная ул. Ленина, 30, МП «Звенигородские инженерные сети» |
| 1520 | г. Звенигород, ул. Почтовая, д. 14 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная ул. Ленина, 30, МП «Звенигородские инженерные сети» |
| 1521 | г. Звенигород, ул. Почтовая, д. 16/7 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная ул. Ленина, 30, МП «Звенигородские инженерные сети» |
| 1522 | г. Звенигород, ул. Почтовая, д. 41к2 | ООО «ЖКХ Заречье-Звенигород» | Котельная ул. Ленина, 30, МП «Звенигородские инженерные сети» |
| 1523 | г. Звенигород, ул. Пролетарская, д. 14 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная ул. Ленина, 30, МП «Звенигородские инженерные сети» |
| 1524 | г. Звенигород, ул. Пролетарская, д. 18 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная ул. Ленина, 30, МП «Звенигородские инженерные сети» |
| 1525 | г. Звенигород, ул. Почтовая, д. 55 | Непосредственное управление | Котельная ул. Ленина, 30, МП «Звенигородские инженерные сети» |
| 1526 | г. Звенигород, ул. Чехова, д. 1 | ООО «УК Атмосфера комфорта» | Котельная ул. Лермонтова, 6, МП «Звенигородские инженерные сети» |
| 1527 | г. Звенигород, ул. Чехова, д. 11 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная ул. Лермонтова, 6, МП «Звенигородские инженерные сети» |
| 1528 | г. Звенигород, ул. Чехова, д. 11а | ООО «УК-Стройпромавтоматика» | Котельная ул. Лермонтова, 6, МП «Звенигородские инженерные сети» |
| 1529 | г. Звенигород, ул. Чехова, д. 5а | ООО «УК Атмосфера комфорта» | Котельная ул. Лермонтова, 6, МП «Звенигородские инженерные сети» |
| 1530 | г. Звенигород, ул. Чехова, д. 13а | ООО «УК Атмосфера комфорта» | Котельная ул. Лермонтова, 6, МП «Звенигородские инженерные сети» |
| 1531 | г. Звенигород, ул. Фрунзе, д. 29 | ООО «УК-Стройпромавтоматика» | Котельная ул. Лермонтова, 6, МП «Звенигородские инженерные сети» |
| 1532 | г. Звенигород, ул. Соловьевская, д. 4 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная ул. Лермонтова, 6, МП «Звенигородские инженерные сети» |
| 1533 | г. Звенигород, ул. Пролетарская, д. 23к1 | ООО «УК Атмосфера комфорта» | Котельная ул. Лермонтова, 6, МП «Звенигородские инженерные сети» |
| 1534 | г. Звенигород, ул. Пролетарская, д. 23к2 | ООО «УК Атмосфера комфорта» | Котельная ул. Лермонтова, 6, МП «Звенигородские инженерные сети» |
| 1535 | г. Звенигород, ул. Почтовая, д. 1 | ООО «УК Атмосфера комфорта» | Котельная ул. Лермонтова, 6, МП «Звенигородские инженерные сети» |
| 1536 | г. Звенигород, ул. Красная гора, д. 1 | ТСЖ «Красная Гора» | Котельная ул. Лермонтова, 6, МП «Звенигородские инженерные сети» |
| 1537 | г. Звенигород, ул. Лермонтова, д. 16 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная ул. Лермонтова, 6, МП «Звенигородские инженерные сети» |
| 1538 | г. Звенигород, Нахабинское шоссе, д. 7а | ООО «УК Городской комфорт» | Котельная Нахабинское шоссе, 2, МП «Звенигородские инженерные сети», ЦТП-40, г. Звенигород, Нахабинское ш., д. 6 |
| 1539 | г. Звенигород, Нахабинское шоссе, д. 6 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная Нахабинское шоссе, 2, МП «Звенигородские инженерные сети», ЦТП-40, г. Звенигород, Нахабинское ш., д. 6 |
| 1540 | г. Звенигород, Нахабинское шоссе, д. 9 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная Нахабинское шоссе, 2, МП «Звенигородские инженерные сети», ЦТП-40, г. Звенигород, Нахабинское ш., д. 6 |
| 1541 | г. Звенигород, ул. Герцена, д. 3 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная Нахабинское шоссе, 2, МП «Звенигородские инженерные сети», ЦТП-40, г. Звенигород, Нахабинское ш., д. 6 |
| 1542 | г. Звенигород, мкр-н Пронина, д. 2 | ТСН «Пронина, Дом 2» | Котельная Нахабинское шоссе, 2, МП «Звенигородские инженерные сети» |
| 1543 | г. Звенигород, мкр-н Пронина, д. 5 | МБУ «ЗРЭС» | Котельная Нахабинское шоссе, 2, МП «Звенигородские инженерные сети», ЦТП-40, г. Звенигород, Нахабинское ш., д. 6 |
| 1544 | г. Звенигород, мкр-н Пронина, д. 6 | ООО «УК-Стройпромавтоматика» | Котельная Нахабинское шоссе, 2, МП «Звенигородские инженерные сети», ЦТП-40, г. Звенигород, Нахабинское ш., д. 6 |
| 1545 | г. Звенигород, мкр-н Пронина, д. 7 | ТСЖ «На Пронина» | Котельная Нахабинское шоссе, 2, МП «Звенигородские инженерные сети», ЦТП-40, г. Звенигород, Нахабинское ш., д. 6 |
| 1546 | г. Звенигород, мкр-н Пронина, д. 8 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная Нахабинское шоссе, 2, МП «Звенигородские инженерные сети», ЦТП-40, г. Звенигород, Нахабинское ш., д. 6 |
| 1547 | г. Звенигород, мкр-н Пронина, д. 9 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная Нахабинское шоссе, 2, МП «Звенигородские инженерные сети», ЦТП-40, г. Звенигород, Нахабинское ш., д. 6 |
| 1548 | г. Звенигород, мкр-н Пронина, д. 10 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная Нахабинское шоссе, 2, МП «Звенигородские инженерные сети», ЦТП-40, г. Звенигород, Нахабинское ш., д. 6 |
| 1549 | г. Звенигород, ул. Пушкина, д. 31 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная Нахабинское шоссе, 2, МП «Звенигородские инженерные сети» |
| 1550 | г. Звенигород, мкр. Первомайский, д. 13 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная Нахабинское шоссе, 2, МП «Звенигородские инженерные сети», ЦТП-40, г. Звенигород, Нахабинское ш., д. 6 |
| 1551 | г. Звенигород, мкр. Первомайский, д. 15 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная Нахабинское шоссе, 2, МП «Звенигородские инженерные сети», ЦТП-40, г. Звенигород, Нахабинское ш., д. 6 |
| 1552 | г. Звенигород, мкр. Первомайский, д. 17 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная Нахабинское шоссе, 2, МП «Звенигородские инженерные сети», ЦТП-40, г. Звенигород, Нахабинское ш., д. 6 |
| 1553 | г. Звенигород, кв-л. Маяковского, д. 1 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная Нахабинское шоссе, 2, МП «Звенигородские инженерные сети», ЦТП-35, г. Звенигород, кв. Маяковского, д. 35 |
| 1554 | г. Звенигород, кв-л. Маяковского, д. 2 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная Нахабинское шоссе, 2, МП «Звенигородские инженерные сети», ЦТП-35, г. Звенигород, кв. Маяковского, д. 35 |
| 1555 | г. Звенигород, кв-л. Маяковского, д. 3 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная Нахабинское шоссе, 2, МП «Звенигородские инженерные сети», ЦТП-35, г. Звенигород, кв. Маяковского, д. 35 |
| 1556 | г. Звенигород, кв-л. Маяковского, д. 5 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная Нахабинское шоссе, 2, МП «Звенигородские инженерные сети», ЦТП-30, г. Звенигород, кв. Маяковского, д. 17 |
| 1557 | г. Звенигород, кв-л. Маяковского, д. 6 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная Нахабинское шоссе, 2, МП «Звенигородские инженерные сети», ЦТП-30, г. Звенигород, кв. Маяковского, д. 17 |
| 1558 | г. Звенигород, кв-л. Маяковского, д. 7 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная Нахабинское шоссе, 2, МП «Звенигородские инженерные сети», ЦТП-30, г. Звенигород, кв. Маяковского, д. 17 |
| 1559 | г. Звенигород, кв-л. Маяковского, д. 9 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная Нахабинское шоссе, 2, МП «Звенигородские инженерные сети», ЦТП-30, г. Звенигород, кв. Маяковского, д. 17 |
| 1560 | г. Звенигород, кв-л. Маяковского, д. 9к2 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная Нахабинское шоссе, 2, МП «Звенигородские инженерные сети», ЦТП-30, г. Звенигород, кв. Маяковского, д. 17 |
| 1561 | г. Звенигород, кв-л. Маяковского, д. 10 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная Нахабинское шоссе, 2, МП «Звенигородские инженерные сети», ЦТП-35, г. Звенигород, кв. Маяковского, д. 35 |
| 1562 | г. Звенигород, кв-л. Маяковского, д. 11 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная Нахабинское шоссе, 2, МП «Звенигородские инженерные сети», ЦТП-30, г. Звенигород, кв. Маяковского, д. 17 |
| 1563 | г. Звенигород, кв-л. Маяковского, д. 12 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная Нахабинское шоссе, 2, МП «Звенигородские инженерные сети», ЦТП-30, г. Звенигород, кв. Маяковского, д. 17 |
| 1564 | г. Звенигород, кв-л. Маяковского, д. 13/13 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная Нахабинское шоссе, 2, МП «Звенигородские инженерные сети», ЦТП-30, г. Звенигород, кв. Маяковского, д. 17 |
| 1565 | г. Звенигород, кв-л. Маяковского, д. 15 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная Нахабинское шоссе, 2, МП «Звенигородские инженерные сети», ЦТП-30, г. Звенигород, кв. Маяковского, д. 17 |
| 1566 | г. Звенигород, кв-л. Маяковского, д. 17 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная Нахабинское шоссе, 2, МП «Звенигородские инженерные сети», ЦТП-35, г. Звенигород, кв. Маяковского, д. 35 |
| 1567 | г. Звенигород, кв-л. Маяковского, д. 17а | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная Нахабинское шоссе, 2, МП «Звенигородские инженерные сети», ЦТП-30, г. Звенигород, кв. Маяковского, д. 17 |
| 1568 | г. Звенигород, кв-л. Маяковского, д. 18 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная Нахабинское шоссе, 2, МП «Звенигородские инженерные сети», ЦТП-30, г. Звенигород, кв. Маяковского, д. 17 |
| 1569 | г. Звенигород, кв-л. Маяковского, д. 19 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная Нахабинское шоссе, 2, МП «Звенигородские инженерные сети», ЦТП-35, г. Звенигород, кв. Маяковского, д. 35 |
| 1570 | г. Звенигород, кв-л. Маяковского, д. 20 | ТСЖ «Березка» | Котельная Нахабинское шоссе, 2, МП «Звенигородские инженерные сети», ЦТП-30, г. Звенигород, кв. Маяковского, д. 17 |
| 1571 | г. Звенигород, кв-л. Маяковского, д. 29 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная Нахабинское шоссе, 2, МП «Звенигородские инженерные сети», ЦТП-35, г. Звенигород, кв. Маяковского, д. 35 |
| 1572 | г. Звенигород, кв-л. Маяковского, д. 31 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная Нахабинское шоссе, 2, МП «Звенигородские инженерные сети», ЦТП-35, г. Звенигород, кв. Маяковского, д. 35 |
| 1573 | г. Звенигород, кв-л. Маяковского, д. 33 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная Нахабинское шоссе, 2, МП «Звенигородские инженерные сети», ЦТП-35, г. Звенигород, кв. Маяковского, д. 35 |
| 1574 | г. Звенигород, кв-л. Маяковского, д. 35 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная Нахабинское шоссе, 2, МП «Звенигородские инженерные сети», ЦТП-35, г. Звенигород, кв. Маяковского, д. 35 |
| 1575 | г. Звенигород, кв-л. Маяковского, д. 37 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная Нахабинское шоссе, 2, МП «Звенигородские инженерные сети», ЦТП-30, г. Звенигород, кв. Маяковского, д. 17 |
| 1576 | г. Звенигород, ул. Пролетарская, д. 53 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная Нахабинское шоссе, 2, МП «Звенигородские инженерные сети», ЦТП-40, г. Звенигород, Нахабинское ш., д. 6 |
| 1577 | г. Звенигород, ул. Некрасова, д. 43 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная Нахабинское шоссе, 2, МП «Звенигородские инженерные сети», ЦТП-35, г. Звенигород, кв. Маяковского, д. 35 |
| 1578 | г. Звенигород, ул. Некрасова, д. 45 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная Нахабинское шоссе, 2, МП «Звенигородские инженерные сети», ЦТП-35, г. Звенигород, кв. Маяковского, д. 35 |
| 1579 | г. Звенигород, ул. Спортивная, д. 8 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная Нахабинское шоссе, 2, МП «Звенигородские инженерные сети», ЦТП-40, г. Звенигород, Нахабинское ш., д. 6 |
| 1580 | г. Звенигород, ул. Спортивная, д. 12 | ООО «ЭкоМир» | Котельная Нахабинское шоссе, 2, МП «Звенигородские инженерные сети» |
| 1581 | г. Звенигород, ул. Спортивная, д. 12/1 | ООО «ЭкоМир» | Котельная Нахабинское шоссе, 2, МП «Звенигородские инженерные сети» |
| 1582 | г. Звенигород, ул. Спортивная, д. 16 | ООО «ЭкоМир» | Котельная Нахабинское шоссе, 2, МП «Звенигородские инженерные сети» |
| 1583 | г. Звенигород, ул. Спортивная, д. 19 | ООО «ЭкоМир» | Котельная Нахабинское шоссе, 2, МП «Звенигородские инженерные сети», ЦТП-40, г. Звенигород, Нахабинское ш., д. 6 |
| 1584 | г. Звенигород, ул. Некрасова, д. 29 | ООО УК «СПА» | Котельная № 1 ул. Некрасова, ООО «УК Энергоцентр» |
| 1585 | г. Звенигород, ул. Советская, д. 25 | ООО УК «СПА» | Котельная № 1 ул. Некрасова, ООО «УК Энергоцентр» |
| 1586 | г. Звенигород, ул. Некрасова, д. 27/8 | ООО УК «СПА» | Котельная № 1 ул. Некрасова, ООО «УК Энергоцентр» |
| 1587 | г. Звенигород, ул. Парковая, д. 16а | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная ул. Парковая, 10Б, МП «Звенигородские инженерные сети» |
| 1588 | д.п. Лесной городок, ул. Грибовская, д. 2 | АО «Одинцовская теплосеть» | Крышная котельная №1 ООО «ТеплоВиК», ООО «ТеплоВиК» |
| 1589 | д.п. Лесной городок, ул. Грибовская, д. 4 | ООО «УК Лесной городок» | Крышная котельная №1 ООО «ТеплоВиК», ООО «ТеплоВиК» |
| 1590 | д.п. Лесной городок, ул. Грибовская, д. 8 | ООО «УК Лесной городок» | Крышная котельная №2 ООО «ТеплоВиК», ООО «ТеплоВиК» |
| 1591 | пгт. ВНИИССОК, ул. Березовая, д. 1 | АО «УЖХ» | Котельная пгт. ВНИИССОК, ООО «КТТ-Дубки» |
| 1592 | пгт. ВНИИССОК, ул. Березовая, д. 2 | АО «УЖХ» | Котельная пгт. ВНИИССОК, ООО «КТТ-Дубки» |
| 1593 | пгт. ВНИИССОК, ул. Березовая, д. 4 | АО «УЖХ» | Котельная пгт. ВНИИССОК, ООО «КТТ-Дубки» |
| 1594 | пгт. ВНИИССОК, ул. Березовая, д. 5 | АО «УЖХ» | Котельная пгт. ВНИИССОК, ООО «КТТ-Дубки» |
| 1595 | пгт. ВНИИССОК, ул. Березовая, д. 6 | АО «УЖХ» | Котельная пгт. ВНИИССОК, ООО «КТТ-Дубки» |
| 1596 | пгт. ВНИИССОК, ул. Березовая, д. 7 | АО «УЖХ» | Котельная пгт. ВНИИССОК, ООО «КТТ-Дубки» |
| 1597 | пгт. ВНИИССОК, ул. Березовая, д. 8 | АО «УЖХ» | Котельная пгт. ВНИИССОК, ООО «КТТ-Дубки» |
| 1598 | пгт. ВНИИССОК, ул. Березовая, д. 9 | АО «УЖХ» | Котельная пгт. ВНИИССОК, ООО «КТТ-Дубки» |
| 1599 | пгт. ВНИИССОК, ул. Березовая, д. 11 | АО «УЖХ» | Котельная пгт. ВНИИССОК, ООО «КТТ-Дубки» |
| 1600 | пгт. ВНИИССОК, ул. Дружбы, д. 1 | АО «УЖХ» | Котельная пгт. ВНИИССОК, ООО «КТТ-Дубки» |
| 1601 | пгт. ВНИИССОК, ул. Дружбы, д. 4 | АО «УЖХ» | Котельная пгт. ВНИИССОК, ООО «КТТ-Дубки» |
| 1602 | пгт. ВНИИССОК, ул. Дружбы, д. 5 | АО «УЖХ» | Котельная пгт. ВНИИССОК, ООО «КТТ-Дубки» |
| 1603 | пгт. ВНИИССОК, ул. Дружбы, д. 6 | АО «УЖХ» | Котельная пгт. ВНИИССОК, ООО «КТТ-Дубки» |
| 1604 | пгт. ВНИИССОК, ул. Дружбы, д. 7 | АО «УЖХ» | Котельная пгт. ВНИИССОК, ООО «КТТ-Дубки» |
| 1605 | пгт. ВНИИССОК, ул. Дружбы, д. 8 | АО «УЖХ» | Котельная пгт. ВНИИССОК, ООО «КТТ-Дубки» |
| 1606 | пгт. ВНИИССОК, ул. Дружбы, д. 9 | АО «УЖХ» | Котельная пгт. ВНИИССОК, ООО «КТТ-Дубки» |
| 1607 | пгт. ВНИИССОК, ул. Дружбы, д. 10 | АО «УЖХ» | Котельная пгт. ВНИИССОК, ООО «КТТ-Дубки» |
| 1608 | пгт. ВНИИССОК, ул. Дружбы, д. 13 | АО «УЖХ» | Котельная пгт. ВНИИССОК, ООО «КТТ-Дубки» |
| 1609 | пгт. ВНИИССОК, ул. Дружбы, д. 15 | ООО УК «Новая Трехгорка» | Котельная пгт. ВНИИССОК, ООО «КТТ-Дубки» |
| 1610 | пгт. ВНИИССОК, ул. Дружбы, д. 17 | АО «УЖХ» | Котельная пгт. ВНИИССОК, ООО «КТТ-Дубки» |
| 1611 | пгт. ВНИИССОК, ул. Дружбы, д. 19 | АО «УЖХ» | Котельная пгт. ВНИИССОК, ООО «КТТ-Дубки» |
| 1612 | пгт. ВНИИССОК, ул. Дружбы, д. 21 | АО «УЖХ» | Котельная пгт. ВНИИССОК, ООО «КТТ-Дубки» |
| 1613 | пгт. ВНИИССОК, ул. Дружбы, д. 23 | АО «УЖХ» | Котельная пгт. ВНИИССОК, ООО «КТТ-Дубки» |
| 1614 | пгт. ВНИИССОК, ул. Дружбы, д. 27 | АО «УЖХ» | Котельная пгт. ВНИИССОК, ООО «КТТ-Дубки» |
| 1615 | пгт. ВНИИССОК, ул. Рябиновая, д. 1 | АО «УЖХ» | Котельная пгт. ВНИИССОК, ООО «КТТ-Дубки» |
| 1616 | пгт. ВНИИССОК, ул. Рябиновая, д. 3 | АО «УЖХ» | Котельная пгт. ВНИИССОК, ООО «КТТ-Дубки» |
| 1617 | пгт. ВНИИССОК, ул. Рябиновая, д. 4 | АО «УЖХ» | Котельная пгт. ВНИИССОК, ООО «КТТ-Дубки» |
| 1618 | пгт. ВНИИССОК, ул. Рябиновая, д. 6 | АО «УЖХ» | Котельная пгт. ВНИИССОК, ООО «КТТ-Дубки» |
| 1619 | пгт. ВНИИССОК, ул. Рябиновая, д. 7 | АО «УЖХ» | Котельная пгт. ВНИИССОК, ООО «КТТ-Дубки» |
| 1620 | пгт. ВНИИССОК, ул. Рябиновая, д. 8 | АО «УЖХ» | Котельная пгт. ВНИИССОК, ООО «КТТ-Дубки» |
| 1621 | пгт. ВНИИССОК, ул. Рябиновая, д. 9 | АО «УЖХ» | Котельная пгт. ВНИИССОК, ООО «КТТ-Дубки» |
| 1622 | пгт. ВНИИССОК, ул. Рябиновая, д. 10 | АО «УЖХ» | Котельная пгт. ВНИИССОК, ООО «КТТ-Дубки» |
| 1623 | пос. Часцы-1, д. 4 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная №122, ЖКС №1 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны по ВКС |
| 1624 | пос. Часцы-1, д. 36 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная №122, ЖКС №1 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны по ВКС |
| 1625 | пос. Часцы-1, д. 24 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная №122, ЖКС №1 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны по ВКС |
| 1626 | пос. Часцы-1, д. 25 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная №122, ЖКС №1 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны по ВКС |
| 1627 | пос. Часцы-1, д. 26 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная №122, ЖКС №1 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны по ВКС |
| 1628 | пос. Часцы-1, д. 27 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная №122, ЖКС №1 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны по ВКС |
| 1629 | пос. Часцы-1, д. 29 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная №122, ЖКС №1 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны по ВКС |
| 1630 | пос. Часцы-1, д. 30 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная №122, ЖКС №1 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны по ВКС |
| 1631 | пос. Часцы-1, д. 31 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная №122, ЖКС №1 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны по ВКС |
| 1632 | пос. Часцы-1, д. 64 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная №122, ЖКС №1 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны по ВКС |
| 1633 | пос. Часцы-1, д. 64а | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная №122, ЖКС №1 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны по ВКС |
| 1634 | пос. Часцы-1, д. 66 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная №122, ЖКС №1 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны по ВКС |
| 1635 | пос. Часцы-1, д. 108 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная №122, ЖКС №1 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны по ВКС |
| 1636 | пос. Часцы-1, д. 120 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная №122, ЖКС №1 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны по ВКС |
| 1637 | пос. Часцы-1, д. 102 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная №122, ЖКС №1 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны по ВКС |
| 1638 | пос. Часцы-1, д. 103 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная №122, ЖКС №1 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны по ВКС |
| 1639 | пос. Часцы-1, д. 107 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная №122, ЖКС №1 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны по ВКС |
| 1640 | пос. Часцы-1, д. 121а | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная №122, ЖКС №1 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны по ВКС |
| 1641 | пос. Часцы-1, д. 121б | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная №122, ЖКС №1 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны по ВКС |
| 1642 | пос. Часцы-1, д. 123 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная №122, ЖКС №1 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны по ВКС |
| 1643 | г. Звенигород, кв-л Введенское, д. 1б | ООО « УК-Стройпромавтоматика» | Котельная № 2 Южный, ООО «УК Энергоцентр» |
| 1644 | пос. базы отдыха Солнечная поляна, д. 1 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная пансионата «Солнечная поляна», АО «Пансионат с лечением Солнечная поляна» |
| 1645 | г. Звенигород, ул. Игнатьеевская, д. 2а к2 | ООО «ЮИТ-сервис» | Модульная котельная, МП «Звенигородские инженерные сети» |
| 1646 | г. Звенигород, ул. Игнатьеевская, д. 2а к3 | ООО «ЮИТ-сервис» | Модульная котельная, МП «Звенигородские инженерные сети» |
| 1647 | с. Немчиновка, Рублевский пр-д, д. 20а | ООО УК «Рублёвский» | Котельная мкр. Немчиновка, ООО «ТеплоЭнергоСервис» |
| 1648 | с. Немчиновка, Рублевский пр-д, д. 20б | ООО УК «Рублёвский» | Котельная мкр. Немчиновка, ООО «ТеплоЭнергоСервис» |
| 1649 | с. Немчиновка, Рублевский пр-д, д. 20в | ООО УК «Рублёвский» | Котельная мкр. Немчиновка, ООО «ТеплоЭнергоСервис» |
| 1650 | с. Немчиновка, Рублевский пр-д, д. 20г | ООО УК «Рублёвский» | Котельная мкр. Немчиновка, ООО «ТеплоЭнергоСервис» |
| 1651 | с. Немчиновка, Рублевский пр-д, д. 21 | ООО УК «Рублёвский» | Котельная мкр. Немчиновка, ООО «ТеплоЭнергоСервис» |
| 1652 | с. Немчиновка, Рублевский пр-д, д. 22 | ООО УК «Рублёвский» | Котельная мкр. Немчиновка, ООО «ТеплоЭнергоСервис» |
| 1653 | с. Немчиновка, Рублевский пр-д, д. 23 | ООО УК «Рублёвский» | Котельная мкр. Немчиновка, ООО «ТеплоЭнергоСервис» |
| 1654 | с. Немчиновка, Рублевский пр-д, д. 24 | ООО УК «Рублёвский» | Котельная мкр. Немчиновка, ООО «ТеплоЭнергоСервис» |
| 1655 | с. Немчиновка, Рублевский пр-д, д. 25 | ООО УК «Рублёвский» | Котельная мкр. Немчиновка, ООО «ТеплоЭнергоСервис» |
| 1656 | с. Немчиновка, Рублевский пр-д, д. 26 | ООО УК «Рублёвский» | Котельная мкр. Немчиновка, ООО «ТеплоЭнергоСервис» |
| 1657 | с. Немчиновка, Рублевский пр-д, д. 27 | ООО УК «Рублёвский» | Котельная мкр. Немчиновка, ООО «ТеплоЭнергоСервис» |
| 1658 | с. Немчиновка, Рублевский пр-д, д. 28 | ООО УК «Рублёвский» | Котельная мкр. Немчиновка, ООО «ТеплоЭнергоСервис» |
| 1659 | с. Немчиновка, Рублевский пр-д, д. 29 | ООО УК «Рублёвский» | Котельная мкр. Немчиновка, ООО «ТеплоЭнергоСервис» |
| 1660 | с. Саввинская Слобода, квартал Звездочка, д. 4 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Саввинская Слобода», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 1661 | с. Саввинская Слобода, квартал Звездочка, д. 5 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Саввинская Слобода», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 1662 | с. Саввинская Слобода, квартал Звездочка, д. 69 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Саввинская Слобода», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 1663 | с. Саввинская Слобода, квартал Звездочка, д. 49 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Саввинская Слобода», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 1664 | с. Саввинская Слобода, квартал Звездочка, д. 73 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Саввинская Слобода», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 1665 | с. Саввинская Слобода, квартал Звездочка, д. 79 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Саввинская Слобода», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 1666 | пос. д/о «Покровское», д. 1 | ЗАО «Царский лес» | Котельная «ДО Покровское», ЗАО «Царский лес» |
| 1667 | пос. д/о «Покровское», д. 2 | ЗАО «Царский лес» | Котельная «ДО Покровское», ЗАО «Царский лес» |
| 1668 | пос. д/о «Покровское», д. б/н | ЗАО «Царский лес» | Котельная «ДО Покровское», ЗАО «Царский лес» |
| 1669 | г. Одинцово, ул. Минское ш, д. 41 | АО «Одинцовская теплосеть» | БМК в/г №20, ЖКС №4 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны по г. Москве и МО |
| 1670 | г. Одинцово, ул. Минское ш, д. 42 | АО «Одинцовская теплосеть» | БМК в/г №20, ЖКС №4 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны по г. Москве и МО |
| 1671 | г. Одинцово, Буденновское ш, д. 11 | АО «Одинцовская теплосеть» | БМК в/г №20, ЖКС №4 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны по г. Москве и МО |
| 1672 | г. Одинцово, Буденновское ш, д. 9 | АО «Одинцовская теплосеть» | БМК в/г №20, ЖКС №4 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны по г. Москве и МО |
| 1673 | г. Одинцово, ул. 1 Мая, д. 51 | АО «Одинцовская теплосеть» | БМК в/г №20, ЖКС №4 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны по г. Москве и МО |
| 1674 | г. Одинцово, ул. 1 Мая, д. 52 | АО «Одинцовская теплосеть» | БМК в/г №20, ЖКС №4 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны по г. Москве и МО |
| 1675 | г. Одинцово, ул. 1 Мая, д. 53 | АО «Одинцовская теплосеть» | БМК в/г №20, ЖКС №4 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны по г. Москве и МО |
| 1676 | пос. дачного хозяйства Жуковка, д. 1а | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Жуковка-2», МУП «ЖКХ Назарьево», ЦТП Жуковка-1, п. д/х «Жуковка», Жуковка-2 |
| 1677 | пос. дачного хозяйства Жуковка, д. 2 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Жуковка-2», МУП «ЖКХ Назарьево», ЦТП Жуковка-1, п. д/х «Жуковка», Жуковка-2 |
| 1678 | пос. дачного хозяйства Жуковка, д. 3 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Жуковка-2», МУП «ЖКХ Назарьево», ЦТП Жуковка-1, п. д/х «Жуковка», Жуковка-2 |
| 1679 | пос. дачного хозяйства Жуковка, д. 6 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Жуковка-2», МУП «ЖКХ Назарьево», ЦТП Жуковка-1, п. д/х «Жуковка», Жуковка-2 |
| 1680 | пос. дачного хозяйства Жуковка, д. 7 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Жуковка-2», МУП «ЖКХ Назарьево», ЦТП Жуковка-1, п. д/х «Жуковка», Жуковка-2 |
| 1681 | пос. дачного хозяйства Жуковка, д. 12 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Жуковка-2», МУП «ЖКХ Назарьево», ЦТП Жуковка-1, п. д/х «Жуковка», Жуковка-2 |
| 1682 | пос. дачного хозяйства Жуковка, тер. Жуковка-1, д. 14 | ТСЖ «Жуковка-1, д. 14» | Котельная «Жуковка-2», МУП «ЖКХ Назарьево», ЦТП Жуковка-1, п. д/х «Жуковка», Жуковка-2 |
| 1683 | пос. дачного хозяйства Жуковка, тер. Жуковка-1, д. 51 | ТСЖ «Жуковка 51» | Котельная «Жуковка-2», МУП «ЖКХ Назарьево», ЦТП Жуковка-1, п. д/х «Жуковка», Жуковка-2 |
| 1684 | пос. Дома отдыха Огерево, д. 4 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная Усово, ФГАУ «ОК «Рублево-Успенский» |
| 1685 | пос. Дома отдыха Огерево, д. 6 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная Усово, ФГАУ «ОК «Рублево-Успенский» |
| 1686 | пос. Барвиха, д. 6 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная ФГБУ «Клинический санаторий «Барвиха», ФГБУ «Клинический санаторий «Барвиха» |
| 1687 | пос. Барвиха, д. 7 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная ФГБУ «Клинический санаторий «Барвиха», ФГБУ «Клинический санаторий «Барвиха» |
| 1688 | пос. Барвиха, д. 8 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная ФГБУ «Клинический санаторий «Барвиха», ФГБУ «Клинический санаторий «Барвиха» |
| 1689 | пос. Барвиха, д. 10 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная ФГБУ «Клинический санаторий «Барвиха», ФГБУ «Клинический санаторий «Барвиха» |
| 1690 | пос. Барвиха, д. 11 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная ФГБУ «Клинический санаторий «Барвиха», ФГБУ «Клинический санаторий «Барвиха» |
| 1691 | пос. Барвиха, д. 12 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная ФГБУ «Клинический санаторий «Барвиха», ФГБУ «Клинический санаторий «Барвиха» |
| 1692 | пос. Барвиха, д. 14 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная ФГБУ «Клинический санаторий «Барвиха», ФГБУ «Клинический санаторий «Барвиха» |
| 1693 | пос. Барвиха, д. 15 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная ФГБУ «Клинический санаторий «Барвиха», ФГБУ «Клинический санаторий «Барвиха» |
| 1694 | пос. Барвиха, д. 16 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная ФГБУ «Клинический санаторий «Барвиха», ФГБУ «Клинический санаторий «Барвиха» |
| 1695 | пос. Барвиха, д. 17 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная ФГБУ «Клинический санаторий «Барвиха», ФГБУ «Клинический санаторий «Барвиха» |
| 1696 | пос. Барвиха, д. 18 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная ФГБУ «Клинический санаторий «Барвиха», ФГБУ «Клинический санаторий «Барвиха» |
| 1697 | пос. Барвиха, д. 22 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная ФГБУ «Клинический санаторий «Барвиха», ФГБУ «Клинический санаторий «Барвиха» |
| 1698 | пос. Барвиха, д. 23 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная ФГБУ «Клинический санаторий «Барвиха», ФГБУ «Клинический санаторий «Барвиха» |
| 1699 | пос. Барвиха, д. 24 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная ФГБУ «Клинический санаторий «Барвиха», ФГБУ «Клинический санаторий «Барвиха» |
| 1700 | пос. Барвиха, д. 25 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная ФГБУ «Клинический санаторий «Барвиха», ФГБУ «Клинический санаторий «Барвиха» |
| 1701 | пос. Барвиха, д. 26 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная ФГБУ «Клинический санаторий «Барвиха», ФГБУ «Клинический санаторий «Барвиха» |
| 1702 | пос. Барвиха, д. 27 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная ФГБУ «Клинический санаторий «Барвиха», ФГБУ «Клинический санаторий «Барвиха» |
| 1703 | пос. Барвиха, д. 28 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная ФГБУ «Клинический санаторий «Барвиха», ФГБУ «Клинический санаторий «Барвиха» |
| 1704 | пос. Барвиха, д. 29 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная ФГБУ «Клинический санаторий «Барвиха», ФГБУ «Клинический санаторий «Барвиха» |
| 1705 | пос. Барвиха, д. 30 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная ФГБУ «Клинический санаторий «Барвиха», ФГБУ «Клинический санаторий «Барвиха» |
| 1706 | пос. Барвиха, д. 31 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная ФГБУ «Клинический санаторий «Барвиха», ФГБУ «Клинический санаторий «Барвиха» |
| 1707 | пос. Барвиха, д. 32 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная ФГБУ «Клинический санаторий «Барвиха», ФГБУ «Клинический санаторий «Барвиха» |
| 1708 | пос. Барвиха, д. 33 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная ФГБУ «Клинический санаторий «Барвиха», ФГБУ «Клинический санаторий «Барвиха» |
| 1709 | пос. Барвиха, д. 34 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная ФГБУ «Клинический санаторий «Барвиха», ФГБУ «Клинический санаторий «Барвиха» |
| 1710 | г. Кубинка, ул. 59 Мехколонна, д. 37 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная №5482 , МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 1711 | г. Кубинка, ул. 59 Мехколонна, д. 38 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная №5482 , МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 1712 | г. Кубинка, ул. 59 Мехколонна, д. 39 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная №5482 , МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 1713 | г. Кубинка, ул. 59 Мехколонна, д. 40 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная №5482 , МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 1714 | г. Кубинка, ул. 59 Мехколонна, д. 41 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная №5482 , МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 1715 | г. Кубинка, ул. 59 Мехколонна, д. 42 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная №5482 , МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 1716 | г. Кубинка, ул. 59 Мехколонна, д. 43 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная №5482 , МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 1717 | г. Кубинка, ул. 59 Мехколонна, д. 44 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная №5482 , МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 1718 | г. Кубинка, Кубинка-8 г-к, д. 1 | ООО «УК «Наше время» | Котельная №5482 , МУП «ЖКХ Назарьево», ЦТП Кубинка-8, п. Кубинка-8, в/г Кубинка-8 |
| 1719 | г. Кубинка, Кубинка-8 г-к, д. 2 | ООО ПО «Ремжилсервис» | Котельная №5482 , МУП «ЖКХ Назарьево», ЦТП Кубинка-8, п. Кубинка-8, в/г Кубинка-8 |
| 1720 | г. Кубинка, Кубинка-8 г-к, д. 3 | ООО ПО «Ремжилсервис» | Котельная №5482 , МУП «ЖКХ Назарьево», ЦТП Кубинка-8, п. Кубинка-8, в/г Кубинка-8 |
| 1721 | г. Кубинка, Кубинка-8 г-к, д. 4 | ООО ПО «Ремжилсервис» | Котельная №5482 , МУП «ЖКХ Назарьево», ЦТП Кубинка-8, п. Кубинка-8, в/г Кубинка-8 |
| 1722 | г. Кубинка, Кубинка-8 г-к, д. 5 | ООО «УК «Наше время» | Котельная №5482 , МУП «ЖКХ Назарьево», ЦТП Кубинка-8, п. Кубинка-8, в/г Кубинка-8 |
| 1723 | г. Кубинка, Кубинка-8 г-к, д. 6 | ООО «УК «Наше время» | Котельная №5482 , МУП «ЖКХ Назарьево», ЦТП Кубинка-8, п. Кубинка-8, в/г Кубинка-8 |
| 1724 | г. Кубинка, Кубинка-8 г-к, д. 7 | ООО «УК «Наше время» | Котельная №5482 , МУП «ЖКХ Назарьево», ЦТП Кубинка-8, п. Кубинка-8, в/г Кубинка-8 |
| 1725 | г. Кубинка, Кубинка-8 г-к, д. 8 | ООО «УК «Наше время» | Котельная №5482 , МУП «ЖКХ Назарьево», ЦТП Кубинка-8, п. Кубинка-8, в/г Кубинка-8 |
| 1726 | г. Кубинка, Кубинка-8 г-к, д. 9 | ООО ПО «Ремжилсервис» | Котельная №5482 , МУП «ЖКХ Назарьево», ЦТП Кубинка-8, п. Кубинка-8, в/г Кубинка-8 |
| 1727 | г. Кубинка, Кубинка-8 г-к, д. 10 | ООО «УК «Наше время» | Котельная №5482 , МУП «ЖКХ Назарьево», ЦТП Кубинка-8, п. Кубинка-8, в/г Кубинка-8 |
| 1728 | г. Кубинка, Кубинка-8 г-к, д. 11 | ООО «УК «Наше время» | Котельная №5482 , МУП «ЖКХ Назарьево», ЦТП Кубинка-8, п. Кубинка-8, в/г Кубинка-8 |
| 1729 | г. Кубинка, Кубинка-8 г-к, д. 12 | ООО «УК «Наше время» | Котельная №5482 , МУП «ЖКХ Назарьево», ЦТП Кубинка-8, п. Кубинка-8, в/г Кубинка-8 |
| 1730 | г. Кубинка, Кубинка-8 г-к, д. 13 | ООО ПО «Ремжилсервис» | Котельная №5482 , МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 1731 | г. Кубинка, Кубинка-8 г-к, д. 14 | ООО ПО «Ремжилсервис» | Котельная №5482 , МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 1732 | г. Кубинка, Кубинка-8 г-к, д. 15 | ООО ПО «Ремжилсервис» | Котельная №5482 , МУП «ЖКХ Назарьево», ЦТП Кубинка-8, п. Кубинка-8, в/г Кубинка-8 |
| 1733 | г. Кубинка, Кубинка-8 г-к, д. 16 | ООО ПО «Ремжилсервис» | Котельная №5482 , МУП «ЖКХ Назарьево», ЦТП Кубинка-8, п. Кубинка-8, в/г Кубинка-8 |
| 1734 | г. Кубинка, Кубинка-8 г-к, д. 17 | ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России | Котельная №5482 , МУП «ЖКХ Назарьево», ЦТП Кубинка-8, п. Кубинка-8, в/г Кубинка-8 |
| 1735 | г. Одинцово, ул. Машала Бирюзова, д. 1к2 | ООО «Элитстрой-Одинцово» | Котельная №5482 , МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 1736 | г. Одинцово, ул. Машала Бирюзова, д. 1к3 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная №5482 , МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 1737 | г. Одинцово, ул. Машала Бирюзова, д. 1 | ЖКС №4 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны по г. Москве и МО | Котельная №5482 , МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 1738 | пос. Гарь-Покровское, д. б/н | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 5, МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 1739 | пос. Гарь-Покровское, д. 41 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 5, МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 1740 | пос. Гарь-Покровское, д. 44 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 5, МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 1741 | пос. Гарь-Покровское, д. 46 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 5, МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 1742 | пос. Гарь-Покровское, д. 47 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 5, МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 1743 | пос. Гарь-Покровское, д. 48 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 5, МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 1744 | пос. Гарь-Покровское, д. 49 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 5, МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 1745 | пос. Гарь-Покровское, д. 50 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 5, МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 1746 | пос. Гарь-Покровское, д. 51 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 5, МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 1747 | пос. Гарь-Покровское, д. 52 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 5, МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 1748 | г. Кубинка, Армейская ул, д. 1 | ООО ПО «Ремжилсервис» | Котельная № 104, МУП «ЖКХ Назарьево», ЦТП Кубинка-2, п. Кубинка-2, ул. Генерала Вотинцева, в/г 120 |
| 1749 | г. Кубинка, Армейская ул, д. 2 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 104, МУП «ЖКХ Назарьево», ЦТП Кубинка-2, п. Кубинка-2, ул. Генерала Вотинцева, в/г 120 |
| 1750 | г. Кубинка, Армейская ул, д. 3 | ООО ПО «Ремжилсервис» | Котельная № 104, МУП «ЖКХ Назарьево», ЦТП Кубинка-2, п. Кубинка-2, ул. Генерала Вотинцева, в/г 120 |
| 1751 | г. Кубинка, Армейская ул, д. 4 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 104, МУП «ЖКХ Назарьево», ЦТП Кубинка-2, п. Кубинка-2, ул. Генерала Вотинцева, в/г 120 |
| 1752 | г. Кубинка, Армейская ул, д. 5 | ООО ПО «Ремжилсервис» | Котельная № 104, МУП «ЖКХ Назарьево», ЦТП Кубинка-2, п. Кубинка-2, ул. Генерала Вотинцева, в/г 120 |
| 1753 | г. Кубинка, Армейская ул, д. 6 | ООО ПО «Ремжилсервис» | Котельная № 104, МУП «ЖКХ Назарьево», ЦТП Кубинка-2, п. Кубинка-2, ул. Генерала Вотинцева, в/г 120 |
| 1754 | г. Кубинка, Армейская ул, д. 8 | ООО ПО «Ремжилсервис» | Котельная № 104, МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 1755 | г. Кубинка, Армейская ул, д. 9 | ООО ПО «Ремжилсервис» | Котельная № 104, МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 1756 | г. Кубинка, Армейская ул, д. 11 | ООО ПО «Ремжилсервис» | Котельная № 104, МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 1757 | г. Кубинка, Армейская ул, д. 12 | ООО ПО «Ремжилсервис» | Котельная № 104, МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 1758 | г. Кубинка, Армейская ул, д. 13 | ООО ПО «Ремжилсервис» | Котельная № 104, МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 1759 | г. Кубинка, Армейская ул, д. 14 | ООО ПО «Ремжилсервис» | Котельная № 104, МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 1760 | г. Кубинка, Армейская ул, д. 15 | ООО ПО «Ремжилсервис» | Котельная № 104, МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 1761 | г. Кубинка, Армейская ул, д. 16а | ООО ПО «Ремжилсервис» | Котельная № 104, МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 1762 | г. Кубинка, Армейская ул, д. 16б | ООО ПО «Ремжилсервис» | Котельная № 104, МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 1763 | г. Кубинка, Ул. Генерала Вотинцева, д. 1 | ООО ПО «Ремжилсервис» | Котельная № 104, МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 1764 | г. Кубинка, Ул. Генерала Вотинцева, д. 2 | ООО ПО «Ремжилсервис» | Котельная № 104, МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 1765 | г. Кубинка, Ул. Генерала Вотинцева, д. 3 | ООО ПО «Ремжилсервис» | Котельная № 104, МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 1766 | г. Кубинка, Ул. Генерала Вотинцева, д. 4 | ООО ПО «Ремжилсервис» | Котельная № 104, МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 1767 | г. Кубинка, Ул. Генерала Вотинцева, д. 5 | ООО ПО «Ремжилсервис» | Котельная № 104, МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 1768 | г. Кубинка, Ул. Генерала Вотинцева, д. 6 | ООО ПО «Ремжилсервис» | Котельная № 104, МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 1769 | г. Кубинка, Ул. Генерала Вотинцева, д. 7 | ООО ПО «Ремжилсервис» | Котельная № 104, МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 1770 | г. Кубинка, Ул. Генерала Вотинцева, д. 8 | ООО ПО «Ремжилсервис» | Котельная № 104, МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 1771 | г. Кубинка, Ул. Генерала Вотинцева, д. 9 | ООО ПО «Ремжилсервис» | Котельная № 104, МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 1772 | г. Кубинка, Ул. Генерала Вотинцева, д. 11 | ООО ПО «Ремжилсервис» | Котельная № 104, МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 1773 | г. Кубинка, Ул. Генерала Вотинцева, д. 12 | ООО ПО «Ремжилсервис» | Котельная № 104, МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 1774 | г. Кубинка, Ул. Генерала Вотинцева, д. 13 | ООО ПО «Ремжилсервис» | Котельная № 104, МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 1775 | г. Кубинка, Ул. Генерала Вотинцева, д. 14 | ООО ПО «Ремжилсервис» | Котельная № 104, МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 1776 | г. Кубинка, Ул. Генерала Вотинцева, д. 15 | ООО ПО «Ремжилсервис» | Котельная № 104, МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 1777 | г. Кубинка, Ул. Генерала Вотинцева, д. 15а | ООО ПО «Ремжилсервис» | Котельная № 104, МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 1778 | г. Кубинка, Ул. Генерала Вотинцева, д. 16 | ООО «Департамент правового обеспечения» | Котельная № 104, МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 1779 | г. Кубинка, Ул. Генерала Вотинцева, д. 17 | ООО «Департамент правового обеспечения» | Котельная № 104, МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 1780 | г. Кубинка, Ул. Генерала Вотинцева, д. 18 | ООО «Департамент правового обеспечения» | Котельная № 104, МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 1781 | г. Кубинка, Ул. Генерала Вотинцева, д. 19 | ООО «Департамент правового обеспечения» | Котельная № 104, МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 1782 | г. Кубинка, Ул. Генерала Вотинцева, д. 10 | ООО «Департамент правового обеспечения» | Котельная № 104, МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 1783 | д. Чапаевка, д. 1 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная Военных складов 3007, МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 1784 | д. Чапаевка, д. 2 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная Военных складов 3007, МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 1785 | д. Чапаевка, д. 3 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная Военных складов 3007, МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 1786 | с. Ершово, д. 1 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Дом отдыха Ершово», АО «Парк Отель «Ершово», ЦТП, с. Ершово, ул. Лермонтова |
| 1787 | с. Ершово, д. 2 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Дом отдыха Ершово», АО «Парк Отель «Ершово», ЦТП, с. Ершово, ул. Лермонтова |
| 1788 | с. Ершово, д. 3 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Дом отдыха Ершово», АО «Парк Отель «Ершово», ЦТП, с. Ершово, ул. Лермонтова |
| 1789 | с. Ершово, д. 4 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Дом отдыха Ершово», АО «Парк Отель «Ершово», ЦТП, с. Ершово, ул. Лермонтова |
| 1790 | с. Ершово, д. 5 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Дом отдыха Ершово», АО «Парк Отель «Ершово», ЦТП, с. Ершово, ул. Лермонтова |
| 1791 | с. Ершово, д. 5а | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Дом отдыха Ершово», АО «Парк Отель «Ершово», ЦТП, с. Ершово, ул. Лермонтова |
| 1792 | с. Ершово, д. 6 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Дом отдыха Ершово», АО «Парк Отель «Ершово», ЦТП, с. Ершово, ул. Лермонтова |
| 1793 | с. Ершово, д. 7 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Дом отдыха Ершово», АО «Парк Отель «Ершово», ЦТП, с. Ершово, ул. Лермонтова |
| 1794 | с. Ершово, д. 8 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Дом отдыха Ершово», АО «Парк Отель «Ершово», ЦТП, с. Ершово, ул. Лермонтова |
| 1795 | с. Ершово, д. 9 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Дом отдыха Ершово», АО «Парк Отель «Ершово», ЦТП, с. Ершово, ул. Лермонтова |
| 1796 | с. Ершово, д. 10 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Дом отдыха Ершово», АО «Парк Отель «Ершово», ЦТП, с. Ершово, ул. Лермонтова |
| 1797 | с. Ершово, д. 11 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Дом отдыха Ершово», АО «Парк Отель «Ершово», ЦТП, с. Ершово, ул. Лермонтова |
| 1798 | с. Ершово, д. 12 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Дом отдыха Ершово», АО «Парк Отель «Ершово», ЦТП, с. Ершово, ул. Лермонтова |
| 1799 | с. Ершово, д. 13 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Дом отдыха Ершово», АО «Парк Отель «Ершово», ЦТП, с. Ершово, ул. Лермонтова |
| 1800 | с. Ершово, д. 14 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Дом отдыха Ершово», АО «Парк Отель «Ершово», ЦТП, с. Ершово, ул. Лермонтова |
| 1801 | с. Ершово, д. 15 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Дом отдыха Ершово», АО «Парк Отель «Ершово», ЦТП, с. Ершово, ул. Лермонтова |
| 1802 | с. Ершово, д. 16 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Дом отдыха Ершово», АО «Парк Отель «Ершово», ЦТП, с. Ершово, ул. Лермонтова |
| 1803 | с. Ершово, дома отдыха «Ершово» п, д. 4 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Дом отдыха Ершово», АО «Парк Отель «Ершово» |
| 1804 | с. Жаворонки, Железнодорожная ул, д. 4 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 2 (Жаворонки), АО «Одинцовская теплосеть», |
| 1805 | с. Жаворонки, Лесная ул, д. 21 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 2 (Жаворонки), АО «Одинцовская теплосеть», |
| 1806 | с. Жаворонки, 30 лет Октября ул, д. 2 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 1 (Жаворонки), АО «Одинцовская теплосеть», |
| 1807 | с. Жаворонки, 30 лет Октября ул, д. 3 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 1 (Жаворонки), АО «Одинцовская теплосеть», |
| 1808 | с. Жаворонки, 30 лет Октября ул, д. 4 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 1 (Жаворонки), АО «Одинцовская теплосеть», |
| 1809 | с. Жаворонки, 30 лет Октября ул, д. 6 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 1 (Жаворонки), АО «Одинцовская теплосеть», |
| 1810 | с. Жаворонки, 30 лет Октября ул, д. 9 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 1 (Жаворонки), АО «Одинцовская теплосеть», |
| 1811 | с. Жаворонки, 30 лет Октября ул, д. 10 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 1 (Жаворонки), АО «Одинцовская теплосеть», |
| 1812 | с. Жаворонки, 30 лет Октября ул, д. 11 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 1 (Жаворонки), АО «Одинцовская теплосеть», |
| 1813 | с. Жаворонки, 30 лет Октября ул, д. 12 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 1 (Жаворонки), АО «Одинцовская теплосеть», |
| 1814 | с. Жаворонки, 30 лет Октября ул, д. 13 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 1 (Жаворонки), АО «Одинцовская теплосеть», |
| 1815 | с. Жаворонки, 30 лет Октября ул, д. 1б | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 1 (Жаворонки), АО «Одинцовская теплосеть», |
| 1816 | с. Жаворонки, 30 лет Октября ул, д. 1 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 1 (Жаворонки), АО «Одинцовская теплосеть», |
| 1817 | д. Крюково, д. 3 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 8 (Крюково) , АО «Одинцовская теплосеть», |
| 1818 | д. Крюково, д. 4 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 8 (Крюково) , АО «Одинцовская теплосеть», |
| 1819 | д. Крюково, д. 1 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 8 (Крюково) , АО «Одинцовская теплосеть», |
| 1820 | д. Еремино, д. 2 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 2 Еремино, АО «Одинцовская теплосеть», |
| 1821 | д. Еремино, д. 1 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 1 Еремино, АО «Одинцовская теплосеть», |
| 1822 | г. Одинцово, Дубки п, д. 10 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Дубки», АО «Одинцовская теплосеть», |
| 1823 | г. Одинцово, Дубки п, д. 11 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Дубки», АО «Одинцовская теплосеть», |
| 1824 | г. Одинцово, Дубки п, д. 16 | без управления | Котельная «Дубки», АО «Одинцовская теплосеть», |
| 1825 | г. Одинцово, Дубки п, д. 18 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Дубки», АО «Одинцовская теплосеть», |
| 1826 | г. Одинцово, Дубки п, д. 19 | без управления | Котельная «Дубки», АО «Одинцовская теплосеть», |
| 1827 | г. Одинцово, Дубки п, д. 20 | без управления | Котельная «Дубки», АО «Одинцовская теплосеть», |
| 1828 | г. Одинцово, Дубки п, д. 21 | без управления | Котельная «Дубки», АО «Одинцовская теплосеть», |
| 1829 | г. Одинцово, Дубки п, д. 23 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Дубки», АО «Одинцовская теплосеть», |
| 1830 | г. Одинцово, Дубки п, д. 6 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Дубки», АО «Одинцовская теплосеть», |
| 1831 | г. Одинцово, Дубки п, д. 7 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Дубки», АО «Одинцовская теплосеть», |
| 1832 | г. Одинцово, Дубки п, д. 8 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Дубки», АО «Одинцовская теплосеть», |
| 1833 | пос. Усово-Тупик, д. 9 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная Усово ФГУП «Комплекс», ФГУП «Комплекс» |
| 1834 | пос. Усово-Тупик, д. 20 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная Усово ФГУП «Комплекс», ФГУП «Комплекс», ЦТП, п. Усово-Тупик |
| 1835 | пос. Усово-Тупик, д. 14 | АО «СОУ № 2» | Котельная Усово ФГУП «Комплекс», ФГУП «Комплекс» |
| 1836 | пос. Усово-Тупик, д. 15 | АО «СОУ № 2» | Котельная Усово ФГУП «Комплекс», ФГУП «Комплекс» |
| 1837 | д. Барвиха, Рублево-Успенское шоссе, д. 117 | ООО «РУШ» | Котельная ООО «РУШ», ООО «РУШ» |
| 1838 | с. Юдино, ул. Пролетарская, д. 1а | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 3 (Юдино), АО «Одинцовская теплосеть» |
| 1839 | с. Юдино, ул. Пролетарская, д. 3 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 3 (Юдино), АО «Одинцовская теплосеть» |
| 1840 | с. Юдино, ул. Пролетарская, д. 42 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 3 (Юдино), АО «Одинцовская теплосеть» |
| 1841 | с. Юдино, ул. Пролетарская, д. 42а | ООО «Миллениум» | Котельная № 3 (Юдино), АО «Одинцовская теплосеть» |
| 1842 | с. Юдино, ул. Пролетарская, д. 42б | ООО «Миллениум» | Котельная № 3 (Юдино), АО «Одинцовская теплосеть» |
| 1843 | с. Юдино, ул. Пролетарская, д. 42в | ООО «Миллениум» | Котельная № 3 (Юдино), АО «Одинцовская теплосеть» |
| 1844 | с. Юдино, ул. Школьная, д. 11 | ТСЖ «Школьная-11» | Котельная № 3 (Юдино), АО «Одинцовская теплосеть» |
| 1845 | г. Одинцово, пос. «БЗРИ», д. 1 | АО «Управление жилищного хозяйства» | Котельная ООО «Баковский завод резинотехнических изделий», ООО «Баковский завод» |
| 1846 | г. Одинцово, пос. «БЗРИ», д. 2 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная ООО «Баковский завод резинотехнических изделий», ООО «Баковский завод» |
| 1847 | г. Одинцово, пос. «БЗРИ», д. 4 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная ООО «Баковский завод резинотехнических изделий», ООО «Баковский завод» |
| 1848 | г. Одинцово, пос. «БЗРИ», д. 5 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная ООО «Баковский завод резинотехнических изделий», ООО «Баковский завод» |
| 1849 | г. Одинцово, пос. «БЗРИ», д. 6 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная ООО «Баковский завод резинотехнических изделий», ООО «Баковский завод» |
| 1850 | г. Одинцово, пос. «БЗРИ», д. 7 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная ООО «Баковский завод резинотехнических изделий», ООО «Баковский завод» |
| 1851 | г. Одинцово, пос. «БЗРИ», д. 8 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная ООО «Баковский завод резинотехнических изделий», ООО «Баковский завод» |
| 1852 | г. Одинцово, ул. Можайское шоссе, д. 106 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная ООО «Баковский завод резинотехнических изделий», ООО «Баковский завод» |
| 1853 | г. Одинцово, ул. Можайское шоссе, д. 108 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная ООО «Баковский завод резинотехнических изделий», ООО «Баковский завод» |
| 1854 | г. Одинцово, ул. Можайское шоссе, д. 108а | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная ООО «Баковский завод резинотехнических изделий», ООО «Баковский завод» |
| 1855 | пгт. Старый Городок, Заводская ул, д. 1 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная АО «121 АРЗ», АО «121 АРЗ» |
| 1856 | пгт. Старый Городок, Заводская ул, д. 2 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная АО «121 АРЗ», АО «121 АРЗ» |
| 1857 | пгт. Старый Городок, Заводская ул, д. 3 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная АО «121 АРЗ», АО «121 АРЗ» |
| 1858 | пгт. Старый Городок, Заводская ул, д. 4 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная АО «121 АРЗ», АО «121 АРЗ» |
| 1859 | пгт. Старый Городок, Заводская ул, д. 5 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная АО «121 АРЗ», АО «121 АРЗ» |
| 1860 | пгт. Старый Городок, Заводская ул, д. 6 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная АО «121 АРЗ», АО «121 АРЗ» |
| 1861 | пгт. Старый Городок, Заводская ул, д. 7 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная АО «121 АРЗ», АО «121 АРЗ» |
| 1862 | пгт. Старый Городок, Заводская ул, д. 8 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная АО «121 АРЗ», АО «121 АРЗ» |
| 1863 | пгт. Старый Городок, Заводская ул, д. 9 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная АО «121 АРЗ», АО «121 АРЗ» |
| 1864 | пгт. Старый Городок, Заводская ул, д. 10 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная АО «121 АРЗ», АО «121 АРЗ» |
| 1865 | пгт. Старый Городок, Заводская ул, д. 11 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная АО «121 АРЗ», АО «121 АРЗ» |
| 1866 | пгт. Старый Городок, Заводская ул, д. 13 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная АО «121 АРЗ», АО «121 АРЗ» |
| 1867 | пгт. Старый Городок, Заводская ул, д. 14 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная АО «121 АРЗ», АО «121 АРЗ» |
| 1868 | пгт. Старый Городок, Заводская ул, д. 15 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная АО «121 АРЗ», АО «121 АРЗ» |
| 1869 | пгт. Старый Городок, Заводская ул, д. 16 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная АО «121 АРЗ», АО «121 АРЗ» |
| 1870 | пгт. Старый Городок, Заводская ул, д. 17 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная АО «121 АРЗ», АО «121 АРЗ» |
| 1871 | пгт. Старый Городок, Заводская ул, д. 18 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная АО «121 АРЗ», АО «121 АРЗ» |
| 1872 | пгт. Старый Городок, Заводская ул, д. 19 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная АО «121 АРЗ», АО «121 АРЗ» |
| 1873 | пгт. Старый Городок, Школьная ул, д. 1 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная АО «121 АРЗ», АО «121 АРЗ» |
| 1874 | пгт. Старый Городок, Школьная ул, д. 2 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная АО «121 АРЗ», АО «121 АРЗ» |
| 1875 | пгт. Старый Городок, Школьная ул, д. 3 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная АО «121 АРЗ», АО «121 АРЗ» |
| 1876 | пгт. Старый Городок, Школьная ул, д. 4 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная АО «121 АРЗ», АО «121 АРЗ» |
| 1877 | пгт. Старый Городок, Школьная ул, д. 5 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная АО «121 АРЗ», АО «121 АРЗ» |
| 1878 | пгт. Старый Городок, Школьная ул, д. 6 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная АО «121 АРЗ», АО «121 АРЗ» |
| 1879 | пгт. Старый Городок, Школьная ул, д. 7 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная АО «121 АРЗ», АО «121 АРЗ» |
| 1880 | пгт. Старый Городок, Школьная ул, д. 8 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная АО «121 АРЗ», АО «121 АРЗ» |
| 1881 | пгт. Старый Городок, Школьная ул, д. 11 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная АО «121 АРЗ», АО «121 АРЗ» |
| 1882 | пгт. Старый Городок, Школьная ул, д. 12 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная АО «121 АРЗ», АО «121 АРЗ» |
| 1883 | пгт. Старый Городок, Школьная ул, д. 13 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная АО «121 АРЗ», АО «121 АРЗ» |
| 1884 | пгт. Старый Городок, Школьная ул, д. 14 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная АО «121 АРЗ», АО «121 АРЗ» |
| 1885 | пгт. Старый Городок, Школьная ул, д. 15 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная АО «121 АРЗ», АО «121 АРЗ» |
| 1886 | пгт. Старый Городок, Школьная ул, д. 16 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная АО «121 АРЗ», АО «121 АРЗ» |
| 1887 | пгт. Старый Городок, Почтовая ул, д. 1 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная АО «121 АРЗ», АО «121 АРЗ» |
| 1888 | пгт. Старый Городок, Почтовая ул, д. 2 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная АО «121 АРЗ», АО «121 АРЗ» |
| 1889 | пгт. Старый Городок, Почтовая ул, д. 3 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная АО «121 АРЗ», АО «121 АРЗ» |
| 1890 | пгт. Старый Городок, Почтовая ул, д. 4 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная АО «121 АРЗ», АО «121 АРЗ» |
| 1891 | пгт. Старый Городок, Октября ул, д. 1 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная АО «121 АРЗ», АО «121 АРЗ» |
| 1892 | пгт. Старый Городок, Октября ул, д. 7 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная АО «121 АРЗ», АО «121 АРЗ» |
| 1893 | пос. Заречье, ул. Весенняя, д. 1к1 | ТСЖ «Грюнвальд» | Котельная ТСЖ «Грюнвальд», ООО «Московская Инженерная Компания» (ТСЖ «Грюнвальд») |
| 1894 | пос. Заречье, ул. Весенняя, д. 1к2 | ТСЖ «Грюнвальд» | Котельная ТСЖ «Грюнвальд», ООО «Московская Инженерная Компания» (ТСЖ «Грюнвальд») |
| 1895 | пос. Заречье, ул. Весенняя, д. 1к3 | ТСЖ «Грюнвальд» | Котельная ТСЖ «Грюнвальд», ООО «Московская Инженерная Компания» (ТСЖ «Грюнвальд») |
| 1896 | пос. Заречье, ул. Весенняя, д. 1к4 | ТСЖ «Грюнвальд» | Котельная ТСЖ «Грюнвальд», ООО «Московская Инженерная Компания» (ТСЖ «Грюнвальд») |
| 1897 | пос. Заречье, ул. Весенняя, д. 1к5 | ТСЖ «Грюнвальд» | Котельная ТСЖ «Грюнвальд», ООО «Московская Инженерная Компания» (ТСЖ «Грюнвальд») |
| 1898 | пос. Заречье, ул. Весенняя, д. 1к6 | ТСЖ «Грюнвальд» | Котельная ТСЖ «Грюнвальд», ООО «Московская Инженерная Компания» (ТСЖ «Грюнвальд») |
| 1899 | пос. Заречье, ул. Весенняя, д. 1к7 | ТСЖ «Грюнвальд» | Котельная ТСЖ «Грюнвальд», ООО «Московская Инженерная Компания» (ТСЖ «Грюнвальд») |
| 1900 | пос. Заречье, ул. Весенняя, д. 1к8 | ТСЖ «Грюнвальд» | Котельная ТСЖ «Грюнвальд», ООО «Московская Инженерная Компания» (ТСЖ «Грюнвальд») |
| 1901 | пос. Заречье, ул. Весенняя, д. 5к1 | ТСЖ «Грюнвальд» | Котельная ТСЖ «Грюнвальд», ООО «Московская Инженерная Компания» (ТСЖ «Грюнвальд») |
| 1902 | пос. Заречье, ул. Весенняя, д. 5к2 | ТСЖ «Грюнвальд» | Котельная ТСЖ «Грюнвальд», ООО «Московская Инженерная Компания» (ТСЖ «Грюнвальд») |
| 1903 | пос. Заречье, ул. Весенняя, д. 5к3 | ТСЖ «Грюнвальд» | Котельная ТСЖ «Грюнвальд», ООО «Московская Инженерная Компания» (ТСЖ «Грюнвальд») |
| 1904 | пос. Заречье, ул. Весенняя, д. 5к4 | ТСЖ «Грюнвальд» | Котельная ТСЖ «Грюнвальд», ООО «Московская Инженерная Компания» (ТСЖ «Грюнвальд») |
| 1905 | пос. Заречье, ул. Весенняя, д. 5к5 | ТСЖ «Грюнвальд» | Котельная ТСЖ «Грюнвальд», ООО «Московская Инженерная Компания» (ТСЖ «Грюнвальд») |
| 1906 | пос. Заречье, ул. Заречная, д. 1 | АО «РЭП Заречье» | Котельная ООО «Геруда», ООО «Геруда», ЦТП №2, пгт. Заречье |
| 1907 | пос. Заречье, д. 4 | АО «РЭП Заречье» | Котельная ООО «Геруда», ООО «Геруда», ЦТП №1, пгт. Заречье |
| 1908 | пос. Заречье, д. 4а | АО «РЭП Заречье» | Котельная ООО «Геруда», ООО «Геруда», ЦТП №1, пгт. Заречье |
| 1909 | пос. Заречье, д. 6 | АО «РЭП Заречье» | Котельная ООО «Геруда», ООО «Геруда», ЦТП №1, пгт. Заречье |
| 1910 | пос. Заречье, д. 6а | АО «РЭП Заречье» | Котельная ООО «Геруда», ООО «Геруда», ЦТП №1, пгт. Заречье |
| 1911 | пос. Заречье, д. 6б | АО «РЭП Заречье» | Котельная ООО «Геруда», ООО «Геруда», ЦТП №1, пгт. Заречье |
| 1912 | пос. Заречье, д. 8 | АО «РЭП Заречье» | Котельная ООО «Геруда», ООО «Геруда», ЦТП №2, пгт. Заречье |
| 1913 | пос. Заречье, д. 10 | АО «РЭП Заречье» | Котельная ООО «Геруда», ООО «Геруда», ЦТП №1, пгт. Заречье |
| 1914 | пос. Заречье, д. 10а | АО «РЭП Заречье» | Котельная ООО «Геруда», ООО «Геруда», ЦТП №2, пгт. Заречье |
| 1915 | пос. Заречье, д. 11 | АО «РЭП Заречье» | Котельная ООО «Геруда», ООО «Геруда», ЦТП №2, пгт. Заречье |
| 1916 | пос. Заречье, д. 12 | АО «РЭП Заречье» | Котельная ООО «Геруда», ООО «Геруда», ЦТП №1, пгт. Заречье |
| 1917 | пос. Заречье, д. 13 | АО «РЭП Заречье» | Котельная ООО «Геруда», ООО «Геруда», ЦТП №2, пгт. Заречье |
| 1918 | пос. Заречье, д. 14 | АО «РЭП Заречье» | Котельная ООО «Геруда», ООО «Геруда», ЦТП №1, пгт. Заречье |
| 1919 | пос. Заречье, д. 16 | АО «РЭП Заречье» | Котельная ООО «Геруда», ООО «Геруда», ЦТП №2, пгт. Заречье |
| 1920 | пос. Заречье, д. 17 | АО «РЭП Заречье» | Котельная ООО «Геруда», ООО «Геруда», ЦТП №2, пгт. Заречье |
| 1921 | пос. Заречье, ул. Березовая, д. 5 | АО «РЭП Заречье» | Котельная ООО «Геруда», ООО «Геруда», ЦТП №2, пгт. Заречье |
| 1922 | пос. Заречье, ул. Березовая, д. 6а | АО «РЭП Заречье» | Котельная ООО «Геруда», ООО «Геруда» |
| 1923 | пос. Заречье, ул. Березовая, д. 9 | ООО «Все работает» | Котельная ООО «Геруда», ООО «Геруда» |
| 1924 | пос. Заречье, ул. Каштановая, д. 6 | ООО «УК Комфорт Сити» | Котельная ООО «Геруда», ООО «Геруда» |
| 1925 | пос. Заречье, ул. Каштановая, д. 8 | ООО «УК Комфорт Сити» | Котельная ООО «Геруда», ООО «Геруда» |
| 1926 | пос. Заречье, ул. Медовая, д. 1 | ООО «УК Комфорт Сити» | Котельная ООО «Геруда», ООО «Геруда» |
| 1927 | пос. Заречье, ул. Медовая, д. 2 | ООО «УК Комфорт Сити» | Котельная ООО «Геруда», ООО «Геруда» |
| 1928 | пос. Заречье, ул. Медовая, д. 3 | ООО «УК Комфорт Сити» | Котельная ООО «Геруда», ООО «Геруда» |
| 1929 | пос. Заречье, ул. Медовая, д. 4 | ООО «УК Комфорт Сити» | Котельная ООО «Геруда», ООО «Геруда» |
| 1930 | пос. Заречье, ул. Медовая, д. 6 | ООО «УК Комфорт Сити» | Котельная ООО «Геруда», ООО «Геруда» |
| 1931 | пос. Заречье, ул. Медовая, д. 7 | ООО «УК Комфорт Сити» | Котельная ООО «Геруда», ООО «Геруда» |
| 1932 | пос. Заречье, ул. Каштановая, д. 1 | ООО «Все работает» | Котельная ООО «Геруда», ООО «Геруда» |
| 1933 | пос. Заречье, ул. Заречная, д. 19 | АО «РЭП Заречье» | Котельная ООО «Интеркапстрой», ООО «Интеркапстрой» |
| 1934 | пос. Заречье, ул. Заречная, д. 21 | АО «РЭП Заречье» | Котельная ООО «Интеркапстрой», ООО «Интеркапстрой» |
| 1935 | пос. Заречье, ул. Заречная, д. 23 | АО «РЭП Заречье» | Котельная ООО «Интеркапстрой», ООО «Интеркапстрой» |
| 1936 | пгт. Новоивановское, Можайское ш, д. 50 | ООО «УК Большое преимущество» | Тепловые сети в зоне действия ТЭЦ-25 г. Москва и РТС «Кунцево» г. Москва, эксплуатируемые ПАО «Мосэнерго», Подмосковный филиал ООО «ТСК Мосэнерго» теплосетевая организация |
| 1937 | пгт. Новоивановское, Можайское ш, д. 51 | ТСН «Можайка» | Тепловые сети в зоне действия ТЭЦ-25 г. Москва и РТС «Кунцево» г. Москва, эксплуатируемые ПАО «Мосэнерго», Подмосковный филиал ООО «ТСК Мосэнерго» теплосетевая организация |
| 1938 | пгт. Новоивановское, Можайское ш, д. 52 | ТСН «Можайка» | Тепловые сети в зоне действия ТЭЦ-25 г. Москва и РТС «Кунцево» г. Москва, эксплуатируемые ПАО «Мосэнерго», Подмосковный филиал ООО «ТСК Мосэнерго» теплосетевая организация |
| 1939 | с. Юдино, ул. Красная, д. 20 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «НМИЦ РК», ЛРКЦ «Юдино» - филиал ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России» |
| 1940 | с. Юдино, ул. Красная, д. 21 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «НМИЦ РК», ЛРКЦ «Юдино» - филиал ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России» |
| 1941 | с. Юдино, ул. Красная, д. 22 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «НМИЦ РК», ЛРКЦ «Юдино» - филиал ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России» |
| 1942 | с. Юдино, ул. Зеленая, д. 11 | ТСЖ «Зеленая-11» | Котельная «Юдино» д/с, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 1943 | г. Звенигород, ул. Московская, д. 47 | ФОК «Звезда» | Котельная ФОК «Звезда» ул. Московская, 47, МП «Звенигородские инженерные сети» |
| 1944 | с. Юдино, 1-е Успенское ш. , д. 14 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Юдино» д/с, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 1945 | г. Кубинка, ул. Генерала Вотинцева, д. 1 | ООО ПО «Ремжилсервис» | Котельная № 104, МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 1946 | г. Кубинка, ул. Генерала Вотинцева, д. 2 | ООО ПО «Ремжилсервис» | Котельная № 104, МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 1947 | г. Кубинка, ул. Генерала Вотинцева, д. 3 | ООО ПО «Ремжилсервис» | Котельная № 104, МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 1948 | г. Кубинка, ул. Генерала Вотинцева, д. 4 | ООО ПО «Ремжилсервис» | Котельная № 104, МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 1949 | г. Кубинка, ул. Генерала Вотинцева, д. 5 | ООО ПО «Ремжилсервис» | Котельная № 104, МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 1950 | г. Кубинка, ул. Генерала Вотинцева, д. 6 | ООО ПО «Ремжилсервис» | Котельная № 104, МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 1951 | г. Кубинка, ул. Генерала Вотинцева, д. 7 | ООО ПО «Ремжилсервис» | Котельная № 104, МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 1952 | г. Кубинка, ул. Генерала Вотинцева, д. 8 | ООО ПО «Ремжилсервис» | Котельная № 104, МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 1953 | г. Кубинка, ул. Генерала Вотинцева, д. 9 | ООО ПО «Ремжилсервис» | Котельная № 104, МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 1954 | г. Кубинка, ул. Генерала Вотинцева, д. 10 | ООО ПО «Ремжилсервис» | Котельная № 104, МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 1955 | г. Кубинка, ул. Генерала Вотинцева, д. 11 | ООО ПО «Ремжилсервис» | Котельная № 104, МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 1956 | г. Кубинка, ул. Генерала Вотинцева, д. 12 | ООО ПО «Ремжилсервис» | Котельная № 104, МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 1957 | г. Кубинка, ул. Генерала Вотинцева, д. 13 | ООО ПО «Ремжилсервис» | Котельная № 104, МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 1958 | г. Кубинка, ул. Генерала Вотинцева, д. 14 | ООО ПО «Ремжилсервис» | Котельная № 104, МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 1959 | г. Кубинка, ул. Генерала Вотинцева, д. 15а | ООО ПО «Ремжилсервис» | Котельная № 104, МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 1960 | г. Кубинка, ул. Генерала Вотинцева, д. 16 | ООО ПО «Ремжилсервис» | Котельная № 104, МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 1961 | г. Кубинка, ул. Генерала Вотинцева, д. 17 | ООО «Департамент правового обеспечения» | Котельная № 104, МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 1962 | г. Кубинка, ул. Генерала Вотинцева, д. 18 | ООО «Департамент правового обеспечения» | Котельная № 104, МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 1963 | г. Кубинка, ул. Генерала Вотинцева, д. 19 | ООО «Департамент правового обеспечения» | Котельная № 104, МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 1964 | г. Звенигород, ул. Парковая, д. 10а | МП «Звенигородские инженерные сети» | Котельная ул. Парковая, 10Б, МП «Звенигородские инженерные сети» |
| 1965 | г. Звенигород, ул. Парковая, д. 18 | МП «Звенигородские инженерные сети» | Котельная ул. Парковая, 10Б, МП «Звенигородские инженерные сети» |
| 1966 | г. Звенигород, ул. Парковая, д. 20 | МП «Звенигородские инженерные сети» | Котельная ул. Парковая, 10Б, МП «Звенигородские инженерные сети» |
| 1967 | г. Звенигород, ул. Парковая, д. 12 | МП «Звенигородские инженерные сети» | Котельная ул. Парковая, 10Б, МП «Звенигородские инженерные сети» |
| 1968 | г. Звенигород, ул. Парковая, д. 8 | МП «Звенигородские инженерные сети» | Котельная ул. Парковая, 10Б, МП «Звенигородские инженерные сети» |
| 1969 | г. Звенигород, ул. Парковая, д. 10 | МП «Звенигородские инженерные сети» | Котельная ул. Парковая, 10Б, МП «Звенигородские инженерные сети» |
| 1970 | д.п. Успенское-2, д. 1 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Успенское», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 1971 | с. Перхушково, мк-н Равновесие, д. 6 | ООО «Миллениум» | Котельная ЖК «Равновесие», АО «ТЭК-24» |
| 1972 | с. Перхушково, мк-н Равновесие, д. 7 | ООО «Миллениум» | Котельная ЖК «Равновесие», АО «ТЭК-24» |
| 1973 | с. Перхушково, мк-н Равновесие, д. 8 | ООО «Миллениум» | Котельная ЖК «Равновесие», АО «ТЭК-24» |
| 1974 | с. Перхушково, мк-н Равновесие, д. 9 | ООО «Миллениум» | Котельная ЖК «Равновесие», АО «ТЭК-24» |
| 1975 | с. Перхушково, мк-н Равновесие, д. 10 | ООО «Миллениум» | Котельная ЖК «Равновесие», АО «ТЭК-24» |
| 1976 | д. Крюково, ул. Высокая, д. 1 | ООО «ДОМЭЛКОМ-Сервис» | Котельная «Митькино», АО «Теплоэнергетическое предприятие» |
| 1977 | пос. Новоивановское, б-р Эйнштейна, д. 5 | ООО «ГранельЖКХ» | Тепловые сети в зоне действия ТЭЦ-25 г. Москва и РТС «Кунцево» г. Москва, эксплуатируемые ПАО «Мосэнерго», Подмосковный филиал ООО «ТСК Мосэнерго» теплосетевая организация |
| 1978 | с. Юдино, Верхняя ул, д. 79а | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 3 (Юдино), АО «Одинцовская теплосеть», |
| 1979 | с. Юдино, Верхняя ул, д. 79б | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 3 (Юдино), АО «Одинцовская теплосеть», |
| 1980 | с. Юдино, Верхняя ул, д. 79в | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 3 (Юдино), АО «Одинцовская теплосеть», |
| 1981 | с. Юдино, Верхняя ул, д. 79г | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная № 3 (Юдино), АО «Одинцовская теплосеть», |
| 1982 | д. Фуньково, кв-л. Наташино, д. 1 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Фуньково», АО «Одинцовская теплосеть», |
| 1983 | д. Фуньково, кв-л. Наташино, д. 10 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Фуньково», АО «Одинцовская теплосеть», |
| 1984 | д. Фуньково, кв-л. Наташино, д. 11 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Фуньково», АО «Одинцовская теплосеть», |
| 1985 | д. Фуньково, кв-л. Наташино, д. 2 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Фуньково», АО «Одинцовская теплосеть», |
| 1986 | д. Фуньково, кв-л. Наташино, д. 3 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Фуньково», АО «Одинцовская теплосеть», |
| 1987 | д. Фуньково, кв-л. Наташино, д. 4 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Фуньково», АО «Одинцовская теплосеть», |
| 1988 | д. Фуньково, кв-л. Наташино, д. 5 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Фуньково», АО «Одинцовская теплосеть», |
| 1989 | д. Фуньково, кв-л. Наташино, д. 6 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Фуньково», АО «Одинцовская теплосеть», |
| 1990 | д. Фуньково, кв-л. Наташино, д. 7 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Фуньково», АО «Одинцовская теплосеть», |
| 1991 | д. Фуньково, кв-л. Наташино, д. 8 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Фуньково», АО «Одинцовская теплосеть», |
| 1992 | д. Фуньково, кв-л. Наташино, д. 9 | АО «Одинцовская теплосеть» | Котельная «Фуньково», АО «Одинцовская теплосеть», |
| 1995 | пгт. ВНИИССОК, д. 6 | АО «УЖХ» | Котельная № 11 (ВНИИССОК), ООО «КТТ-Дубки», ЦТП № 2, пгт. ВНИИССОК |
| 1996 | пгт. ВНИИССОК, д. 7 | АО «УЖХ» | Котельная № 11 (ВНИИССОК), ООО «КТТ-Дубки», ЦТП № 2, пгт. ВНИИССОК |
| 1997 | пгт. ВНИИССОК, д. 8 | АО «УЖХ» | Котельная № 11 (ВНИИССОК), ООО «КТТ-Дубки», ЦТП № 2, пгт. ВНИИССОК |
| 1998 | пгт. ВНИИССОК, д. 8а | АО «УЖХ» | Котельная № 11 (ВНИИССОК), ООО «КТТ-Дубки», ЦТП № 2, пгт. ВНИИССОК |
| 1999 | пгт. ВНИИССОК, д. 11 | АО «УЖХ» | Котельная № 11 (ВНИИССОК), ООО «КТТ-Дубки», ЦТП № 2, пгт. ВНИИССОК |
| 2000 | пгт. ВНИИССОК, ул. Липовая, д. 1в | АО «УЖХ» | Котельная № 11 (ВНИИССОК), ООО «КТТ-Дубки», ЦТП № 2, пгт. ВНИИССОК |
| 2001 | пгт. ВНИИССОК, ул. Селекционная, д. 14 | АО «УЖХ» | Котельная № 11 (ВНИИССОК), ООО «КТТ-Дубки», ЦТП № 1, пгт. ВНИИССОК |

1.4.3. Социально значимые объекты — это объекты социальной инфраструктуры, которые необходимы для жизнеобеспечения населения: медицинские учреждения (больницы, поликлиники и т. д.); образовательные учреждения (детские сады, школы, ВУЗы и т. д.); учреждения социального обслуживания (дома престарелых, интернаты для людей с физическими недостатками и т. д.); учреждения культуры (музеи, театры и т. д.).

Перечень СЗО на территории Одинцовского городского округа и их распределение источникам тепловой энергии, ЦТП, НС, эксплуатирующим организациям представлено в таблице 1.4.2.

Таблица 1.4.2 - Перечень СЗО на территории Одинцовского городского округа и их распределение источникам тепловой энергии, ЦТП, НС, эксплуатирующим организациям

| № п/п | Наименование, адрес (населенный пункт, улица, номер дома), учреждение (организация), занимающая здание | Наименование источника тепловой энергии, ЦТП, НС, к которому подключено здание, эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- |
| 1 | Детский сад, с. Каринское, д. 9а, МБОУ Саввино – Каринская СОШ дошкольное отделение — детский сад № 63 | Котельная «Каринское», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 2 | Школа, с. Каринское, д. 10а, МБОУ Саввино – Каринская СОШ | Котельная «Каринское», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 3 | Библиотека, с. Каринское, д. 10Б, МБУ КСДЦ «Ершовское» | Котельная «Каринское», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 4 | Детский сад, п. Летний отдых, ул. Зеленая, д. 2А, МБОУ Захаровская СОШ дошкольное отделение — детский сад № 58 | Котельная «Летний отдых», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 5 | Школа, п. Летний Отдых, ул. Зеленая, д. 1Б, МБОУ Захаровская СОШ | Котельная «Летний отдых», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 6 | Школа, г. Одинцово, ул. Кутузовская, д. 11, МБОУ ОЦ «ФЛАГМАН» с УИОП | Котельная «ул. Чистяковой, 30», ООО «Теплосервис-М» |
| 7 | Школа, г. Одинцово, ул. Чистяковой, д. 10, МБОУ ОЦ «ФЛАГМАН» с УИОП общеобразовательное отделение — Школа № 16 | Котельная «ул. Чистяковой, 30», ООО «Теплосервис-М» |
| 8 | Частный детский сад, г. Одинцово, ул. Кутузовская, д. 13, ЧДОУ «Остров Детства» | Котельная «ул. Чистяковой, 30», ООО «Теплосервис-М» |
| 9 | Детский сад, г. Одинцово, ул. Кутузовская, д. 5, МБОУ ОЦ «ФЛАГМАН» с УИОП дошкольное отделение — детский сад № 5 | Котельная «ул. Чистяковой, 30», ООО «Теплосервис-М» |
| 10 | Детский сад, г. Одинцово, ул. Чистяковой, д. 20, МБОУ ОЦ «ФЛАГМАН» с УИОП дошкольное отделение — детский сад № 1 | Котельная «ул. Чистяковой, 30», ООО «Теплосервис-М» |
| 11 | Детский сад, г. Одинцово, ул. Кутузовская, д. 29, МБОУ ОЦ «ФЛАГМАН» с УИОП дошкольное отделение — детский сад № 14 | Котельная «ул. Чистяковой, 30», ООО «Теплосервис-М» |
| 12 | Частный детский сад, г. Одинцово, ул. Сколковская, д. 3Д | БМК «Импульс», ООО «Теплосервис-М» |
| 13 | Школа, г. Одинцово, ул. Сколковская, д. 5В, МБОУ ОЦ «ФЛАГМАН» с УИОП | БМК «Импульс», ООО «Теплосервис-М» |
| 14 | Частная школа/детский сад, пгт. Заречье, ул. Сосновая, д. 14 | Котельная ООО «Интеркапстрой», ООО «Интеркапстрой» |
| 15 | Школа, п. Горки-10, д. 15А, МБОУ СОШ «Горки-Х» | Котельная п. «Горки-10», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 16 | Школа, д. Ликино, ул. Новая, д. 9, МБОУ Жаворонковская СОШ общеобразовательное отделение — Ликинская школа | Котельная «Ликино» промпарк Одинцово-1, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 17 | Школа, п. Новый Городок, стр. 18А, МБОУ Старогородковская СОШ общеобразовательное отделение — Новогородковская школа | Котельная «Новый Городок», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 18 | Детский сад, п. Часцы, стр. 12, МБОУ Часцовская СОШ дошкольное отделение — детский сад № 19 | Котельная «Петелинская птицефабрика», АО «Петелинская птицефабрика» |
| 19 | Школа, п. Часцы, стр. 15, МБОУ Часцовская СОШ | Котельная «Петелинская птицефабрика», АО «Петелинская птицефабрика» |
| 20 | Дом культуры, п. Часцы, д. 19 | Котельная «Петелинская птицефабрика», АО «Петелинская птицефабрика» |
| 21 | Амбулатория, п. Часцы, стр. 18 | Котельная «Петелинская птицефабрика», АО «Петелинская птицефабрика» |
| 22 | Физкультурно-спортивный центр, г. Кубинка-10, Сосновка, 1А, МАУ ФСЦ «Кубинка» | Котельная «Сосновка», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 23 | Частный детский сад, п. Сосны, д. 33, МБДОУ д/с Сосны | Котельная «Сосны», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 24 | Дом культуры, п. Сосны, д. 1с1, ДК Сосны | Котельная «Сосны», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 25 | Дом культуры, с. Саввинская Слобода, ул. Юбилейная, д. 80А, МБУ КСДЦ «Ершовское» | Котельная «Саввинская Слобода», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 26 | Детский сад, п. Горки-2, д. 26, МБОУ Успенская СОШ дошкольное отделение — детский сад № 37 | Котельная № 1 Горки, МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 27 | Дом молодежи, п. Горки-2, д. 43 | Котельная № 1 Горки, МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 28 | Детский сад, п. Горки-2, д. 19, МБОУ Успенская СОШ дошкольное отделение — детский сад № 32 | Котельная № 1 Горки, МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 29 | Дом культуры, п. Горки-2, д. 5, ДК Горки-2 | Котельная № 1 Горки, МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 30 | Школа для обучающихся с ОВЗ, п. Горки-2, д. 3, МБОУ для обучающихся с ОВЗ Старогородковская общеобразовательная школа «Гармония» | Котельная № 1 Горки, МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 31 | Школа, пгт. ВНИИССОК, ул. Липовая, д. 1, МБОУ Лесногородская СОШ общеобразовательное отделение — Дубковская школа | Котельная № 11 (ВНИИССОК), АО «Одинцовская теплосеть» |
| 32 | Спортивный комплекс, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 20, СК «Искра» | Котельная № 1-А, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 33 | Детский сад, г. Одинцово, ул. Северная, д. 22, МБОУ Одинцовская СОШ № 9 им. М.И. Неделина дошкольное отделение — детский сад № 65 | Котельная № 2, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 34 | Школа, г. Одинцово, ул. Северная, д. 20, МБОУ Одинцовская СОШ № 9 им. М.И. Неделина | Котельная № 2, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 35 | Детский сад, г. Кубинка, Наро-Фоминское шоссе, стр. 20, МБОУ Кубинская СОШ № 1 им. Героя Российской Федерации И.В. Ткаченко дошкольное отделение — детский сад № 17 | Котельная № 2, Кубинка, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 36 | Детский сад, г. Голицыно, Западный проспект, д. 7, МБОУ Голицынская СОШ № 1 дошкольное отделение — детский сад № 36 | Котельная № 9, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 37 | Детский сад, г. Голицыно, Заводской проспект, д. 33, МБОУ Голицынская СОШ № 1 дошкольное отделение — детский сад № 20 | Котельная № 9, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 38 | Поликлиника, г. Голицыно, проспект Керамиков, д. 93 | Котельная № 9, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 39 | Школа, г. Одинцово, ул. Белорусская, д. 12, МБОУ Одинцовская СОШ № 3 | Котельная № 9, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 40 | Школа, г. Одинцово, ул. Солнечная, д. 14, МБОУ Одинцовская СОШ № 1 | Котельная № 8-А, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 41 | Начальная школа, г. Одинцово, ул. Солнечная, д. 18, МБОУ Одинцовская СОШ № 1 (НОШ) | Котельная № 8-А, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 42 | Детский сад, г. Одинцово, ул. Верхне-Пролетарская, д. 37, МБОУ Одинцовская СОШ № 1 дошкольное отделение — детский сад № 77 | Котельная № 8-А, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 43 | Общежитие, г. Одинцово, ул. Маковского, д. 2, Общежитие НИУ ВШЭ | Котельная № 8-А, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 44 | Детский сад, г. Одинцово, ул. Глазынинская, д. 8, МБОУ Одинцовская СОШ № 1 дошкольное отделение — детский сад № 13 | Котельная № 8, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 45 | Школа, г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 35А, МБОУ Одинцовская СОШ № 8 | Котельная № 7, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 46 | Школа для обучающихся с ОВЗ, г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 35А/1, МБОУ для обучающихся с ОВЗ Одинцовская общеобразовательная школа «Надежда» | Котельная № 7, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 47 | Школа, г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 5, МБОУ Одинцовская СОШ № 5 | Котельная № 7, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 48 | Детский сад, г. Одинцово, ул. Свободы, д. 6, МБОУ Одинцовская СОШ № 5 дошкольное отделение — детский сад № 4 | Котельная № 7, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 49 | Частный детский сад, г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 96а, д/с Мир образования | Котельная № 6, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 50 | Детский сад, г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 96, МБОУ Одинцовская СОШ № 8 дошкольное отделение — детский сад № 10 | Котельная № 6, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 51 | Физкультурно-оздоровительный комплекс, г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 109Ас1, МБУ ДО ОСШОР (ФОК) | Котельная №4, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 52 | Бассейн, г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 109А, МБУ ДО ОСШОР (Бассейн) | Котельная №4, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 53 | Детский сад, г. Одинцово, ул. Чикина, д. 19, МБОУ Одинцовский лицей № 2 дошкольное отделение — детский сад № 83 | Котельная №4, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 54 | Лицей, г. Одинцово, ул. Чикина, д. 13, МБОУ Одинцовский лицей № 2 | Котельная №4, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 55 | Женская консультация, г. Одинцово, ул. Говорова, д. 10А | Котельная №4, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 56 | Детский сад, г. Одинцово, ул. Ново-спортивная, д. 8, МАОУ Одинцовский лицей № 6 им. А.С. Пушкина дошкольное отделение — детский сад № 11 | Котельная №4, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 57 | Детский сад, г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д. 12, МАОУ Одинцовский лицей № 6 им. А.С. Пушкина дошкольное отделение — детский сад № 80 | Котельная №4, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 58 | Лицей, г. Одинцово, ул. Ново-спортивная, д. 14, МАОУ Одинцовский лицей № 6 им. А.С. Пушкина | Котельная №4, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 59 | Гимназия, г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 109, МБОУ Одинцовская гимназия № 4 | Котельная №4, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 60 | Детский сад, г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 101А, МБОУ Одинцовская гимназия № 4 дошкольное отделение — детский сад № 71 | Котельная №4, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 61 | Детский сад, г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 125, МБОУ Одинцовская гимназия № 4 дошкольное отделение — детский сад № 72 | Котельная №4, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 62 | Гимназия, г. Одинцово, бульвар Маршала Крылова, д. 20, МБОУ Одинцовская лингвистическая гимназия | Котельная №4, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 63 | Гимназия, г. Одинцово, бульвар Маршала Крылова, д. 5, МБОУ Одинцовская гимназия № 14 | Котельная №4, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 64 | Детский сад, г. Одинцово, бульвар Маршала Крылова, д. 12, МБОУ Одинцовская гимназия № 14 дошкольное отделение — детский сад № 84 | Котельная №4, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 65 | Детский сад, г. Одинцово, бульвар Маршала Крылова, д. 10, МБОУ Одинцовская гимназия № 14 дошкольное отделение — детский сад № 82 | Котельная №4, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 66 | Детский сад, г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 171, МБОУ Одинцовский лицей № 2 дошкольное отделение — детский сад № 81 | Котельная №4, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 67 | Детский сад, пгт. Большие Вяземы, ул. Институт, д. 11, МБОУ Голицынская СОШ № 2 дошкольное отделение — детский сад № 85 | Котельная № 3, Институт, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 68 | Детский сад, пгт. Большие Вяземы, ул. Институт, д. 10, МБОУ Голицынская СОШ № 2 дошкольное отделение — детский сад № 41 | Котельная № 3, Институт, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 69 | Школа, пгт. Большие Вяземы, Можайское шоссе, д. 49, МБОУ Голицынская СОШ № 2 общеобразовательное отделение — Большевяземская школа | Котельная № 3, Институт, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 70 | Подстанция скорой помощи, п. Большие Вяземы, ул. Институт, д. 9/1 | Котельная № 3, Институт, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 71 | Детский сад, г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 55, МБОУ Одинцовская СОШ № 8 дошкольное отделение — детский сад № 68 | Котельная №4, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 72 | Институт, г. Голицыно, Можайское шоссе, д. 75, ГПИ ФСБ РФ | Котельная № 3 ГПИ (Голицыно), АО «Одинцовская теплосеть» |
| 73 | Детский сад, г. Кубинка, городок Кубинка-10, стр. 1, МБОУ Кубинская СОШ № 2 им. Героя Советского Союза Безбородова В.П. дошкольное отделение — детский сад № 50 | Котельная Кубинка-10 , МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 74 | Школа, д. Акулово, стр. 9, МБОУ Кубинская СОШ № 2 им. Героя Советского Союза Безбородова В.П. общеобразовательное отделение — Акуловская школа | Котельная Кубинка-10 , МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 75 | Культурно-досуговый центр, д. Акулово, ул. Городок Кубинка-10, стр. 25, МБУК Кубинский КДЦ «Истина» | Котельная Кубинка-10 , МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 76 | Амбулатория, п. Кубинка-10, д. 11А | Котельная Кубинка-10 , МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 77 | Детский сад, г. Одинцово, ул. Северная, д. 56, МБОУ Одинцовская гимназия № 7 дошкольное отделение — детский сад № 59 | Котельная № 3, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 78 | Детский сад, г. Одинцово, ул. Северная, д. 58, МБОУ Одинцовская гимназия № 7 дошкольное отделение — детский сад № 57 | Котельная № 3, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 79 | Гимназия, г. Одинцово, ул. Северная, д. 60, МБОУ Одинцовская гимназия № 7 | Котельная № 3, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 80 | Гимназия, г. Одинцово, бульвар Любы Новоселовой, д. 7, МБОУ Одинцовская гимназия № 11 | Котельная № 3, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 81 | Поликлиника № 1, г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д. 3 | Котельная № 3, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 82 | Морг, г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д. 9А | Котельная № 3, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 83 | Инфекционное отделение, г. Одинцово, Красногорское шоссе, д. 15 | Котельная № 3, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 84 | Детский сад, г. Одинцово, ул. Молодёжная, д. 1А, МБОУ Одинцовская гимназия № 13 дошкольное отделение — детский сад № 15 | Котельная № 1-А, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 85 | Гимназия, г. Одинцово, ул. Молодежная, д. 3А, МБОУ Одинцовская гимназия № 13 | Котельная № 1-А, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 86 | Детский сад, г. Одинцово, бульвар Любы Новоселевой, д. 20, МБОУ Одинцовская гимназия № 13 дошкольное отделение — детский сад № 54 | Котельная № 1-А, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 87 | Волейбольный центр, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 22, МАУС ОСЗК («Волейбольный центр») | Котельная № 1-А, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 88 | Амбулатория, п. Жаворонки, ул. 30 лет Октября, д. 5А | Котельная № 1 (Жаворонки), АО «Одинцовская теплосеть» |
| 89 | Детский сад, пгт. Большие Вяземы, Городок-17, д. 19а, МБОУ Мало-Вяземская СОШ дошкольное отделение — детский сад № 70 | Котельная № 1, Городок-17, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 90 | Школа, с. Успенское, д. 50А, МБОУ Успенская СОШ | Котельная «Успенское», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 91 | Школа, с. Успенское, ул. Советская, д. 50Б, Ломоносовская школа № 5 | Котельная «Успенское», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 92 | Детский сад, с. Успенское, ул. Советская, д. 20, МБОУ Успенская СОШ дошкольное отделение — детский сад № 25 | Котельная «Успенское», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 93 | Дом культуры, с. Успенское, ул. Учительская, д. 40А | Котельная «Успенское», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 94 | Амбулатория, с. Успенское, д. 42 | Котельная «Успенское», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 95 | Университет, г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д. 3-А, МГИМО | Котельная «Университет», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 96 | Поликлиника, г. Одинцово, ул. Чистяковой, д. 22, пом. 3 | Котельная «Трехгорка-1», ООО «Теплосервис-М» |
| 97 | Детский сад, с. Саввинская Слобода, ул. Юбилейная, д. 81, МБОУ Саввино – Каринская СОШ дошкольное отделение — детский сад № 28 | Котельная «Саввинская Слобода», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 98 | Школа, с. Саввинская Слобода, ул. Юбилейная, д. 80, МБОУ Саввино – Каринская СОШ общеобразовательное отделение — Саввинская школа | Котельная «Саввинская Слобода», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 99 | Детский сад, пгт. Новоивановское, ул. Мичурина, д. 15, МБОУ Немчиновский лицей дошкольное отделение — детский сад № 33 | Котельная «Новоивановское», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 100 | Лицей, пгт. Новоивановское, ул. Агрохимиков, д. 1, МБОУ Немчиновский лицей | Котельная «Новоивановское», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 101 | Детский сад, пос. Горки-10, д. 7А, МБОУ СОШ «Горки-Х» дошкольное отделение — детский сад № 52 | Котельная п. «Горки-10», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 102 | Школа, п. Горки-10, д. 15Б, МБОУ СОШ «Горки-Х» | Котельная п. «Горки-10», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 103 | Спортивная школа, п. Горки-10, д. 45, МБУ ДО СШ «Лидер» | Котельная п. «Горки-10», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 104 | Сельский дом культуры, пос. Горки-10, д. 6А, МБУК «СДК «Горки-10» | Котельная п. «Горки-10», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 105 | Поликлиника, п. Летний Отдых, ул. Зеленая, д. 1А, пом. 12 | Котельная «Летний отдых», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 106 | Сельский дом культуры, п. Летний отдых, ул. Зеленая, д. 9А, Захаровский СДК | Котельная «Летний отдых», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 107 | Детский сад, г. Звенигород, микрорайон Восточный, д. 8, МБОУ «Первая школа имени М.А. Пронина» дошкольное отделение — детский сад № 1 | ГТУ-ТЭЦ, ООО «Московская энергетическая компания» |
| 108 | Детский сад, г. Звенигород, микрорайон Восточный, д. 24А, МБОУ «Первая школа имени М.А. Пронина» дошкольное отделение — детский сад № 8 | ГТУ-ТЭЦ, ООО «Московская энергетическая компания» |
| 109 | Детский сад, д. Чупряково, стр. 6А, МБОУ Кубинская СОШ № 1 им. Героя Российской Федерации И.В. Ткаченко дошкольное отделение — детский сад № 2 | Котельная Центральная, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 110 | Школа, д. Чупряково, стр. 6, МБОУ Кубинская СОШ № 1 им. Героя Российской Федерации И.В. Ткаченко общеобразовательное отделение — Асаковская школа | Котельная Центральная, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 111 | Школа, с. Шарапово, стр. 2, МБОУ Захаровская СОШ общеобразовательное отделение — Шараповская школа | Котельная «Шарапово», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 112 | Детский сад, с. Шарапово, стр. 4, МБОУ Захаровская СОШ дошкольное отделение — детский сад № 22 | Котельная «Шарапово», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 113 | Детский сад, г. Одинцово, ул. Молодежная, д. 24, МБОУ Одинцовская СОШ № 12 дошкольное отделение — детский сад № 39 | Котельная № 1, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 114 | Детский сад, г. Одинцово, ул. Садовая, д. 4, МБОУ Одинцовская СОШ № 12 дошкольное отделение — детский сад № 79 | Котельная № 1, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 115 | Институт, г. Одинцово, ул. Пионерская, д. 3, филиал МЮИ | Котельная № 1, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 116 | Лицей, г. Одинцово, бул. Любы Новоселовой, д. 8, Десятый лицей | Котельная № 2, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 117 | Детский сад компенсирующего вида, г. Одинцово, ул. М. Жукова, д. 5А, МБДОУ детский сад компенсирующего вида № 40 | Котельная № 2, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 118 | Техникум, г. Одинцово, ул. Глазынинская, д. 18, Одинцовский техникум | Котельная № 8, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 119 | Детский сад, п. Лесной городок, ул. Фасадная, д. 8, МБОУ Лесногородская СОШ дошкольное отделение — детский сад № 24 | Котельная № 9 Лесной городок, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 120 | Детский сад, г. Одинцово, ул. Гвардейская, д. 13, МБОУ ОЦ «БАГРАТИОН» дошкольное отделение — детский сад № 45 | Котельная № 2, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 121 | Детский сад, пгт. ВНИИССОК, ул. Михаила Кутузова, д. 12, МБОУ Лесногородская СОШ дошкольное отделение — детский сад № 12 | Котельная № 2, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 122 | Детский сад, г. Одинцово, ул. Триумфальная, д. 6, МБОУ ОЦ «БАГРАТИОН» дошкольное отделение — детский сад № 27 | Котельная № 2, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 123 | Школа, г. Кубинка, городок Кубинка-1, стр. 1, МБОУ Кубинская СОШ № 2 им. Героя Советского Союза Безбородова В.П. | Котельная № 278, МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 124 | Детский сад, г. Кубинка, городок Кубинка-1, стр. 2, МБОУ Кубинская СОШ № 2 им. Героя Советского Союза Безбородова В.П. дошкольное отделение — детский сад № 42 | Котельная № 278, МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 125 | Школа для обучающихся с ОВЗ, д. Горловка, Санаторный проезд, д. 26, МБОУ для обучающихся с ОВЗ Старогородковская общеобразовательная школа «Гармония» | Котельная «Горловка», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 126 | Академия дзюдо, г. Звенигород, ул. Московская, д. 47 | Котельная Академия Дзюдо, МП «Звенигородские инженерные сети» |
| 127 | Детский сад, г. Звенигород, микрорайон Супонево, корпус 6/1, МБОУ Школа «КвантУм» имени Героя Советского Союза Василия Фабричнова дошкольное отделение — детский сад № 2 | Котельная «Гефест», ООО «Гефест-Инжиниринг» |
| 128 | Школа, г. Звенигород, микрорайон Супонево, корпус 14, МБОУ Школа «КвантУм» имени Героя Советского Союза Василия Фабричнова | Котельная «Гефест», ООО «Гефест-Инжиниринг» |
| 129 | Пенсионный фонд, г. Звенигород, мкр-н Супонево, д. 21 | Котельная «Гефест», ООО «Гефест-Инжиниринг» |
| 130 | Конно-спортивный клуб, пос. Назарьево, с. 39, КСК Назарьево | Котельная Назарьево (Промзона), МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 131 | Школа, п. Назарьево, стр. 38, МБОУ СОШ «Горки-Х» общеобразовательное отделение — Назарьевская школа | Котельная Назарьево (Промзона), МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 132 | Детский сад, п. Назарьево, стр. 37, МБОУ СОШ «Горки-Х» дошкольное отделение — детский сад № 46 | Котельная Назарьево (Промзона), МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 133 | Детский сад, пос. Покровский Городок, стр. 15, МБОУ Часцовская СОШ дошкольное отделение — детский сад № 43 | Котельная «Покровский городок», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 134 | Школа, с. Покровское, стр. 15, МБОУ Часцовская СОШ (Покровский филиал) | Котельная «Покровский городок», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 135 | Детский сад, г. Звенигород, микрорайон Пронина, корпус 14, МБОУ «Первая школа имени М.А. Пронина» дошкольное отделение — детский сад № 6 | Котельная Нахабинское шоссе, 2, МП «Звенигородские инженерные сети» |
| 136 | Детский сад, г. Звенигород, квартал Маяковского, д. 9, МБОУ «Первая школа имени М.А. Пронина» дошкольное отделение — детский сад № 5 | Котельная Нахабинское шоссе, 2, МП «Звенигородские инженерные сети» |
| 137 | Школа, г. Звенигород, квартал Маяковского, д. 4, МБОУ «Первая школа имени М.А. Пронина» | Котельная Нахабинское шоссе, 2, МП «Звенигородские инженерные сети» |
| 138 | Спортивный комплекс, г. Звенигород, кв-л. Маяковского, д. 4А, СК «Орленок» | Котельная Нахабинское шоссе, 2, МП «Звенигородские инженерные сети» |
| 139 | Детский сад, п. Барвиха, д. 19, МБОУ Барвихинская СОШ дошкольное отделение — детский сад № 31 | Котельная ФГБУ «Клинический санаторий «Барвиха», ФГБУ «Клинический санаторий «Барвиха» |
| 140 | Больница, пос. Барвиха, д. 20, ГБУЗ МО «Одинцовская ЦРБ» | Котельная ФГБУ «Клинический санаторий «Барвиха», ФГБУ «Клинический санаторий «Барвиха» |
| 141 | Детский сад, пос. Барвиха, д. 35, ФГБДОУ Центр развития ребенка — детский сад № 1475 | Котельная ФГБУ «Клинический санаторий «Барвиха», ФГБУ «Клинический санаторий «Барвиха» |
| 142 | Физкультурно-спортивный центр, п. Барвиха, д. 37, МАУ «Центр развития физической культуры и спорта «Барвихинский» | Котельная ФГБУ «Клинический санаторий «Барвиха», ФГБУ «Клинический санаторий «Барвиха» |
| 143 | Культурный центр, пос. Барвиха, д. 39, МБУК КЦ «Барвиха» | Котельная ФГБУ «Клинический санаторий «Барвиха», ФГБУ «Клинический санаторий «Барвиха» |
| 144 | Школа, п. Барвиха, д. 41, МБОУ Барвихинская СОШ | Котельная ФГБУ «Клинический санаторий «Барвиха», ФГБУ «Клинический санаторий «Барвиха» |
| 145 | Школа, г. Кубинка, городок Кубинка-8, стр. 28, МБОУ Кубинская СОШ № 1 им. Героя Российской Федерации И.В. Ткаченко | Котельная №5482 , МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 146 | Детский сад, г. Кубинка, городок Кубинка-8, стр. 17, МБОУ Кубинская СОШ № 1 им. Героя Российской Федерации И.В. Ткаченко дошкольное отделение — детский сад № 7 | Котельная №5482 , МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 147 | Детский сад, п. Гарь – Покровское, стр. 53, МБОУ Часцовская СОШ дошкольное отделение — детский сад № 66 | Котельная № 5, МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 148 | Детский сад, с. Ершово, д. 7а, МБОУ Школа «КвантУм» имени Героя Советского Союза Василия Фабричнова дошкольное отделение — детский сад № 61 | Котельная «Дом отдыха Ершово», АО «Парк Отель «Ершово» |
| 149 | Школа, с. Ершово, д. 6А, МБОУ Школа «КвантУм» имени Героя Советского Союза Василия Фабричнова общеобразовательное отделение — Ершовская школа | Котельная «Дом отдыха Ершово», АО «Парк Отель «Ершово» |
| 150 | Детский сад, пгт. Старый Городок, ул. Школьная, стр. 36, МБОУ Старогородковская СОШ дошкольное отделение — детский сад № 49 | Котельная АО «121 АРЗ», АО «121 АРЗ» |
| 151 | Больница № 3, пгт. Старый Городок, ул. Школьная, д. 1 | Котельная АО «121 АРЗ», АО «121 АРЗ» |
| 152 | Школа, пгт. Старый Городок, ул. Школьная, д. 28, МБОУ Старогородковская СОШ | Котельная АО «121 АРЗ», АО «121 АРЗ» |
| 153 | Бассейн, пгт. Старый Городок, ул. Почтовая, д. 21, МБУ ДО СШ Старый городок (Бассейн) | Котельная АО «121 АРЗ», АО «121 АРЗ» |
| 154 | Гостиница, пгт. Старый Городок, ул. Заводская, д. 24, Гостиница 121 АРЗ | Котельная АО «121 АРЗ», АО «121 АРЗ» |
| 155 | Терапевтическое отделение, пгт. Старый Городок, ул. Заводская, д. 37, строение 3 | Котельная АО «121 АРЗ», АО «121 АРЗ» |
| 156 | Школа, пгт. Заречье, ул. Березовая, д. 1, МАОУ Зареченская СОШ | Котельная ООО «Геруда», ООО «Геруда» |
| 157 | Детская школа искусств, пгт Заречье, ул. Березовая, д. 1А, МАУДО Зареченская ДШИ | Котельная ООО «Геруда», ООО «Геруда» |
| 158 | Детский сад, пгт Заречье, ул. Каштанова, д. 2, МАОУ Зареченская СОШ дошкольное отделение — детский сад № 8 | Котельная ООО «Геруда», ООО «Геруда» |
| 159 | Детский сад, пгт Заречье, ул. Медовая, д. 5, МАОУ Зареченская СОШ дошкольное отделение — детский сад № 9 | Котельная ООО «Геруда», ООО «Геруда» |
| 160 | Культурно-досуговый центр, пгт. Заречье, ул. Заречная, д. 2, МБУК КДЦ «Заречье» | Котельная ООО «Геруда», ООО «Геруда» |
| 161 | Амбулатория, пгт. Заречье, ул. Заречная, д. 14 | Котельная ООО «Геруда», ООО «Геруда» |
| 162 | Амбулатория, пос. Назарьево, стр. 36 | Котельная Назарьево (Промзона), МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 163 | Православный центр, г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 72 | Котельная № 7, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 164 | Усовская школа | Котельная Усово, ФГАУ «ОК «Рублево-Успенский» |
| 165 | Школа, п. санатория им. Герцена, стр. 52, МБОУ Старогородковская СОШ общеобразовательное отделение — Васильевская школа | Котельная санатория им. Герцена, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 166 | База отдыха, д. Волково, База отдыха «Солнечная поляна» | Котельная пансионата «Солнечная поляна», АО «Пансионат с лечением Солнечная поляна» |
| 167 | Санаторий, г. Звенигород, сан. Подмосковье, вл. 2-9 | Котельная санатория Минобороны, ЖКС №4 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны по г. Москве и МО |
| 168 | Санаторий, г. Звенигород, сан. Подмосковье, вл. 2-11 | Котельная санатория Минобороны, ЖКС №4 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны по г. Москве и МО |
| 169 | Санаторий, г. Звенигород, п. Санаторий Министерства обороны, д. 186 | Котельная санатория Минобороны, ЖКС №4 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны по г. Москве и МО |
| 170 | Санаторий, г. Звенигород, п. Санаторий Министерства обороны, д. 187 | Котельная санатория Минобороны, ЖКС №4 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны по г. Москве и МО |
| 171 | Санаторий, г. Звенигород, п. Санаторий Министерства обороны, д. 188 | Котельная санатория Минобороны, ЖКС №4 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны по г. Москве и МО |
| 172 | Санаторий, г. Звенигород, п. Санаторий Министерства обороны, д. 189 | Котельная санатория Минобороны, ЖКС №4 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны по г. Москве и МО |
| 173 | Санаторий, г. Звенигород, п. Санаторий Министерства обороны, двлд. 1 | Котельная санатория Минобороны, ЖКС №4 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны по г. Москве и МО |
| 174 | Санаторий, г. Звенигород, п. Санаторий Министерства обороны, двлд. 112 | Котельная санатория Минобороны, ЖКС №4 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны по г. Москве и МО |
| 175 | Санаторий, г. Звенигород, п. Санаторий Министерства обороны, двлд. 113 | Котельная санатория Минобороны, ЖКС №4 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны по г. Москве и МО |
| 176 | Санаторий, г. Звенигород, п. Санаторий Министерства обороны, двлд. 195 | Котельная санатория Минобороны, ЖКС №4 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны по г. Москве и МО |
| 177 | Санаторий, г. Звенигород, п. Санаторий Министерства обороны, двлд. 23 | Котельная санатория Минобороны, ЖКС №4 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны по г. Москве и МО |
| 178 | Санаторий, г. Звенигород, п. Санаторий Министерства обороны, двлд. 24 | Котельная санатория Минобороны, ЖКС №4 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны по г. Москве и МО |
| 179 | Детский сад, пгт. ВНИИССОК, ул. Дружбы, д. 11, МБОУ Лесногородская СОШ дошкольное отделение — детский сад № 6 | Котельная пгт. ВНИИССОК, ООО «КТТ-Дубки» |
| 180 | Дом отдыха, г. Звенигород, Ратехинское шоссе, влд. 4 | Котельная «Дом отдыха Связист», ЗАО Дом отдыха «Связист» |

  - Сведения о потребителях первой категории надежности в системах теплоснабжения на территории муниципального образования

1.5.1. Согласно пп. 4.2 Свода правил СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», потребители теплоты по надежности теплоснабжения подразделяются на три категории:

- первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях, ниже предусмотренных ГОСТ 30494 «Здания жилые и общественные».

Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т. п.;

- вторая категория потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч: жилые и общественные здания до +12 °С; промышленные здания до + 8 °С;

- третья категория - остальные потребители.

1.5.2. Категория надежности теплоснабжения зависит от типа здания и его назначения. К каждой категории предъявляются свои требования по качеству коммунальной услуги, а также возможности отключения отопления на определенный период времени.

1.5.3. При возникновении аварийных ситуаций на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться (если иное не установлено договором теплоснабжения) требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции и горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде).

Перечень потребителей первой категории надежности теплоснабжения на территории Одинцовского городского округа и их распределение по источникам тепловой энергии, ЦТП, НС представлен в таблице 1.5.1.

Таблица 1.5.1 - Перечень потребителей первой категории надежности теплоснабжения на территории Одинцовского городского округа и их распределение по источникам тепловой энергии, ЦТП, НС

| № п/п | Наименование, адрес (населенный пункт, улица, номер дома), учреждение (организация), занимающая здание | Наименование источника тепловой энергии, ЦТП, НС, к которому подключен потребитель, эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- |
| 1 | Амбулатория, п. Часцы, стр. 18 | Котельная «Петелинская птицефабрика», АО «Петелинская птицефабрика» |
| 2 | Поликлиника, г. Голицыно, проспект Керамиков, д. 93 | Котельная № 9, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 3 | Подстанция скорой помощи, п. Большие Вяземы, ул. Институт, д. 9/1 | Котельная № 3, Институт, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 4 | Амбулатория, п. Кубинка-10, д. 11А | Котельная Кубинка-10 , МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 5 | Поликлиника № 1, г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д. 3 | Котельная № 3, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 6 | Морг, г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д. 9А | Котельная № 3, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 7 | Инфекционное отделение, г. Одинцово, Красногорское шоссе, д. 15 | Котельная № 3, АО «Одинцовская теплосеть» |
| 8 | Амбулатория, п. Жаворонки, ул. 30 лет Октября, д. 5А | Котельная № 1 (Жаворонки), АО «Одинцовская теплосеть» |
| 9 | Амбулатория, с. Успенское, д. 42 | Котельная «Успенское», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 10 | Поликлиника, г. Одинцово, ул. Чистяковой, д. 22, пом. 3 | Котельная «Трехгорка-1», ООО «Теплосервис-М» |
| 11 | Поликлиника, п. Летний Отдых, ул. Зеленая, д. 1А, пом. 12 | Котельная «Летний отдых», АО «Одинцовская теплосеть» |
| 12 | Больница, пос. Барвиха, д. 20, ГБУЗ МО «Одинцовская ЦРБ» | Котельная ФГБУ «Клинический санаторий «Барвиха», ФГБУ «Клинический санаторий «Барвиха» |
| 13 | Больница № 3, пгт. Старый Городок, ул. Школьная, д. 1 | Котельная АО «121 АРЗ», АО «121 АРЗ» |
| 14 | Терапевтическое отделение, пгт. Старый Городок, ул. Заводская, д. 37, строение 3 | Котельная АО «121 АРЗ», АО «121 АРЗ» |
| 15 | Амбулатория, пгт. Заречье, ул. Заречная, д. 14 | Котельная ООО «Геруда», ООО «Геруда» |
| 16 | Амбулатория, пос. Назарьево, стр. 36 | Котельная Назарьево (Промзона), МУП «ЖКХ Назарьево» |
| 17 | Санаторий, г. Звенигород, сан. Подмосковье, вл. 2-9 | Котельная санатория Минобороны, ЖКС №4 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны по г. Москве и МО |
| 18 | Санаторий, г. Звенигород, сан. Подмосковье, вл. 2-11 | Котельная санатория Минобороны, ЖКС №4 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны по г. Москве и МО |
| 19 | Санаторий, г. Звенигород, п. Санаторий Министерства обороны, д. 186 | Котельная санатория Минобороны, ЖКС №4 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны по г. Москве и МО |
| 20 | Санаторий, г. Звенигород, п. Санаторий Министерства обороны, д. 187 | Котельная санатория Минобороны, ЖКС №4 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны по г. Москве и МО |
| 21 | Санаторий, г. Звенигород, п. Санаторий Министерства обороны, д. 188 | Котельная санатория Минобороны, ЖКС №4 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны по г. Москве и МО |
| 22 | Санаторий, г. Звенигород, п. Санаторий Министерства обороны, д. 189 | Котельная санатория Минобороны, ЖКС №4 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны по г. Москве и МО |
| 23 | Санаторий, г. Звенигород, п. Санаторий Министерства обороны, двлд. 1 | Котельная санатория Минобороны, ЖКС №4 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны по г. Москве и МО |
| 24 | Санаторий, г. Звенигород, п. Санаторий Министерства обороны, двлд. 112 | Котельная санатория Минобороны, ЖКС №4 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны по г. Москве и МО |
| 25 | Санаторий, г. Звенигород, п. Санаторий Министерства обороны, двлд. 113 | Котельная санатория Минобороны, ЖКС №4 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны по г. Москве и МО |
| 26 | Санаторий, г. Звенигород, п. Санаторий Министерства обороны, двлд. 195 | Котельная санатория Минобороны, ЖКС №4 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны по г. Москве и МО |
| 27 | Санаторий, г. Звенигород, п. Санаторий Министерства обороны, двлд. 23 | Котельная санатория Минобороны, ЖКС №4 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны по г. Москве и МО |
| 28 | Санаторий, г. Звенигород, п. Санаторий Министерства обороны, двлд. 24 | Котельная санатория Минобороны, ЖКС №4 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны по г. Москве и МО |

    - В соответствии с п. 4.9 СП 89.13330.2016 «Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35–76» котельные по надежности отпуска тепловой энергии потребителям подразделяются на котельные первой и второй категорий.

- к первой категории относят котельные, являющиеся единственным источником тепловой энергии системы теплоснабжения, обеспечивающей потребителей первой категории, не имеющей резервных источников тепловой энергии;

- вторая категория - все остальные котельные.

Сведения о категории источников тепловой энергии на территории Одинцовского городского округа по надежности отпуска тепловой энергии потребителям представлены в таблице 1.5.2.

Таблица 1.5.2 - Сведения о категории источников тепловой энергии на территории Одинцовского городского округа по надежности отпуска тепловой энергии потребителям

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Эксплуатирующая организация | Категория по надежности отпуска тепловой энергии потребителям |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1 | АО «Одинцовская теплосеть» | 2 категория |
| 2 | Котельная № 1-А | АО «Одинцовская теплосеть» | 2 категория |
| 3 | Котельная № 2 | АО «Одинцовская теплосеть» | 2 категория |
| 4 | Котельная № 2а | АО «Одинцовская теплосеть» | 2 категория |
| 5 | Котельная № 3 | АО «Одинцовская теплосеть» | 1 категория |
| 6 | Котельная №4 | АО «Одинцовская теплосеть» | 2 категория |
| 7 | Котельная № 6 | АО «Одинцовская теплосеть» | 2 категория |
| 8 | Котельная № 7 | АО «Одинцовская теплосеть» | 2 категория |
| 9 | Котельная № 8 | АО «Одинцовская теплосеть» | 2 категория |
| 10 | Котельная № 8-А | АО «Одинцовская теплосеть» | 2 категория |
| 11 | Котельная ПИК-2 (45 МВт) | АО «Одинцовская теплосеть» | 2 категория |
| 12 | Котельная «Отрадное» | АО «Одинцовская теплосеть» | 2 категория |
| 13 | Котельная гор. бани | АО «Одинцовская теплосеть» | 2 категория |
| 14 | Котельная «Университет» | АО «Одинцовская теплосеть» | 2 категория |
| 15 | Котельная № 9 | АО «Одинцовская теплосеть» | 1 категория |
| 16 | Котельная «2-я Запрудная» | АО «Одинцовская теплосеть» | 2 категория |
| 17 | Котельная «СОЦентр» | АО «Одинцовская теплосеть» | 2 категория |
| 18 | Котельная «Озера» | АО «Одинцовская теплосеть» | 2 категория |
| 19 | Котельная «ПИК-1» | АО «Одинцовская теплосеть» | 2 категория |
| 20 | Котельная «Усово-Тупик» | АО «Одинцовская теплосеть» | 2 категория |
| 21 | Котельная № 1, Городок-17 | АО «Одинцовская теплосеть» | 2 категория |
| 22 | Котельная № 2, Городок-17 | АО «Одинцовская теплосеть» | 2 категория |
| 23 | Котельная № 3, Институт | АО «Одинцовская теплосеть» | 1 категория |
| 24 | Котельная № 4, Школьный п. | АО «Одинцовская теплосеть» | 2 категория |
| 25 | Котельная «Петровское шоссе» | АО «Одинцовская теплосеть» | 2 категория |
| 26 | Котельная «ГолАЗ» | АО «Одинцовская теплосеть» | 2 категория |
| 27 | Котельная «Горловка» | АО «Одинцовская теплосеть» | 2 категория |
| 28 | Котельная Голицынских ОС | АО «Одинцовская теплосеть» | 2 категория |
| 29 | Котельная «Бутынь» | АО «Одинцовская теплосеть» | 2 категория |
| 30 | Котельная школа «Гармония» | АО «Одинцовская теплосеть» | 2 категория |
| 31 | Котельная № 3 ГПИ (Голицыно) | АО «Одинцовская теплосеть» | 2 категория |
| 32 | Котельная № 4 (Голицыно) НИИР | АО «Одинцовская теплосеть» | 2 категория |
| 33 | Котельная № 6 (Голицыно) | АО «Одинцовская теплосеть» | 2 категория |
| 34 | Котельная № 7 (Голицыно) | АО «Одинцовская теплосеть» | 2 категория |
| 35 | Котельная № 8-а (Голицыно) | АО «Одинцовская теплосеть» | 2 категория |
| 36 | Котельная № 9 (Голицыно) | АО «Одинцовская теплосеть» | 2 категория |
| 37 | Котельная № 11 (Голицыно) | АО «Одинцовская теплосеть» | 2 категория |
| 38 | Котельная № 13 (Голицыно) | АО «Одинцовская теплосеть» | 2 категория |
| 39 | Котельная № 14 (Голицыно) | АО «Одинцовская теплосеть» | 2 категория |
| 40 | Котельная № 2 (Голицыно) | АО «Одинцовская теплосеть» | 2 категория |
| 41 | Котельная Петровское ш. 45 | АО «Одинцовская теплосеть» | 2 категория |
| 42 | Котельная «Саввинская Слобода» | АО «Одинцовская теплосеть» | 2 категория |
| 43 | Котельная «Лесные поляны» | АО «Одинцовская теплосеть» | 2 категория |
| 44 | Котельная «Каринское» | АО «Одинцовская теплосеть» | 2 категория |
| 45 | Котельная «Улитино» | АО «Одинцовская теплосеть» | 2 категория |
| 46 | Котельная «Андреевское» | АО «Одинцовская теплосеть» | 2 категория |
| 47 | Котельная «Фуньково» | АО «Одинцовская теплосеть» | 2 категория |
| 48 | Котельная № 1 (Жаворонки) | АО «Одинцовская теплосеть» | 1 категория |
| 49 | Котельная № 2 (Жаворонки) | АО «Одинцовская теплосеть» | 2 категория |
| 50 | Котельная № 3 (Юдино) | АО «Одинцовская теплосеть» | 2 категория |
| 51 | Котельная № 4 (Перхушково) ЦРБ № 2 | АО «Одинцовская теплосеть» | 2 категория |
| 52 | Котельная № 5.1 (Жаворонки) | АО «Одинцовская теплосеть» | 2 категория |
| 53 | Котельная № 5.2 (Жаворонки) | АО «Одинцовская теплосеть» | 2 категория |
| 54 | Котельная № 5.3 (Жаворонки) | АО «Одинцовская теплосеть» | 2 категория |
| 55 | Котельная № 6 (Крюково) | АО «Одинцовская теплосеть» | 2 категория |
| 56 | Котельная № 8 (Крюково) | АО «Одинцовская теплосеть» | 2 категория |
| 57 | Котельная «Ликино» промпарк Одинцово-1 | АО «Одинцовская теплосеть» | 2 категория |
| 58 | Котельная «Юдино» д/с | АО «Одинцовская теплосеть» | 2 категория |
| 59 | Котельная «Зайцево» | АО «Одинцовская теплосеть» | 2 категория |
| 60 | Котельная «Летний отдых» | АО «Одинцовская теплосеть» | 1 категория |
| 61 | Котельная «Кобяково» | АО «Одинцовская теплосеть» | 2 категория |
| 62 | Котельная Центральная | АО «Одинцовская теплосеть» | 2 категория |
| 63 | Котельная № 1, Кубинка | АО «Одинцовская теплосеть» | 2 категория |
| 64 | Котельная № 2, Кубинка | АО «Одинцовская теплосеть» | 2 категория |
| 65 | Котельная «Дубки» | АО «Одинцовская теплосеть» | 2 категория |
| 66 | Котельная № 1 Еремино | АО «Одинцовская теплосеть» | 2 категория |
| 67 | Котельная № 2 Еремино | АО «Одинцовская теплосеть» | 2 категория |
| 68 | Котельная «Сосновка» | АО «Одинцовская теплосеть» | 2 категория |
| 69 | Котельная № 9 Лесной городок | АО «Одинцовская теплосеть» | 2 категория |
| 70 | Котельная № 10 Лесной городок | АО «Одинцовская теплосеть» | 2 категория |
| 71 | Котельная № 11 (ВНИИССОК) | АО «Одинцовская теплосеть» | 2 категория |
| 72 | Котельная «Новый Городок» | АО «Одинцовская теплосеть» | 2 категория |
| 73 | Котельная «Шарапово» | АО «Одинцовская теплосеть» | 2 категория |
| 74 | Котельная Никольское | АО «Одинцовская теплосеть» | 2 категория |
| 75 | Котельная Аниково | АО «Одинцовская теплосеть» | 2 категория |
| 76 | Котельная санатория им. Герцена | АО «Одинцовская теплосеть» | 2 категория |
| 77 | Котельная «Гигирево» | АО «Одинцовская теплосеть» | 2 категория |
| 78 | Котельная «Новоивановское» | АО «Одинцовская теплосеть» | 2 категория |
| 79 | Котельная п. «Горки-10» | АО «Одинцовская теплосеть» | 2 категория |
| 80 | Котельная «Успенское» | АО «Одинцовская теплосеть» | 1 категория |
| 81 | Котельная «Сосны» | АО «Одинцовская теплосеть» | 2 категория |
| 82 | Котельная «Успенское-1» | АО «Одинцовская теплосеть» | 2 категория |
| 83 | Котельная «Покровское» | АО «Одинцовская теплосеть» | 2 категория |
| 84 | Котельная «ПМС-4» | АО «Одинцовская теплосеть» | 2 категория |
| 85 | Котельная «Покровский городок» | АО «Одинцовская теплосеть» | 2 категория |
| 86 | Котельная № 7 Лесной Городок | АО «Одинцовская теплосеть» | 2 категория |
| 87 | Котельная № 215 пристроенная (Жаворонки) | АО «Одинцовская теплосеть» | 2 категория |
| 88 | Котельная № 15 (Голицыно) | АО «Одинцовская теплосеть» | 2 категория |
| 89 | Котельная Ястребки | АО «Одинцовская теплосеть» | 2 категория |
| 90 | Котельная Акулово | АО «Одинцовская теплосеть» | 2 категория |
| 91 | Котельная ст. Кубинка-2 | АО «Одинцовская теплосеть» | 2 категория |
| 92 | Котельная «Жаворонки» | АО «Одинцовская теплосеть» | 2 категория |
| 93 | Котельная «Введенское» | АО «Одинцовская теплосеть» | 2 категория |
| 94 | Котельная «ЖК Лайково» | АО «Одинцовская теплосеть» | 2 категория |
| 95 | Котельная «Инград» | АО «Одинцовская теплосеть» | 2 категория |
| 96 | Котельная «Химик» | АО «Одинцовская теплосеть» | 2 категория |
| 97 | Котельная пр. Ветеранов,6 | МП «Звенигородские инженерные сети» | 1 категория |
| 98 | Котельная ул. Ленина, 30 | МП «Звенигородские инженерные сети» | 2 категория |
| 99 | Котельная Нахабинское шоссе, 2 | МП «Звенигородские инженерные сети» | 2 категория |
| 100 | Котельная ул. Лермонтова, 6 | МП «Звенигородские инженерные сети» | 2 категория |
| 101 | Котельная ФОК «Звезда» ул. Московская, 47 | МП «Звенигородские инженерные сети» | 2 категория |
| 102 | Котельная мкр. Восточный, 4а | МП «Звенигородские инженерные сети» | 2 категория |
| 103 | Котельная ул. Парковая, 10Б | МП «Звенигородские инженерные сети» | 2 категория |
| 104 | Котельная ул. Герцена, 13А | МП «Звенигородские инженерные сети» | 2 категория |
| 105 | Котельная Дютьково | МП «Звенигородские инженерные сети» | 2 категория |
| 106 | Котельная пер. Зареченский, 27 | МП «Звенигородские инженерные сети» | 2 категория |
| 107 | Модульная котельная | МП «Звенигородские инженерные сети» | 2 категория |
| 108 | Модульная котельная, Звенигородское ш., д.7 | МП «Звенигородские инженерные сети» | 2 категория |
| 109 | Котельная Академия Дзюдо | МП «Звенигородские инженерные сети» | 2 категория |
| 110 | Котельная Назарьево (Промзона) | МУП «ЖКХ Назарьево» | 1 категория |
| 111 | Котельная Матвейково | МУП «ЖКХ Назарьево» | 2 категория |
| 112 | Котельная ИФА им. Обухова РАН | МУП «ЖКХ Назарьево» | 2 категория |
| 113 | Котельная № 1 Горки | МУП «ЖКХ Назарьево» | 2 категория |
| 114 | Котельная № 2 Горки | МУП «ЖКХ Назарьево» | 2 категория |
| 115 | Котельная Кубинка-10 | МУП «ЖКХ Назарьево» | 1 категория |
| 116 | Котельная № 278 | МУП «ЖКХ Назарьево» | 2 категория |
| 117 | Котельная № 5 | МУП «ЖКХ Назарьево» | 2 категория |
| 118 | Котельная «Жуковка-2» | МУП «ЖКХ Назарьево» | 2 категория |
| 119 | Котельная МГКБ №45 | МУП «ЖКХ Назарьево» | 2 категория |
| 120 | Котельная Можайское ш., 10 | МУП «ЖКХ Назарьево» | 2 категория |
| 121 | Котельная ООО «Реабилитационный центр «Вязёмы» | МУП «ЖКХ Назарьево» | 2 категория |
| 122 | Котельная № 104 | МУП «ЖКХ Назарьево» | 2 категория |
| 123 | Котельная №5482 | МУП «ЖКХ Назарьево» | 2 категория |
| 124 | Котельная Военных складов 3007 | МУП «ЖКХ Назарьево» | 2 категория |
| 125 | БМК №87 | МУП «ЖКХ Назарьево» | 2 категория |
| 126 | БМК в/г №20 | ЖКС №4 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны по г. Москве и МО | 2 категория |
| 127 | Котельная №122 | ЖКС №1 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны по ВКС | 2 категория |
| 128 | Котельная санатория Минобороны | ЖКС №4 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны по г. Москве и МО | 1 категория |
| 129 | Котельная № 214 | ЖКС №4 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны по г. Москве и МО | 2 категория |
| 130 | Котельная №2 | АО «Ресурс» | 2 категория |
| 131 | Котельная ООО «Московский насосный завод» | ООО «Московский насосный завод» | 2 категория |
| 132 | Котельная ООО «Баковский завод резинотехнических изделий» | ООО «Баковский завод» | 3 категория |
| 133 | Котельная СМУ-158 (ООО «Теплоинжсервис») | ООО «Теплоинжсервис» | 3 категория |
| 134 | Котельная «ул. Чистяковой, 30» | ООО «Теплосервис-М» | 2 категория |
| 135 | БМК «Импульс» | ООО «Теплосервис-М» | 2 категория |
| 136 | Котельная «Трехгорка-1» | ООО «Теплосервис-М» | 1 категория |
| 137 | Котельная мкр. Немчиновка | ООО «ТеплоЭнергоСервис» | 2 категория |
| 138 | Котельная мкр. Южный | АО «Союзэнерго» | 2 категория |
| 139 | Котельная «Гефест» | ООО «Гефест-Инжиниринг» | 2 категория |
| 140 | Котельная № 1 ул. Некрасова | ООО «УК Энергоцентр» | 2 категория |
| 141 | Котельная № 2 Южный | ООО «УК Энергоцентр» | 2 категория |
| 142 | Котельная № 3 Восточный | ООО «УК Энергоцентр» | 2 категория |
| 143 | Котельная № 4 «Энергоцентр» | ООО «УК Энергоцентр» | 2 категория |
| 144 | Котельная № 5 «ЛОК» | ООО «УК Энергоцентр» | 2 категория |
| 145 | Котельная «Дом отдыха Связист» | ЗАО Дом отдыха «Связист» | 2 категория |
| 146 | Котельная ФГБУ «Клинический санаторий «Барвиха» | ФГБУ «Клинический санаторий «Барвиха» | 1 категория |
| 147 | Котельная Усово ФГУП «Комплекс» | ФГУП «Комплекс» | 2 категория |
| 148 | Котельная ООО «РУШ» | ООО «РУШ» | 2 категория |
| 149 | Котельная БМК-6 ООО НПО «Союз-М» | ООО НПО «Союз-М» | 2 категория |
| 150 | БМК ООО «ГУК» | ООО «Голицынская управляющая компания» | 2 категория |
| 151 | Котельная «Дом отдыха Ершово» | АО «Парк Отель «Ершово» | 2 категория |
| 152 | Котельная «НМИЦ РК» | ЛРКЦ «Юдино» - филиал ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России» | 2 категория |
| 153 | Котельная «Митькино» | АО «Теплоэнергетическое предприятие» | 2 категория |
| 154 | Котельная ТКУ-3600Б | АО «Теплоэнергетическое предприятие» | 2 категория |
| 155 | Котельная ООО «Геруда» | ООО «Геруда» | 1 категория |
| 156 | Котельная ООО «Интеркапстрой» | ООО «Интеркапстрой» | 2 категория |
| 157 | Котельная пгт. ВНИИССОК | ООО «КТТ-Дубки» | 2 категория |
| 158 | Котельная АО «121 АРЗ» | АО «121 АРЗ» | 1 категория |
| 159 | Котельная «ДО Покровское» | ЗАО «Царский лес» | 2 категория |
| 160 | Котельная ТСЖ «Грюнвальд» | ООО «Московская Инженерная Компания» (ТСЖ «Грюнвальд») | 2 категория |
| 161 | Крышная котельная №1 ООО «ТеплоВиК» | ООО «ТеплоВиК» | 2 категория |
| 162 | Крышная котельная №2 ООО «ТеплоВиК» | ООО «ТеплоВиК» | 2 категория |
| 163 | Котельная д.о. Поречье | ООО «Поречье» | 2 категория |
| 164 | Котельная Усово | ФГАУ «ОК «Рублево-Успенский» | 2 категория |
| 165 | Котельная Успенское | ФГАУ «ОК «Рублево-Успенский» | 2 категория |
| 166 | Котельная «Петелинская птицефабрика» | АО «Петелинская птицефабрика» | 1 категория |
| 167 | ГТУ-ТЭЦ | ООО «Московская энергетическая компания» | 2 категория |
| 168 | Котельная пансионата «Солнечная поляна» | АО «Пансионат с лечением Солнечная поляна» | 3 категория |
| 169 | Котельная ЖК «Высокие Жаворонки» | ООО «Гранель Инжиниринг» | 2 категория |
| 170 | Котельная ЖК «Равновесие» | АО «ТЭК-24» | 2 категория |

  - Сведения о бесхозяйных объектах в системах теплоснабжения на территории муниципального образования

Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей на территории Одинцовского городского округа и перечень организаций, уполномоченных в установленном порядке на их эксплуатацию представлен в таблице 1.6.1.

Таблица 1.6.1 – Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей на территории Одинцовского городского округа и перечень организаций, уполномоченных в установленном порядке на их эксплуатацию

| № п/п | Наименование участки тепловых сетей | Наименование источника тепловой энергии, ЦТП, НС, к которому подключен потребитель, эксплуатирующая организация | Жилые дома, СЗО, подключенные к бесхозяйным участкам тепловых сетей (наименование здания, адрес (населенный пункт, улица, номер) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | отсутсвуют | - | - |

  - Сведения о резервировании ресурсоснабжения источников тепловой энергии, ЦТП, НС на территории муниципального образования

    - При наличии в зоне отключения теплоснабжения потребителей первой категории надежности для которых не допускается перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях, ниже предусмотренных ГОСТ 30494 «Здания жилые и общественные» и при отсутствии возможности резервирования теплоснабжения таких потребителей от нескольких независимых стационарных источников тепловой энергии или тепловых сетей, собственникам зданий (потребителям) на территории Одинцовского городского округа предусмотрены местные резервные источники тепловой энергии (стационарные или мобильные).

    - В случае возникновения аварийной ситуации в теплоснабжении у потребителей первой категории местные резервные источники тепловой энергии подключаются к тепловой сети за 2–3 часа и начинают подавать тепло в здания.

Сведения о местных резервных источниках тепловой энергии на территории Одинцовского городского округа представлено в таблице 1.7.1.

Таблица 1.7.1 - Сведения о местных резервных источниках тепловой энергии на территории Одинцовского городского округа

| № п/п | Наименование, адрес места нахождения (населенный пункт, улица, номер дома) | Сведения о типе (модели), мощность (кВт), эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- |
| 1 | отсутствуют | - |

    - Надежность работы оборудования объектов систем теплоснабжения (источники тепловой энергии, ЦТП, НС) зависит от постоянной подачи ресурсов - электрической энергии, топлива, холодной воды.

Организации эксплуатирующие объекты систем теплоснабжения Одинцовского городского округа обязаны обеспечивать поддержание в исправном состоянии существующие (предусмотренные проектной документацией) технические устройства для резервирования топливо, электро-, водоснабжения источников тепловой энергии, ЦТП, НС, за счет реализации мероприятий системы плановых ремонтов, а также повышать надежность за счет:

- реализации мероприятий по реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей;

- компенсирующих технических решений по применению мобильных установок электроснабжения (электростанции), баков-аккумуляторов, резервуаров воды при отключении основного питания;

- кольцевания тепловых сетей, строительства участков трубопроводов (перемычек) между источниками тепловой энергии.

1.7.4. С целью недопущения остановки оборудования объектов систем теплоснабжения проектной документацией и эксплуатирующими организациями предусматривается возможность резервирования подачи ресурсов на объект.

Сведения резервировании подачи ресурсов по вторым вводам на источниках тепловой энергии, ЦТП, НС на территории Одинцовского городского округа представлены в таблице 1.7.2.

Таблица 1.7.2 - Сведения о возможности резервирования подачи ресурсов по вторым вводам на источники тепловой энергии, ЦТП НС на территории Одинцовского городского округа

| № п/п | Наименование, адрес места нахождения источника тепловой энергии, эксплуатирующая организация | Резервирование подачи ресурса (второй ввод) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | электроснабжение | газоснабжение | водоснабжение |
| 1 | Котельная № 1, г. Одинцово, ул. Садовая, 11, АО «Одинцовская теплосеть» | да | да | да |
| 2 | Котельная № 1-А, г. Одинцово, ул. М. Жукова, 16А, АО «Одинцовская теплосеть» | да | да | да |
| 3 | Котельная № 2, г. Одинцово, ул. Северная, 34, АО «Одинцовская теплосеть» | да | нет | да |
| 4 | Котельная № 2а, г. Одинцово, ул. Северная, 34, АО «Одинцовская теплосеть» | да | нет | да |
| 5 | Котельная № 3, г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, 14б, АО «Одинцовская теплосеть» | да | нет | да |
| 6 | Котельная №4, г. Одинцово, ул. Говорова, 22, АО «Одинцовская теплосеть» | да | да | да |
| 7 | Котельная № 6, г. Одинцово, ул. Вокзальная, 53а, АО «Одинцовская теплосеть» | да | нет | нет |
| 8 | Котельная № 7, г. Одинцово, Можайское ш., 50-а, АО «Одинцовская теплосеть» | да | да | да |
| 9 | Котельная № 8, г. Одинцово, ул. Комсомольская, 16-б, АО «Одинцовская теплосеть» | да | нет | да |
| 10 | Котельная № 8-А, г. Одинцово, ул. Союзная, 7-а, АО «Одинцовская теплосеть» | да | нет | да |
| 11 | Котельная ПИК-2 (45 МВт), г. Одинцово, ул. Рябиновая, д.4, АО «Одинцовская теплосеть» | да | нет | да |
| 12 | Котельная «Отрадное», г. Одинцово, ул. Молодежная, д.1В, АО «Одинцовская теплосеть» | да | нет | нет |
| 13 | Котельная гор. бани, г. Одинцово, Можайское шоссе, 8, АО «Одинцовская теплосеть» | да | нет | нет |
| 14 | Котельная «Университет», г. Одинцово, ул. Новоспортивная, д.3, АО «Одинцовская теплосеть» | да | да | нет |
| 15 | Котельная № 9, г. Одинцово, д. Губкино, ул. Белорусская, д.1, АО «Одинцовская теплосеть» | да | да | нет |
| 16 | Котельная «2-я Запрудная», с. Немчиновка, ул. 2-я Запрудная, АО «Одинцовская теплосеть» | да | нет | нет |
| 17 | Котельная «СОЦентр», с. Ромашково, АО «Одинцовская теплосеть» | да | нет | нет |
| 18 | Котельная «Озера», пос. д/о Озера, д.1-А, АО «Одинцовская теплосеть» | да | нет | нет |
| 19 | Котельная «ПИК-1», г. Одинцово, ул. Каштановая, 10, к.1, стр.1, АО «Одинцовская теплосеть» | да | нет | нет |
| 20 | Котельная «Усово-Тупик», п. Усово-Тупик, д.11А, АО «Одинцовская теплосеть» | да | нет | нет |
| 21 | Котельная № 1, Городок-17, п. Большие Вяземы, Городок-17, АО «Одинцовская теплосеть» | да | да | нет |
| 22 | Котельная № 2, Городок-17, п. Большие Вяземы, Городок-17, АО «Одинцовская теплосеть» | да | нет | нет |
| 23 | Котельная № 3, Институт, п. Большие Вяземы, ул. Институт, АО «Одинцовская теплосеть» | да | нет | да |
| 24 | Котельная № 4, Школьный п., п. Большие Вяземы, п. Школьный, АО «Одинцовская теплосеть» | да | да | нет |
| 25 | Котельная «Петровское шоссе», д. Малые Вяземы, мкр. 15, корп14, Петровское ш. д.5А, АО «Одинцовская теплосеть» | да | да | нет |
| 26 | Котельная «ГолАЗ», д. Малые Вяземы, Петровское ш., д.1, АО «Одинцовская теплосеть» | да | да | да |
| 27 | Котельная «Горловка», д. Горловка, АО «Одинцовская теплосеть» | да | нет | нет |
| 28 | Котельная Голицынских ОС, г. Голицыно, пр. Мира, д.140, АО «Одинцовская теплосеть» | да | нет | нет |
| 29 | Котельная «Бутынь», д. Бутынь, в/г №34, АО «Одинцовская теплосеть» | да | нет | нет |
| 30 | Котельная школа «Гармония», г. Голицыно, пр. Мира, д.101, АО «Одинцовская теплосеть» | да | нет | нет |
| 31 | Котельная № 3 ГПИ (Голицыно), г. Голицыно, Можайское ш. 75 (погранинститут), АО «Одинцовская теплосеть» | да | да | да |
| 32 | Котельная № 4 (Голицыно) НИИР, г. Голицыно, полигон НИИР, АО «Одинцовская теплосеть» | да | нет | нет |
| 33 | Котельная № 6 (Голицыно), г. Голицыно, Пролетарский пр-т, д.50, АО «Одинцовская теплосеть» | нет | нет | нет |
| 34 | Котельная № 7 (Голицыно), г. Голицыно, Коммунистический пр-т, д.22, АО «Одинцовская теплосеть» | нет | нет | нет |
| 35 | Котельная № 8-а (Голицыно), г. Голицыно, Петровское ш., д.1, АО «Одинцовская теплосеть» | нет | нет | нет |
| 36 | Котельная № 9 (Голицыно), г. Голицыно, пр-т Керамиков, АО «Одинцовская теплосеть» | да | нет | да |
| 37 | Котельная № 11 (Голицыно), г. Голицыно, Минское ш., 45 км, ДРСУ 19, АО «Одинцовская теплосеть» | да | нет | нет |
| 38 | Котельная № 13 (Голицыно), г. Голицыно, Банный пер., д.2, АО «Одинцовская теплосеть» | нет | нет | нет |
| 39 | Котельная № 14 (Голицыно), г. Голицыно, 3-й Рабочий пер., АО «Одинцовская теплосеть» | нет | нет | нет |
| 40 | Котельная № 2 (Голицыно), г. Голицыно, Промышленный проезд, д.18, стр.7, АО «Одинцовская теплосеть» | нет | нет | нет |
| 41 | Котельная Петровское ш. 45, г. Голицыно, Петровское ш., д.45, АО «Одинцовская теплосеть» | нет | нет | нет |
| 42 | Котельная «Саввинская Слобода», с. Саввинская Слобода, ул. Макарова, д. 40, АО «Одинцовская теплосеть» | да | нет | нет |
| 43 | Котельная «Лесные поляны», д. Иваньево, ул. Заречная, АО «Одинцовская теплосеть» | нет | нет | нет |
| 44 | Котельная «Каринское», с. Каринское, д.1А, АО «Одинцовская теплосеть» | да | да | нет |
| 45 | Котельная «Улитино», д. Улитино, АО «Одинцовская теплосеть» | да | нет | нет |
| 46 | Котельная «Андреевское», с. Андреевское, АО «Одинцовская теплосеть» | нет | нет | нет |
| 47 | Котельная «Фуньково», д. Фуньково, в/г №32, АО «Одинцовская теплосеть» | да | нет | нет |
| 48 | Котельная № 1 (Жаворонки), с. Жаворонки, ул. 30 лет Октября, АО «Одинцовская теплосеть» | да | нет | да |
| 49 | Котельная № 2 (Жаворонки), с. Жаворонки, ул. Лесная, д.20, АО «Одинцовская теплосеть» | нет | нет | нет |
| 50 | Котельная № 3 (Юдино), с. Юдино, ул. Верхняя, д.3, АО «Одинцовская теплосеть» | да | нет | нет |
| 51 | Котельная № 4 (Перхушково) ЦРБ № 2, с. Перхушково , АО «Одинцовская теплосеть» | да | нет | нет |
| 52 | Котельная № 5.1 (Жаворонки), с. Жаворонки, ул. Железнодорожная, АО «Одинцовская теплосеть» | нет | нет | нет |
| 53 | Котельная № 5.2 (Жаворонки), с. Жаворонки, ул. Железнодорожная, АО «Одинцовская теплосеть» | нет | нет | нет |
| 54 | Котельная № 5.3 (Жаворонки), с. Жаворонки, ул. Железнодорожная, АО «Одинцовская теплосеть» | нет | нет | нет |
| 55 | Котельная № 6 (Крюково), д. Крюково, д.24, АО «Одинцовская теплосеть» | нет | нет | нет |
| 56 | Котельная № 8 (Крюково) , д. Крюково, д.3, АО «Одинцовская теплосеть» | нет | нет | нет |
| 57 | Котельная «Ликино» промпарк Одинцово-1, д. Ликино , АО «Одинцовская теплосеть» | да | нет | да |
| 58 | Котельная «Юдино» д/с, с. Юдино, 1-е Успенское ш., д.14, стр.1, АО «Одинцовская теплосеть» | да | нет | нет |
| 59 | Котельная «Зайцево», д. Зайцево, ул. Кокошкинское ш., д.3, АО «Одинцовская теплосеть» | да | нет | нет |
| 60 | Котельная «Летний отдых», п. Летний Отдых, ул. Зеленая, д.3А, АО «Одинцовская теплосеть» | да | нет | нет |
| 61 | Котельная «Кобяково», д. Кобяково, в/г №15, АО «Одинцовская теплосеть» | да | нет | нет |
| 62 | Котельная Центральная, д. Чупряково, АО «Одинцовская теплосеть» | да | да | да |
| 63 | Котельная № 1, Кубинка, Одинцовский р-н, г. Кубинка, Можайское ш., АО «Одинцовская теплосеть» | да | нет | нет |
| 64 | Котельная № 2, Кубинка, Одинцовский р-н, г. Кубинка, ул. Колхозная (обувная ф-ка), АО «Одинцовская теплосеть» | нет | нет | нет |
| 65 | Котельная «Дубки», п. Дубки, АО «Одинцовская теплосеть» | да | нет | нет |
| 66 | Котельная № 1 Еремино, д. Еремино, АО «Одинцовская теплосеть» | нет | нет | нет |
| 67 | Котельная № 2 Еремино, д. Еремино , АО «Одинцовская теплосеть» | нет | нет | нет |
| 68 | Котельная «Сосновка», г. Кубинка, п. Сосновка, АО «Одинцовская теплосеть» | да | нет | да |
| 69 | Котельная № 9 Лесной городок, п. Лесной Городок, ул. Фасадная, АО «Одинцовская теплосеть» | да | нет | нет |
| 70 | Котельная № 10 Лесной городок, п. Лесной Городок, ул. Фасадная, АО «Одинцовская теплосеть» | да | нет | нет |
| 71 | Котельная № 11 (ВНИИССОК), пгт. ВНИИССОК, АО «Одинцовская теплосеть» | да | да | нет |
| 72 | Котельная «Новый Городок», Кубинка-7, п. Новый Городок, АО «Одинцовская теплосеть» | да | да | да |
| 73 | Котельная «Шарапово», с. Шарапово, д.6А, АО «Одинцовская теплосеть» | да | да | нет |
| 74 | Котельная Никольское, с. Никольское, АО «Одинцовская теплосеть» | нет | нет | нет |
| 75 | Котельная Аниково, д. Аниково, АО «Одинцовская теплосеть» | нет | нет | нет |
| 76 | Котельная санатория им. Герцена, пос. "Санаторий им. Герцена", АО «Одинцовская теплосеть» | да | да | да |
| 77 | Котельная «Гигирево», д. Гигирево, АО «Одинцовская теплосеть» | да | нет | нет |
| 78 | Котельная «Новоивановское», пгт. Новоивановское, ул. Калинина, д.9, АО «Одинцовская теплосеть» | да | да | да |
| 79 | Котельная п. «Горки-10», п. Горки-10, стр.45, АО «Одинцовская теплосеть» | да | да | да |
| 80 | Котельная «Успенское», с. Успенское , АО «Одинцовская теплосеть» | да | нет | да |
| 81 | Котельная «Сосны», п. Сосны, АО «Одинцовская теплосеть» | да | да | да |
| 82 | Котельная «Успенское-1», с. Успенское, д/о Успенское, АО «Одинцовская теплосеть» | да | нет | нет |
| 83 | Котельная «Покровское», п. Дачный КГБ, стр.17В, АО «Одинцовская теплосеть» | нет | нет | нет |
| 84 | Котельная «ПМС-4», п. Станция Петелино, АО «Одинцовская теплосеть» | да | нет | нет |
| 85 | Котельная «Покровский городок», с. Покровское, АО «Одинцовская теплосеть» | да | нет | нет |
| 86 | Котельная № 7 Лесной Городок, п. Лесной Городок, мкр. Восточный, ул. Фасадная, д.2,стр.1, АО «Одинцовская теплосеть» | да | да | нет |
| 87 | Котельная № 215 пристроенная (Жаворонки), с. Перхушково, уч.215, 216, АО «Одинцовская теплосеть» | да | нет | нет |
| 88 | Котельная № 15 (Голицыно), г. Голицыно, Коммунистический пр-т, д.29А, АО «Одинцовская теплосеть» | нет | нет | нет |
| 89 | Котельная Ястребки, д. Ястребки, АО «Одинцовская теплосеть» | нет | нет | нет |
| 90 | Котельная Акулово, д. Акулово, АО «Одинцовская теплосеть» | да | нет | нет |
| 91 | Котельная ст. Кубинка-2, г. Кубинка, станция Кубинка-2, АО «Одинцовская теплосеть» | да | нет | нет |
| 92 | Котельная «Жаворонки», с. Жаворонки, ул. 7-я Советская, д.41, стр.1, АО «Одинцовская теплосеть» | да | нет | нет |
| 93 | Котельная «Введенское», с. Введенское, д.30А, АО «Одинцовская теплосеть» | да | нет | нет |
| 94 | Котельная «ЖК Лайково», с. Лайково, ул. Солнечная, ЖК "Лайково", АО «Одинцовская теплосеть» | да | нет | да |
| 95 | Котельная «Инград», г. Одинцово, микр. Клубничное поле, 8, стр.1., АО «Одинцовская теплосеть» | да | нет | да |
| 96 | Котельная «Химик», д. Дарьино, АО «Одинцовская теплосеть» | да | нет | нет |
| 97 | Котельная пр. Ветеранов,6, г. Звенигород, пр. Ветеранов, д. 6, МП «Звенигородские инженерные сети» | нет | нет | нет |
| 98 | Котельная ул. Ленина, 30, г. Звенигород, ул. Ленина, д. 30, МП «Звенигородские инженерные сети» | нет | нет | нет |
| 99 | Котельная Нахабинское шоссе, 2, г. Звенигород, Нахабинское ш., д. 2, МП «Звенигородские инженерные сети» | нет | нет | нет |
| 100 | Котельная ул. Лермонтова, 6, г. Звенигород, ул. Лермонтова, д. 6, МП «Звенигородские инженерные сети» | нет | нет | нет |
| 101 | Котельная ФОК «Звезда» ул. Московская, 47, г. Звенигород, ул. Московская, д. 47, МП «Звенигородские инженерные сети» | нет | нет | нет |
| 102 | Котельная мкр. Восточный, 4а, г. Звенигород, мкр. Восточный, д. 4А, МП «Звенигородские инженерные сети» | нет | нет | нет |
| 103 | Котельная ул. Парковая, 10Б, г. Звенигород, ул. Парковая, д. 10б, МП «Звенигородские инженерные сети» | нет | нет | нет |
| 104 | Котельная ул. Герцена, 13А, г. Звенигород, ул.Герцена, д. 13а, МП «Звенигородские инженерные сети» | нет | нет | нет |
| 105 | Котельная Дютьково, г. Звенигород, ст. Дютьково, МП «Звенигородские инженерные сети» | нет | нет | нет |
| 106 | Котельная пер. Зареченский, 27, г. Звенигород, пер. Зареченский, д. 27, МП «Звенигородские инженерные сети» | нет | нет | нет |
| 107 | Модульная котельная, г. Звенигород, ул. Игнатьевкая, д. 2а, стр. 1, МП «Звенигородские инженерные сети» | нет | нет | нет |
| 108 | Модульная котельная, Звенигородское ш., д.7 , г. Звенигород, Звенигородское ш., д. 7 , МП «Звенигородские инженерные сети» | нет | нет | нет |
| 109 | Котельная Академия Дзюдо, г. Звенигород, ул. Московская, д. 47, стр. 2, МП «Звенигородские инженерные сети» | нет | нет | нет |
| 110 | Котельная Назарьево (Промзона), пос. Назарьево Промзона, МУП «ЖКХ Назарьево» | да | нет | нет |
| 111 | Котельная Матвейково, пос. Матвейково, МУП «ЖКХ Назарьево» | да | нет | нет |
| 112 | Котельная ИФА им. Обухова РАН, д. Новошихово, МУП «ЖКХ Назарьево» | нет | нет | нет |
| 113 | Котельная № 1 Горки, п. Горки-2, д. 44, стр. 1, МУП «ЖКХ Назарьево» | да | нет | нет |
| 114 | Котельная № 2 Горки, п. Горки-2, МУП «ЖКХ Назарьево» | да | нет | нет |
| 115 | Котельная Кубинка-10 , г. Кубинка, Кубинка-10, Наро-Фоминское ш., д. 4, МУП «ЖКХ Назарьево» | да | нет | нет |
| 116 | Котельная № 278, г. Кубинка, городок Кубинка-1, в/г № 5/1, МУП «ЖКХ Назарьево» | да | нет | нет |
| 117 | Котельная № 5, пос. Гарь-Покровское, МУП «ЖКХ Назарьево» | да | нет | нет |
| 118 | Котельная «Жуковка-2», д. Жуковка, МУП «ЖКХ Назарьево» | да | нет | нет |
| 119 | Котельная МГКБ №45, п. Горбольницы №45, МУП «ЖКХ Назарьево» | да | нет | нет |
| 120 | Котельная Можайское ш., 10, г. Одинцово, Можайское ш., д. 10, МУП «ЖКХ Назарьево» | да | нет | нет |
| 121 | Котельная ООО «Реабилитационный центр «Вязёмы», д. Ямщина, МУП «ЖКХ Назарьево» | нет | нет | нет |
| 122 | Котельная № 104, г. Кубинка, городок Кубинка-2, ул. Генерала Вотинцева, в/г №120, МУП «ЖКХ Назарьево» | да | нет | да |
| 123 | Котельная №5482 , г. Кубинка, городок Кубинка-8, МУП «ЖКХ Назарьево» | да | нет | нет |
| 124 | Котельная Военных складов 3007, д. Чапаевка (Военные склады 3007), МУП «ЖКХ Назарьево» | да | нет | нет |
| 125 | БМК №87, д. Ягунино, в/г №1 , МУП «ЖКХ Назарьево» | да | нет | нет |
| 126 | БМК в/г №20, г. Одинцово, мкр. Баковка, в/г №20, ЖКС №4 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны по г. Москве и МО | да | нет | нет |
| 127 | Котельная №122, пос. Часцы-1, ЖКС №1 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны по ВКС | да | нет | нет |
| 128 | Котельная санатория Минобороны, г. Звенигород, Ратехинское шоссе, ЖКС №4 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны по г. Москве и МО | да | нет | нет |
| 129 | Котельная № 214, г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, ЖКС №4 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны по г. Москве и МО | да | нет | нет |
| 130 | Котельная №2, Московская обл., пгт. ВНИИССОК, ул. Бородинская, д. 10, АО «Ресурс» | да | да | нет |
| 131 | Котельная ООО «Московский насосный завод», г. Одинцово, ул. Транспортная, 2, ООО «Московский насосный завод» | да | да | нет |
| 132 | Котельная ООО «Баковский завод резинотехнических изделий», г. Одинцово, ул. Вокзальная, 53, ООО «Баковский завод» | нет | нет | нет |
| 133 | Котельная СМУ-158 (ООО «Теплоинжсервис»), г. Одинцово, Можайское ш., 27 км, ООО «Теплоинжсервис» | да | нет | нет |
| 134 | Котельная «ул. Чистяковой, 30», г. Одинцово, ул. Чистяковой, д. 30, ООО «Теплосервис-М» | да | да | да |
| 135 | БМК «Импульс», г. Одинцово, ул. Сколковская, д. 2А, ООО «Теплосервис-М» | да | да | да |
| 136 | Котельная «Трехгорка-1», г. Одинцово, ул. Чистяковой, д. 26, ООО «Теплосервис-М» | да | да | да |
| 137 | Котельная мкр. Немчиновка, с. Немчиновка, ул. Связистов, ООО «ТеплоЭнергоСервис» | да | нет | нет |
| 138 | Котельная мкр. Южный, г. Звенигород, ул. Радужная, д.13, АО «Союзэнерго» | нет | нет | нет |
| 139 | Котельная «Гефест», г. Звенигород, мкр. Супонево, стр. 18, ООО «Гефест-Инжиниринг» | да | да | нет |
| 140 | Котельная № 1 ул. Некрасова, г. Звенигород, ул. Советская, стр. 12а, ООО «УК Энергоцентр» | да | нет | нет |
| 141 | Котельная № 2 Южный, г. Звенигород, мкр. Южный, вл. 44, ООО «УК Энергоцентр» | да | нет | нет |
| 142 | Котельная № 3 Восточный, г. Звенигород, мкр. 3, стр. 16, ООО «УК Энергоцентр» | да | нет | нет |
| 143 | Котельная № 4 «Энергоцентр», г. Звенигород, пер. Чайковского, вл. 8, ООО «УК Энергоцентр» | да | нет | нет |
| 144 | Котельная № 5 «ЛОК», г. Звенигород, ул. Лермонтова, д. 1, ООО «УК Энергоцентр» | да | нет | нет |
| 145 | Котельная «Дом отдыха Связист», г. Звенигород, п. д/о Связист, ЗАО Дом отдыха «Связист» | да | нет | да |
| 146 | Котельная ФГБУ «Клинический санаторий «Барвиха», п. Барвиха, д. 19а, ФГБУ «Клинический санаторий «Барвиха» | да | нет | да |
| 147 | Котельная Усово ФГУП «Комплекс», п. Усово-Тупик, д. 9, ФГУП «Комплекс» | да | нет | да |
| 148 | Котельная ООО «РУШ», д. Раздоры, 1-й километр Рублево-Успенского шоссе, ООО «РУШ» | да | нет | нет |
| 149 | Котельная БМК-6 ООО НПО «Союз-М», д. Малые Вяземы, Петровский пр-д., д. 2, стр .2, ООО НПО «Союз-М» | да | нет | нет |
| 150 | БМК ООО «ГУК», г. Голицыно, Заводской пр., д.12Г, ООО «Голицынская управляющая компания» | да | нет | да |
| 151 | Котельная «Дом отдыха Ершово», с. Ершово, квартал Дом отдыха Ершово, стр. 3/1, АО «Парк Отель «Ершово» | да | нет | нет |
| 152 | Котельная «НМИЦ РК», с. Юдино, ул. Красная, д.23, ЛРКЦ «Юдино» - филиал ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России» | да | нет | да |
| 153 | Котельная «Митькино», д. Митькино, ул. Заречная, д. 3, стр. 1, АО «Теплоэнергетическое предприятие» | да | да | нет |
| 154 | Котельная ТКУ-3600Б, д. Крюково, ул. Высокая, д. 10а, АО «Теплоэнергетическое предприятие» | нет | нет | нет |
| 155 | Котельная ООО «Геруда», пгт. Заречье, ул. Заречная, ООО «Геруда» | да | нет | да |
| 156 | Котельная ООО «Интеркапстрой», пгт. Заречье, ул. Тихая, ООО «Интеркапстрой» | да | нет | да |
| 157 | Котельная пгт. ВНИИССОК, пгт. ВНИИССОК, ул. Рябиновая, стр.4а, ООО «КТТ-Дубки» | да | да | да |
| 158 | Котельная АО «121 АРЗ», пгт. Старый Городок, ул. Почтовая, д. 10, АО «121 АРЗ» | да | нет | да |
| 159 | Котельная «ДО Покровское», поселок Дом отдыха Покровское, ЗАО «Царский лес» | да | нет | нет |
| 160 | Котельная ТСЖ «Грюнвальд», пгт. Заречье, ул. Весенняя, д.1, ООО «Московская Инженерная Компания» (ТСЖ «Грюнвальд») | да | нет | нет |
| 161 | Крышная котельная №1 ООО «ТеплоВиК», пос. Лесной городок, ул. Грибовская, д.2, ООО «ТеплоВиК» | да | нет | да |
| 162 | Крышная котельная №2 ООО «ТеплоВиК», пос. Лесной городок, ул. Грибовская, д.6, ООО «ТеплоВиК» | да | нет | да |
| 163 | Котельная д.о. Поречье, г. Звенигород, мкр. Поречье, вл. 8, ООО «Поречье» | да | нет | да |
| 164 | Котельная Усово, с. Усово, ФГАУ «ОК «Рублево-Успенский» | да | нет | нет |
| 165 | Котельная Успенское, Успенское, ФГАУ «ОК «Рублево-Успенский» | да | нет | нет |
| 166 | Котельная «Петелинская птицефабрика», пос. Часцы, стр.3, АО «Петелинская птицефабрика» | да | нет | да |
| 167 | ГТУ-ТЭЦ, г. Звенигород, пр-д Строителей, д. 8а, ООО «Московская энергетическая компания» | да | нет | да |
| 168 | Котельная пансионата «Солнечная поляна», пос. б/о «Солнечная поляна», стр. 1, АО «Пансионат с лечением Солнечная поляна» | да | нет | нет |
| 169 | Котельная ЖК «Высокие Жаворонки», д. Малые Вязёмы, д.53, стр.1, ООО «Гранель Инжиниринг» | да | нет | да |
| 170 | Котельная ЖК «Равновесие», с. Перхушково, АО «ТЭК-24» | нет | нет | нет |

1.7.5 При полном прекращении подачи электрической энергии на источник тепловой энергии, ЦТП, НС от централизованной системы, электроснабжение сооружения может осуществляться от электростанций в качестве резервных источников энергоснабжения.

Сведения о наличии и технических характеристиках стационарных электростанций, используемых в качестве резервных источников энергоснабжения на источниках тепловой энергии Одинцовского городского округа представлены в таблице 1.7.3.

Таблица 1.7.3 - Сведения о наличии и технических характеристиках стационарных электростанций, используемых в качестве резервных источников энергоснабжения на источниках тепловой энергии, ЦТП, НС Одинцовского городского округа

| № п/п | Наименование, адрес источника тепловой энергии | Наименование электростанций, используемых в качестве резервных источников энергоснабжения, эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 2, г. Одинцово, ул. Северная, 34 | GEKO300000 мощность 240кВт стационарный |
| 2 | Котельная № 8, г. Одинцово, ул. Комсомольская, 16-б | GEKO300000 мощность 240кВт стационарный |
| 3 | Котельная «Озера», пос. д/о Озера, д.1-А | SDMO мощность 30кВт стационарный |
| 4 | Котельная «ГолАЗ», д. Малые Вяземы, Петровское ш., д.1 | АД-150-Т-400 мощность 150кВт стационарный |
| 5 | Котельная «Саввинская Слобода», с. Саввинская Слобода, ул. Макарова, д. 40 | PRAMAG GSW160 мощность 130кВт стационарный |
| 6 | Котельная «Каринское», с. Каринское, д.1А | PRAMAG GSW160 мощность 130кВт стационарный |
| 7 | Котельная «Фуньково», д. Фуньково, в/г №32 | АД-100-Т-400 мощность 100кВт стационарный |
| 8 | Котельная № 1 (Жаворонки), с. Жаворонки, ул. 30 лет Октября | АД-100-Т-400 мощность 100кВт стационарный |
| 9 | Котельная «Зайцево», д. Зайцево, ул. Кокошкинское ш., д.3 | GEKO 80000 мощность 64 кВт стационарный |
| 10 | Котельная «Летний отдых», п. Летний Отдых, ул. Зеленая, д.3А | АД-100-Т-400 мощность 100кВт стационарный |
| 11 | Котельная «Дубки», п. Дубки | ДСМ-100 М мощность 100кВт стационарный |
| 12 | Котельная «Шарапово», с. Шарапово, д.6А | GEKO 80000 мощность 100 кВт стационарный |
| 13 | Котельная «Сосны», п. Сосны | PRAMAG GSW560 мощность 500кВт стационарный |
| 14 | Котельная «ПМС-4», п. Станция Петелино | АД-10-400 мощность 100кВт стационарный |
| 15 | Котельная «Покровский городок», с. Покровское | АД-10-400 мощность 100кВт стационарный |
| 16 | Котельная №2, Московская обл., пгт. ВНИИССОК, ул. Бородинская, д. 10 | ДГУ-300 |
| 17 | Котельная ФГБУ «Клинический санаторий «Барвиха», п. Барвиха, д. 19а | ДГУ ЭД280-Т-Т400-РН |
| 18 | Котельная БМК-6 ООО НПО «Союз-М», д. Малые Вяземы, Петровский пр-д., д. 2, стр .2 | ДГУ 75 кВт |
| 19 | Котельная ООО «Интеркапстрой», пгт. Заречье, ул. Тихая | стационарный дизель-генератор GESAN DVAS 630E. 630 кВт. |
| 20 | Котельная д.о. Поречье, г. Звенигород, мкр. Поречье, вл. 8 | ДГУ 75 кВт |

1.7.6. На источниках тепловой энергии должно быть организовано следующее число вводов водопровода:

- два ввода - для источников тепловой энергии первой категории надежности теплоснабжения и для источников тепловой энергии второй категории при числе пожарных кранов более 12;

- один ввод - для остальных источников тепловой энергии.

1.7.7. Учитывая схему водоснабжения источника тепловой энергии, при полном прекращении подачи холодной воды на него от системы водоснабжения временная подпитка системы теплоснабжения может осуществляться от аккумулирующих резервуаров. Резервуары должны обеспечивать возможность подпитки тепловой сети до 3 часов работы системы. За указанное время организацией водопроводно-канализационного хозяйства должен быть обеспечено водоснабжение источника тепловой энергии или теплоснабжающей организацией организован подвоз воды соответствующего качества.

Сведения о наличии и технических характеристиках аккумулирующих резервуаров на источниках тепловой энергии на территории Одинцовского городского округа, от которых может осуществляться временная подпитка тепловых сетей представлены в таблице 1.7.4.

Таблица 1.7.4 - Сведения о наличии и технических характеристиках аккумулирующих резервуаров на источниках тепловой энергии Одинцовского городского округа

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии, эксплуатирующая организация | Характеристики аккумулирующих резервуаров |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1, г. Одинцово, ул. Садовая, 11, АО «Одинцовская теплосеть» | емкость 1 м3; емкость 1,5 м3 (метал.) |
| 2 | Котельная № 1-А, г. Одинцово, ул. М. Жукова, 16А, АО «Одинцовская теплосеть» | емкость 25 м3 (метал.) |
| 3 | Котельная № 2, г. Одинцово, ул. Северная, 34, АО «Одинцовская теплосеть» | 2 емкости по 5 м3 (метал.) |
| 4 | Котельная № 2а, г. Одинцово, ул. Северная, 34, АО «Одинцовская теплосеть» | 2емкости по 2,9 м3 (пласт.) |
| 5 | Котельная № 3, г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, 14б, АО «Одинцовская теплосеть» | емкость 1,5 м3; емкость 2,5 м3 (метал.) |
| 6 | Котельная №4, г. Одинцово, ул. Говорова, 22, АО «Одинцовская теплосеть» | 2емкости 50 м3 (метал.) |
| 7 | Котельная № 6, г. Одинцово, ул. Вокзальная, 53а, АО «Одинцовская теплосеть» | емкость 1,5 м3 (метал.) |
| 8 | Котельная № 7, г. Одинцово, Можайское ш., 50-а, АО «Одинцовская теплосеть» | отсутствуют |
| 9 | Котельная № 8, г. Одинцово, ул. Комсомольская, 16-б, АО «Одинцовская теплосеть» | емкость 8 м3 (пласт.) |
| 10 | Котельная № 8-А, г. Одинцово, ул. Союзная, 7-а, АО «Одинцовская теплосеть» | емкость 25 м3 (метал.) |
| 11 | Котельная ПИК-2 (45 МВт), г. Одинцово, ул. Рябиновая, д.4, АО «Одинцовская теплосеть» | емкость 1,5 м3 (метал.) |
| 12 | Котельная «Отрадное», г. Одинцово, ул. Молодежная, д.1В, АО «Одинцовская теплосеть» | емкость 1,6 м3 (пласт.) |
| 13 | Котельная гор. бани, г. Одинцово, Можайское шоссе, 8, АО «Одинцовская теплосеть» | отсутствуют |
| 14 | Котельная «Университет», г. Одинцово, ул. Новоспортивная, д.3, АО «Одинцовская теплосеть» | емкость 1,5 м3 |
| 15 | Котельная № 9, г. Одинцово, д. Губкино, ул. Белорусская, д.1, АО «Одинцовская теплосеть» | 2 емкости по 12 м3 (метал.) |
| 16 | Котельная «2-я Запрудная», с. Немчиновка, ул. 2-я Запрудная, АО «Одинцовская теплосеть» | отсутствуют |
| 17 | Котельная «СОЦентр», с. Ромашково, АО «Одинцовская теплосеть» | отсутствуют |
| 18 | Котельная «Озера», пос. д/о Озера, д.1-А, АО «Одинцовская теплосеть» | отсутствуют |
| 19 | Котельная «ПИК-1», г. Одинцово, ул. Каштановая, 10, к.1, стр.1, АО «Одинцовская теплосеть» | отсутствуют |
| 20 | Котельная «Усово-Тупик», п. Усово-Тупик, д.11А, АО «Одинцовская теплосеть» | емкость 5,5 м3 (метал.) |
| 21 | Котельная № 1, Городок-17, п. Большие Вяземы, Городок-17, АО «Одинцовская теплосеть» | 2 емкости по 200 м3 (метал.) |
| 22 | Котельная № 2, Городок-17, п. Большие Вяземы, Городок-17, АО «Одинцовская теплосеть» | емкость 25 м3 (метал.) |
| 23 | Котельная № 3, Институт, п. Большие Вяземы, ул. Институт, АО «Одинцовская теплосеть» | 2 емкости по 20 м3; емкость 25 м3 (метал.) |
| 24 | Котельная № 4, Школьный п., п. Большие Вяземы, п. Школьный, АО «Одинцовская теплосеть» | емкость 25 м3 (метал.) |
| 25 | Котельная «Петровское шоссе», д. Малые Вяземы, мкр. 15, корп14, Петровское ш. д.5А, АО «Одинцовская теплосеть» | отсутствуют |
| 26 | Котельная «ГолАЗ», д. Малые Вяземы, Петровское ш., д.1, АО «Одинцовская теплосеть» | емкость 25 м3; емкость 15 м3 (метал.) |
| 27 | Котельная «Горловка», д. Горловка, АО «Одинцовская теплосеть» | отсутствуют |
| 28 | Котельная Голицынских ОС, г. Голицыно, пр. Мира, д.140, АО «Одинцовская теплосеть» | отсутствуют |
| 29 | Котельная «Бутынь», д. Бутынь, в/г №34, АО «Одинцовская теплосеть» | емкость 1,5 м3 (пласт.) |
| 30 | Котельная школа «Гармония», г. Голицыно, пр. Мира, д.101, АО «Одинцовская теплосеть» | емкость 1,0 м3 (пласт.) |
| 31 | Котельная № 3 ГПИ (Голицыно), г. Голицыно, Можайское ш. 75 (погранинститут), АО «Одинцовская теплосеть» | 2 емкости по 15 м3 (метал.) |
| 32 | Котельная № 4 (Голицыно) НИИР, г. Голицыно, полигон НИИР, АО «Одинцовская теплосеть» | отсутствуют |
| 33 | Котельная № 6 (Голицыно), г. Голицыно, Пролетарский пр-т, д.50, АО «Одинцовская теплосеть» | отсутствуют |
| 34 | Котельная № 7 (Голицыно), г. Голицыно, Коммунистический пр-т, д.22, АО «Одинцовская теплосеть» | отсутствуют |
| 35 | Котельная № 8-а (Голицыно), г. Голицыно, Петровское ш., д.1, АО «Одинцовская теплосеть» | емкость 3,0 м3 (метал.) |
| 36 | Котельная № 9 (Голицыно), г. Голицыно, пр-т Керамиков, АО «Одинцовская теплосеть» | отсутствуют |
| 37 | Котельная № 11 (Голицыно), г. Голицыно, Минское ш., 45 км, ДРСУ 19, АО «Одинцовская теплосеть» | отсутствуют |
| 38 | Котельная № 13 (Голицыно), г. Голицыно, Банный пер., д.2, АО «Одинцовская теплосеть» | отсутствуют |
| 39 | Котельная № 14 (Голицыно), г. Голицыно, 3-й Рабочий пер., АО «Одинцовская теплосеть» | отсутствуют |
| 40 | Котельная № 2 (Голицыно), г. Голицыно, Промышленный проезд, д.18, стр.7, АО «Одинцовская теплосеть» | 3 емкости по 3 м3 (метал.) |
| 41 | Котельная Петровское ш. 45, г. Голицыно, Петровское ш., д.45, АО «Одинцовская теплосеть» | отсутствуют |
| 42 | Котельная «Саввинская Слобода», с. Саввинская Слобода, ул. Макарова, д. 40, АО «Одинцовская теплосеть» | емкость 50 м3 (метал.) |
| 43 | Котельная «Лесные поляны», д. Иваньево, ул. Заречная, АО «Одинцовская теплосеть» | емкость 0,2 м3 (метал.) |
| 44 | Котельная «Каринское», с. Каринское, д.1А, АО «Одинцовская теплосеть» | емкость 50 м3 (метал.) |
| 45 | Котельная «Улитино», д. Улитино, АО «Одинцовская теплосеть» | отсутствуют |
| 46 | Котельная «Андреевское», с. Андреевское, АО «Одинцовская теплосеть» | 2 емкости по 1 м3 (пласт.) |
| 47 | Котельная «Фуньково», д. Фуньково, в/г №32, АО «Одинцовская теплосеть» | 2 емкости по 2 м3 (метал.) |
| 48 | Котельная № 1 (Жаворонки), с. Жаворонки, ул. 30 лет Октября, АО «Одинцовская теплосеть» | 2 емкости по 100 м3 (метал.) |
| 49 | Котельная № 2 (Жаворонки), с. Жаворонки, ул. Лесная, д.20, АО «Одинцовская теплосеть» | отсутствуют |
| 50 | Котельная № 3 (Юдино), с. Юдино, ул. Верхняя, д.3, АО «Одинцовская теплосеть» | емкость 2 м3 (метал.) |
| 51 | Котельная № 4 (Перхушково) ЦРБ № 2, с. Перхушково , АО «Одинцовская теплосеть» | 2 емкости 0,5 м3 (метал.) |
| 52 | Котельная № 5.1 (Жаворонки), с. Жаворонки, ул. Железнодорожная, АО «Одинцовская теплосеть» | емкость 0,5 м3 (пласт.) |
| 53 | Котельная № 5.2 (Жаворонки), с. Жаворонки, ул. Железнодорожная, АО «Одинцовская теплосеть» | емкость 0,5 м3 (пласт.) |
| 54 | Котельная № 5.3 (Жаворонки), с. Жаворонки, ул. Железнодорожная, АО «Одинцовская теплосеть» | емкость 0,5 м3 (пласт.) |
| 55 | Котельная № 6 (Крюково), д. Крюково, д.24, АО «Одинцовская теплосеть» | отсутствуют |
| 56 | Котельная № 8 (Крюково) , д. Крюково, д.3, АО «Одинцовская теплосеть» | отсутствуют |
| 57 | Котельная «Ликино» промпарк Одинцово-1, д. Ликино , АО «Одинцовская теплосеть» | 2 емкости по 35 м3 (метал.) |
| 58 | Котельная «Юдино» д/с, с. Юдино, 1-е Успенское ш., д.14, стр.1, АО «Одинцовская теплосеть» | отсутствуют |
| 59 | Котельная «Зайцево», д. Зайцево, ул. Кокошкинское ш., д.3, АО «Одинцовская теплосеть» | отсутствуют |
| 60 | Котельная «Летний отдых», п. Летний Отдых, ул. Зеленая, д.3А, АО «Одинцовская теплосеть» | емкость 50 м3 (метал.) |
| 61 | Котельная «Кобяково», д. Кобяково, в/г №15, АО «Одинцовская теплосеть» | отсутствуют |
| 62 | Котельная Центральная, д. Чупряково, АО «Одинцовская теплосеть» | 2 емкости по 5 м3 (метал.) |
| 63 | Котельная № 1, Кубинка, Одинцовский р-н, г. Кубинка, Можайское ш., АО «Одинцовская теплосеть» | отсутствуют |
| 64 | Котельная № 2, Кубинка, Одинцовский р-н, г. Кубинка, ул. Колхозная (обувная ф-ка), АО «Одинцовская теплосеть» | емкость 8,5 м3; емкость 25 м3 (метал.) |
| 65 | Котельная «Дубки», п. Дубки, АО «Одинцовская теплосеть» | емкость 5 м3 (пласт.) |
| 66 | Котельная № 1 Еремино, д. Еремино, АО «Одинцовская теплосеть» | отсутствуют |
| 67 | Котельная № 2 Еремино, д. Еремино , АО «Одинцовская теплосеть» | отсутствуют |
| 68 | Котельная «Сосновка», г. Кубинка, п. Сосновка, АО «Одинцовская теплосеть» | емкость 8 м3 (метал.) |
| 69 | Котельная № 9 Лесной городок, п. Лесной Городок, ул. Фасадная, АО «Одинцовская теплосеть» | 2 емкости 40 м3 (метал.) |
| 70 | Котельная № 10 Лесной городок, п. Лесной Городок, ул. Фасадная, АО «Одинцовская теплосеть» | емкость 40 м3 (метал.) |
| 71 | Котельная № 11 (ВНИИССОК), пгт. ВНИИССОК, АО «Одинцовская теплосеть» | 2 емкости 200 м3 (метал.) |
| 72 | Котельная «Новый Городок», Кубинка-7, п. Новый Городок, АО «Одинцовская теплосеть» | емкость 25 м3; емкость 100 м3 (метал.) |
| 73 | Котельная «Шарапово», с. Шарапово, д.6А, АО «Одинцовская теплосеть» | емкость 50 м3 (метал.) |
| 74 | Котельная Никольское, с. Никольское, АО «Одинцовская теплосеть» | отсутствуют |
| 75 | Котельная Аниково, д. Аниково, АО «Одинцовская теплосеть» | отсутствуют |
| 76 | Котельная санатория им. Герцена, пос. "Санаторий им. Герцена", АО «Одинцовская теплосеть» | емкость 5 м3 (метал.) |
| 77 | Котельная «Гигирево», д. Гигирево, АО «Одинцовская теплосеть» | отсутствуют |
| 78 | Котельная «Новоивановское», пгт. Новоивановское, ул. Калинина, д.9, АО «Одинцовская теплосеть» | емкость 25 м3 (метал.) |
| 79 | Котельная п. «Горки-10», п. Горки-10, стр.45, АО «Одинцовская теплосеть» | емкость 15 м3 (метал.) |
| 80 | Котельная «Успенское», с. Успенское , АО «Одинцовская теплосеть» | емкость 50 м3; 2 емкости по 15 м3 (метал.) |
| 81 | Котельная «Сосны», п. Сосны, АО «Одинцовская теплосеть» | емкость 20 м3 (метал.) |
| 82 | Котельная «Успенское-1», с. Успенское, д/о Успенское, АО «Одинцовская теплосеть» | отсутствуют |
| 83 | Котельная «Покровское», п. Дачный КГБ, стр.17В, АО «Одинцовская теплосеть» | отсутствуют |
| 84 | Котельная «ПМС-4», п. Станция Петелино, АО «Одинцовская теплосеть» | емкость 0,5 м3 (метал.) |
| 85 | Котельная «Покровский городок», с. Покровское, АО «Одинцовская теплосеть» | отсутствуют |
| 86 | Котельная № 7 Лесной Городок, п. Лесной Городок, мкр. Восточный, ул. Фасадная, д.2,стр.1, АО «Одинцовская теплосеть» | 3 емкости по 3 м3 (метал.) |
| 87 | Котельная № 215 пристроенная (Жаворонки), с. Перхушково, уч.215, 216, АО «Одинцовская теплосеть» | 2 емкости по 0,4 м3 (метал.) |
| 88 | Котельная № 15 (Голицыно), г. Голицыно, Коммунистический пр-т, д.29А, АО «Одинцовская теплосеть» | отсутствуют |
| 89 | Котельная Ястребки, д. Ястребки, АО «Одинцовская теплосеть» | отсутствуют |
| 90 | Котельная Акулово, д. Акулово, АО «Одинцовская теплосеть» | отсутствуют |
| 91 | Котельная ст. Кубинка-2, г. Кубинка, станция Кубинка-2, АО «Одинцовская теплосеть» | емкость 0,5 м3 (пласт.) |
| 92 | Котельная «Жаворонки», с. Жаворонки, ул. 7-я Советская, д.41, стр.1, АО «Одинцовская теплосеть» | емкость 0,5 м3 (пласт.) |
| 93 | Котельная «Введенское», с. Введенское, д.30А, АО «Одинцовская теплосеть» | отсутствуют |
| 94 | Котельная «ЖК Лайково», с. Лайково, ул. Солнечная, ЖК "Лайково", АО «Одинцовская теплосеть» | 2 емкости по 75 м3 (метал.) |
| 95 | Котельная «Инград», г. Одинцово, микр. Клубничное поле, 8, стр.1., АО «Одинцовская теплосеть» | 2 емкости по 1 м3 (пласт.) |
| 96 | Котельная «Химик», д. Дарьино, АО «Одинцовская теплосеть» | отсутствуют |
| 97 | Котельная пр. Ветеранов,6, г. Звенигород, пр. Ветеранов, д. 6, МП «Звенигородские инженерные сети» | отсутствуют |
| 98 | Котельная ул. Ленина, 30, г. Звенигород, ул. Ленина, д. 30, МП «Звенигородские инженерные сети» | отсутствуют |
| 99 | Котельная Нахабинское шоссе, 2, г. Звенигород, Нахабинское ш., д. 2, МП «Звенигородские инженерные сети» | 2 бака |
| 100 | Котельная ул. Лермонтова, 6, г. Звенигород, ул. Лермонтова, д. 6, МП «Звенигородские инженерные сети» | отсутствуют |
| 101 | Котельная ФОК «Звезда» ул. Московская, 47, г. Звенигород, ул. Московская, д. 47, МП «Звенигородские инженерные сети» | отсутствуют |
| 102 | Котельная мкр. Восточный, 4а, г. Звенигород, мкр. Восточный, д. 4А, МП «Звенигородские инженерные сети» | отсутствуют |
| 103 | Котельная ул. Парковая, 10Б, г. Звенигород, ул. Парковая, д. 10б, МП «Звенигородские инженерные сети» | отсутствуют |
| 104 | Котельная ул. Герцена, 13А, г. Звенигород, ул.Герцена, д. 13а, МП «Звенигородские инженерные сети» | отсутствуют |
| 105 | Котельная Дютьково, г. Звенигород, ст. Дютьково, МП «Звенигородские инженерные сети» | отсутствуют |
| 106 | Котельная пер. Зареченский, 27, г. Звенигород, пер. Зареченский, д. 27, МП «Звенигородские инженерные сети» | отсутствуют |
| 107 | Модульная котельная, г. Звенигород, ул. Игнатьевкая, д. 2а, стр. 1, МП «Звенигородские инженерные сети» | отсутствуют |
| 108 | Модульная котельная, Звенигородское ш., д.7 , г. Звенигород, Звенигородское ш., д. 7 , МП «Звенигородские инженерные сети» | отсутствуют |
| 109 | Котельная Академия Дзюдо, г. Звенигород, ул. Московская, д. 47, стр. 2, МП «Звенигородские инженерные сети» | отсутствуют |
| 110 | Котельная Назарьево (Промзона), пос. Назарьево Промзона, МУП «ЖКХ Назарьево» | емкость 7 м3, емкость 8 м3 |
| 111 | Котельная Матвейково, пос. Матвейково, МУП «ЖКХ Назарьево» | отсутствуют |
| 112 | Котельная ИФА им. Обухова РАН, д. Новошихово, МУП «ЖКХ Назарьево» | вышка 85 м3, емкость 380 м3 (2 шт.) |
| 113 | Котельная № 1 Горки, п. Горки-2, д. 44, стр. 1, МУП «ЖКХ Назарьево» | емкость 5 м3, емкость 1,5 м3 |
| 114 | Котельная № 2 Горки, п. Горки-2, МУП «ЖКХ Назарьево» | емкость 1 м3, емкость 0,5 м3 |
| 115 | Котельная Кубинка-10 , г. Кубинка, Кубинка-10, Наро-Фоминское ш., д. 4, МУП «ЖКХ Назарьево» | емкость 15 м3 |
| 116 | Котельная № 278, г. Кубинка, городок Кубинка-1, в/г № 5/1, МУП «ЖКХ Назарьево» | емкость 15 м3, емкость 20 м3 |
| 117 | Котельная № 5, пос. Гарь-Покровское, МУП «ЖКХ Назарьево» | отсутствуют |
| 118 | Котельная «Жуковка-2», д. Жуковка, МУП «ЖКХ Назарьево» | емкость 10 м3 |
| 119 | Котельная МГКБ №45, п. Горбольницы №45, МУП «ЖКХ Назарьево» | отсутствуют |
| 120 | Котельная Можайское ш., 10, г. Одинцово, Можайское ш., д. 10, МУП «ЖКХ Назарьево» | емкость 10 м3 |
| 121 | Котельная ООО «Реабилитационный центр «Вязёмы», д. Ямщина, МУП «ЖКХ Назарьево» | емкость 0,4 м3 |
| 122 | Котельная № 104, г. Кубинка, городок Кубинка-2, ул. Генерала Вотинцева, в/г №120, МУП «ЖКХ Назарьево» | марка резервуара Р-100 (объем 100 м3) - 3 шт. |
| 123 | Котельная №5482 , г. Кубинка, городок Кубинка-8, МУП «ЖКХ Назарьево» | емкость 15 м3, емкость 20 м3 |
| 124 | Котельная Военных складов 3007, д. Чапаевка (Военные склады 3007), МУП «ЖКХ Назарьево» | отсутствуют |
| 125 | БМК №87, д. Ягунино, в/г №1 , МУП «ЖКХ Назарьево» | отсутствуют |
| 126 | БМК в/г №20, г. Одинцово, мкпгт. Баковка, в/г №20, ЖКС №4 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны по г. Москве и МО | отсутствуют |
| 127 | Котельная №122, пос. Часцы-1, ЖКС №1 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны по ВКС | отсутствуют |
| 128 | Котельная санатория Минобороны, г. Звенигород, Ратехинское шоссе, ЖКС №4 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны по г. Москве и МО | аккумуляторный бак, емкость 2*200м3 |
| 129 | Котельная № 214, г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, ЖКС №4 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны по г. Москве и МО | РВС-2 х 25м3 |
| 130 | Котельная №2, Московская обл., пгт. ВНИИССОК, ул. Бородинская, д. 10, АО «Ресурс» | емкость 14,5 м3 (2 шт.) |
| 131 | Котельная ООО «Московский насосный завод», г. Одинцово, ул. Транспортная, 2, ООО «Московский насосный завод» | Ёмкость 25 м3 подпитки тепловой сети |
| 132 | Котельная ООО «Баковский завод резинотехнических изделий», г. Одинцово, ул. Вокзальная, 53, ООО «Баковский завод» | отсутствуют |
| 133 | Котельная СМУ-158 (ООО «Теплоинжсервис»), г. Одинцово, Можайское ш., 27 км, ООО «Теплоинжсервис» | Аккумуляторный бак ГВС, емкость 2*100 м3 |
| 134 | Котельная «ул. Чистяковой, 30», г. Одинцово, ул. Чистяковой, д. 30, ООО «Теплосервис-М» | емкость 17,2 м3 (2 шт.) |
| 135 | БМК «Импульс», г. Одинцово, ул. Сколковская, д. 2А, ООО «Теплосервис-М» | емкость 12 м3 |
| 136 | Котельная «Трехгорка-1», г. Одинцово, ул. Чистяковой, д. 26, ООО «Теплосервис-М» | емкость 3 м3 (3 шт.) |
| 137 | Котельная мкр. Немчиновка, с. Немчиновка, ул. Связистов, ООО «ТеплоЭнергоСервис» | отсутствуют |
| 138 | Котельная мкр. Южный, г. Звенигород, ул. Радужная, д.13, АО «Союзэнерго» | отсутствуют |
| 139 | Котельная «Гефест», г. Звенигород, мкр. Супонево, стр. 18, ООО «Гефест-Инжиниринг» | отсутствуют |
| 140 | Котельная № 1 ул. Некрасова, г. Звенигород, ул. Советская, стр. 12а, ООО «УК Энергоцентр» | отсутствуют |
| 141 | Котельная № 2 Южный, г. Звенигород, мкр. Южный, вл. 44, ООО «УК Энергоцентр» | отсутствуют |
| 142 | Котельная № 3 Восточный, г. Звенигород, мкр. 3, стр. 16, ООО «УК Энергоцентр» | отсутствуют |
| 143 | Котельная № 4 «Энергоцентр», г. Звенигород, пер. Чайковского, вл. 8, ООО «УК Энергоцентр» | отсутствуют |
| 144 | Котельная № 5 «ЛОК», г. Звенигород, ул. Лермонтова, д. 1, ООО «УК Энергоцентр» | отсутствуют |
| 145 | Котельная «Дом отдыха Связист», г. Звенигород, п. д/о Связист, ЗАО Дом отдыха «Связист» | отсутствуют |
| 146 | Котельная ФГБУ «Клинический санаторий «Барвиха», п. Барвиха, д. 19а, ФГБУ «Клинический санаторий «Барвиха» | емкость 250 м3 (2 шт.) |
| 147 | Котельная Усово ФГУП «Комплекс», п. Усово-Тупик, д. 9, ФГУП «Комплекс» | емкость 4 м3 |
| 148 | Котельная ООО «РУШ», д. Раздоры, 1-й километр Рублево-Успенского шоссе, ООО «РУШ» | отсутствуют |
| 149 | Котельная БМК-6 ООО НПО «Союз-М», д. Малые Вяземы, Петровский пр-д., д. 2, стр .2, ООО НПО «Союз-М» | емкость 40 м3 (2 шт.) |
| 150 | БМК ООО «ГУК», г. Голицыно, Заводской пр., д.12Г, ООО «Голицынская управляющая компания» | емкость |
| 151 | Котельная «Дом отдыха Ершово», с. Ершово, квартал Дом отдыха Ершово, стр. 3/1, АО «Парк Отель «Ершово» | емкость 200 м3 (2 шт.) |
| 152 | Котельная «НМИЦ РК», с. Юдино, ул. Красная, д.23, ЛРКЦ «Юдино» - филиал ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России» | аккумуляторный бак ГВС, емкость 100 м.куб |
| 153 | Котельная «Митькино», д. Митькино, ул. Заречная, д. 3, стр. 1, АО «Теплоэнергетическое предприятие» | аккумуляторный бак подпиточной воды, емкость 5 м3 |
| 154 | Котельная ТКУ-3600Б, д. Крюково, ул. Высокая, д. 10а, АО «Теплоэнергетическое предприятие» | аккумуляторный бак подпиточной воды, емкость 1 м3 |
| 155 | Котельная ООО «Геруда», пгт. Заречье, ул. Заречная, ООО «Геруда» | емкость 50 м3 |
| 156 | Котельная ООО «Интеркапстрой», пгт. Заречье, ул. Тихая, ООО «Интеркапстрой» | отсутствуют |
| 157 | Котельная пгт. ВНИИССОК, пгт. ВНИИССОК, ул. Рябиновая, стр.4а, ООО «КТТ-Дубки» | аккумуляторный бак подпиточной воды, емкость 1*10 м3 |
| 158 | Котельная АО «121 АРЗ», пгт. Старый Городок, ул. Почтовая, д. 10, АО «121 АРЗ» | емкость 109,75 м3, емкость 136,24 м3 |
| 159 | Котельная «ДО Покровское», поселок Дом отдыха Покровское, ЗАО «Царский лес» | отсутствуют |
| 160 | Котельная ТСЖ «Грюнвальд», пгт. Заречье, ул. Весенняя, д.1, ООО «Московская Инженерная Компания» (ТСЖ «Грюнвальд») | отсутствуют |
| 161 | Крышная котельная №1 ООО «ТеплоВиК», пос. Лесной городок, ул. Грибовская, д.2, ООО «ТеплоВиК» | емкость 1 м3 |
| 162 | Крышная котельная №2 ООО «ТеплоВиК», пос. Лесной городок, ул. Грибовская, д.6, ООО «ТеплоВиК» | емкость 1 м3 |
| 163 | Котельная д.о. Поречье, г. Звенигород, мкр. Поречье, вл. 8, ООО «Поречье» | отсутствуют |
| 164 | Котельная Усово, с. Усово, ФГАУ «ОК «Рублево-Успенский» | емкость 50 м3 |
| 165 | Котельная Успенское, Успенское, ФГАУ «ОК «Рублево-Успенский» | отсутствуют |
| 166 | Котельная «Петелинская птицефабрика», пос. Часцы, стр.3, АО «Петелинская птицефабрика» | отсутствуют |
| 167 | ГТУ-ТЭЦ, г. Звенигород, пр-д Строителей, д. 8а, ООО «Московская энергетическая компания» | отсутствуют |
| 168 | Котельная пансионата «Солнечная поляна», пос. б/о «Солнечная поляна», стр. 1, АО «Пансионат с лечением Солнечная поляна» | отсутствуют |
| 169 | Котельная ЖК «Высокие Жаворонки», д. Малые Вязёмы, д.53, стр.1, ООО «Гранель Инжиниринг» | емкость 20 м3 |
| 170 | Котельная ЖК «Равновесие», с. Перхушково, АО «ТЭК-24» | отсутствуют |

Раздел 2.	Сценарии наиболее вероятных и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения

  - Определение, наиболее вероятные и наиболее опасные по последствиям аварии, источники (места) их возникновения

    - Аварийная ситуация – технологическое нарушение, приведшее к разрушению или повреждению сооружений, или оборудования, полному или частичному ограничению режима потребления тепловой энергии.

2.1.2. Аварийные ситуации подразделяются на четыре группы в зависимости от последствий:

- на приводящие к прекращению теплоснабжения потребителей в отопительный период на срок более 24 часов;

- на приводящие к разрушению или повреждению оборудования объектов, которое привело к выходу из строя источников тепловой энергии или тепловых сетей на срок 3 суток и более;

- на приводящие к разрушению или повреждению сооружений, в которых находятся объекты, которое привело к прекращению теплоснабжения потребителей;

- на не повлекшие последствия, перечисленные выше, но вызвавшие перерыв теплоснабжения потребителей на срок более 6 часов или приведшие к снижению температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети в отопительный период на 30 процентов и более по сравнению с температурным графиком системы теплоснабжения.

2.1.3. Наиболее вероятными причинами возникновения аварийных ситуаций в работе систем теплоснабжения Одинцовского городского округа могут послужить:

- неблагоприятные погодно-климатические явления (ураганы, смерчи, бури, сильные ветры, сильные морозы, снегопады и метели, обледенение и гололед);

- человеческий фактор (неправильные действия персонала);

- прекращение подачи электрической энергии, холодной воды, топлива на источник тепловой энергии;

- внеплановый (аварийный) останов (выход из строя) оборудования и участков тепловых сетей на объектах систем теплоснабжения.

2.1.4. Наиболее вероятными в Одинцовском городском округе являются следующие сценарии аварийных ситуаций:

а) нарушение гидравлического режима тепловой сети по причине аварийного прекращения подачи электрической энергии на сетевые и подпиточные насосы источника тепловой энергии, подкачивающих насосов на ЦТП и насосных станций, по одному из питающих вводов;

б) полное прекращение подачи холодной воды на источник тепловой энергии от системы водоснабжения на срок менее 4 часов, при отсутствии на нем аккумулирующих резервуаров.

в) возникновение недостатка тепловой мощности вследствие аварийной остановки или выхода из строя наибольшего по производительности котла на источнике тепловой энергии первой категории надежности, требующего восстановления более 6 часов в отопительный период, при этом оставшиеся котлы не обеспечивают отпуск тепловой энергии потребителям первой категории в количестве, определяемом: минимально допустимыми нагрузками (независимо от температуры наружного воздуха); режимом температуры воздуха наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 на отопление и ГВС при отсутствии возможности отключения нагрузки ГВС;

г) возникновение недостатка тепловой мощности вследствие аварийной остановки или выхода из строя наибольшего по производительности котла на источнике тепловой энергии независимо от категории надежности котельной, требующего восстановления более 6 часов в отопительный период, при этом невозможно обеспечивать количество тепловой энергии, отпускаемой потребителям второй и третьей категорий надежности в размере, представленном в таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1 – Размер подача теплоты на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий

| Наименование показателя | Расчетная температура наружного воздуха на отопление, 0С |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | минус 10 | минус 20 | минус 30 | минус 40 | минус 50 |
| Допустимое снижение подачи теплоты, %, до | 78 | 84 | 87 | 89 | 91 |

д) порыв (инциденты) на распределительных участках тепловых сетей, при наличии резервирования возможности резервирования от других источников или других участков тепловых сетей;

е) нарушение или угроза нарушения гидравлического режима тепловой сети по причине сокращения расхода подпиточной воды из-за неисправности оборудования в схеме подпитки или химводоочистки;

ж) порыв (инцидент) на магистральных участках тепловых сетей требующий полного или частичного отключения трубопроводов, по которым имеется возможность резервирования от других источников или других участков тепловых сетей

и) порыв (инцидент) на распределительных участках тепловых сетей требующий полного или частичного отключения трубопроводов, по которым имеется возможность резервирования от других источников или других участков тепловых сетей

2.1.5. Наиболее опасными в Одинцовском городском округе по последствиям являются следующие сценарии аварийных ситуаций:

а) нарушение гидравлического режима тепловой сети по причине аварийного полного прекращения подачи электрической энергии на сетевые и подпиточные насосы источника тепловой энергии, подкачивающих насосов ЦТП и насосных станций;

б) возникновение недостатка (прекращения подачи) (природный газ) на источник тепловой энергии, ЦТП, насосную станцию по одному из вводов;

в) полное прекращение подачи холодной воды на источник тепловой энергии от системы водоснабжения более 4 часов при отсутствии аккумулирующих резервуаров;

г) одновременный выход из строя всех котлов источника тепловой энергии;

д) нарушение или угроза нарушения гидравлического режима тепловой сети по причине сокращения расхода подпиточной воды из-за неисправности оборудования в схеме подпитки или химводоочистки;

е) одновременный выход из строя всех сетевых насосов на источнике тепловой энергии, ЦТП, насосной станции;

ж) порыв (инцидент) на магистральных, распределительных участках тепловых сетей требующий полного или частичного отключения трубопроводов, по которым отсутствует резервирование от других источников или других участков тепловых сетей;

2.1.6. Источниками (местами) возникновения аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Одинцовского городского округа могут быть:

-  системы, по которым осуществляется поставка энергетических ресурсов и холодной воды на источники тепловой энергии и сооружения на тепловых сетях (ЦТП, подкачивающие насосные станции);

- источники тепловой энергии;

- тепловые сети и сооружения на них.

2.1.7. При введении режима чрезвычайных ситуаций в зависимости от классификации чрезвычайных ситуаций, а также от других факторов, влияющих на безопасность жизнедеятельности населения и требующих принятия дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, устанавливается один из следующих уровней реагирования:

а) объектовый уровень реагирования - решением руководителя организации при возникновении чрезвычайной ситуации локального характера и ее ликвидации силами и средствами организации;

б) местный уровень реагирования:

- решением главы местной администрации городского (муниципального) округа при возникновении чрезвычайной ситуации муниципального характера и привлечении к ее ликвидации сил и средств организаций и органов местного самоуправления городского (муниципального) округа;

в) региональный уровень реагирования - решением высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) при возникновении чрезвычайной ситуации регионального или межмуниципального характера и привлечении к ее ликвидации сил и средств организаций, органов местного самоуправления городского (муниципального) округа и органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации;

г) федеральный уровень реагирования - решением Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайны ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при возникновении чрезвычайной ситуации федерального или межрегионального характера и привлечении к ее ликвидации сил и средств федеральных органов исполнительной власти и государственных корпораций и (или) сил и средств органов исполнительной власти двух и более субъектов Российской Федерации, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации.

д) особый уровень реагирования - решением Президента Российской Федерации.

Перечень возможных аварийных ситуаций в работе систем теплоснабжения Одинцовского городского округа - основные причины возникновения, описание, возможные масштабы и последствия, уровни реагирования, типовые действия персонала по ликвидации последствий представлены в таблице 2.1.2.

Таблица 2.1.2 - Перечень возможных аварийных ситуаций в работе систем теплоснабжения Одинцовского городского округа - основные причины возникновения, описание, возможные масштабы и последствия, уровни реагирования, типовые действия персонала по ликвидации последствий

| Причина возникновения аварийной ситуации | Описание аварийной ситуации | Возможные масштабы аварийной ситуации и последствия | Уровень реагирования | Действия персонала организации, функционирующей в системах теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Прекращение подачи электроэнергии на источник тепловой энергии, ЦТП, насосную станцию | Остановка работы источника тепловой энергии, ЦТП, насосной станции | Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Местный | 1.Сообщить об ограничении (отсутствии) поставки электрической энергии в аварийно-диспетчерскую службу своей организации. |
|  |  |  |  | 2.Сообщить об отсутствии электрической энергии в аварийно-диспетчерскую службу электросетевой организации. |
|  |  |  |  | 3. Перейти на резервную схему питания (второй ввод) или автономный источник электроснабжения (дизель-генератор) |
|  |  |  |  | 4. При длительном отсутствии электрической энергии организовать работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и управляющих организаций |
| Прекращение подачи холодной воды на источник тепловой энергии, ЦТП | Ограничение работы источника тепловой энергии | Ограничение циркуляции теплоносителя в системе теплоснабжения потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях | Местный | 1.Сообщить об ограничении (отсутствии) поставки воды в аварийно-диспетчерскую службу своей организации. |
|  |  |  |  | 2.Сообщить об отсутствии холодной воды в аварийно-диспетчерскую службу организации водопроводно-канализационного хозяйства. |
|  |  |  |  | 3.При длительном отсутствии подачи воды и открытой системе ГВС, отключить ГВС и организовать работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и управляющих организаций |
| Прекращение подачи топлива на источник тепловой энергии | Остановка нагрева воды на источнике тепловой энергии | Снижение температуры теплоносителя поступающего в систему теплоснабжения потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях | Местный (топливо – газ) | 1.Сообщить об ограничении (отсутствии) поставки топлива в аварийно-диспетчерскую службу своей организации. |
|  |  |  |  | 2.Сообщить о прекращении подачи топлива в аварийно-диспетчерскую службу газораспределительной организации. |
|  |  |  |  | 3. Организовать переход на резервное топливо (при его наличии) |
|  |  |  |  | 4. При отсутствии резервного топлива и превышении допустимого времени устранения аварийных нарушений в подаче газа организовать слив теплоносителя для предотвращения размораживания систем теплопотребления и тепловой сети силами персонала своей организации и управляющих организаций |
|  |  |  | Объектовый (топливо – мазут, уголь, древесные породы, дизельное топливо) | 1.Сообщить об ограничении (отсутствии) поставки топлива в аварийно-диспетчерскую службу своей организации. |
|  |  |  |  | 2. Сообщить об отсутствии подачи топлива руководителю организации |
|  |  |  |  | 3. Организовать переход на резервное топливо при его наличии |
|  |  |  |  | 4. Организовать работы по восстановлению подачи топлива персоналом своей организации |
|  |  |  |  | 5. При длительном отсутствии подачи топлива организовать работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и управляющих организаций |
| Взрыв газо-воздушной смеси на источнике тепловой энергии | Остановка нагрева воды на источнике тепловой энергии | Прекращение подачи теплоносителя в систему теплоснабжения потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях | Местный (топливо – газ) | 1.Сообщить об ограничении (отсутствии) поставки топлива в аварийно-дежурную службу своей организации |
|  |  |  |  | 2.Сообщить о взрыве газо-воздушной смеси в аварийно-диспетчерскую службу газораспределительной организации |
|  |  |  |  | 3. Действовать согласно Плану ликвидации аварии в газовом хозяйстве |
|  |  |  |  | 4. Оказать помощь пострадавшим |
|  |  |  |  | 5. Произвести отключение электрооборудования с установкой запрещающих и предупреждающих плакатов |
|  |  |  |  | 6. При превышении допустимого времени устранения аварийных нарушений в подаче газа организовать слив теплоносителя для предотвращения размораживания систем теплопотребления и тепловой сети силами персонала своей организации и управляющих организаций |
| Авария на газопроводе | Остановка нагрева воды на источнике тепловой энергии | Снижение температуры теплоносителя в системе теплоснабжения потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях | Местный | 1.Сообщить о происшествии в аварийно-диспетчерскую службу своей организации |
|  |  |  |  | 2.Действовать согласно Плану ликвидации аварии в газовом хозяйстве |
|  |  |  |  | 3. Оказать помощь пострадавшим |
|  |  |  |  | 4. Произвести отключение электрооборудования с установкой запрещающих и предупреждающих плакатов |
|  |  |  |  | 5. При превышении допустимого времени устранения аварийных нарушений в подаче газа организовать слив теплоносителя для предотвращения размораживания систем теплопотребления и тепловой сети силами персонала своей организации и управляющих организаций |
| Выход из строя котла (котлов) | Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии | Ограничение (прекращение) подачи теплоносителя в систему отопления потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях | Объектовый | Выполнить переключение на резервный котел. При невозможности переключения и снижении отпуска тепловой энергии организовать работы силами персонала своей организации. При длительном отсутствии работы котла организовать работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и управляющих организаций |
| Выход из строя сетевого (сетевых) насоса | Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии | Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Местный | 1.Выполнить переключение на резервный насос. При невозможности переключения организовать работы силами персонала своей организации |
|  |  |  |  | 2. При превышении допустимого времени устранения аварийных нарушений в работе насоса организовать слив теплоносителя для предотвращения размораживания систем теплопотребления и тепловой сети силами персонала своей организации и управляющих организаций |
| Пожар в ЦТП или в непосредственной близости от объекта | Блокирование работы объекта | Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Объектовый | 1. Сообщить о происшествии в пожарную службу |
|  |  |  |  | 2. Сообщить о происшествии в аварийно-диспетчерскую службу своей организации. |
|  |  |  |  | 3.Принять меры по предотвращению пожара помещения |
|  |  |  |  | 4.Оказать помощь пострадавшим |
|  |  |  |  | 5.Организовать тушение пожара имеющимися средствами пожаротушения |
|  |  |  |  | 6. Произвести отключение электрооборудования с установкой запрещающих и предупреждающих плакатов |
|  |  |  |  | 7. Вызвать пожарную команду |
|  |  |  |  | 8. Сообщить о пожаре в аварийно-диспетчерскую службу своей организации |
|  |  |  |  | 9. При превышении допустимого времени устранения последствий возгорания организовать слив теплоносителя для предотвращения размораживания систем теплопотребления и тепловой сети силами персонала своей организации и управляющих организаций |
| Предельный износ элементов сетей, гидродинамические удары | Порыв (инциденты) на тепловых сетях | Прекращение циркуляции в части системы, системе теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Объектовый | 1. Сообщить о происшествии в аварийно-диспетчерскую службу своей организации. |
|  |  |  |  | 2.Организовать переключение теплоснабжения поврежденного участка от другого участка тепловых сетей (через секционирующую арматуру) |
|  |  |  |  | 3. Оптимальную схему теплоснабжения населенного пункта (части населенного пункта) определить с применением электронного моделирования |
|  |  |  |  | 4. При необходимости организовать устранение последствий аварийной ситуации силами персонала своей организации |
|  |  |  |  | 5. При превышении допустимого времени устранения аварийных нарушений в тепловой сети и длительном отсутствии циркуляции теплоносителя организовать слив теплоносителя для предотвращения размораживания систем теплопотребления и тепловой сети силами персонала своей организации и управляющих организаций |
|  |  | Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Местный | 1. Организовать устранение аварии (инцидента) силами ремонтного персонала своей организации |
|  |  |  |  | 2. При возможности временной подачи теплоносителя, оптимальную схему теплоснабжения населенного пункта (части населенного пункта) определить с применением электронного моделирования |
|  |  |  |  | 3. При длительном отсутствии циркуляции организовать работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и управляющих организаций |

  - Значение времени готовности к проведению работ по устранению аварийных ситуаций

2.2.1. Готовность теплоснабжающих организаций к проведению работ по устранению аварийных ситуаций в системах теплоснабжения базируется на показателях укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом, оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием, наличия основных материально-технических ресурсов, а также укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания.

2.2.2. Время сбора сил и средств аварийно-ремонтной бригады на месте возникновения аварийной ситуации не должно превышать 30 минут с момента получения оповещения об происшествии от диспетчера или граждан (в последнем случае – с обязательным уведомлением диспетчера о приеме заявки).

2.2.3. В зависимости от вида и масштаба аварийной ситуации организацией, функционирующей в системах теплоснабжения Одинцовского городского округа принимаются неотложные меры по проведению локализации аварийной ситуации, ремонтно-восстановительных и других работ, исключающих повторение происшествия, направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в жилые дома и СЗО.

2.2.4. Нормативное время готовности к работам по ликвидации последствий аварийной ситуации непосредственно на месте происшествия не должно превышать 60 минут.

  - Значение времени для выполнения работ по устранению аварийных ситуаций

2.3.1. Планирование ремонтно-восстановительных работ на объектах системы централизованного теплоснабжения в случае возникновения аварийной ситуации в Одинцовском городском округе осуществляется лицом, ответственным за локализацию и ликвидацию происшествия, совместно администрацией Одинцовского городского округа и задействованными оперативными службами.

2.3.2. Устранение последствий аварийных ситуаций на объектах централизованного теплоснабжения, повлекшее временное (в пределах нормативно допустимого времени) прекращение теплоснабжения или незначительные отклонение параметров теплоснабжения от нормативного значения, организуется силами и средствами эксплуатирующей организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, в соответствии с установленным внутри организации порядком. Оповещение других участников теплоснабжения (администрации, оперативных экстренных служб, других взаимосвязанных организаций, поставщиков энергоресурсов и потребителей тепла) о происшествии осуществляется в соответствии с регламентами (инструкциями) по взаимодействию аварийно-диспетчерских служб организаций или иными согласованными распорядительными документами.

2.3.3. В случае, если возникновение аварийных ситуаций на объектах централизованного теплоснабжения может повлиять на работоспособность иных смежных инженерных сетей и объектов, организации, функционирующие в системах теплоснабжения, оповещают владельцев коммуникаций, смежных с поврежденной о происшествии через свои аварийно-диспетчерские службы.

2.3.4. Приложением №1 к «Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденными постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» установлены следующие допустимые продолжительности перерывов предоставления коммунальной услуги:

- отопление - не более 16 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +12 °C; не более 8 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +10 °C до +12 °C; не более 4 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +8 °C до +10 °C;

- горячее водоснабжение - 4 часа единовременно, при аварии на тупиковой магистрали - 24 часа подряд.

2.3.5. Время на устранение повреждения на участке тепловой сети зависит от диаметра трубопровода и расстояния между секционирующими задвижками на тепловой сети.

Среднее время на проведение работ по восстановлению поврежденного участка тепловой сети в зависимости от диаметра трубопровода и расстояния между секционирующими задвижками на тепловой сети представлено в таблице 2.3.1.

Таблица 2.3.1 - Среднее время на проведение работ по восстановлению поврежденного участка тепловой сети в зависимости от диаметра трубопровода и расстояния между секционирующими задвижками на тепловой сети.

| Диаметр труб d, м | Расстояние между секционирующими задвижками l, км | Среднее время восстановления, ч |
| --- | --- | --- |
| 0,1-0,2 | - | 5 |
| 0,4-0,5 | 1,5 | 10-12 |
| 0,6 | 2-3 | 17-22 |
| 1 | 2-3 | 27-36 |
| 1,4 | 2-3 | 38-51 |

2.3.6. Значение нормативного времени на устранения аварийной ситуации устанавливается в зависимости от температуры наружного воздуха и температуры в жилых помещениях.

Значение нормативного времени на устранения аварийной ситуации устанавливается в зависимости от температуры наружного воздуха и температуры в жилых помещениях представлено в таблице 2.3.2.

Таблица 2.3.2 - Значение нормативного времени на устранения аварийной ситуации устанавливается в зависимости от температуры наружного воздуха и температуры в жилых помещениях

| № п/п | Вид аварийной ситуации | Время на устранение, час. | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, 0С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | -10 | -20 | более -20 |
| 1 | Отключение отопления | 2 | 18 | 18 | 15 | 15 |
| 2 | Отключение отопления | 4 | 18 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | Отключение отопления | 6 | 15 | 15 | 15 | 10 |
| 4 | Отключение отопления | 8 | 15 | 15 | 10 | 10 |

2.3.7. Порядок устранения технологического нарушения организацией функционирующей в системе теплоснабжения регламентируется локальными правовыми актами, которые должны включать информирование ЕДДС о ходе поиска повреждения и аварийно-восстановительные работы, а также обязательные поэтапные сроки – выезд аварийно-ремонтной бригады – не позднее 30 минут с момента обнаружения повреждения; обнаружение места утечки (места повреждения) и ее локализация – не позднее 1 часа выезд аварийно-ремонтной бригады.

2.3.8. В целях недопущения перерастания инцидента в аварию сроки устранения технологического нарушения в системах энергообеспечения не должны превышать:

- теплоснабжение – 6 часов;

- горячее водоснабжение – 8 часов;

- водоснабжение – 8 часов;

- водоотведение – 4 часа;

- электроснабжение – 24 часа;

- газоснабжение – 24 часа.

2.3.9. Действия персонала при ликвидации аварийных ситуаций не должны противоречить требованиям правил технической эксплуатации и техники безопасности систем теплоснабжения, производственных инструкций.

Раздел 3. Количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения

  - Сведения о количестве сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения по оперативным службам

    - Для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения Одинцовского городского округа требуется привлечение сил и средств, достаточных для решения поставленных задач в нормативные сроки.

3.1.2. Для решения задач по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения привлекаются оперативные подразделения организаций (учреждений) связанных с функционированием систем теплоснабжения Одинцовского городского округа.

Сведения о количестве сил и средств, необходимых при ликвидации последствий аварийных ситуаций, по оперативным подразделениям организаций (учреждений) связанных с функционированием систем теплоснабжения Одинцовского городского округа, представлены в таблице 3.1.1.

Таблица 3.1.1 - Сведения о количестве сил и средств, необходимых при ликвидации последствий аварийных ситуаций, по оперативным подразделениям организаций (учреждений) связанных с функционированием систем теплоснабжения Одинцовского городского округа

| Наименование организации (учреждения), адрес места расположения | Функциональная группа | Выделяемые |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | силы | средства |
| Специализированные оперативные подразделения ГУ МЧС России по Московской области и ГКУ МО «Мособлпожспас» для территории Одинцовский городской округ | дежурный караул (круглосуточно) | оперативный дежурный | оргтехника, средства связи на рабочем месте |
|  |  | состав в соответствии с табелем боевого расчета отделения караула на пожарном автомобиле | противопожарная техника |
| 3 ПСЧ 7 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по МО, Московская обл., г. Одинцово, Можайское ш., д. 2 |  |  |  |
| 15 ПСЧ 7 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по МО, Московская обл., пос. Горки-2, д.47 |  |  |  |
| СПСЧ-153 ФГКУ «СУ ФПС № 100 МЧС России», Московская обл., п. дома отдыха «Огарево», д. 1 |  |  |  |
| СПСЧ-51 СО № 9 ФГКУ «СУ ФПС № 3 МЧС России», Московская обл., г. Краснознаменск, ул. Строителей, д. 20 |  |  |  |
| ПСЧ-244 (специальная) ТУ № 1 ГКУ МО «Мособлпожспас», Московская обл., г. Голицыно, Промышленный проезд, д. 8, стр. 1 |  |  |  |
| ОП ПСЧ-244 (специальной) ТУ № 1 ГКУ МО «Мособлпожспас», Московская обл., с. Успенское, стр. 70 |  |  |  |
| ПСЧ-245 ТУ № 1 ГКУ МО «Мособлпожспас», Московская обл., д. Чупряково, д. 34/2 |  |  |  |
| ПСЧ-246 ТУ № 1 ГКУ МО «Мособлпожспас», Московская обл., пос. Новоивановское, ул. Калинина, д. 15 |  |  |  |
| ПСЧ-318 ТУ № 1 ГКУ МО «Мособлпожспас», Московская обл., г. Звенигород, ул. Депутатская, стр. 5 |  |  |  |
| ДПК ООО «АвтоМОЛ», Московская обл., МКАД 55 км, ул. Горбунова, д. 14 |  |  |  |
| Пожарная команда в/ч 23700, Московская обл., п. Новый Городок |  |  |  |
| Пожарная команда АО «121 АРЗ», Московская обл., пгт. Старый Городок |  |  |  |
| Пожарная команда в/ч 62843, Московская обл., п. Часцы-1 |  |  |  |
| 504 Пожарная команда Западного военного округа, Московская обл., ФГАУ «Патриот», стр. 25 |  |  |  |
| АСФ МКУ «Центр гражданской защиты Одинцовского городского округа», Московская обл., г. Одинцово, ул. Молодёжная, д. 17 |  |  |  |
| Группа проведения водолазных работ ПСО № 1 (специализированный) ГКУ МО «Мособлпожспас», Московская обл., с. Успенское, стр. 70 |  |  |  |
| Группа проведения газоспасательных работ ПСО № 1 (специализированный) ГКУ МО «Мособлпожспас», Московская обл., г. Голицыно, Промышленный проезд, д. 8, стр. 2 |  |  |  |
| Авиационная поисково-спасательная группа ПСО № 1 (специализированный) ГКУ МО «Мособлпожспас», Московская обл., г. Голицыно, Промышленный проезд, д. 8, стр. 1 |  |  |  |
| Органы Министерства внутренних дел Российской Федерации для территории Одинцовский городской округ | дежурная часть УМВД (ОМВД) (круглосуточно) | оперативный дежурный по УМВД (ОМВД) | оргтехника, средства связи на рабочем месте |
|  |  | состав в соответствии с утверждёнными в установленном порядке типовыми штатными расписаниями дежурных частей | дежурный автомобиль |
| УМВД России по Одинцовскому г.о., Московская обл., г.п. Одинцово, Можайское ш., д. 4 |  |  |  |
| 1-й городской отдел полиции, Московская обл., г.п. Одинцово, Можайское ш., д. 4а |  |  |  |
| 2-й городской отдел полиции, Московская обл., г.п. Одинцово, ул. Верхне-Пролетарская, д. 25 |  |  |  |
| Кубинский отдел полиции, Московская обл., г. Кубинка, Наро-Фоминское ш., д. 9 |  |  |  |
| Голицынский отдел полиции, Московская обл., пос. Большие Вяземы, вл. 3, стр. 1 |  |  |  |
| Успенский отдел полиции, Московская обл., пос. Горки-10, д. 50 |  |  |  |
| Барвихинский отдел полиции, Московская обл., пос. Барвиха, д. 9 |  |  |  |
| Немчиновский отдел полиции, Московская обл., пос. Немчиновка, ул. 2-й Просек, д. 4 |  |  |  |
| Звенигородский отдел полиции, Московская обл., г. Звенигород, ул. Депутатская, д. 7 |  |  |  |
| Лесногородский отдел полиции, Московская обл., г.п. Одинцово, ул. Акуловская, д. 26 |  |  |  |
| Одинцовский ОВО — филиал ФГКУ «УВО ВНГ Российской Федерации по Московской области» (Росгвардия), Московская обл., г. Одинцово, ул. Садовая, д. 15 | территориальная дежурная часть (круглосуточно) | оперативный дежурный | оргтехника, средства связи на рабочем месте |
|  |  | состав в соответствии с утверждёнными в установленном порядке типовыми штатными расписаниями дежурных частей | дежурный автомобиль |
| Подразделения службы Скорой медицинской помощи на территории Одинцовский городской округ | территориальная дежурная служба | фельдшер по приему вызовов скорой медицинской помощи | оргтехника, средства связи на рабочем месте |
| Одинцовская подстанция СМП, Московская обл., г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д. 5 |  |  |  |
| Никольская подстанция СМП, Московская обл., пгт. Старый Городок, ул. Школьная, д. 32 |  | выездная бригада скорой медицинской помощи | специализированная машина скорой помощи |
| Голицынская подстанция СМП, Московская обл., пгт. Большие Вязёмы, ул. Институт, д. 9/1 |  |  |  |
| Звенигородская подстанция СМП, Московская обл., г. Звенигород, ул. Герцена, д. 13А |  |  |  |
| ГКУ Московской области «Московская областная специализированная аварийно-восстановительная служба» (ГКУ МО «МОС АВС»), Московская обл., г. Орехово-Зуево, ул. Северная, д. 59 | дежурная служба (круглосуточно) | диспетчер | оргтехника, средства связи на рабочем месте |
|  |  | состав в соответствии со структурой аварийной бригады | дежурный специализированный транспорт |
| Аварийные службы газораспределительных организаций для территории Одинцовский городской округ | дежурная служба филиала, территориального РЭС (круглосуточно) | оперативный дежурный | оргтехника, средства связи на рабочем месте |
|  |  | выездная аварийно-ремонтная бригада | специализированный автомобиль |
| Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС), Московская обл., г. Одинцово, пр-д Транспортный, д. 5 |  |  |  |
| Аварийные службы электросетевых организаций для территории муниципального образования Одинцовский городской округ | дежурная служба РЭС территориального филиала (круглосуточно) | оперативный дежурный | оргтехника, средства связи на рабочем месте |
|  |  | выездная аварийно-ремонтная бригада | специализированный автомобиль |
| Западные электрические сети - филиал ПАО «Россети Московский регион» (Одинцовский РЭС), г. Одинцово, Транспортный проезд д. 32 |  |  |  |
| Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинцовское ПО), г. Одинцово, ул. Союзная, д. 9 |  |  |  |
| Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Голицынское ПО), г.п. Голицыно, Заводской проспект, д. 13А |  |  |  |
| Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Звенигородское ПО), г. Звенигород, Нахабинское шоссе, д. 2 |  |  |  |
| АО «МСК-Энерго» (Московский РЭС), Московская обл., г. Москва, ул. Рябиновая, д. 22А |  |  |  |
| Филиал «Центральный» АО «Оборонэнерго» (Наро-Фоминский РЭС), г. Наро-Фоминск, ул. Шибанкова, 56 |  |  |  |
| ООО «ЦЭК», Московская обл., г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 51А/9 |  |  |  |
| ПАО «Ростелеком», Московская обл., г. Москва, ул. 3-я Хорошевская, д. 17к1 |  |  |  |
| АО «Одинцовская теплосеть», Московская обл., г. Одинцово, ул. Южная, д. 4 |  |  |  |
| Аварийные службы организаций водопроводно-канализационного хозяйства на территории муниципального образования Одинцовский городской округ | дежурная служба организации (круглосуточно) | оперативный дежурный | оргтехника, средства связи на рабочем месте |
|  |  | выездная аварийно-ремонтная бригада | специализированный автомобиль |
| АО «Одинцовская теплосеть», Московская обл., г. Одинцово, ул. Южная, д. 4 |  |  |  |
| ООО «Эк «Довиль», Московская обл., пос. дома отдыха Озера, ул. Озерная, д. 1Б |  |  |  |
| МУП ЖКХ «Назарьево», Московская обл., п. Матвейково, стр. 1 |  |  |  |
| ООО «Рапид+», Московская обл., д. Малые Вязёмы, д. 1 |  |  |  |
| Московская дирекция по тепловодоснабжению – филиал ОАО «РЖД», Московская обл., г. Москва, 1-й Ольховский тупик, д. 8А |  |  |  |
| АО «УМЦ Голицыно», Московская обл., г. Голицыно, Петровское ш., д. 52 |  |  |  |
| АО «Совхоз Москворецкий», Московская обл., с. Каринское, д. 1В |  |  |  |
| АО «Промышленный парк Одинцово-1», Московская обл., д. Ликино, ул. Промышленная, д. 1 |  |  |  |
| МУП «Благоустройство и развитие» городского округа Власиха, Московская обл., п. Власиха, ул. Окружная, д. 4 |  |  |  |
| ЗАО «Племсовхоз Наро-Осаново», Московская обл., д. Чупряково, д. 100 |  |  |  |
| АО НПП «Радий», Московская обл., д. Гигирево, территория Ок Жемчужина, ГД помещ 62 |  |  |  |
| ФГАУ «ОК «Рублево-Успенский», Московская обл., пос. Дачного Хозяйства Жуковка, стр. 46 |  |  |  |
| ООО «ТеплоВиК», Московская обл., г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 30 |  |  |  |
| ООО «Звенигородский городской водоканал», Московская обл., г. Звенигород, мкр. Супонево, к. 11 |  |  |  |
| АО «АК Горки-2», Московская обл., пос. Горки-2, д. 15 |  |  |  |
| ЖКС №1 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны по ВКС, Московская обл., г. Ногинск, ул. Патриаршая, д.4 |  |  |  |
| ЖКС №4 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны по г. Москве и МО, Московская обл., г. Наро-Фоминск, ул. Шибанкова, д. 56 |  |  |  |
| АО «Ресурс», Московская обл., пгт. ВНИИССОК, ул. Михаила Кутузова, д.15а |  |  |  |
| ООО «Баковский завод», Московская обл., г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 53 |  |  |  |
| ООО «ТеплоЭнергоСервис», Московская обл., г. Голицыно, Петровское ш., д. 52, стр. 4 |  |  |  |
| ЗАО Дом отдыха «Связист», Московская обл., г. Звенигород, д/о «Связист» |  |  |  |
| АО «Мосводоканал», Московская обл., г. Москва, Плетешковский п., д. 2 |  |  |  |
| ООО НПО «Союз-М», Московская обл., д. Малые Вязёмы, пр-д Петровский, влд. 2, стр. 2 |  |  |  |
| ООО «Голицынская управляющая компания», Московская обл., г. Голицыно, Заводской пр., д. 12 |  |  |  |
| АО «Парк Отель «Ершово», Московская обл., с. Ершово, д. 51 |  |  |  |
| ЛРКЦ «Юдино» - филиал ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России, Московская обл., с. Юдино, ул. Красная, д. 23 |  |  |  |
| АО «Заречье» им. С.А. Кушнарёва, Московская обл., пгт. Заречье, ул. Заречная, д. 8а |  |  |  |
| ООО «Ук «Кунцево», Московская обл., пгт. Заречье, ул. Тихая, д. 25А |  |  |  |
| ООО «КТТ-Дубки», Московская обл., г. Одинцово, пгт. ВНИИССОК, ул. Березовая, д. 3 |  |  |  |
| АО «121 АРЗ», Московская обл., пгт. Старый Городок, ул. Почтовая, д. 10 |  |  |  |
| ЗАО «Царский лес», Московская обл., г. Одинцово, пос. дома отдыха Покровское, стр. 65 |  |  |  |
| ООО «Московская Инженерная Компания» (ТСЖ «Грюнвальд»), Московская обл., пгт. Заречье, ул. Весенняя, д. 1/8 |  |  |  |
| ООО «Поречье», Московская обл., г. Звенигород, мкр. Поречье, вл. 8 |  |  |  |
| АО «Петелинская птицефабрика», Московская обл., с. Часцы, д. 3 |  |  |  |
| АО «Пансионат с лечением Солнечная поляна», Московская обл., д. Волково |  |  |  |
| ООО «Гранель Инжиниринг», Московская обл., д. Малые Вяземы, д. 53, стр. 1 |  |  |  |
| ООО «Миллениум», Московская обл., с. Перхушково, д.6 |  |  |  |
| Аварийные службы управляющих организаций на территории муниципального образования Одинцовский городской округ | аварийно-диспетчерская служба (круглосуточно) | операторы | оргтехника, средства связи на рабочем месте |
|  |  | аварийно-ремонтная бригада | - |
| АО «ВК Комфорт», Московская обл., г. Одинцово, ул. Северная, д. 7 |  |  |  |
| АО «ЖКХ ГОРКИ-2», Московская обл., п. Горки-2, стр. 7 |  |  |  |
| АО «Одинцовская теплосеть», Московская обл., г. Одинцово, ул. Южная, д. 4 |  |  |  |
| АО «РЭП Заречье», Московская обл., г. Одинцово, пгт. Заречье, д. 14, пом. 2 |  |  |  |
| АО «СОУ № 2», г. Москва, ул. Гиляровского, д. 68, стр. 1 |  |  |  |
| АО «СЭУ ТИС», Московская обл., г. Одинцово, ул. Новоспортивная, д. 4к1, оф. 2 |  |  |  |
| АО «УК Дом сервис центр 2002», Московская обл., г. Одинцово, ул. Чикина, д. 12, оф. 24 |  |  |  |
| АО «Управление жилищного хозяйства», Московская обл., г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д. 10 |  |  |  |
| ООО «Абсолют Эко Групп», Московская обл., с. Ромашково, ул. Никольская, д. 10 |  |  |  |
| ООО «УК ЖилСтрой-Сервис», Московская обл., г. Звенигород, ул. Парковая, д. 24, оф. 3 |  |  |  |
| ЖСК «Березка», Московская обл., г. Одинцово, ул. Говорова, д. 14, кв. 14 |  |  |  |
| ЖСК «Весна», Московская обл., г. Одинцово, ул. Солнечная, д. 11 |  |  |  |
| ЖСК «Восход», Московская обл., Одинцовский р-н, пгт Большие Вяземы, п. Школьный, д. 7 |  |  |  |
| ЖСК «Лесной городок», Московская обл., Одинцовский р-н, пгт Лесной городок, ул. Фасадная, д. 8к5, кв. 26 |  |  |  |
| ЖСК «Радуга», Московская обл., г. Одинцово, ул. Говорова, д. 6, кв. 59 |  |  |  |
| ЖСК «Рассвет», Московская обл., Одинцовский р-н, пгт Большие Вяземы, п. Школьный, д. 1, 2 |  |  |  |
| ЖСК «Ударник», Московская обл., г. Голицыно, ул. Советская, д. 56к2 |  |  |  |
| ЖСК № 1, Московская обл., г. Одинцово, Можайское ш., д. 39, кв. 48 |  |  |  |
| ЖСК № 2 г. Одинцово, Московская обл., г. Одинцово, б-р Любы Новоселовой, д. 3 |  |  |  |
| МБУ «ЗРЭС», Московская обл., г. Звенигород, ул. Пролетарская, д. 53 |  |  |  |
| НП ЭЖД «Сосновая-16», Московская обл., г. Одинцово, пгт. Заречье, ул. Сосновая, д. 16к2 |  |  |  |
| ООО УК «Восточный», Московская обл., Одинцовский г.о., г. Звенигород, 3-й Восточный мкр., д. 5 |  |  |  |
| ООО УК «Стройпромавтоматика», Московская обл., г. Звенигород, р-н Восточный, мкр. 3, д. 15, 1 этаж |  |  |  |
| ООО «Айкон Эксплуатация», Московская обл., пгт. Заречье, ул. Торговая, д. 7 |  |  |  |
| ООО «ВДМ-сервис», Московская обл., пгт Лесной городок, ул. Грибовская, д. 6 |  |  |  |
| ООО «Второй завод», Московская обл., г. Одинцово, ул. Верхне-Пролетарская, д. 7, пом. 4 |  |  |  |
| ООО «УК «Глобридж», Московская обл., д. Малые Вяземы, Петровское ш., д. 5 |  |  |  |
| ООО «Все работает», Московская обл., пгт. Заречье, ул. Каштановая, д. 1, под. 3 |  |  |  |
| ООО «Гранель Гарант», б-р Эйнштейна, д. 1 |  |  |  |
| ООО «ГУК», Московская обл., г. Голицыно, Заводской пр-кт, д. 12, оф. 2 |  |  |  |
| ООО «Департамент правового обеспечения», Московская обл., г. Кубинка, ул. Генерала Вотинцева, д. 18, оф. 64 |  |  |  |
| ООО «ЖК-Гусарская баллада», Московская обл., г. Одинцово, пгт. ВНИИССОК, ул. Михаила Кутузова, д. 15а, ком. 37 |  |  |  |
| ООО «ЖКХ Заречье-Звенигород», Московская обл., г. Звенигород, ул. Ленина, д. 28а, оф. 84 |  |  |  |
| ООО «Мегаполис», Московская обл., г. Одинцово, ул. Кутузовская, д. 74 Б, пом. 013 |  |  |  |
| ООО «Микрорайон-Сервис», Московская обл., г. Одинцово, ул. Говорова, д. 83 |  |  |  |
| ООО «Миллениум», Московская обл., с. Перхушково, д. 6 |  |  |  |
| ООО «Надежда», Московская обл., г. Одинцово, ул. Белорусская, д. 4, пом. 12; ул. Маковского, д. 26, пом. 26 |  |  |  |
| ООО «Новая Волна» |  |  |  |
| ООО «Одинцовское управление жилищным фондом», Московская обл., г. Звенигород, мкр. Супонево, д. 5, оф. 2 |  |  |  |
| ООО «Пик-комфорт элитсервис», Московская обл., Одинцовский г.о., ул. Каштановая, д. 10к1 |  |  |  |
| ООО «Пик-комфорт», Московская обл., Одинцовский г.о., ул. Каштановая, д. 10к1 |  |  |  |
| ООО «Объектив ЖКХ», Московская обл., ул. Вокзальная, д. 15 |  |  |  |
| ООО «Профессионал», Московская обл., г. Звенигород, мкр. Супонево, д. 5, оф. 2 |  |  |  |
| АО «СЭУ Трансинжстрой», Московская обл., г. Одинцово, ул. Новоспортивная, д. 4к1, оф. 2 |  |  |  |
| ООО «Управстройсоюз», Московская обл., п. Горки-10, д. 34 |  |  |  |
| ООО «Самолет-сервис», Московская обл., с. Лайково, мкр. Город-Событие, д. 61 (ЖК Рублевский); пгт. Заречье, ул. Торговая, д. 6 (ЖК Заречье парк) |  |  |  |
| ООО «СВА», Московская обл., г. Одинцово, ул. Кутузовская, д. 74 Б, ком. 15 |  |  |  |
| ООО «Среда обитания», Московская обл., г. Звенигород, мкр. Пронина, д. 2, пом. 9 |  |  |  |
| ООО «Сумма Технологий», Московская обл., г. Одинцово, пгт. ВНИИССОК, ул. Михаила Кутузова, д. 15а, ком. 36 |  |  |  |
| ООО «ТАЯ», Московская обл., г. Звенигород, ул. Садовая, д. 2, офис, п. Горки-10, д. 32 |  |  |  |
| ООО «УК «Мультистори», Московская обл., г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 11 А, пом. XXI |  |  |  |
| ООО «УК «Наше время», Московская обл., г. Кубинка, городок Кубинка-8, д. 15, стр. 1, пом. 61 |  |  |  |
| ООО «УК «Открытие», Московская обл., Одинцовский г.о., г. Кубинка, Кубинка-1 городок, стр. 29, оф. 7 |  |  |  |
| ООО «УК Атмосфера комфорта», Московская обл., г. Звенигород, ул. Почтовая, д. 41к1, оф. 3 |  |  |  |
| ООО «УК Городские усадьбы-область», Московская обл., г. Одинцово, ул. Северная, д. 13, пом. 4 |  |  |  |
| ООО «УК Городской комфорт», Московская обл., Одинцовский г.о., г. Звенигород, Нахабинское ш., д. 7А |  |  |  |
| ООО «УК Комфорт Сити», Московская обл., Одинцовский р-н, пгт. Заречье, ул. Каштановая, д. 12, стр. 1 |  |  |  |
| ООО «УК Контрольная точка - уюта и безопасности», Московская обл., с. Лайково, мкр. Город-Событие, д. 21 |  |  |  |
| ООО «УК Лесной городок», Московская обл., пгт Лесной городок, ул. Грибовская, д. 6 |  |  |  |
| ООО «УК Наш дом», Московская обл., с. Перхушково, д. 4Б |  |  |  |
| ООО УК «Одра Групп», Московская обл., с. Перхушково, д. 217 |  |  |  |
| ООО «УК Родной городок», Московская обл., г. Одинцово, ул. Белорусская, д. 10 |  |  |  |
| ООО УК «СЭЛПА», Московская обл., г. Звенигород, пр-д Строителей, д. 8, оф. 14 |  |  |  |
| ООО УК «СПА», Московская обл., г. Звенигород, р-н Восточный, мкр. 3, д. 15, этаж 1, пом. 2 |  |  |  |
| ООО УК «ФЕМЕЛИ ЛАЙФ», Московская обл., Одинцовский р-н, пгт Заречье, ул. Тихая, д. 19 |  |  |  |
| ООО «Столица Фасилити Менеджмент», Московская обл., д. Барвиха, Рублево-Успенское ш., д. 117 |  |  |  |
| ООО «Центрклининг», Московская обл., г. Одинцово, ул. Кутузовская, д. 74 Б, пом. 1 |  |  |  |
| ООО «ЭкоМир», Московская обл., г. Звенигород, ул. Ленина, д. 28а, оф. 85 |  |  |  |
| ООО «Элитстрой-Одинцово», Московская обл., г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 37 |  |  |  |
| ООО «УК Эклад», Московская обл., г. Одинцово, ул. Фасадная, д. 2к1 |  |  |  |
| ООО «УК Уютсервис-50», Московская обл., г. Звенигород, мкр. Шихово, ул. Кирова, д. 78к1 |  |  |  |
| ООО «УК Сервис 24», Московская обл., г. Одинцово, ул. Сколковская, д. 3Б |  |  |  |
| ООО «ЮИТ-сервис», Московская обл., г. Жуковский, ул. Солнечная, д. 10 |  |  |  |
| ООО «ЭУК «Уютный город», Московская обл., г. Одинцово, ул. Клубничное поле, д. 1 |  |  |  |
| ООО ПО «Ремжилсервис», Московская обл., д. Акулово, ул. городок Кубинка-10, зд. 39 |  |  |  |
| ООО УК «Рублёвский», Московская обл., с. Немчиновка, Рублевский пр-д, д. 20г |  |  |  |
| ТСЖ «12 Месяцев», |  |  |  |
| ПЖК «Заря», Московская обл., г. Одинцово, ул. Сосновая, д. 26 |  |  |  |
| ТСЖ «Вертикаль», Московская обл., г. Одинцово, Можайское ш., д. 112А |  |  |  |
| ТСЖ «Атлант-80А», Московская обл., г. Одинцово, Можайское ш., д. 80А, 1-й под., 1-й этаж |  |  |  |
| ТСЖ «Баковский дворик», Московская обл., г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 39 |  |  |  |
| ТСЖ «Березка», Московская обл., г. Звенигород, кв. Маяковского, д. 20 |  |  |  |
| ТСЖ «Вяземки», Московская обл., Одинцовский г.о., д. Малые Вязёмы, Петровское ш., д. 27 |  |  |  |
| ТСЖ «Восток», Московская обл., г. Звенигород, Восточный мкр, д. 30, пом. 8 |  |  |  |
| ТСЖ «Дворец», Московская обл., г. Одинцово, ул. Молодежная, д. 48, оф. 9 |  |  |  |
| ТСЖ «Жуковка 61», Московская обл., г. Одинцово, д. Жуковка, д. 61 |  |  |  |
| ТСЖ «Жуковка-1, д. 14», Московская обл., г. Одинцово, п. Дачного Хозяйства Жуковка, тер. Жуковка-1, д. 14, 4 |  |  |  |
| ТСЖ «Жуковка 51», Московская обл., г. Одинцово, п. Дачного Хозяйства Жуковка, тер. Жуковка-1, д. 51, 17 |  |  |  |
| ТСЖ «Грюнвальд», Московская обл., пгт Заречье, ул. Весенняя, д. 1к8 |  |  |  |
| ТСЖ «Сабина», Московская обл., пгт Заречье, ул. Тихая, д. 1к1 |  |  |  |
| ТСЖ «Николина гора. Лайт», Московская обл., Одинцовский г.о., пос. Сосны, д. 20 |  |  |  |
| ТСЖ «Николина Гора», Московская обл., п. Сосны, д. 21 |  |  |  |
| ТСЖ «Наш Дом», Московская обл., г. Одинцово, ул. Сосновая, д. 28А |  |  |  |
| ТСЖ «Новый Дом», Московская обл., Одинцовский г.о. |  |  |  |
| ТСЖ «Красная Гора», Московская обл., г. Звенигород, ул. Красная гора, д. 1к1, этаж 1, оф. 1 |  |  |  |
| ТСЖ «На Пронина», Московская обл., г. Звенигород, мкр. Пронина, д. 7 |  |  |  |
| ТСЖ «Зеленая-11», Московская обл., Одинцовский г.о., с. Юдино, ул. Зеленая, д. 11, кв. 25 |  |  |  |
| ТСЖ «Сосновая 1А», Московская обл., пгт Заречье, ул. Тихая, д. 1к1 |  |  |  |
| ТСЖ «Сосновая-10», Московская обл., пгт. Заречье, ул. Сосновая, д. 10 |  |  |  |
| ТСЖ «Тихомирово», Московская обл., пгт Заречье, ул. Тихая, д. 1к1 |  |  |  |
| ТСЖ «Трехгорка», Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, ул. Чистяковой, д. 2 |  |  |  |
| ТСЖ «Усово», Московская обл., г. Одинцово, пос. Усово-Тупик, д. 10 |  |  |  |
| ТСЖ «Успенское», Московская обл., с. Успенское, ул. Учительская, д. 40 |  |  |  |
| ТСЖ «Школьная-11», Московская обл., Одинцовский г.о., с. Юдино, ул. Школьная, д. 11 |  |  |  |
| ТСН «ТСЖ Чистяковой 58», Московская обл., г. Одинцово, ул. Чистяковой, д. 62, н.п. 4 |  |  |  |
| ТСН «Чистяковой 62», Московская обл., г. Одинцово, ул. Чистяковой, д. 62, пом. 4 |  |  |  |
| ТСН «ТСН Чистяковой 67», Московская обл., г. Одинцово, ул. Чистяковой, д. 67, кв. 49 |  |  |  |
| ТСН «ТСН Чистяковой 68», Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, ул. Чистяковой, д. 68, 4 под. |  |  |  |
| ТСН «Кутузовская 15», Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, ул. Чистяковой, д. 62, пом. 4 |  |  |  |
| ТСН «Кутузовская 21», Московская обл., г. Одинцово, ул. Чистяковой, д. 62, пом. 4 |  |  |  |
| ТСН «Гармония», Московская обл., д. Ликино, г. Одинцово, д. 103, кв. 44 |  |  |  |
| ТСН «Западное Кунцево», Московская обл., г. Одинцово, с. Ромашково, б-р Европейский, д. 3 |  |  |  |
| ТСН «Е5», Московская обл., г. Одинцово, с. Ромашково, б-р Европейский, д. 5, кв. 9 |  |  |  |
| ТСН «Ракитня 12Б», Московская обл., г. Звенигород, мкр. Ракитня, д. 12Б |  |  |  |
| ТСН «Садовая 28А28», Московская обл., г. Одинцово, ул. Садовая, д. 28А, пом. 8 |  |  |  |
| ТСН «Кубинка», Московская обл., г. Кубинка, Наро-Фоминское ш., д. 8 |  |  |  |
| ТСН «Северное», Московская обл., г. Одинцово, ул. Северная, д. 57, оф. 3 |  |  |  |
| ТСН «ТСЖ Да Винчи», Московская обл., г. Одинцово, Можайское ш., д. 122, пом. 50 |  |  |  |
| ТСН «Пролетарский», Московская обл., г. Одинцово, ул. Верхне-Пролетарская, д. 27 |  |  |  |
| ТСН «Белорусская 9», Московская обл., г. Одинцово, ул. Белорусская, д. 9 |  |  |  |
| ТСН «Белорусская 10», Московская обл., г. Одинцово, ул. Белорусская, д. 10 |  |  |  |
| ТСН «Аккорд 1», Московская обл., д. Митькино, ул. Цветочная, д. 3, пом. 66 |  |  |  |
| ТСН «Аккорд 3», Московская обл., д. Митькино, ул. Цветочная, д. 3, пом. 66 |  |  |  |
| ТСН «Аккорд 2», Московская обл., д. Митькино, ул. Цветочная, д. 3, пом. 66 |  |  |  |
| ТСН «Маковский», Московская обл., г. Одинцово, ул. Маковского, д. 20 |  |  |  |
| ТСН «Новогодняя 2», Московская обл., г. Одинцово, д. Лапино, мкр. Радуга, д. 54к5 |  |  |  |
| ТСН «Сиреневая 6», Московская обл., г. Одинцово, д. Лапино, мкр. Радуга, д. 54к5, пом. 12 |  |  |  |
| ТСН «Пронина, Дом 2», Московская обл., г. Звенигород, мкр. Пронина, д. 2, пом. 9 |  |  |  |
| ТСН «Пронина, Дом 9», Московская обл., г. Звенигород, мкр. Пронина, д. 2, пом. 9 |  |  |  |
| ТСН «Шале-1», Московская обл., д. Жуковка, ул. Жемчужная, д. 58 |  |  |  |
| ТСН «Можайка», Московская обл., пгт Новоивановское, Можайское ш., д. 51 |  |  |  |
| ТСН(Ж) «ТСЖ «Рублевский проезд 40/4», Московская обл., с. Ромашково, Рублевский пр-д, д. 40к4 |  |  |  |
| ТСН(Ж) «ТСЖ «Рублевский проезд 40/1», Московская обл., Одинцовский р-н, г.п. Одинцово, с. Ромашково, Рублевский пр-д, д. 40к1, под. 1 |  |  |  |
| ТСН(Ж) «ТСЖ «Рублевский проезд 40/2», Московская обл., Одинцовский р-н, г.п. Одинцово, с. Ромашково, Рублевский пр-д, д. 40к2, под. 3 |  |  |  |
| ТСН(Ж) «ТСЖ «Рублевский проезд 40/2А», Московская обл., Одинцовский р-н, с. Ромашково, Рублевский пр-д, д. 40к2А |  |  |  |
| ТСН(Ж) «ТСЖ «Рублевский проезд 40/3», Московская обл., Одинцовский р-н, г.п. Одинцово, с. Ромашково, Рублевский пр-д, д. 40к3, под. 4 |  |  |  |
| ТСН «Сколково Бор 4», Московская обл., пгт. Заречье, ул. Университетская, д. 4 |  |  |  |
| ТСН «Сколково Парк», Московская обл., пгт. Заречье, ул. Весенняя, д. 2 |  |  |  |
| ТСН «Европейский», Московская обл., с. Ромашково, ул. Никольская, д. 8к2 |  |  |  |

  - Сведения о количестве сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения по организациям, функционирующим в системах теплоснабжения

3.2.1. К ремонтным работам посменно, а при необходимости в круглосуточном режиме, привлекаются аварийно–ремонтные бригады, специальная техника и оборудование, используются материалы организаций, функционирующих в системах теплоснабжения Одинцовского городского округа в ведении которых находится система централизованного теплоснабжения и специальная техника и оборудование привлеченных организаций.

3.2.2. Количество сил и средств, необходимых для ликвидации аварийной ситуации должно определяться ежегодно и утверждаться нормативным документом организаций, которые могут быть привлечены к указанным работам.

3.2.3. Количество сил и средств, необходимых для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Одинцовского городского округа для организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, утверждаются ежегодно главным инженером организации.

3.2.3.1. Количество сил и средств в АО «Одинцовская теплосеть» для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Одинцовского городского округа представлено в таблице 3.2.1.

Таблица 3.2.1 - Количество сил и средств в АО «Одинцовская теплосеть» для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Одинцовского городского округа

| Наименование организации | Функциональные группы | Выделяемые ресурсы |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | силы | средства |
| АО «Одинцовская теплосеть», г. Одинцово, ул. Южная, д. 4 | аварийно-диспетчерская служба - 1 ед. (круглосуточно) | дежурный диспетчер - 1 чел. | - |
|  | оперативный персонал на котельных - ед. (круглосуточно) | операторы (машинисты) - 158 чел. | - |
|  | аварийная бригада - 1 ед. (по вызову) | водитель - 2 чел.; слесарь сантехник - 3 чел.; сварщик - 1 чел.; слесарь КИП – 1 чел.; электромонтер - 1 чел. | автомобиль - 2 ед.; экскаватор - 1 ед. |

3.2.3.2. Количество сил и средств в МП «Звенигородские инженерные сети» для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Одинцовского городского округа представлено в таблице 3.2.2.

Таблица 3.2.2 - Количество сил и средств в МП «Звенигородские инженерные сети» для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Одинцовского городского округа

| Наименование организации (учреждения), адрес места расположения | Функциональная группа | Выделяемые |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | силы | средства |
| МП «Звенигородские инженерные сети», г. Звенигород, Нахабинское ш., д. 2 | аварийно-диспетчерская служба - 1 ед. (круглосуточно) | дежурный диспетчер - 1 чел. | - |
|  | аварийная бригада - 1 ед. (по вызову) | водитель - 2 чел.; слесарь сантехник - 5 чел.; сварщик - 1 чел. | автомобиль - 2 ед.; сварочный аппарат - 3 ед.; генератор – 2 ед. |

3.2.3.3. Количество сил и средств в МУП «ЖКХ Назарьево» для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Одинцовского городского округа представлено в таблице 3.2.3.

Таблица 3.2.3 - Количество сил и средств в МУП «ЖКХ Назарьево» для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Одинцовского городского округа

| Наименование организации (учреждения), адрес места расположения | Функциональная группа | Выделяемые |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | силы | средства |
| МУП «ЖКХ Назарьево», пос. Матвейково, стр. 1 | Аварийно-диспетчерская служба (круглосуточно) | слесарь АВР - 25 чел.; электрогазосварщик - 8 чел.; электрик -5 чел.; диспетчер - 4 чел. | - |
|  | Дежурная бригада (по вызову) | слесарь АВР - 22 чел.; электрогазосварщик - 7 чел.; электрик - 3 чел. | автомобиль – 2 ед.; манипулятор – 1 ед. |

3.2.3.4.1. Количество сил и средств в ЖКС №1 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны по ВКС для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Одинцовского городского округа представлено в таблице 3.2.4.1.

Таблица 3.2.4.1 - Количество сил и средств в ЖКС №1 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны по ВКС для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Одинцовского городского округа

| Наименование организации (учреждения), адрес места расположения | Функциональная группа | Выделяемые |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | силы | средства |
| ЖКС №1 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны по ВКС, г. Ногинск, ул. Патриаршая, д. 4 | диспетчерская служба (круглосуточно) | дежурный диспетчер - 5 чел. | оргтехника с программным обеспечением, средства связи на рабочем месте |
|  | аварийно-ремонтная бригада ЖКС №5 (в рабочее время, по вызову) | состав: мастер – 1 чел.; водитель - 1 чел.; слесарь по ремонту ТС- 2 чел.; сварщик - 1 чел.; электромонтер - 2 чел. | средства: автомобиль самосвал - 1 ед.; передвижная ремонтная мастерская - 1 ед.; экскаватор - 1 ед.; бензиновый генератор – 1 ед.; передвижной сварочный генератор – 1 ед.; ацетиленовый генератор – 1 ед.; газовые баллоны – 1 комп.; шланг с резаком - 1 ед.; кислород- 1 ед.; мотопомпа 1 ед. |
|  | аварийно-ремонтная бригада филиала МВО (круглосуточно) | состав: мастер – 1 чел.; водитель - 1 чел.; слесарь по ремонту ТС- 2 чел.; сварщик - 1 чел.; электромонтер - 2 чел. | средства: автомобиль самосвал - 1 ед.; передвижная ремонтная мастерская - 1 ед.; экскаватор - 1 ед.; бензиновый генератор – 1 ед.; передвижной сварочный генератор – 1 ед.; ацетиленовый генератор – 1 ед.; газовые баллоны – 1 комп.; шланг с резаком - 1 ед.; кислород- 1 ед.; мотопомпа 1 ед. |
|  | Оперативный персонал на котельных (круглосуточно) | состав: оператор котельной - 34 ед.; оператор ХВО – 6 ед. | средства связи на рабочем месте |

3.2.3.4.2. Количество сил и средств в ЖКС №4 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны по г. Москве и МО для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Одинцовского городского округа представлено в таблице 3.2.4.2.

Таблица 3.2.4.2 - Количество сил и средств в ЖКС №4 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны по г. Москве и МО для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Одинцовского городского округа

| Наименование организации (учреждения), адрес места расположения | Функциональная группа | Выделяемые |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | силы | средства |
| ЖКС №4 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны по г. Москве и МО, г. Наро-Фоминск, ул. Шибанкова, д.56 | диспетчерская служба (круглосуточно) | дежурный диспетчер - 5 чел. | оргтехника с программным обеспечением, средства связи на рабочем месте |
|  | аварийно-ремонтная бригада ЖКС №5 (в рабочее время, по вызову) | состав: мастер – 1 чел.; водитель - 1 чел.; слесарь по ремонту ТС- 2 чел.; сварщик - 1 чел.; электромонтер - 2 чел. | средства: автомобиль самосвал - 1 ед.; передвижная ремонтная мастерская - 1 ед.; экскаватор - 1 ед.; бензиновый генератор – 1 ед.; передвижной сварочный генератор – 1 ед.; ацетиленовый генератор – 1 ед.; газовые баллоны – 1 комп.; шланг с резаком - 1 ед.; кислород- 1 ед.; мотопомпа 1 ед. |
|  | аварийно-ремонтная бригада филиала МВО (круглосуточно) | состав: мастер – 1 чел.; водитель - 1 чел.; слесарь по ремонту ТС- 2 чел.; сварщик - 1 чел.; электромонтер - 2 чел. | средства: автомобиль самосвал - 1 ед.; передвижная ремонтная мастерская - 1 ед.; экскаватор - 1 ед.; бензиновый генератор – 1 ед.; передвижной сварочный генератор – 1 ед.; ацетиленовый генератор – 1 ед.; газовые баллоны – 1 комп.; шланг с резаком - 1 ед.; кислород- 1 ед.; мотопомпа 1 ед. |
|  | Оперативный персонал на котельных (круглосуточно) | состав: оператор котельной - 34 ед.; оператор ХВО – 6 ед. | средства связи на рабочем месте |

3.2.3.5. Количество сил и средств в АО «Ресурс» для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Одинцовского городского округа представлено в таблице 3.2.5.

Таблица 3.2.5 - Количество сил и средств в АО «Ресурс» для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Одинцовского городского округа

| Наименование организации | Функциональные группы | Выделяемые ресурсы |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | силы | средства |
| АО «Ресурс», пгт. ВНИИССОК, ул. Михаила Кутузова, д.15а | аварийно-диспетчерская служба - 1 ед. (круглосуточно) | Дежурный диспетчер - 1 чел. | - |
|  | оперативный персонал на котельных – нет. (круглосуточно) | Операторы (машинисты) – нет. | - |
|  | аварийная бригада - 1 ед. (по вызову) | водитель – 2 чел.; слесарь сантехник - 3 чел.; сварщик - 1 чел.; слесарь КИП – 1 чел.; электромонтер – 1 чел. | - |

3.2.3.6. Количество сил и средств в ООО «Московский насосный завод» для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Одинцовского городского округа представлено в таблице 3.2.6.

Таблица 3.2.6 - Количество сил и средств в ООО «Московский насосный завод» для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Одинцовского городского округа

| Наименование организации (учреждения), адрес места расположения | Функциональная группа | Выделяемые |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | силы | средства |
| ООО «Московский насосный завод», г. Одинцово, ул. Транспортная, д. 2, стр. 19 | оперативный персонал на котельной – 4 ед. (круглосуточно) | операторы - 2 чел.; слесарь - 1 чел. | - |
|  | аварийная бригада - 1 ед. (по вызову) | руководитель - 1 чел.; водитель - 1 чел.; слесарь - 1чел.; сварщик - 1 чел.; электромонтёр - 1 чел.; машинист бульдозера - 1 чел.; разнорабочий - 1 чел. | автомобиль - 1 ед.; экскаватор - 1 ед.; бульдозер - 1 ед. |

3.2.3.7. Количество сил и средств в ООО «Баковский завод» для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Одинцовского городского округа представлено в таблице 3.2.7.

Таблица 3.2.7 - Количество сил и средств в ООО «Баковский завод» для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Одинцовского городского округа

| Наименование организации | Функциональные группы | Выделяемые ресурсы |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | силы | средства |
| ООО «Баковский завод» , г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 53 | Аварийно-диспетчерская служба - 1 ед. (круглосуточно) | Дежурный диспетчер – 1 чел. | — |
|  | Оперативный персонал на котельных – нет. (круглосуточно) | Операторы (машинисты) – нет. | — |
|  | Аварийная бригада - 1 ед. (по вызову) | Водитель – 2 чел. Слесарь сантехник - 2 чел. Сварщик - 1 чел. | — |

3.2.3.8. Количество сил и средств в ООО «Теплоинжсервис» для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Одинцовского городского округа представлено в таблице 3.2.8.

Таблица 3.2.8 - Количество сил и средств в ООО «Теплоинжсервис» для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Одинцовского городского округа

| Наименование организации | Функциональные группы | Выделяемые ресурсы |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | силы | средства |
| ООО «Теплоинжсервис», г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 38 | аварийно-диспетчерская служба - 1 ед. (круглосуточно) | дежурный диспетчер – 1 чел. | — |
|  | оперативный персонал на котельных – 4 ед. (круглосуточно) | операторы – 2 чел.; электрослесарь дежурный по ремонту оборудования – 1 чел.; аппаратчик химводоочистки – 1 чел. | — |
|  | аварийная бригада - 4 ед. (по вызову) | начальник котельной - 1 чел.; мастер котельной - 1 чел.; сварщик - 1 чел.; слесарь-ремонтник - 1 чел. | — |

3.2.3.9. Количество сил и средств в ООО «Теплосервис-М» для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Одинцовского городского округа представлено в таблице 3.2.9.

Таблица 3.2.9 - Количество сил и средств в ООО «Теплосервис-М» для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Одинцовского городского округа

| Наименование организации (учреждения), адрес места расположения | Функциональные группы | Выделяемые ресурсы |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | силы | средства |
| ООО «Теплосервис-М» , г. Одинцово, ул. Чистяковой, д. 30 | — | Дежурный диспетчер — 1 чел. | — |
|  | Оперативный персонал на котельных – 4 ед. (круглосуточно) | Операторы (машинисты) – нет. | — |
|  | Аварийная бригада —1 ед. (по вызову) Слесарь - 1 ед. (круглосуточно) | Слесарь-сантехник — 1 чел. | — |

3.2.3.10. Количество сил и средств в ООО «ТеплоЭнергоСервис» для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Одинцовского городского округа представлено в таблице 3.2.10.

Таблица 3.2.10 - Количество сил и средств в ООО «ТеплоЭнергоСервис» для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Одинцовского городского округа

| Наименование организации (учреждения), адрес места расположения | Функциональная группа | Выделяемые |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | силы | средства |
| ООО «ТеплоЭнергоСервис», г. Голицыно, Петровское ш., д. 52, стр. 4 | аварийно-диспетчерская служба - 1 ед. (круглосуточно) | дежурный диспетчер - 1 чел. | - |
|  | аварийно-ремонтная бригада (круглосуточно) | состав: аварийная бригада в составе: слесарь - 1 чел.; сварщик - 1 чел.; разнорабочий – 3 чел. | экскаватор – 1 ед. по вызову |
|  | Оперативный персонал на котельных | отсутствует | - |

3.2.3.11. Количество сил и средств в АО «Союзэнерго» для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Одинцовского городского округа представлено в таблице 3.2.11.

Таблица 3.2.11 - Количество сил и средств в АО «Союзэнерго» для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Одинцовского городского округа

| Наименование организации (учреждения), адрес места расположения | Функциональные группы | Выделяемые |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | силы | средства |
| ОАО «Союзэнерго» , г. Звенигород, пр-д Строителей, д. 8 | Аварийно-диспетчерская служба - 1 ед. (круглосуточно) | Дежурный диспетчер – 1 чел. | — |
|  | Оперативный персонал на котельных – нет. (круглосуточно) | Операторы (машинисты) – нет. | — |
|  | Аварийная бригада - 1 ед. (по вызову) | Водитель – 2 чел. Слесарь сантехник - 4 чел. Сварщик - 1 чел. Слесарь КИП – 1 чел. Электромонтер – 1 чел. | — |

3.2.3.12. Количество сил и средств в ООО «Гефест-Инжиниринг» для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Одинцовского городского округа представлено в таблице 3.2.12.

Таблица 3.2.12 - Количество сил и средств в ООО «Гефест-Инжиниринг» для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Одинцовского городского округа

| Наименование организации | Функциональные группы | Выделяемые ресурсы |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | силы | средства |
| ООО «Гефест-Инжиниринг» , г. Краснознаменск, ул. Краснознаменная, д. 12 | аварийно-диспетчерская служба - 1 ед. (круглосуточно) | дежурный диспетчер – 1 чел. | — |
|  | оперативный персонал на котельных – 4 ед. (круглосуточно) | операторы (машинисты) – 4 чел. | — |
|  | аварийная бригада - 1 ед. (по вызову) | водитель – 1 чел. слесарь - 4 чел. сварщик - 2 чел. разнорабочий – 3 чел. | автомобиль – 2 ед. экскаватор – 2 ед. |

3.2.3.13. Количество сил и средств в ООО «УК Энергоцентр» для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Одинцовского городского округа представлено в таблице 3.2.13.

Таблица 3.2.13 - Количество сил и средств в ООО «УК Энергоцентр» для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Одинцовского городского округа

| Наименование организации | Функциональные группы | Выделяемые ресурсы |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | силы | средства |
| ООО «УК Энергоцентр» , г. Звенигород, мкр. 3, д. 15 | Аварийно-диспетчерская служба - 1 ед. (круглосуточно) | Дежурный диспетчер - 1 чел. | — |
|  | Оперативный персонал на котельных - ед. (круглосуточно) | Операторы (машинисты) – не требуется. | — |
|  | Аварийная бригада - 1 ед. (по вызову) | Водитель - нет. Слесарь сантехник - 1 чел. Сварщик - 1 чел. Электромонтер - нет. | Автомобиль - нет. Экскаватор - нет. |

3.2.3.14. Количество сил и средств в ЗАО Дом отдыха «Связист» для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Одинцовского городского округа представлено в таблице 3.2.14.

Таблица 3.2.14 - Количество сил и средств в ЗАО Дом отдыха «Связист» для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Одинцовского городского округа

| Наименование организации | Функциональные группы | Выделяемые ресурсы |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | силы | средства |
| ЗАО Дом отдыха «Связист» , г. Звенигород, Ретехинское ш., стр. 3 | аварийно-диспетчерская служба - 1 ед. (круглосуточно) | дежурный диспетчер – 1 чел. | - |
|  | оперативный персонал на котельных – 4. (круглосуточно) | начальник котельной – 1 чел.; слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике – 1 чел.; электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования – 1 чел.; аппаратчик химводоочистки – 1 чел. | - |
|  | аварийная бригада - 15 ед. (по вызову) | водитель – 1 чел.; слесарь-ремонтник - 1 чел.; электрогазосварщик - 1 чел.; сантехник – 1 чел. | Автомобиль – 1 ед.; Экскаватор – 1 ед. |

3.2.3.15. Количество сил и средств в ФГБУ «Клинический санаторий «Барвиха» для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Одинцовского городского округа представлено в таблице 3.2.15.

Таблица 3.2.15 - Количество сил и средств в ФГБУ «Клинический санаторий «Барвиха» для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Одинцовского городского округа

| Наименование организации (учреждения), адрес места расположения | Функциональная группа | Выделяемые |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | силы | средства |
| ФГБУ «Клинический санаторий «Барвиха», п. Барвиха | диспетчерская служба (круглосуточно) | - | - |
|  | аварийно-ремонтная бригада (круглосуточно) | состав: аварийная бригада в составе: слесарь ремонтник - 3 чел.; сварщик - 1 чел. | - |
|  | Оперативный персонал на котельных (круглосуточно) | состав: операторы (машинисты) – 3 чел.; аппаратчик водоподготовки - 1 чел. | - |

3.2.3.16. Количество сил и средств в ФГУП «Комплекс» для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Одинцовского городского округа представлено в таблице 3.2.16.

Таблица 3.2.16 - Количество сил и средств в ФГУП «Комплекс» для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Одинцовского городского округа

| Наименование организации (учреждения), адрес места расположения | Функциональная группа | Выделяемые |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | силы | средства |
| ФГУП «Комплекс», пос. Усово-Тупик, д. 9 | диспетчерская служба (круглосуточно) | - | - |
|  | аварийно-ремонтная бригада (круглосуточно) | состав: аварийная бригада в составе: водитель - 1 чел. (3 чел. привлекаемые по договору); слесарь - 1 чел. (1 чел. привлекаемый по договору); сварщик - 1 чел. (1 чел. привлекаемый по договору) | экскаваторы-погрузчики - 1 ед.; аварийные машины – 1 ед.; |
|  | Оперативный персонал на котельных (круглосуточно) | состав: операторы (машинисты) - 9 ед. | - |

3.2.3.17. Количество сил и средств в ООО «РУШ» для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Одинцовского городского округа представлено в таблице 3.2.17.

Таблица 3.2.17 - Количество сил и средств в ООО «РУШ» для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Одинцовского городского округа

| Наименование организации (учреждения), адрес места расположения | Функциональная группа | Выделяемые |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | силы | средства |
| ООО «РУШ», д. Раздоры, 1 км Рублево-Успенского ш., д. 1 | диспетчерская служба (круглосуточно) | дежурный диспетчер - 1 чел. | средства связи на рабочем месте |
|  | аварийно-ремонтная бригада (круглосуточно) | состав: наладчик – 1 чел.; спасатель - 3 чел. | автомобиль – 1 ед. |
|  | Оперативный персонал на котельных | состав: оператор котельной - 0 ед.; оператор ХВО – 0 ед. | средства связи на рабочем месте |

3.2.3.18. Количество сил и средств в ООО НПО «Союз-М» для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Одинцовского городского округа представлено в таблице 3.2.18.

Таблица 3.2.18 - Количество сил и средств в ООО НПО «Союз-М» для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Одинцовского городского округа

| Наименование организации (учреждения), адрес места расположения | Функциональная группа | Выделяемые |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | силы | средства |
| ООО НПО «Союз-М», д. Малые Вязёмы, пр-д Петровский, влд. 2, стр. 2 | аварийно-диспетчерская служба - 1 ед. (круглосуточно) | дежурный диспетчер - 1 чел. | - |
|  | аварийно-ремонтная бригада (круглосуточно) | состав: аварийная бригада в составе: слесарь - 1 чел.; сварщик - 1 чел.; разнорабочий – 3 чел. | экскаватор – 1 ед. по вызову |
|  | Оперативный персонал на котельных | отсутствует | - |

3.2.3.19. Количество сил и средств в ООО «Голицынская управляющая компания» для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Одинцовского городского округа представлено в таблице 3.2.19.

Таблица 3.2.19 - Количество сил и средств в ООО «Голицынская управляющая компания» для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Одинцовского городского округа

| Наименование организации | Функциональные группы | Выделяемые ресурсы |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | силы | средства |
| ООО «Голицынская управляющая компания» , г. Голицыно, пр. Заводской, д. 12 | Аварийно-диспетчерская служба - 1 ед. (круглосуточно) | Дежурный диспетчер – 1 чел. | — |
|  | Оперативный персонал на котельных – нет. (круглосуточно) | Операторы (машинисты) – нет. | — |
|  | Аварийная бригада - 1 ед. (по вызову) | Водитель – 2 чел. Слесарь сантехник - 2 чел. Сварщик - 1 чел. | — |

3.2.3.20. Количество сил и средств в АО «Парк Отель «Ершово» для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Одинцовского городского округа представлено в таблице 3.2.20.

Таблица 3.2.20 - Количество сил и средств в АО «Парк Отель «Ершово» для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Одинцовского городского округа

| Наименование организации (учреждения), адрес места расположения | Функциональная группа | Выделяемые |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | силы | средства |
| АО «Парк Отель «Ершово», с. Ершово, д. 51 | оперативный персонал на котельных – 3 ед. (круглосуточно) | операторы (машинисты) – 4 чел. | - |
|  | аварийная бригада - 7 ед. (по вызову) | водитель – 1 чел.; слесарь - 3 чел.; сварщик - 1 чел.; разнорабочий – 2 чел. | автомобиль – 1 ед.; экскаватор – 1 ед. |

3.2.3.21. Количество сил и средств в ЛРКЦ «Юдино» - филиал ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России» для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Одинцовского городского округа представлено в таблице 3.2.21.

Таблица 3.2.21 - Количество сил и средств в ЛРКЦ «Юдино» - филиал ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России» для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Одинцовского городского округа

| Наименование организации | Функциональные группы | Выделяемые ресурсы |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | силы | средства |
| ЛРКЦ «Юдино» - филиал ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России» , с. Юдино, ул. Красная, д. 23 | оперативный персонал на котельной – 2 ед. (круглосуточно) | операторы (машинисты) – 4 чел. | - |
|  | аварийная бригада - 8 ед. (по вызову) | водитель – 2 чел.; слесарь - 5 чел.; сварщик - 1 чел. | автомобиль – 1 ед.; экскаватор – 1 ед. |

3.2.3.22. Количество сил и средств в АО «Теплоэнергетическое предприятие» для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Одинцовского городского округа представлено в таблице 3.2.22.

Таблица 3.2.22 - Количество сил и средств в АО «Теплоэнергетическое предприятие» для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Одинцовского городского округа

| Наименование организации | Функциональные группы | Выделяемые ресурсы |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | силы | средства |
| АО «Теплоэнергетическое предприятие» , г. Мытищи, ул. Колпакова, д. 2к10 | диспетчерская служба (круглосуточно) | дежурный диспетчер - 4 чел. | оргтехника с программным обеспечением, средства связи на рабочем месте |
|  | рабочий персонал на котельных – 2 ед. (рабочее время) | слесарь – 2 чел. | комплект инструментов |
|  | аварийно-ремонтная бригада (круглосуточно) | состав: мастер – 1 чел.; водитель - 1 чел.; слесарь по ремонту ТС - 2 чел.; сварщик - 1 чел.; электромонтер - 2 чел. | автомобиль самосвал - 1 ед.; передвижная ремонтная мастерская - 1 ед.; экскаватор - 1 ед.; бензиновый генератор – 1 ед.; передвижной сварочный генератор – 1 ед.; ацетиленовый генератор – 1 ед.; газовые баллоны – 1 комп; шланг с резаком - 1 ед.; кислород- 1 ед.; мотопомпа 1 ед. |

3.2.3.23. Количество сил и средств в ООО «Геруда» для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Одинцовского городского округа представлено в таблице 3.2.23.

Таблица 3.2.23 - Количество сил и средств в ООО «Геруда» для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Одинцовского городского округа

| Наименование организации (учреждения), адрес места расположения | Функциональная группа | Выделяемые |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | силы | средства |
| ООО «Геруда», пгт. Заречье, ул. Каштановая д. 14, стр.1 | аварийно-диспетчерская служба (круглосуточно) | дежурный диспетчер (электрик) - 1 чел. | - |
|  | аварийно-ремонтная бригада (круглосуточно) | состав: аварийная бригада в составе: водитель - 1 чел.; слесарь - 2 чел.; сварщик - 1 чел.; разнорабочий – 1 чел. | автомобиль - 5 ед.; мини экскаватор – 1 ед. |
|  | Оперативный персонал на котельных (круглосуточно) | состав: оператор котельной (машинист) - 5 ед.; оператор ХВО – х ед. | - |

3.2.3.24. Количество сил и средств в ООО «Интеркапстрой» для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Одинцовского городского округа представлено в таблице 3.2.24.

Таблица 3.2.24 - Количество сил и средств в ООО «Интеркапстрой» для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Одинцовского городского округа

| Наименование организации | Функциональные группы | Выделяемые ресурсы |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | силы | средства |
| ООО «Интеркапстрой» , пгт. Заречье, ул. Тихая, д.24 | Аварийно-диспетчерская служба - 1 ед. (круглосуточно) | Дежурный диспетчер – 1 чел. | — |
|  | Оперативный персонал на котельных – нет. (круглосуточно) | Операторы (машинисты) – нет. | — |
|  | Аварийная бригада - нет. (по вызову) | Водитель – 2 чел. Слесарь сантехник - 5 чел. Сварщик - 1 чел. | — |

3.2.3.25. Количество сил и средств в ООО «КТТ-Дубки» для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Одинцовского городского округа представлено в таблице 3.2.25.

Таблица 3.2.25 - Количество сил и средств в ООО «КТТ-Дубки» для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Одинцовского городского округа

| Наименование организации | Функциональные группы | Выделяемые ресурсы |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | силы | средства |
| ООО «КТТ-Дубки» , пгт. ВНИИССОК, ул. Березовая, д. 3 | Аварийно-диспетчерская служба - 1 ед. (круглосуточно) | Дежурный диспетчер – 1 чел. | — |
|  | Оперативный персонал на котельных – нет. (круглосуточно) | Операторы (машинисты) – нет. | — |
|  | Аварийная бригада - нет. (по вызову) | Водитель - 2 чел. Слесарь-сантехник — 4 чел. Сварщик — 1 чел. Слесарь КИП — 1 чел. Эпектромонтер — 1 чел. | — |

3.2.3.26. Количество сил и средств в АО «121 АРЗ» для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Одинцовского городского округа представлено в таблице 3.2.26.

Таблица 3.2.26 - Количество сил и средств в АО «121 АРЗ» для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Одинцовского городского округа

| Наименование организации | Функциональные группы | Выделяемые ресурсы |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | силы | средства |
| АО «121 АРЗ» , пгт. Старый Городок, ул. Почтовая, д. 10 | Аварийно-диспетчерская служба - 1 ед. (круглосуточно) | Дежурный диспетчер - 1 чел. | — |
|  | Оперативный персонал на котельных – нет. (круглосуточно) | Операторы (машинисты) – нет. | — |
|  | Аварийная бригада - 1 ед. (по вызову) | Водитель – 2 чел. Слесарь сантехник - 3 чел. Сварщик - 1 чел. Слесарь КИП – 1 чел. Электромонтер – 1 чел. | — |

3.2.3.27. Количество сил и средств в ЗАО «Царский лес» для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Одинцовского городского округа представлено в таблице 3.2.27.

Таблица 3.2.27 - Количество сил и средств в ЗАО «Царский лес» для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Одинцовского городского округа

| Наименование организации | Функциональные группы | Выделяемые ресурсы |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | силы | средства |
| ЗАО «Царский лес» , г. Одинцово, пос. дома отдыха Покровское, стр. 65 | Аварийно-диспетчерская служба - 1 ед. (круглосуточно) | Дежурный диспетчер – 1 чел. | — |
|  | Оперативный персонал на котельных – нет. (круглосуточно) | Операторы (машинисты) – нет. | — |
|  | Аварийная бригада - 1 ед. (по вызову) | Водитель – 2 чел. Слесарь сантехник - 2 чел. Сварщик - 1 чел. Слесарь КИП – 1 чел. Электромонтер – 1 чел. | — |

3.2.3.28. Количество сил и средств в ООО «Московская Инженерная Компания» (ТСЖ «Грюнвальд») для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Одинцовского городского округа представлено в таблице 3.2.28.

Таблица 3.2.28 - Количество сил и средств в ООО «Московская Инженерная Компания» (ТСЖ «Грюнвальд») для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Одинцовского городского округа

| Наименование организации (учреждения), адрес места расположения | Функциональная группа | Выделяемые |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | силы | средства |
| ООО «Московская Инженерная Компания» (ТСЖ «Грюнвальд»), пгт. Заречье, ул. Весенняя, д. 1/8 | аварийно-диспетчерская служба - 1 ед. (круглосуточно) | дежурный диспетчер – 1 чел. | — |
|  | оперативный персонал на котельных – нет. (круглосуточно) | операторы (машинисты) – нет. | — |
|  | аварийная бригада – 3 ед. (по вызову) | слесарь - 2 чел.; руководитель - 1 чел. | — |

3.2.3.29. Количество сил и средств в ООО «ТеплоВиК» для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Одинцовского городского округа представлено в таблице 3.2.29.

Таблица 3.2.29 - Количество сил и средств в ООО «ТеплоВиК» для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Одинцовского городского округа

| Наименование организации | Функциональные группы | Выделяемые ресурсы |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | силы | средства |
| ООО «ТеплоВиК» , г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 30 | Аварийно-диспетчерская служба - 1 ед. (круглосуточно) | Дежурный диспетчер – 1 чел. | — |
|  | Оперативный персонал на котельных – 1 ед. (круглосуточно) | Операторы (машинисты) – нет. | — |
|  | Аварийная бригада - нет. (по вызову) | Водитель - 2 чел. Слесарь-сантехник — 2 чел. Сварщик — 1 чел. | — |

3.2.3.30. Количество сил и средств в ООО «Поречье» для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Одинцовского городского округа представлено в таблице 3.2.30.

Таблица 3.2.30 - Количество сил и средств в ООО «Поречье» для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Одинцовского городского округа

| Наименование организации | Функциональные группы | Выделяемые ресурсы |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | силы | средства |
| ООО «Поречье», г. Москва, ул. Ленская, д. 2/21 | аварийно-диспетчерская служба - 1 ед. (круглосуточно) | дежурный диспетчер – 1 чел. | — |
|  | оперативный персонал на котельных – нет. (круглосуточно) | операторы (машинисты) – нет. | — |
|  | аварийная бригада – 3 ед. (по вызову) | слесарь - 2 чел.; руководитель - 1 чел. | — |

3.2.3.31. Количество сил и средств в ФГАУ «ОК «Рублево-Успенский» для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Одинцовского городского округа представлено в таблице 3.2.31.

Таблица 3.2.31 - Количество сил и средств в ФГАУ «ОК «Рублево-Успенский» для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Одинцовского городского округа

| Наименование организации (учреждения), адрес места расположения | Функциональная группа | Выделяемые |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | силы | средства |
| ФГАУ «ОК «Рублево-Успенский», пос. Дачного Хозяйства Жуковка, стр. 46 | Аварийно-диспетчерская служба - 1 ед. (круглосуточно) | дежурный диспетчер - 1 чел. | - |
|  | Аварийная бригада - 3 ед. (в смену по вызову) | состав: аварийная бригада в составе: водитель - 1 чел. слесарь - 2 чел. | автомобиль – 1 ед.; экскаватор – 1 ед. |
|  | Оперативный персонал на котельных – 4 ед. (круглосуточно) | операторы (машинисты) – 4 чел. | - |

3.2.3.32. Количество сил и средств в АО «Петелинская птицефабрика» для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Одинцовского городского округа представлено в таблице 3.2.32.

Таблица 3.2.32 - Количество сил и средств в АО «Петелинская птицефабрика» для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Одинцовского городского округа

| Наименование организации (учреждения), адрес места расположения | Функциональная группа | Выделяемые |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | силы | средства |
| АО «Петелинская птицефабрика», с. Часцы, д. 3 | Аварийно-диспетчерская служба - 1 ед. (круглосуточно) | Дежурный диспетчер – 1 чел. | — |
|  | Оперативный персонал на котельных – нет. (круглосуточно) | Операторы (машинисты) – нет. | — |
|  | Аварийная бригада - 1 ед. (по вызову) | Водитель – 2 чел. Слесарь сантехник - 2 чел. Сварщик - 1 чел. Слесарь КИП – 1 чел. Электромонтер – 1 чел. | — |

3.2.3.33. Количество сил и средств в ООО «Московская энергетическая компания» для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Одинцовского городского округа представлено в таблице 3.2.33.

Таблица 3.2.33 - Количество сил и средств в ООО «Московская энергетическая компания» для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Одинцовского городского округа

| Наименование организации (учреждения), адрес места расположения | Функциональная группа | Выделяемые |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | силы | средства |
| ООО «Московская энергетическая компания», г. Звенигород, пр-д Строителей, д. 8А | - | начальник смены станции – 1 чел. | - |
|  | оперативный персонал на ГЩУ(главный щит управления) – 3 ед. (круглосуточно) | машинисты – 1 чел. | - |
|  | ремонтный участок - 3 ед. (по вызову) | дежурный электромонтёр - 1 чел. слесарь - 2 чел. | автомобиль – 1 ед. |

3.2.3.34. Количество сил и средств в АО «Пансионат с лечением Солнечная поляна» для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Одинцовского городского округа представлено в таблице 3.2.34.

Таблица 3.2.34 - Количество сил и средств в АО «Пансионат с лечением Солнечная поляна» для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Одинцовского городского округа

| Наименование организации (учреждения), адрес места расположения | Функциональная группа | Выделяемые |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | силы | средства |
| АО «Пансионат с лечением Солнечная поляна», д. Волково | Оперативный персонал на котельных – 4 чел. (круглосуточно) | слесарь - 4 чел. электрик - 2 чел. разнорабочий - 3 чел. | - |

3.2.3.35. Количество сил и средств в ООО «Гранель Инжиниринг» для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Одинцовского городского округа представлено в таблице 3.2.35.

Таблица 3.2.35 - Количество сил и средств в ООО «Гранель Инжиниринг» для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Одинцовского городского округа

| Наименование организации (учреждения), адрес места расположения | Функциональная группа | Выделяемые |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | силы | средства |
| ООО «Гранель Инжиниринг», д. Малые Вяземы, д. 53, стр. 1 | аварийно-диспетчерская служба (круглосуточно) | дежурный диспетчер - 1 чел. | средства связи на рабочем месте |
|  | аварийно-ремонтная бригада (круглосуточно) | состав: аварийная бригада в составе: мастер – 1 чел.; водитель - 1 чел.; слесарь - 6 чел.; сварщик - 1 чел.; электромонтер – 1 чел. | автомобиль - 1 ед.; генератор – 1 ед.; сварочный аппарат – 1 ед. |

3.2.3.36. Количество сил и средств в АО «ТЭК-24» для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Одинцовского городского округа представлено в таблице 3.2.36.

Таблица 3.2.36 - Количество сил и средств в АО «ТЭК-24» для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Одинцовского городского округа

| Наименование организации (учреждения), адрес места расположения | Функциональная группа | Выделяемые |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | силы | средства |
| АО «ТЭК-24», г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 42, стр. 1 | диспетчерская служба (круглосуточно) | дежурный диспетчер - 1 чел. | средства связи на рабочем месте |
|  | аварийно-ремонтная бригада (круглосуточно) | состав: аварийная бригада в составе: мастер – 1 чел.; водитель - 4 чел. слесарь - 8 чел.; сварщик - 4 чел.; электромонтер – 1 чел. | передвижная ремонтная мастерская - 1 ед.; генератор – 2 ед.; сварочный аппарат – 2 ед.; экскаватор – 1 комплект |
|  | Оперативный персонал на котельных (круглосуточно) | состав: оператор котельной - 1 ед. | средства связи на рабочем месте |

3.2.3.37. Количество сил и средств в ООО «УК «Кунцево» для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Одинцовского городского округа представлено в таблице 3.2.37.

Таблица 3.2.37 - Количество сил и средств в ООО «УК «Кунцево» для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Одинцовского городского округа

| Наименование организации (учреждения), адрес места расположения | Функциональная группа | Выделяемые |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | силы | средства |
| ООО «УК «Кунцево», пгт. Заречье, ул. Тихая, д. 25А | аварийно-диспетчерская служба - 1 ед. (круглосуточно) | дежурный диспетчер – 1 чел. | — |
|  | оперативный персонал на котельных – нет. (круглосуточно) | операторы (машинисты) – нет. | — |
|  | аварийная бригада – 3 ед. (по вызову) | слесарь - 2 чел.; руководитель - 1 чел. | — |

3.2.3.38. Количество сил и средств в Подмосковный филиал ООО «ТСК Мосэнерго» для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Одинцовского городского округа представлено в таблице 3.2.38.

Таблица 3.2.38 - Количество сил и средств в Подмосковный филиал ООО «ТСК Мосэнерго» для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Одинцовского городского округа

| Наименование организации (учреждения), адрес места расположения | Функциональная группа | Выделяемые |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | силы | средства |
| Подмосковный филиал ООО «ТСК Мосэнерго», г. Москва, Лермонтовский пр-т., д. 147 стр. 1 | аварийно-диспетчерская служба (круглосуточно) | дежурный диспетчер - 1 чел. | - |
|  | аварийно-ремонтная бригада (круглосуточно) | состав: аварийная бригада в составе: водитель – 1 чел.; слесарь - 2 чел.; сварщик - 1 чел.; электромонтер – 1 чел. | автомобиль - 1 ед.; экскаватор – 1 ед. (по запросу) |
|  | Оперативный персонал на котельных | операторы (машинисты) | - |

3.2.3.39. Количество сил и средств в ООО «ЭнергоСтройМех» для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Одинцовского городского округа представлено в таблице 3.2.39.

Таблица 3.2.39 - Количество сил и средств в ООО «ЭнергоСтройМех» для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Одинцовского городского округа

| Наименование организации (учреждения), адрес места расположения | Функциональная группа | Выделяемые |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | силы | средства |
| ООО «ЭнергоСтройМех», г. Одинцово, Железнодорожная ул., д. 19, стр. 7 | аварийно-диспетчерская служба (круглосуточно) | дежурный диспетчер - 0 чел. | - |
|  | аварийно-ремонтная бригада (круглосуточно) | состав: аварийная бригада в составе: водитель - 1 чел.; слесарь - 2 чел.; сварщик - 1 чел.; разнорабочий – 1 чел. | автомобиль - 1 ед.; экскаватор – 1 ед. |
|  | Оперативный персонал на котельных (круглосуточно) | состав: оператор котельной - 0 ед. | - |

  - Сведения о количестве сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения по специализированным оперативным подразделениям

3.3.1. Для локализации и ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения могут привлекаться силы и средства специализированных оперативных подразделений ГУ МЧС России по Московской области и ГКУ МО «Мособлпожспас», а также силы муниципального звена Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (МОСЧС).

Сведения по силам и средствам муниципального звена Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), которые могут привлекаться при ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Одинцовского городского округа представлены в таблице 3.3.1.

Таблица 3.3.1 - Сведения по силам и средствам муниципального звена РСЧС, которые могут привлекаться при ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах Одинцовского городского округа

| № п/п | Наименование, адрес места нахождения подразделения службы | Выделяемые |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | силы, чел | средства, ед. |
| 1 | 3 ПСЧ 7 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по МО, Московская обл., г. Одинцово, Можайское ш., д. 2 | 4 | Автоцистерна пожарная АЦ 7.0–40 (43118) |
| 2 | 15 ПСЧ 7 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по МО, Московская обл., пос. Горки-2, д.47 | 4 | Автоцистерна пожарная АЦ 3.2–40 (43253) |
| 3 | СПСЧ-153 ФГКУ «СУ ФПС № 100 МЧС России», Московская обл., п. дома отдыха «Огарево», д. 1 | - | - |
| 4 | СПСЧ-51 СО № 9 ФГКУ «СУ ФПС № 3 МЧС России», Московская обл., г. Краснознаменск, ул. Строителей, д. 20 | - | - |
| 5 | ПСЧ-244 (специальная) ТУ № 1 ГКУ МО «Мособлпожспас», Московская обл., г. Голицыно, Промышленный проезд, д. 8, стр. 1 | 7 | Автоцистерна пожарная АЦ 8.0–40 (Камаз 43118) Автоцистерна пожарная АЦ 6.0–50 (Камаз 43118) |
| 6. | ОП ПСЧ-244 (специальной) ТУ № 1 ГКУ МО «Мособлпожспас», Московская обл., с. Успенское, стр. 70 | 3 | Автоцистерна пожарная АЦ 3.0–40 (Урал 5557) |
| 7 | ПСЧ-245 ТУ № 1 ГКУ МО «Мособлпожспас», Московская обл., д. Чупряково, д. 34/2 | 3 | Автоцистерна пожарная АЦ 8.0–40 (Камаз 43118) |
| 8 | ПСЧ-246 ТУ № 1 ГКУ МО «Мособлпожспас», Московская обл., пос. Новоивановское, ул. Калинина, д. 15 | 3 | Автоцистерна пожарная АЦ 3.0–40 (Урал 5557) |
| 9 | ПСЧ-318 ТУ № 1 ГКУ МО «Мособлпожспас», Московская обл., г. Звенигород, ул. Депутатская, стр. 5 | 6 | Автоцистерна пожарная АЦ 3.0–40 (Урал 5557) |
| 10 | ДПК ООО «АвтоМОЛ», Московская обл., МКАД 55 км, ул. Горбунова, д. 14 | 13 | Автоцистерна пожарная АЦ 3.0–40 (Урал 5557) |
| 11 | Пожарная команда в/ч 23700, Московская обл., п. Новый Городок | 24 | 2АА |
| 12 | Пожарная команда АО «121 АРЗ», Московская обл., пгт. Старый Городок | 24 | 2 АЦ |
| 13 | Пожарная команда в/ч 62843, Московская обл., п. Часцы-1 | 15 | 1АЦ |
| 14 | 504 Пожарная команда Западного военного округа, Московская обл., ФГАУ «Патриот», стр. 25 | 56 | 2АЦ, 1АЛ |
| 15 | АСФ МКУ «Центр гражданской защиты Одинцовского городского округа», Московская обл., г. Одинцово, ул. Молодёжная, д. 17 | 4 | Аварийно спасательный автомобиль АСМ (ГАЗ 27057) |
| 16 | Группа проведения водолазных работ ПСО № 1 (специализированный) ГКУ МО «Мособлпожспас», Московская обл., с. Успенское, стр. 70 | 5 | 3 |
| 17 | Группа проведения газоспасательных работ ПСО № 1 (специализированный) ГКУ МО «Мособлпожспас», Московская обл., г. Голицыно, Промышленный проезд, д. 8, стр. 2 | 5 | 3 |
| 18 | Авиационная поисково-спасательная группа ПСО № 1 (специализированный) ГКУ МО «Мособлпожспас», Московская обл., г. Голицыно, Промышленный проезд, д. 8, стр. 1 | 2 | 2 |
| 19 | Одинцовская подстанция СМП, Московская обл., г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д. 5 | 22 бригады | 31 машина |
| 20 | Никольская подстанция СМП, Московская обл., пгт. Старый Городок, ул. Школьная, д. 32 | 6 бригад | 7 машин |
| 21 | Голицынская подстанция СМП, Московская обл., пгт. Большие Вязёмы, ул. Институт, д. 9/1 | 5 бригад | 7 машин |
| 22 | Звенигородская подстанция, Московская обл., г. Звенигород, ул. Герцена, д. 13А | 4 бригады | 4 машины |
| 23 | УМВД России по Одинцовскому городскому округу, Московская обл., г. Одинцово, Можайское ш., д. 4 | 2 | 1, дежурный автомобиль |
| 24 | 1-й городской отдел полиции, Московская обл., г.п. Одинцово, Можайское ш., д. 4а | 2 | 1, дежурный автомобиль |
| 25 | 2-й городской отдел полиции, Московская обл., г.п. Одинцово, ул. Верхне-Пролетарская, д. 25 | 2 | 1, дежурный автомобиль |
| 26 | Кубинский отдел полиции, Московская обл., г. Кубинка, Наро-Фоминское ш., д. 9 | 2 | 1, дежурный автомобиль |
| 27 | Голицынский отдел полиции, Московская обл., пос. Большие Вяземы, вл. 3, стр. 1 | 2 | 1, дежурный автомобиль |
| 28 | Успенский отдел полиции, Московская обл., пос. Горки-10, д. 50 | 2 | 1, дежурный автомобиль |
| 29 | Барвихинский отдел полиции, Московская обл., пос. Барвиха, д. 9 | 2 | 1, дежурный автомобиль |
| 30 | Немчиновский отдел полиции, Московская обл., пос. Немчиновка, ул. 2-й Просек, д. 4 | 2 | 1, дежурный автомобиль |
| 31 | Звенигородский отдел полиции, Московская обл., г. Звенигород, ул. Депутатская, д. 7 | 2 | 1, дежурный автомобиль |
| 32 | Лесногородский отдел полиции, Московская обл., г.п. Одинцово, ул. Акуловская, д. 26 | 2 | 1, дежурный автомобиль |
| 33 | Госавтоинспекция УМВД России по Одинцовскому г.о., Московская обл., пгт. Большие Вяземы, ул. Ямская, д.1 | 2 | 1 дорожно-патрульный автомобиль |

3.3.3. В зависимости от масштаба и последствий технологических нарушений, аварий, чрезвычайных ситуаций межмуниципального или регионального характера на объектах и системах ЖКХ, в т.ч системах теплоснабжения к проведению на них аварийно-восстановительных и других неотложных работ могут привлекаться силы и средства специализированных оперативных подразделений Государственного казённого учреждения Московской области «Московская областная специализированная аварийно-восстановительная служба» (ГКУ МО «МОС АВС»).

Сведения по силам и средствам специализированных оперативных подразделений ГКУ МО «МОС АВС», которые могут привлекаться при ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Московской области, в т.ч и Одинцовского городского округа представлены в таблицах 3.3.2 и 3.3.3.

Таблица 3.3.2 - Сведения по силам специализированных оперативных подразделений ГКУ МО «МОС АВС», которые могут привлекаться при ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Московской области, в т.ч и Одинцовского городского округа

| № п/п | Функциональная группа | Выделяемые силы в сутки, чел |
| --- | --- | --- |
| Участок аварийно-восстановительных работ |  |  |
|  | Бригада №1 (круглосуточно) |  |
| 1 | Мастер | 1 |
| 2 | электрогазосварщик | 1 |
| 3 | слесарь | 2 |
|  | Итого | 4 |
| Участок инженерного обеспечения |  |  |
| 1 | Бригада №1 (круглосуточная) |  |
| 2 | Мастер | 1 |
| 3 | Машинист насосных установок 4р. | 1 |
| 4 | Машинист насосных установок 6р. | 1 |
| 5 | Машинист электростанции передвижной 5 р. | 1 |
|  | Итого | 4 |
| Истринский филиал ГКУ МО «МОС АВС» Отпор |  |  |
| 1 | Бригада 1 (круглосуточно) |  |
| 2 | мастер | 1 |
| 3 | слесарь | 2 |
| 4 | машинист эл.установок | 1 |
| 5 | машинист насосных установок | 1 |
|  | электрогазосварщик | 1 |
|  | оператор котельной | 1 |
|  | водитель | 3 |
|  | итого | 10 |
|  | Участок ПД и РТУ |  |
|  | Бригада 1(дневная) |  |
| 1 | Начальник участка | 1 |
| 3 | Мастер поисково-диагностического оборудования | 1 |
| 4 | Мастер аварийных котельных БМК | 2 |
| 5 | Оператор котельной | 2 |
|  | Итого | 6 |

Таблица 3.3.3 - Сведения по средствам специализированных оперативных подразделений ГКУ МО «МОС АВС», которые могут привлекаться при ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Московской области, в т.ч и Одинцовского городского округа

| № п/п | Функциональная группа | Выделяемые средства, ед. |
| --- | --- | --- |
| А) Государственное казенное учреждение Московской области «Московская областная специализированная аварийно-восстановительная служба» (ГКУ МО «МОС АВС»), г. Орехово-Зуево, ул. Северная, д.59 |  |  |
| I. АВТОТРАНСПОРТНАЯ ТЕХНИКА |  |  |
| 1 | Оперативно-штабные машины - 1 ед. | автоспектр MOBICOM 3032D4 «Мобильный пункт управления» - 1 |
| 1 | Транспорт дежурной службы - 1 ед. | автобус ГАЗель NEXT A65R52 - 1 |
| 1 | Транспорт TOOK №№1-4 - 9 ед. | легковой автомобиль ВАЗ-2123 Нива-Шевроле - 9 |
| 1 | Средства доставки спецтехники, оборудования и грузов - 20 ед. | грузовой седельный тягач MAN TGA 183604 2BLS (г/п 10,96т) - 1 |
| 2 |  |  |
| 3 |  | полуприцеп бортовой Тонар 97461 с выс.пл. (г/п 27,7т) - 1 |
| 4 |  | седельный тягач УРАЛ 6470 (г/п 9,3т) - 1 |
| 5 |  | полуприцеп 993920 (г/п 26,0т) - 1 |
| 6 |  | автомобиль бортовой УРАЛ-4320 (г/п 14,5т) - 1 |
| 7 |  | автомобиль бортовой ГАЗ-330202 - Газель, тент. (г/п 1,5т) - 1 |
| 8 |  | полуприцеп-тяжеловоз 994273 (г/п 45тн) - 1 |
| 9 |  | седельный тягач КАМАЗ-65116А4 (г/п 15,5тн) - 1 |
| 10 |  | автомобиль бортовой ГАЗ-330202 - Газель, тент. (г/п 1,5т) - 1 |
| 11 |  | автомобильный прицеп МЗСА 817705.012 - 1 |
| 12 |  | грузовой фургон ГАЗ GAZELLE NEXT A32R32 - 1 |
| 13 |  | грузовой фургон GAZELLE NEXT A32R32 - 1 |
| 14 |  | грузовой седельный тягач КАМАЗ М1946 - 7 |
| 15 |  | прицеп 994273 - 1 |
| 1 | Землеройная техника - 2 ед. | экскаватор колесный гидравлический HITACHI ZX 180, емк.ковша 0,6 м3, макс. рад. копания 8,8 м, макс.глубина копания 5,4 м - 1 |
| 2 |  | гусеничный экскаватор Hitachi ZX180LCN-3 - 1 |
| 1 | Автокраны - 2 ед. | кран автомобильный КС-5576Б на шасси МАЗ-630303 (г/п 32т), Lстр.тел. 30,7 м - 1 |
| 2 |  | Автокран, г/п 50 т КС-65717-1 |
| 1 | Машины аварийно-восстановительных работ - 9 ед. | автомобиль КАМАЗ-39384Р МАВР с краном-манипулятором (г/п 2,0 т) - 1 |
| 2 |  | автомобиль ГАЗ-2705 "Газель", грузовой фургон, цельнометаллический (7 мест) - 2 |
| 3 |  | бортовой грузовой автомобиль КАМАЗ-43118, 2784LW c краном–манипулятором TADANO 503 (г/п 3,1т) - 1 |
| 4 |  | кран-манипулятор автомобильный 390206 (г/п 3,0т) - 1 |
| 5 |  | автомобиль грузовой ГАЗ-C42R33 (г/п 4,55т) - 2 |
| 6 |  | машина аварийная (тип специальный) 797919 (ДКТ-410.1) на базе КАМАЗ с насосной установкой - 1 |
| 7 |  | автомобиль 62К00 специальный, с краном-манипулятором - 1 |
| 1 | Автоцистерны для доставки питьевой воды, участок инженерного обеспечения - 3 ед | автоцистерна 5675К2-20 на шасси КАМАЗ, емк. – 8м3 - 2 |
| 2 |  | автоцистерна 28243Т на шасси ГАЗ-C41R33, емк. – 4 м3 - 1 |
| 1 | Транспорт для размещения рабочего персонала, участок АВР - 2 ед. | автомобиль-фургон КАМАЗ-5796 «Мобильный жилой комплекс» - 1 |
| 2 |  | автомобиль-фургон КАМАЗ, специальный - 1 |
| II. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |
| 1 | Котельные, теплогенераторы (ТЭХ) - 122 ед. | блочно-модульная котельная 2 МВт (1,72 Гкал/ч), Q 115 м3/ч, H=30м) - 2 |
| 2 |  | блочно-модульная котельная 1 МВт (0,86 Гкал/ч), Q 90м3/ч, H 27м) - 1 |
| 3 |  | блочно-модульная котельная БМК-2МВт - 17 |
| 4 |  | парогенератор 60 кВт, Q 80 кг/ч - 1 |
| 5 |  | аппарат высокого давления с подогревом Kranzle Therm 870 41.340 - 1 |
| 6 |  | тепловая газовая пушка 12 кВт - 20 |
| 7 |  | тепловая газовая пушка 20 кВт - 19 |
| 8 |  | тепловая газовая пушка 35 кВт - 20 |
| 9 |  | тепловая газовая пушка 55 кВт - 20 |
| 10 |  | тепловая газовая пушка 80 кВт - 20 |
| 11 |  | Прицеп с парогенератором КВ057350 - 1 |
| 1 | Электростанции (электрогенераторы) - 32 ед. | электростанция 100 кВт - 2 |
| 2 |  | электростанция АД-100-Т400-1Р, 100 кВт, (в погодозащитном капоте) - 2 |
| 3 |  | передвижная электростанция Камминз C550D 400 кВт - 2 |
| 4 |  | дизельная генераторная установка SDMO-220 220 кВт в контейнере - 1 |
| 5 |  | электростанция АД-200-Т400-1Р, 200 кВт, (в погодозащитном капоте) - 2 |
| 6 |  | электростанция АД-50-Т400-1Р, 50 кВт, (в погодозащитном капоте) - 9 |
| 7 |  | электростанция Onis Visa, модель Р500 (400 кВт/500кВА), 400 кВт, (в погодозащитном капоте) - 1 |
| 8 |  | дизельная генераторная установка AKSA AD700 в защитном контейнере (560кВт, 380В) - 1 |
| 9 |  | дизельная генераторная установка (200 кВт) АД-200С-Т400 - 3 |
| 10 |  | дизельная генераторная установка (100 кВт) АД-100С-Т400 BS 7500 AES - 6 |
| 11 |  | электростанция бензиновая FUBAG - 3 |
| 1 | Трассотечепоисковое оборудование и приборы - 6 ед. | генератор трассировочный «Успех-АТГ-515.60» - 1 |
| 2 |  | тепловизор testo882 (0560 0882) - 1 |
| 3 |  | комплект специальный течетрассопоисковый (коррелятор) Аquascan 610 Laptop - 1 |
| 4 |  | Оборудование для телеинспекции трубопроводов диаметром от 135 мм до 1600 мм RAUSCH Mobile Pro -1 |
| 5 |  | корреляционный течеискатель ИСКОР-219Д - 1 |
| 6 |  | переносной четырехдетекторный газоанализатор КОЛИОН-1В-27 - 1 |
| 1 | Откачивающая техника, оборудование - 23 ед. | дизельная насосная станция ДНС-450/140 «ПОТОК», до 400м3/ч - 6 |
| 2 |  | ДКТ 410-1 |
| 3 |  | ДКТ 410-1 |
| 4 |  | DNS.SHP-2 T800-1 |
| 5 |  | DNS.SHP-2 T800-1 |
| 6 |  | станция гидравлическая МСА-20 - 1 |
| 7 |  | станция гидравлическая МСА-20х2 - 1 |
| 8 |  | дизельная насосная станция DNS.SHP-1 T700 - 6 |
| 9 |  | дизельная мотопомпа DNS.SHP-1 T700 - 3 |
| 10 |  | мотопомпа для грязной воды GTP80 CHAMPION - 1 |
| 11 |  | мотопомпа для чистой воды GP50 CHAMPION - 1 |
| 1 | Сварочное оборудование - 14 ед. | портативные, переносные:свар. генератор АСПВ 250-10/4-Т400/230 – 3 шт.; |
| 2 |  | аппарат стыковой сварки для сварки труб ПНД от 180 до 500мм - 1 |
| 3 |  | генератор сварочный Fubag WS 230Ds ES 838237 - 3 |
| 4 |  | сварочный аппарат ТСС PRO ММА-315 - 1 |
| 5 |  | инверторный сварочный плазморез Кедр MultiCUT 400С - 1 |
| 6 |  | бензиновый сварочный генератор CHAMPION GW200AE - 1 |
| 7 |  | инверторный сварочный аппарат САИ-250ПРОФ РЕСАНТА - 4 |
| 1 | Оборудование и приспособления аварийно-спасательного назначения - 5 ед. | мобильная осветительная установка «Свеча 5м 1000 с генератором» - 1 |
| 2 |  | световая башня - 4 |
| Б) Истринский филиал Государственного казенного учреждения Московской области «Московская областная специализированная аварийно-восстановительная служба» (ГКУ МО «МОС АВС») Отпор, п. Румянцево, Волоколамское ш., д. 36а |  |  |
| I. АВТОТРАНСПОРТНАЯ ТЕХНИКА |  |  |
| 1 | Обеспечение оперативной, производственно-хозяйственной деятельности АУП - 3 ед. | автомобиль ГАЗ – С42R33 ГАЗОН Некст (двойная кабина/борт) - 1 |
| 2 |  | автомобил Нива Шевроле - 1 |
| 3 |  | автомобилГАЗЕЛЬ НЕКСТ А32R32 (цельномет, гр./пассажирск.) - 1 |
| 4 |  | автомобил ГАЗЕЛЬ НЕКСТ А22R32 (двойная кабина/борт,тент) - 1 |
| 1 | Средства доставки спецтехники, оборудования и грузов - 7 ед. | седельный тягач КАМАЗ 65116 - 1 |
| 2 |  | седельный тягач КАМАЗ М1946 - 1 |
| 3 |  | полуприцеп (платформа) - 1 |
| 4 |  | полуприцеп (борт) - 1 |
| 5 |  | прицеп ПСБ 898214 (катушка) - 1 |
| 6 |  | прицеп ПСБ 898214 (катушка) - 1 |
| 7 |  | самосвал КАМАЗ – 6520-43 - 1 |
| 1 | Землеройная техника - 3 ед. | экскаватор-погрузчик ELAZ – BL888 (вес 12 тонн) - 1 |
| 2 |  | трактор Беларусь ТУМ 180П - 1 |
| 3 |  | бульдозер ВТГ–100 - 1 |
| 1 | Автокраны - _1_ ед. | автокран КС 55713-5К на базе КАМАЗ - 1 |
| 1 | Машины аварийно-восстановительных работ - 3ед. | автомобиль КАМАЗ – 43118 с краном манипулятором - 1 |
| 2 |  | автомобиль КАМАЗ – 390206 с краном манипулятором - 1 |
| 3 |  | аварийно-ремонтный автомобиль-фургон ДКТ – 410 на базе КАМАЗ - 1 |
| 1 | Автоцистерны для доставки питьевой воды - _1_ ед. | водовоз 565844 на базе КАМАЗ - 1 |
| 1 | Транспорт для размещения рабочего персонала - __1 ед. | автомастерская (гостиница) на базе КАМАЗ - 1 |
| 1 | Прочий транспорт и спецмашины - 2 ед. | автовышка ППС – 131.18Э ГАЗОН НЕКСТ - 1 |
| 2 |  | катушка возимая - 1 |
| II. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |
| 1 | Котельные, теплогенераторы (ТЭХ) - _1_ ед. | блочно-модульная котельная БМК - 2 МВт (полуприцеп) - 1 |
| 1 | Электростанции электрогенераторы) -6_ед. | дизельный генератор ДГУ 50 кВт - 1 |
| 2 |  | дизельный генератор ДГУ 100 кВт - 3 |
| 3 |  | дизельный генератор ДГУ 200 кВт - 2 |
| 1 | Откачивающая техника, оборудование - _2_ ед. | дизельная насосная станция ДНС 450/140 - 2 |
| 1 | Оборудование и приспособления аварий__2 ед. | гидравлическая станция ГАС - 2 |

Раздел 4. Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения соответствии с требованиями части 5 статьи 18 Федерального закона о теплоснабжении

  - Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения

    - В отдельных системах теплоснабжения Одинцовского городского округа деятельность осуществляют несколько теплоснабжающих и (или) теплосетевых организаций.

    - В соответствии с требованиями ч.5 ст. 18 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» теплоснабжающие организации и теплосетевые организации, осуществляющие свою деятельность в одной системе теплоснабжения, ежегодно до начала отопительного периода обязаны заключать между собой соглашение об управлении системой теплоснабжения в соответствии с правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

    - В соответствии с требованиями статьи IX постановления Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» между единой теплоснабжающей организацией (разработчик соглашения) и теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (стороны соглашения) осуществляющими деятельность в одной системе теплоснабжения не позднее 1 июня каждого года должны быть заключены Соглашения об управлении системой теплоснабжения.

    - Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в совместно эксплуатируемых системах теплоснабжения Одинцовского городского округа осуществляется на основании соглашений об управлении системами теплоснабжения.

Обязательными условиями указанного соглашения являются:

1) определение соподчиненности диспетчерских служб теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций, порядок их взаимодействия;

2) порядок организации наладки тепловых сетей и регулирования работы системы теплоснабжения;

3) порядок обеспечения доступа сторон соглашения или, по взаимной договоренности сторон соглашения, другой организации к тепловым сетям для осуществления наладки тепловых сетей и регулирования работы системы теплоснабжения;

4) порядок взаимодействия теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций в чрезвычайных ситуациях и аварийных ситуациях.

Организации, функционирующие в системах теплоснабжения Одинцовского городского округа, в рамках соглашения об управлении системой теплоснабжения координируют решения, осуществляют взаимодействия сил и средств, при локализации и ликвидации аварийных ситуаций.

4.1.5. Ответственность организаций-сторон соглашения об управлении системой теплоснабжения определяется балансовой принадлежностью тепловых сетей и фиксируется в акте разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон, прилагаемом к соглашению об управлении системой теплоснабжения.

4.1.6. В случае, если теплоснабжающие и теплосетевые организации не заключили соглашение об управлении системой теплоснабжения, порядок управления системой теплоснабжения определяется соглашением, заключенным на предыдущий отопительный период, а если такое соглашение не заключалось ранее, указанный порядок устанавливается Администрацией Одинцовского городского округа.

  - Сведения о системах теплоснабжения, деятельность в которых осуществляют несколько теплоснабжающих и (или) теплосетевых организаций

    - В отдельных системах теплоснабжения Одинцовского городского округа деятельность по эксплуатации объектов и управлению потоками тепловой энергии, теплоносителя осуществляют несколько организаций.

Перечень систем теплоснабжения Одинцовского городского округа в которых эксплуатация осуществляется несколько лицами (теплоснабжающими и теплосетевыми организациями) и реквизиты соглашений об управлении системами теплоснабжения представлены в таблице 4.2.1.

Таблица 4.2.1 - Перечень систем теплоснабжения Одинцовского городского округа в которых эксплуатация осуществляется несколько лицами (теплоснабжающими и теплосетевыми организациями) и реквизиты соглашений об управлении системами теплоснабжения

| № п/п | Наименование населенного пункта | Диспетчерское наименование источника тепловой энергии, адрес | Наименование эксплуатирующей организации |  | ЕТО в системе теплоснабжения | Реквизиты соглашения об управлении системой теплоснабжения (номер, дата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | источник тепловой энергии | тепловые сети |  |  |
| 1 | пгт. Старый Городок | Котельная АО «121 АРЗ» | АО «121 АРЗ» | АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Одинцовская теплосеть» | нет |
| 2 | п. Барвиха | Котельная ФГБУ «Клинический санаторий «Барвиха» | ФГБУ «Клинический санаторий «Барвиха» | АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Одинцовская теплосеть» | нет |
| 3 | с. Фуньково | Котельная «Фуньково» | АО «Одинцовская теплосеть» | МУП «ЖКХ Назарьево» | АО «Одинцовская теплосеть» | нет |
| 4 | пос. Кобяково | Котельная «Кобяково» | АО «Одинцовская теплосеть» | МУП «ЖКХ Назарьево» | АО «Одинцовская теплосеть» | нет |
| 5 | с. Ершово | Котельная «Дом отдыха Ершово» | АО «Парк Отель «Ершово» | АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Одинцовская теплосеть» | нет |
| 6 | пос. Дом отдыха Покровское | Котельная «ДО Покровское» | ЗАО «Царский лес» | АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Одинцовская теплосеть» | нет |
| 7 | г. Одинцово | Котельная ООО «Баковский завод резинотехнических изделий» | ООО «Баковский завод» | АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Одинцовская теплосеть» | нет |
| 8 | г. Одинцово | Котельная «ул. Чистяковой, 30» | ООО «Теплосервис-М» | ООО «ЭнергоСтройМех» | ООО «Теплосервис-М» | нет |
| 9 | пгт. Заречье | Котельная ООО «Интеркапстрой» | ООО «Интеркапстрой» | ООО «УК «Кунцево» | ООО «УК «Кунцево» | нет |
| 10 | г. Звенигород | ГТУ-ТЭЦ | ООО «Московская энергетическая компания» | АО «Одинцовская теплосеть» | АО «Одинцовская теплосеть» | №210611/2Т от 11.06.2021 |

Раздел 5. Состав и дислокация сил и средств.

  - Состав сил и средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций

    - Состав сил в учреждениях и организациях связанных с функционированием систем теплоснабжения Одинцовского городского округа, привлекаемых в рамках своих полномочий для локализации и ликвидации аварийных ситуаций в системах централизованного теплоснабжения:

а) в администрации Одинцовского городского округа:

- Глава Одинцовского городского округа;

- заместитель Главы Одинцовского городского округа, ответственный за организацию эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- начальник и специалисты подразделения администрации Одинцовского городского округа, курирующие жилищно-коммунальное хозяйство;

- операторы Единой дежурной диспетчерской службы Одинцовского городского округа (далее – ЕДДС), находящиеся на смене.

б) в организациях, функционирующих в системах теплоснабжения Одинцовского городского округа:

- директор;

- главный инженер;

- начальник теплового хозяйства, начальники производственных участков (районов) тепловых сетей, мастер (наименование должности в соответствии с штатным расписанием организации);

- диспетчер аварийно-диспетчерской службы;

- персонал производственно-технической службы;

- инженерно-технические работники и операторы (машинисты) дежурной смены котельных (наименование должности в соответствии с штатным расписанием организации);

- члены аварийно-ремонтных бригад.

в) в организациях, которые привлекаются к устранению аварийных ситуаций с электроснабжением, газоснабжением, водоснабжением, используемым для систем теплоснабжения Одинцовского городского округа (электросетевые и газораспределительные организации, организации водопроводно-канализационного хозяйства):

- директор;

- главный инженер;

- начальник профильного хозяйства, начальники производственных участков (районов), мастера (наименование должности в соответствии с штатным расписанием организации);

- оперативный дежурный персонал;

- члены выездной аварийно-ремонтной бригады в соответствии с утверждёнными в установленном порядке штатными расписаниями.

г) в управляющих организациях:

- директор;

- главный инженер;

- персонал аварийно-диспетчерской службы;

- мастер и персонал ремонтной службы.

5.1.2. Состав средств в учреждениях и организациях связанных с функционированием систем теплоснабжения Одинцовского городского округа требуемых при выполнении ими своих функций для локализации и ликвидации аварийной ситуации в системах централизованного теплоснабжения:

- оргтехника и средства связи;

- специализированное программное обеспечение;

- легковой, в том числе дежурный и грузовой автомобильный транспорт;

- специализированные автомобили – ремонтные, медицинские, противопожарные;

- грузоподъемная и землеройная техника;

- сварочное оборудование;

Состав средств ежегодно определяется и утверждается нормативным документом организаций (учреждений), которые могут быть привлечены для локализации и ликвидации аварийных ситуаций в системах централизованного теплоснабжения.

    - Количественный состав сил для локализации и ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Одинцовского городского округа определенный организациями (учреждениями) на 2026 г. представлен в разделе 5 настоящего ПЛАС.

  - Дислокация сил и средств, реагирование при локализации и ликвидации аварийных ситуаций

    - Дислокация (размещение) сил в режиме повседневной эксплуатации систем централизованного теплоснабжения в Одинцовском городском округе осуществляется на стационарных пунктах (местах), по месту нахождения ответственных лиц и персонала. Пункты (рабочие места) оснащены средствами связи, необходимыми техническими средствами и документацией.

    - При возникновении аварийных ситуаций дислокация средств может измениться в зависимости от функционального назначения сил, к которым они приписаны:

а) остаются на пунктах управления: средства оперативного персонала (дежурного персонала организаций (учреждений) указанных в п. б);

б) перемещаются в центр событий для использования при локализации и ликвидации происшествия:

- средства аварийно-ремонтных бригад (организаций, функционирующих в системах теплоснабжения; аварийных служб газораспределительной организации, электросетевых организаций, организаций водопроводно-канализационного хозяйства, управляющих организаций;

- средства специализированных оперативных подразделений ГУ МЧС России по Московской области и ГКУ МО «Мособлпожспас», органов правопорядка Министерства внутренних дел России, служб скорой медицинской помощи;

- средства привлекаемых организаций (ГКУ МО «МОС АВС»).

    - Дислокация аварийно-спасательных формирований должна осуществляться таким образом, чтобы обеспечивалась возможность прибытия (реагирования) к любому объекту в своей зоне ответственности за время, не превышающее нормативное, с момента поступления дежурному персоналу сигнала о возникновения аварийной ситуации.

Нормативное время прибытия (реагирования) на место происшествия, в случае возникновения аварийной ситуации в системе теплоснабжения Одинцовского городского округа аварийных служб организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, экстренных оперативных служб (специализированные оперативные подразделения МЧС России; органы правопорядка МВД России, службы скорой медицинской помощи), организаций привлекаемых к устранению аварийных ситуаций с электроснабжением, газоснабжением, водоснабжением, используемым для систем теплоснабжения (электросетевые и газораспределительные организации, организации водопроводно-канализационного хозяйства, ГКУ МО «МОС АВС»), управляющих организаций, представлено в таблице 5.2.1.

Таблица 5.2.1 - Нормативное время прибытия (реагирования) на место происшествия, организаций (учреждений), связанных локализацией и ликвидацией аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Одинцовского городского округа

| Экстренные оперативные службы, аварийные службы | Время реагирования, время прибытия на место происшествия с момента поступления вызова |
| --- | --- |
| Аварийные службы теплоснабжающих организаций на территории Одинцовского городского округа | немедленно, Ч+0ч.30мин. (п.5 р.V Распоряжения Правительства Московской области от 17.04.2024. № 222-РП «Об утверждении регламента по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в Московской области к отопительному периоду, прохождению отопительного периода и взаимодействию при аварийных отключениях систем теплоснабжения в ходе проведения отопительного периода») |
| Специализированные оперативные подразделения ГУ МЧС России по Московской области и ГКУ МО «Мособлпожспас» для территории Одинцовского городского округа | немедленно, Ч+0ч.10 мин. в городской местности; Ч+0ч.20 мин. в сельской местности (п.1 ст. 76 Федерального закона от 22.07.2008 №112-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности) |
| Органы правопорядка МВД России для территории Одинцовского городского округа | незамедлительно (протяженность маршрута патрулирования должна обеспечивать прибытие наряда к месту происшествия (как правило, не более чем в течение 5-7 минут) и не может превышать 6 км для патрулей на автомобиле, 4 км для патрулей на мотоцикле, 1,5 км для пеших патрулей) (п.1 ст. 12 Федерального закона от 07.02.2011 №3-ФЗ «О полиции») |
| Службы скорой медицинской помощи на территории Одинцовского городского округа | немедленно, Ч+0ч.20 мин. для оказания скорой медицинской помощи в экстренной форме; Ч+2ч.00 мин. для оказания скорой медицинской помощи в неотложной форме (п.6 прил. №2 Приказа Министерства здравоохранения РФ от 20.06.2013 №338н «Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи») |
| ГКУ МО «МОС АВС». Аварийно-восстановительная служба Московской области по оказанию помощи при ликвидации аварийных ситуаций, для территории Одинцовского городского округа | немедленно, 1 эшелон: Ч+0ч.20 мин; 2 эшелон: Ч+1ч.00 мин. (бригады несущие круглосуточное дежурство); Ч+2ч.00 мин. (бригады не в рабочее время) 3 эшелон: Ч+4ч.00 мин. (Соглашение об организации взаимодействия между Министерством энергетики Московской области, Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области, Государственным казенным учреждением Московской области «Агентство развития коммунальной инфраструктуры», «Государственным казенным учреждением Московской области «Московская областная специализированная аварийно-восстановительная служба») |
| Аварийные службы газораспределительной организации для территории Одинцовского городского округа | Ч+0ч.40 мин. (п.11.2 Постановления Госгортехнадзора РФ от 18.03.2003 №9 «Об утверждении правил безопасности систем газораспределения и газопотребления») |
| Аварийные службы электросетевых организаций для территории Одинцовского городского округа | немедленно, Ч+1ч.30мин. (не определен) |
| Аварийные службы организаций водопроводно-канализационного хозяйства для территории Одинцовского городского округа | немедленно, Ч+1ч.30мин. (не определен) |
| Аварийные службы управляющих организаций на территории Одинцовского городского округа | немедленно, Ч+1ч.30мин. (п.13 постановления Правительства РФ от 27.03.2018 №"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами и содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах и признании утратившими силу отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации") |

    - При необходимости, для локализации и ликвидации аварийной ситуации в условиях критически низких температур окружающего воздуха могут привлекаться дополнительные силы и средства.

    - Количественный состав средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Одинцовского городского округа определенный организациями (учреждениями) на 2026 г. представлен в разделе 3 настоящего ПЛАС.

  - Действия ответственных лиц при ликвидации аварийных ситуаций

5.3.1. Ответственные лица для недопущения негативного развития происшествия и скорейшей ликвидации аварийной ситуации обязаны четко знать установленный порядок своих действий и действовать в соответствии складывающейся обстановкой, согласованно, четко, спокойно, в рамках своих полномочий, определенных должностными и иными действующими инструкциями, со знанием ситуации в системе теплоснабжения, настоящим ПЛАС и положениями Распоряжения Правительства Московской области от 17.04.2024 № 222-РП «Об утверждении Регламента по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в Московской области к отопительному периоду, прохождению отопительного периода и взаимодействию при аварийных отключениях систем теплоснабжения в ходе проведения отопительного периода».

5.3.2. Действия ответственных лиц Одинцовского городского округа при ликвидации аварийных ситуаций в системе теплоснабжения:

Обязанности ответственного лица, в случае длительного срока ликвидации аварийной ситуации в системе централизованного теплоснабжения в зимний период (в условиях критически низких температур окружающего воздуха), угрозе для жизни и комфортного проживания людей.

В случае длительного срока ликвидации аварийной ситуации в системе централизованного теплоснабжения в зимний период (в условиях критически низких температур окружающего воздуха), угрозе для жизни и комфортного проживания людей руководство аварийно-ремонтными работами возлагается, как правило, на заместителя главы Одинцовского городского округа, ответственного за организацию эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства, (здесь – ответственный руководитель работ) который координирует свои действия с комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Одинцовского городского округа в соответствии с настоящим Планом действий.

Ответственный руководитель работ действует следующим образом:

а) направляет и руководит аварийно – ремонтной бригадой;

б) создает и собирает штаб, контролирует состав лиц, дает распоряжения специалистам;

в) через организации, управляющие многоквартирными домами, и местную систему оповещения и информирования оповещает жителей.

5.3.2.1. Организация, функционирующая в системах теплоснабжения Одинцовского городского округа (здесь – РСО).

Обязанности главного инженера организации, функционирующей в системах теплоснабжения Одинцовского городского округа (здесь – Главный инженер).

Главный инженер организации действует следующим образом:

а) прибывает на место аварийной ситуации;

б) организует спасательные работы, эвакуацию, принимает меры по сохранению имущества, меры по нераспространению аварийной ситуации.

Обязанности диспетчера аварийно-диспетчерской службы организации, функционирующей в системах теплоснабжения Одинцовского городского округа (далее - Диспетчер АДС)

Диспетчер АДС действует незамедлительно в круглосуточном режиме следующим образом:

а) принимает заявку от сменного оператора котельной и делает запись в оперативном в журнале;

б) оповещает ЕДДС, главного инженера, руководство котельной, дежурного по предприятию;

в) получает от ответственного за котельную пофамильный список персонала, задействованного для отыскания утечки и ее локализации;

г) моделирует сценарий развития последствий аварийной ситуации;

д) обеспечивает сбор аварийной ремонтной бригады;

е) после ликвидации аварии оповещает руководство, ЕДДС и абонентов;

ж) делает запись в журнале выполненных работ.

Обязанности персонала аварийно-ремонтной бригады организации, функционирующей в системах теплоснабжения Одинцовского городского округа.

Персонал аварийно-ремонтной бригады действует незамедлительно в круглосуточном режиме следующим образом:

а) при получении от АДС сигнала об аварии Распорядитель работ (дежурный по предприятию или главный инженер) высылает на место аварийно – ремонтную бригаду;

б) аварийно – ремонтная бригада под руководством мастера приступает к ликвидации и устранению аварийной ситуации и ее последствий после отключения поврежденного участка.

Обязанности инженерно-технических работников, операторов (машинистов) дежурной смены котельной организации, функционирующей в системах теплоснабжения Одинцовского городского округа (здесь – персонал котельной)

Персонал котельной действует в круглосуточном режиме следующим образом:

а) определяет по прибору подпитки величину сверхнормативной подпитки на тепловой сети;

б) сообщает руководству котельной или дежурному по предприятию, диспетчеру АДС о возникновении аварийной ситуации;

в) поддерживает гидравлический режим работы теплосети котельной, действуя согласно картам противоаварийных тренировок при падении давления в тепловой сети.

5.3.2.2. Организации, которые привлекаются к устранению аварийных ситуаций с электроснабжением, газоснабжением, водоснабжением, используемым для систем теплоснабжения (электросетевые организации и газораспределительная организация, организации водопроводно-канализационного хозяйства) Одинцовского городского округа (здесь – Ресурсные организации).

Должностные лица Ресурсных организаций действуют в круглосуточном режиме следующим образом:

а) принимают неотложные меры для локализации нарушения;

б) обеспечивают оперативное проведение аварийно-ремонтных работ;

в) восстанавливают нормативные параметры и режимы энергоснабжения, газоснабжения, водоснабжения.

5.3.2.3. Управляющие организации на территории Одинцовского городского округа (здесь – УК).

Персонал управляющей компании действует круглосуточно следующим образом:

а) регистрация заявки;

б) в случае аварийных повреждений на внутридомовых инженерных системах ХВС, ГВС, водоотведения, отопления, информирует администрацию о характере аварийного повреждения и планируемых сроках устранения;

в) ведет оперативный контроль выполнения заявок.

5.3.2.4. Единая дежурная диспетчерская служба Одинцовского городского округа (здесь - ЕДДС).

ЕДДС действует в круглосуточном режиме следующим образом:

а) оповещает в течение 30 минут администрацию муниципального образования;

б) прием – передача сигналов управления, оповещение населения (при необходимости).

5.3.2.5. Муниципальный центр управления регионом Одинцовского городского округа (здесь - МЦУР).

МЦУР действует в круглосуточном режиме следующим образом:

а) контролирует информирование населения;

б) контролирует ход проведения работ;

в) контролирует факт устранения аварии.

5.3.2.6 Глава муниципального образования Одинцовского городского округа / заместитель Главы муниципального образования Одинцовского городского округа ответственный за организацию эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства, должностные лица - начальник и специалисты подразделения администрации Одинцовского городского округа, курирующие жилищно-коммунальное хозяйство (наименование должности в соответствии с штатным расписанием учреждения) (здесь – ГЛАВА/ЗАМ ГЛАВЫ).

ГЛАВА/ЗАМ ГЛАВЫ действуют следующим образом:

а) организуют командный пункт, сообщают о месте его расположения всем исполнителям и постоянно находятся в нем;

б) проверяют, вызваны ли необходимые для ликвидации аварийных ситуаций инженерные службы и должностные лица;

в) контролируют выполнение мероприятий, предусмотренных оперативной частью плана действий;

г) дают соответствующие распоряжения представителям взаимосвязанных с теплоснабжением, по коммуникациям инженерным службам;

д) докладывают (вышестоящим руководителям и органам) об обстановке и при необходимости просит вызвать на помощь дополнительные технические средства и ремонтные бригады.

5.3.3. Координацию действий ответственных лиц Одинцовского городского округа, контроль устранения, принятие решения о выделении дополнительных сил и средств при ликвидации аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Одинцовского городского округа осуществляют центральные исполнительные органы Московской области в рамках своих полномочий.

5.3.4. Действия ответственных лиц центральных исполнительных органов Московской области при ликвидации аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Одинцовского городского округа:

5.3.4.1. Министерство энергетики Московской области (здесь - МИНЭНЕРГО).

Руководители и специалисты МИНЭНЕРГО в рамках своих полномочий действуют следующим образом:

а) в случае возникновения аварийных ситуаций в системе теплоснабжения муниципального образования (наименование муниципального образования), повлекших отключение коммунального ресурса для количества жителей от 20000 до 50000 человек, осуществляется выезд на место происшествия руководства МИНЭНЕРГО (первого заместителя министра, заместителя министра);

б) в случае возникновения аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Одинцовского городского округа, повлекших отключение коммунального ресурса для количества жителей более 50000 человек, осуществляется выезд на место происшествия Министра энергетики Московской области.

в) осуществляют контроль хода проведения работ по устранению аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Одинцовского городского округа.

г) в соответствии с обстановкой принимают решение о выделении сил и средств МОС АВС (министр или заместитель министра курирующий оперативное взаимодействие с МОС АВС) для ликвидации аварийных ситуаций в системе теплоснабжения.

д) проводят информирование населения о ходе проведения АВР в системе теплоснабжения в специально созданных чатах мессенджеров.

е) по завершению ликвидации аварийной ситуации в системах теплоснабжения Одинцовского городского округа проводят (участвуют) в расследование причин возникновения аварийной ситуации и хода проведения АВР.

Ситуационно-аналитический центр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Московской области (здесь – САЦ).

Дежурный САЦ действует в круглосуточном режиме следующим образом:

а) Осуществляет обмен информацией с оператором ЕДДС путем приема заполненной карточки в модуле АРМ ЕДДС государственной информационной системы "Ведомственная информационная система мониторинга выдачи и исполнения технических условий" (далее - АРМ ЕДДС) или посредством электронной почты opergkh@mosreg.ru и через телеграм-бот "Аварии и инциденты МО" (не позднее 10 минут с момента происшествия на внешних сетях теплоснабжения) о возникновении аварийной ситуации в системе централизованного тепло-снабжения.

Информация из заполненной карточки АРМ ЕДДС автоматически интегрируется в те-леграм-бот "Аварии и инциденты МО", к которому подключены руководство, должностные лица Администрации Одинцовского городского округа (Глава муниципального образования Одинцовского городского округа, заместитель Главы Одинцовского городского округа, ответственный за организацию эксплуатации объектов теплоснабжения) и руководителя оперативной группы МОС АВС.

б) осуществляет, в рамках информационного взаимодействия в круглосуточном режиме, мониторинг информации (получение и передачу) о технологических нарушениях (отказах, авариях) на объектах теплоснабжения, принятых мерах и сроках их устранения.

в) передает в адрес МОС АВС информацию об отказах (авариях) на объектах теплоснабжения для принятия мер реагирования.

Государственное казенное учреждение Московской области «Московская областная специализированная аварийно-восстановительная служба» (здесь – МОС АВС).

МОС АВС действует в соответствии с Соглашением об организации взаимодействия между Министерством энергетики Московской области, Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области, Государственным казенным учреждением Московской области «Агентство развития коммунальной инфраструктуры», «Государственным казенным учреждением Московской области «Московская областная специализированная аварийно-восстановительная служба» №б/н от 05.02.2025.

Директор МОС АВС действует в рамках своих полномочий следующим образом:

а) принимает решение по составу выделяемых сил (рабочей бригады) и средств (техники, оборудования) МОС АВС с учетом степени сложности технологических нарушений. Выезд указанных сил и средств к месту технологического нарушения, аварии или чрезвычайной ситуации осуществляется на основании приказа директора МОС АВС.

Главный инженер действует в рамках своих полномочий следующим образом:

а) разрабатывает планирующие документы по применению сил и средств, специализированных аварийно-восстановительных бригад МОС АВС;

б) организует контроль выполнения аварийно-восстановительных работ на местах технологических нарушений.

Заместитель директора по оперативной работе действует в рамках своих полномочий следующим образом:

а) осуществляет руководство территориальным отделом оперативного контроля (ТУОК) и дежурно-диспетчерской службой, обеспечивает их круглосуточную работу.

б) взаимодействует с МИНЭНЕРГО и другими заинтересованными министерствами и ведомствами по оперативным вопросам;

в) организует работу и выезды оперативных групп на место технологических нарушений, проводит оценку и анализ сложившихся ситуаций, своевременно предоставляет полную и достоверную информацию о характере и возможных способах по организации и проведению аварийно-восстановительных и других неотложных работ на объектах жилищно-коммунального хозяйства Московской области;

г) разрабатывает мероприятия и подготовку предложений по сокращению сроков ликвидации технологических нарушений и их последствий, с использованием современных технологий, а также снижение материального ущерба, вызванного ими;

д) планирует организацию тренировок и учений по способам и методам выполнения аварийно-восстановительных работ и инженерного обеспечения.

Оперативный дежурный действует в круглосуточном режиме следующим образом:

а) получает информацию о технологических нарушениях (отказах, авариях) на объектах теплоснабжения от дежурного САЦ.

б) принимает меры реагирования в соответствии с Регламентом взаимодействия на поступившую информацию об отказах (авариях) в системах теплоснабжения.

в) направляет оперативные группы и рабочие бригады на место устранения АВР в соответствии с решением МИНЭНЕРГО (министра или заместителя министра курирующего оперативное взаимодействие с МОС АВС).

Оперативные группы МОС АВС действуют в составе четырех территориальных  участков оперативного контроля (ТУОК):

- северное направление - обособленное подразделение ТУОК-1 с местом расположения в г. Дмитров;

- западное направление - обособленное подразделение ТУОК-2 с местом расположения в г. Руза;

- южное направление - обособленное подразделение ТУОК-3 с местом расположения в г. Домодедово;

- восточное направление - обособленное подразделение ТУОК-4 с местом расположения в г. Дмитров.

Распределение муниципальных образований Московской области по зонам ответственности ТУОК МОС АВС представлено в таблице 5.3.1.

Таблица 5.3.1 - Распределение муниципальных образований Московской области по зонам ответственности ТУОК МОС АВС

| Распределение муниципальных образований Московской области по зонам ответственности ТУОК МОС АВС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Северное направление ТУОК-1 | Западное направление ТУОК-2 | Южное направление ТУОК-3 | Восточное направление ТУОК-4 |
| городской округ Долгопрудный | городской округ Власиха | городской округ Бронницы | городской округ Балашиха |
| городской округ Дубна | Волоколамский муниципальный округ | городской округ Домодедово | городской округ Воскресенск |
| Дмитровский муниципальный округ | городской округ Восход | муниципальный округ Зарайск | городской округ Егорьевск |
| городской округ Щёлково | муниципальный округ Истра | городской округ Кашира | городской округ Звездный городок |
| городской округ Королев | городской округ Красногорск | городской округ Коломна | городской округ Лосино-Петровский |
| городской округ Лобня | городской округ Краснознаменск | городской округ Котельники | городской округ Люберцы |
| городской округ Мытищи | муниципальный округ Лотошино | Ленинский городской округ | Богородский городской округ городской округ |
| городской округ Пушкинский | Можайский муниципальный округ | муниципальный округ Луховицы | Орехово-Зуевский городской округ |
| Сергиево-Посадский городской округ | городской округ Молодежный | городской округ Лыткарино | Павлово-Посадский городской округ |
| городской округ Солнечногорск | Наро-Фоминский городской округ | городской округ Подольск | Раменский муниципальный округ |
| Талдомский городской округ | Одинцовский городской округ | муниципальный округ Серебряные Пруды | городской округ Реутов |
| городской округ Фрязино | Рузский муниципальный округ | городской округ Серпухов | городской округ Черноголовка |
| городской округ Химки | муниципальный округ Шаховская | городской округ Ступино | муниципальный округ Шатура |
| городской округ Клин |  | муниципальный округ Чехов | городской округ Электросталь |
|  |  | городской округ Жуковский |  |

Оперативные группы входят в составы ТУОК и действуют в случае возникновения аварийных ситуаций в системах теплоснабжения в соответствии с Регламентом взаимодействия.

Оперативная группа, прибывая на место происшествия, осуществляет взаимодействие с представителями Администрации Одинцовского городского округа, организаций, функционирующих в системе теплоснабжения, ресурсными организациями, управляющими организациями и др. в целях уточнения информации:

а) проводит оценку обстановки;

б) развертывает систему видеонаблюдения;

г) составляет план - график проведения АВР;

д) получает сведения количество  организаций принимающих участие в проведении АВР (ФИО и телефоны ответственных  руководителей) и перечень привлеченных сил и средств для выполнения АВР.

в) контролирует ход АВР;

г) осуществляет, совместно с представителями Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области и управляющими организациями,  мониторинг температурных режимов в МКД, СЗО.

д) готовит предложения по применению сил и средств МОС АВС для ликвидации технологического нарушения и организации временного предоставления услуг: по составу рабочей бригады и техники. Доводит уточненную информацию и предложения по применению сил и средств до руководства МОС АВС в соответствующих специально созданных чатах мессенджеров.

е) организует взаимодействие с рабочей бригадой МОС АВС и уточняет информацию:

- о месте прибытия рабочей колонны;

- о месте установки техники и оборудования;

- о лице, ответственном за проведение АВР от эксплуатирующей организации;

- об объемах, требуемых АВР.

ж) осуществляет доклады о ходе проведения АВР вышестоящим руководителям, оперативному дежурному.

В случае несоблюдения сроков устранения технологического нарушения/аварийного случая на источнике тепловой энергии, тепловых сетях  (полное, либо частичное прекращение теплоснабжение в отопительный период на срок более 6 часов) после оценки действий руководства муниципального образования и эксплуатирующей организации старший оперативной группы дает ГЛАВЕ/ЗАМ ГЛАВЫ Одинцовского городского округа рекомендации по направлениям:

1) организовать Штаб по ликвидации технологического нарушения/аварийного случая;

2) привлечь дополнительные силы к проведению АВР.

3) установить тепловые пушки и другое нагревательное оборудование для поддержания температуры в общедомовых помещениях, квартирах;

4) организовать теплоснабжение по временной схеме (установка мобильной блочно-модульной котельной, устройство байпаса);

5)  выполнить дренирование систем отопления зданий, отключенных от системы теплоснабжения.

и) после завершения АВР старший оперативной группы МОС АВС проверяет факт восстановления коммунальных услуг населению путем обхода жилищного фонда и объектов социальной сферы.

Рабочая бригада прибывает на место, осуществляет аварийно-восстановительные работы.

5.3.4.3. Государственное казенное учреждение Московской области «Московская областная специализированная аварийно-восстановительная служба» (здесь – МОС АВС)

МОС АВС действует в круглосуточном режиме следующим образом:

а) контролируют устранение аварий;

б) выделяют силы МОС АВС.

5.3.4.4. Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области (здесь – МИНЖКХ).

Руководители и специалисты МИНЖКХ контролируют устранение аварий.

5.3.4.5. Центр управления регионом Московской области (здесь - ЦУР).

Операторы ЦУР действуют в круглосуточном режиме следующим образом:

а) организуют контроль исполнения задач МЦУР;

б) контролируют устранение аварий более 1,5 тыс. чел.

    - Локализация и ликвидация последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения муниципального образования Одинцовский городской округ и минимизации ущерба от их возникновения зависит от четкого взаимодействия ответственных лиц Одинцовского городского округа с ресурсоснабжающими организациями, управляющими организациями и центральными исполнительными органами Московской области.

Блок-схема взаимодействия ответственных лиц Одинцовского городского округа с ресурсоснабжающими организациями, управляющими организациями и центральными исполнительными органами Московской области по локализации и ликвидации аварийной ситуации в системе теплоснабжения (пример) приведена на рисунке 5.3.1.

Рисунок 5.3.1 – Блок-схема взаимодействия ответственных лиц муниципального образования Одинцовский городской округ с ресурсоснабжающими организациями, управляющими организациями и центральными исполнительными органами Московской области по локализации и ликвидации аварийной ситуации в системе теплоснабжения (пример)

Раздел 6. Управление действиями, направленными на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения)

  - Первоочередные действия направленные на обеспечение безопасности населения.

6.1.1. Первоочередными действиями, направленными на обеспечение безопасности населения в случае возникновения аварийной ситуации в системе теплоснабжения (прекращении подачи тепла в жилые помещения в отопительный период, в том числе в условиях пониженных температур наружного воздуха) являются:

- сообщение о случившемся лицами, являющимися свидетелями происшествия в организацию, эксплуатирующую систему теплоснабжения, в управляющую организацию, организации, которые привлекаются к устранению аварийных ситуаций с электроснабжением, газоснабжением, водоснабжением, используемым для систем теплоснабжения (электросетевые организации и газораспределительная организация, организации водопроводно-канализационного хозяйства) в зависимости от их компетенции любым доступным способом (лично, с использованием средств городской телефонной и мобильной связи, интернет-портала «Добродел» (Единая книга жалоб и предложений Московской области), социальных сетей, почты Губернатора Московской области и т.п).

Диспетчер организации, получивший сообщение, немедленно вносит информацию о происшествии в геоинформационную систему (ГИС) «ЖКХ Контур Подмосковье», откуда она доводиться всем заинтересованным учреждениям (организациям) муниципального и регионального уровня, обеспечивающим взаимодействие сил и средств при локализации и ликвидации аварийной ситуации в системе теплоснабжения. Также информация о происшествии появляется в телеграм-боте «Аварии и инциденты МО».

- ЕДДС Одинцовского городского округа, получившая сообщение, всеми доступными способами (через социальные сети, размещение объявлений в подъездах, с использованием средств городской телефонной и мобильной связи и т.п), силами управляющих организаций, Администрации Одинцовского городского округа принимает меры для своевременного оповещения населения проживающего в зоне происшествия, о причинах возникновения и сроках устранения происшествия, о действиях по обеспечению безопасности. Контроль за оповещением населения осуществляет МЦУР Одинцовского городского округа.

- АДС организации, функционирующей в системе теплоснабжения Одинцовского городского округа, при возникновении аварийной ситуации на источниках тепловой энергии, магистральных или внутриквартальных (распределительных) тепловых сетях и сооружениях на них, принимает неотложные меры для локализации нарушения теплоснабжения, обеспечивает оперативное проведение аварийно-ремонтных работ, восстановление нормативных температурных и гидравлических параметров и режимов теплоснабжения. Контроль за проведением работ осуществляет ЕДДС, МЦУР, Администрация Одинцовского городского округа, Минэнерго Московской области, ЦУР (при численности населения, попавшего в зону происшествия более 1,5 тыс. человек).

- АДС организаций, которые привлекаются к устранению аварийных ситуаций с электроснабжением, газоснабжением, водоснабжением, используемым для систем теплоснабжения (электросетевые организации и газораспределительная организация, организации водопроводно-канализационного хозяйства) Одинцовского городского округа принимает неотложные меры для локализации нарушения, обеспечивает оперативное проведение аварийно-ремонтных работ, восстановление нормативных параметров и режимов энергоснабжения. Контроль за проведением работ осуществляет ЕДДС, МЦУР, Администрация Одинцовского городского округа, Министерства энергетики и ЖКХ Московской, ЦУР (при численности населения, попавшего в зону происшествия более 1,5 тыс. человек).

- управляющая организация при аварийной ситуации на внутридомовых системах теплопотребления (отопления) - отключение поврежденного участка, организация оперативного выполнения ремонтно-восстановительных работ, принятие мер по поддержанию минимальной внутри домовой температуры (не ниже +12 °C) с использованием мобильных теплогенераторов (тепловых пушек) в общедомовых помещениях многоквартирных домов. Контроль за проведением работ осуществляет ЕДДС и МЦУР, Администрация Одинцовского городского округа.

  - Действия должностных лиц направленные на обеспечение безопасности населения.

6.2.1. Действия должностных лиц органов государственной власти и органов местного самоуправления в случае аварийной ситуации в системе теплоснабжения Одинцовского городского округа в зимнее время года повлекшей отключение коммунальных услуг и угрозу безопасности населения:

а) В случае возникновения аварии на объектах теплоснабжения Одинцовского городского округа, при нарушении условий жизнедеятельности 50 человек и более на 24 часа и более, при условии, что температура воздуха в жилых комнатах более суток фиксируется ниже +18 °C в отопительный период, Глава Одинцовского городского округа отдает распоряжение на незамедлительную организацию постоянной работы штаба по проведению отопительного периода и созыв внеочередного заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Одинцовского городского округа (далее – КЧСиОПБ).

б) Должностное лицо Администрации Одинцовского городского округа, курирующее вопросы жилищно-коммунального хозяйства после уточнения недостающей информации (при необходимости) о произошедшем технологическом нарушении:

- готовит сообщение (информацию) и направляет его в пресс-службу администрации Одинцовского городского округа (заместителю Главы Одинцовского городского округа, курирующему средства массовой информации) не позднее 1 часа после возникновения технологического нарушения. Пресс-служба Администрации Одинцовского городского округа после согласования с Министерством информации и молодежной политики Московской области размещает информацию на сайте администрации Одинцовского городского округа, в средствах массовой информации, в общедомовых чатах, социальных сетях, сайтах и социальных сетях управляющих организаций, информационных стендах многоквартирных домов, в единой информационно-аналитической системе жилищно-коммунального хозяйства Московской области (ЕИАС ЖКХ).

в) В случае длительного (свыше 6 часов) отсутствия теплоснабжения у населения Глава Одинцовского городского округа, заместитель Главы Одинцовского городского округа ответственный за организацию эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства, организовывают встречи с затронутыми отключением жителями, проводят необходимые разъяснения о причинах и плановых сроках устранения нарушения.

На Главу Одинцовского городского округа, заместителя Главы Одинцовского городского округа ответственного за организацию эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства Одинцовского городского округа как правило возлагается руководство аварийно-ремонтными работами в случае длительного срока ликвидации аварийной ситуации в системе централизованного теплоснабжения в зимний период (в условиях критически низких температур окружающего воздуха), угрозе для жизни и комфортного проживания людей. Действия координируются совместно КЧСиОПБ Одинцовского городского округа.

г) Контроль за качественным и своевременным информированием населения осуществляется МЦУР Одинцовского городского округа в рамках отработки задач по поэтапному контролю хода устранения технологического нарушения в открытом серверном веб-приложении для управления проектами и задачами, используется в Московской области для контроля отработки задач (подзадача "Контроль информирования жителей") (Редмайн).

Организационный контроль за исполнением задач МЦУР и устранением аварий осуществляет ЦУР Московской области.

д) В случае длительного (24 часа и более) отсутствия теплоснабжения у населения в жилых кварталах в зимнее время года в Одинцовского городского округа объявляется режим «ЧС» и проводятся мероприятия по эвакуации из опасной зоны населения во взаимодействии с экстренными оперативными службами.

е) В случае возникновения технологического нарушения, повлекшего отключение коммунального ресурса для количества жителей от 5000 чел., осуществляется выезд Главы Одинцовского городского округа, и руководства организации, функционирующей в системе теплоснабжения Одинцовского городского округа на место технологического нарушения.

ж) В случае возникновения технологического нарушения, повлекшего отключение коммунального ресурса для количества жителей от 20000 до 50000 чел., осуществляется выезд на место технологического нарушения Главы Одинцовского городского округа, организации, функционирующей в системе теплоснабжения Одинцовского городского округа, оперативной группы ГКУ МО "МОС АВС", а также руководства Министерства энергетики Московской области (первого заместителя министра, заместителя министра).

и) В случае возникновения технологического нарушения, повлекшего отключение коммунального ресурса для количества жителей более 50000 чел., осуществляется выезд на место аварии Главы Одинцовского городского округа, организации, функционирующей в системе теплоснабжения Одинцовского городского округа, оперативной группы ГКУ МО "МОС АВС", а также министра энергетики Московской области.

к) Выезд на место аварии руководителей администрации Одинцовского городского округа и профильных министерств должен осуществляться не позднее установленных ниже сроков, зависящих от температуры наружного воздуха:

- не позднее 4 часов после возникновения повреждения при температуре наружного воздуха выше -10 °C;

- не позднее 2 часов после возникновения повреждения при температуре наружного воздуха от -10 °C до -15 °C;

- не позднее 30 мин. после возникновения повреждения при температуре наружного воздуха ниже -15 °C.

6.2.2. При повреждениях в сетях централизованного теплоснабжения в зимний период, в случае отрицательных температур наружного воздуха и при превышении нормативного времени на устранения аварийной ситуации, управляющим организациям, следует для предотвращения размораживания внутридомового оборудования дренировать воду из систем отопления зданий.

6.2.3. КЧСиОПБ в зависимости от складывающейся обстановки в зоне аварийной ситуации своими решениями организует выполнение мероприятий по первоочередному жизнеобеспечению населения, вопросам всестороннего обеспечения выполняемых задач, определяет задачи привлекаемым силам в соответствии с Планом действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Одинцовского городского округа.

6.2.4. Мероприятиями, осуществляемыми органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления (в соответствии с «Методическими рекомендациями по организации первоочередного жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях и работы пунктов временного размещения пострадавшего населения», утвержденными в 2022г. Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий) могут быть:

- обеспечение водой;

- обеспечение питанием;

- обеспечение предметами первой необходимости (одеждой, обувью, постельными принадлежностями, посудой, моющими средствами);

- медицинское обеспечение;

- обеспечение коммунально-бытовыми услугами;

- обеспечение жильем.

6.2.5. Для временного размещения людей, квартиры которых оказались непригодными для постоянного проживания, в первую очередь необходимо задействовать существующие санатории, дома отдыха, пансионаты, спортивные и пионерские лагеря, другие общественные здания, железнодорожные вагоны.

Перечень зданий, которые Администрация Одинцовского городского округа может использовать в зимний период для временного размещения людей представлен в таблице 6.2.1.

Таблица 6.2.1 - Перечень зданий, которые Администрация Одинцовского городского округа может использовать в зимний период для временного размещения людей

| № п/п | Наименование, адрес (населенный пункт, улица, номер дома), учреждение (организация), занимающая здание | Адрес здания (населенный пункт, улица, номер дома) |
| --- | --- | --- |
| 1 | МБУК КДТ «Театральный центр «Жаворонки» | с. Жаворонки, ул. Лесная, д. 17а |
| 2 | МБУК КДЦ «Барвиха» | п. Барвиха, д. 39 |
| 3 | МБУККЦ им. Иосифа Давыдовича Кобзона | с. Успенское, ул. Учительская, д. 40а |
| 4 | МБУДО «Лесногородская детская школа искусств» | п.г.т. Лесной городок, ул. Фасадная, д. 7 |
| 5 | ФГБНУ «Федеральный научный центр овощеводства» | п.г.т. ВНИИССОК, ул. Селекционная, д. 14 |
| 6 | МБУК «Никольский КДЦ «Полет» | п.г.т. Старый Городок, ул. Школьная, д. 25 |
| 7 | МБУК КДЦ «Назарьевский» | пос. Назарьево, стр. 39 |
| 8 | МБУ «Культурно-спортивный досуговый центр «Ершовское» | с. Каринское, д. 34а стр. 1 |
| 9 | МАУ «СК «Звезда» | г. Звенигород, ул. Московская, д. 47 |
| 10 | МБУК Захаровский СДК | пос. Летний отдых, ул. Зеленая, д. 9а |
| 11 | МБУ КДЦ «Октябрь» | г. Голицыно, ул. Советская, д. 52 |
| 12 | МАУ «Центр культуры и творчества – Кубинка» | г. Кубинка, Кубинка-8 городок, стр. 25 |
| 13 | МАУК, ФКиС Одинцовского городского округа Московской области «КМЦ «Дом молодежи» | пос. Горки – 2, д. 43 |
| 14 | МБОУ Мало-Вяземская СОШ | п.г.т. Большие Вяземы, ул. Городок – 17, д. 20а |
| 15 | МБУК КДЦ «Заречье» | п.г.т. Заречье, ул. Заречная, д. 2 |
| 16 | МБОУ Одинцовская СОШ №1 | г. Одинцово, ул. Солнечная, д. 14 |
| 17 | МБОУ Школа «КвантУм» имени Героя Советского Союза Василия Фабричного | г. Звенигород, мик. Супонево, к14 |
| 18 | МБОУ Кубинская СОШ №1 им. Героя Российской Федерации И.В. Ткаченко | г. Кубинка, городок Кубинка-8, стр. 28 |
| 19 | МБОУ Голицынская СОШ №2 | г. Голицыно, Молодежный пр-д, д. 3 |
| 20 | МБОУ Барвихинская СОШ | пос. Барвиха, д. 41 |
| 21 | МБОУ Часцовская СОШ | пос. Часцы, стр. 15 |
| 22 | МКОУ для обучающихся с ОВЗ Старогородковская общеобразовательная школа «Гармония» | пгт. Старый Городок, ул. Школьная, д. 33 |
| 23 | МБОУ Саввино – Каринская СОШ | с. Каринское, д. 10а |
| 24 | МБОУ Захаровская СОШ | пос. Летний Отдых, ул. Зеленая, д. 1б |
| 25 | МБОУ Жаворонковская СОШ | с. Жаворонки, ул. Лесная, д. 20 |
| 26 | МБОУ Лесногородская СОШ | п.г.т. Лесной Городок, ул. Фасадная, д. 10 |
| 27 | МБОУ СОШ «Горки-Х» | пос. Горки-10, д. 15б |
| 28 | МБОУ Успенская СОШ | пос. Горки-2, д. 3б |
| 29 | МБОУ ОЦ «ФЛАГМАН» с УИОП | г. Одинцово, ул. Кутузовская, д. 11 |
| 30 | МБОУ ОЦ «ФЛАГМАН» с УИОП общеобразовательное отделение - Школа № 16 | г. Одинцово, ул. Чистяковой, д. 10 |

6.2.6. При нехватке имеющихся стационарных, рекомендуется развертывание мобильных пунктов временного размещения на основе палаток, передвижных и сборных домов и т.п., в том числе с использованием возможностей Минобороны России.

Перечень мобильных пунктов временного размещения, которые Администрация Одинцовского городского округа может использовать в зимний период для временного размещения людей представлен в таблице 6.2.2.

Таблица 6.2.2 – Перечень мобильных пунктов временного размещения, которые Администрация Одинцовского городского округа может использовать в зимний период для временного размещения людей

| № п/п | Наименование материального ресурса | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | отсутствуют | комплект | - |

  - Действия населения направленные на обеспечение безопасности.

6.3.1. Жителям, проживающим на территории Одинцовского городского округа в случае возникновения аварийной ситуации в системе теплоснабжения для обеспечения безопасности необходимо:

- для сохранения в квартире тепла дополнительно заделать щели в окнах и балконных дверях, занавесить их одеялами или коврами;

- до эвакуации, разместить членов семьи в одной комнате, временно закрыв остальные, одеться в теплую одежду и принять профилактические лекарственные препараты от обще-респираторных заболеваний и гриппа;

- не допускать отопления помещений с помощью электрообогревателей самодельного изготовления, а также электрических плит, т.к. это может привести к возникновению пожара, выхода из строя системы электроснабжения здания. Для обогрева помещения необходимо используйте электрообогреватели только заводского изготовления;

- проявлять выдержку и самообладание, оказывая посильную помощь работникам управляющей организации, организаций, функционирующих в системах теплоснабжения Одинцовского городского округа, прибывшим для выполнения ремонтно-восстановительных работ;

- в случае эвакуации из жилого помещения - одеть членов семьи в теплую одежду и обувь; отключить в квартире газ, воду и электричество; взять с собой документы, деньги, необходимые продукты, одеяла; закрыть входную дверь квартиры на замок и действовать в соответствии с указаниями уполномоченных работников управляющей организации, Администрации Одинцовского городского округа.

Раздел 7. Организация материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения

  - Организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения

7.1.1. Для формирования сил и средств на устранение последствий аварийных ситуаций создаются и используются: резервы финансовых и материальных ресурсов организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, а при необходимости и в администрации Одинцовского городского округа.

7.1.2. При организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации последствий аварий на объекте производится расчет необходимых для этого сил и средств. По результатам расчетов составляется соответствующий перечень, в котором учитываются с указанием количества и места хранения:

- средства (инструменты, материалы и приспособления, приборы, средства обогрева, оборудование и автомобильная и землеройная техника), необходимые для проведения ремонтно-восстановительных и спасательных работ, для эвакуации людей из зоны аварийной ситуации;

- аварийный запас средств пожаротушения и индивидуальной защиты;

- средства необходимые для возмещения вреда здоровью людей, материального ущерба и прочее.

- силы необходимые для выполнения локализации и ликвидации аварийных ситуаций; и прочее.

7.1.3. Организация материально-технического обеспечения операций по локализации и ликвидации аварийных ситуаций и их последствий на объекте осуществляется организациями, функционирующими в системах теплоснабжения, а при необходимости и администрацией Одинцовского городского округа.

Материально-технические средства, которые должны быть задействованы в мероприятиях по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций, используются только для этих целей и не должны применяться для обеспечения в повседневной деятельности организаций, функционирующих в системах теплоснабжения.

7.1.4. Организация инженерного обеспечения операций по локализации и ликвидации аварийных ситуаций в теплоснабжении и их последствий на объекте – комплекс инженерных мероприятий и задач, выполняемых в целях создания благоприятных условий в ходе проведения наиболее сложных работ по спасению пострадавших, локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций.

Задачи инженерного обеспечения ремонтно-восстановительных и других неотложных работ выполняют специализированные группы имеющие соответствующую подготовку по ремонту и восстановлению газовых, водопроводно-канализационных сетей, линий электропередачи.

Инженерное обеспечения операций по локализации и ликвидации аварийных ситуаций в теплоснабжении и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляется организациями, функционирующими в системах теплоснабжения Одинцовского городского округа совместно (в рамках своих функциональных обязанностей):

- с администрацией Одинцовского городского округа (координация и контроль деятельности, а в случае планируемого срока ликвидации последствий аварийной ситуации в системе централизованного теплоснабжения в зимний период (в условиях критически низких температур окружающего воздуха) более 4 часов, угрозе для жизни и комфортного проживания людей – непосредственное руководство заместителем Главы Одинцовского городского округа ответственного за организацию эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- с организациями, которые привлекаются к устранению аварийных ситуаций с электроснабжением, газоснабжением, водоснабжением, используемым для систем теплоснабжения (электросетевые организации и газораспределительная организация, организации водопроводно-канализационного хозяйства, ГКУ МО «МОСАВС»);

- с управляющими организациями;

- с региональными и муниципальными службами мониторинга технологических нарушений, координацию мер по их устранению (САЦ, ЕДДС, МЦУР, ЦУР);

- с региональными и муниципальными экстренными оперативными службами (подразделениями МЧС России, службами правопорядка МВД России, Росгвардии, скорой медицинской помощи).

7.1.5. Организация финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляются организациями, функционирующими в системах теплоснабжения Одинцовского городского округа за счет финансовых резервов и за счет резервного фонда в установленных законом случаях.

Финансовых средств и материальных ресурсов для обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения формируются в организациях одним из следующими способов:

- выделением на отдельном расчетном счету организации собственных денежных средств;

- заключением договора страхования расходов на ликвидацию чрезвычайных ситуаций;

- заключением договора банковской гарантии;

- иными способами, не запрещенными законодательством Российской Федерации.

формирующие резервы финансовые средства должны находиться на счетах эксплуатирующей организации и могут быть использованы по назначению только в результате произошедшей аварийной ситуации.

7.1.6. Организация противопожарного обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляются организациями, функционирующими в системах теплоснабжения Одинцовского городского округа в режиме повседневной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации и специализированными оперативными подразделениями ГУ МЧС России по Московской области и ГКУ МО «Мособлпожспас» в случае возгорания, по вызову.

7.1.7. Организация транспортного обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляются организациями, функционирующими в системах теплоснабжения Одинцовского городского округа, а в случае необходимости привлечением сил и средств специализированных транспортных организаций по отдельным заявкам.

7.1.8. Организация медицинского обеспечения. операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляются территориальными службами Скорой медицинской помощи и медицинскими учреждениями, по вызову.

  - Сведения о материальных ресурсах, которых могут использоваться для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения

7.2.1	 Для локализации и ликвидации аварийных ситуаций в системе теплоснабжения организации, связанные с функционированием систем теплоснабжения Одинцовского городского округа, должны располагать необходимыми инструментами, материалами и средства защиты и обогрева, в том числе зарезервировать их на случай необходимости устранения аварийной ситуации.

7.2.2. Объем неснижаемого запаса для проведения аварийно-восстановительных работ на объектах теплового хозяйства в течение отопительного сезона и места хранения материальных ресурсов устанавливаются в соответствии с действующими нормативами, Приказом по организации.

7.2.3. Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) АО «Одинцовская теплосеть» для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Одинцовского городского округа представлен в таблице 7.2.1.

Таблица 7.2.1 - Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) АО «Одинцовская теплосеть» для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Одинцовского городского округа

| № п/п | Наименование материального ресурса | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Материалы |  |  |  |
| 1 | Асбест листовой 5 мм | кг | 10 |
| 2 | Автомат 1 ф.25А ВА47-29 25А | шт | 15 |
| 3 | Автомат 3 ф. 50А ВА88-32 | шт | 4 |
| 4 | Автомат 3 ф. 100А АЕ2056 | шт | 1 |
| 5 | Автомат 3 ф. 250А А3794 | шт | 2 |
| 6 | Автомат 3 ф. 400А А3794 | шт | 2 |
| 7 | Автомат ВА 57-39-340010 320А | шт | 1 |
| 8 | Автомат ВА 88-35 160А | шт | 1 |
| 9 | Автомат А3144 300А | шт | 1 |
| 10 | Болт М8х30 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 10 |
| 11 | Болт М10х60 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 10 |
| 12 | Болт М10х50 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 10 |
| 13 | Болт М12х60 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 10 |
| 14 | Болт М14х70 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 12 |
| 15 | Болт М16х80 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 12 |
| 16 | Болт М16х70 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 12 |
| 17 | Болт М16х90 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 12 |
| 18 | Болт М18х70 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 12 |
| 19 | Болт М20х90 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 12 |
| 20 | Болт М20х80 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 12 |
| 21 | Болт М22х90 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 12 |
| 22 | Болт М36х140 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 43 |
| 23 | Блок питания БП 14Б-Д4-24 | шт | 4 |
| 24 | Вентиль муфтовый dу15 мм 15кч18П | шт | 3 |
| 25 | Вентиль муфтовый dу20 мм 15кч18П | шт | 3 |
| 26 | Вентиль муфтовый dу25 мм 15кч18п | шт | 3 |
| 27 | Вентиль муфтовый dу32 мм 15кч18П | шт | 3 |
| 28 | Вентиль муфтовый dу40 мм 15кч18П | шт | 2 |
| 29 | Вентиль муфтовый dу50 мм 15кч18П | шт | 2 |
| 30 | Вентиль муфтовый dу15 мм бронзовый 15б27п | шт | 3 |
| 31 | Вентиль муфтовый dу20 мм бронзовый | шт | 3 |
| 32 | Вентиль муфтовый d 25 мм бронзовый | шт | 3 |
| 33 | Вентиль муфтовый dу32 мм бронзовый | шт | 3 |
| 34 | Вентиль dу40 мм | шт | 2 |
| 35 | Вентиль фланцевый 15кч19П dу20 мм | шт | 2 |
| 36 | Вентиль фланцевый 15кч19П dу25 мм | шт | 2 |
| 37 | Вентиль фланцевый 15кч19П dу32 мм | шт | 4 |
| 38 | Вентиль фланцевый 15кч19П dу40 мм | шт | 4 |
| 39 | Вентиль фланцевый 15кч19П dу50 мм | шт | 4 |
| 40 | Задвижка 30с41нж Ру16 dу50 мм | шт | 4 |
| 41 | Задвижка 30с41нж Ру16 dу80 мм | шт | 4 |
| 42 | Задвижка 30с41нж Ру16 dу100 мм | шт | 4 |
| 43 | Задвижка 30с41нж Ру16 dу150 мм | шт | 4 |
| 44 | Задвижка 30с41нж Ру16 dу200 мм | шт | 2 |
| 45 | Задвижка 30с41нж Ру16 dу250 мм | шт | 1 |
| 46 | Задвижка 30с41нж Ру16 dу300 мм | шт | 1 |
| 47 | Задвижка 30ч6бр Ру10 dу50 мм | шт | 4 |
| 48 | Задвижка 30ч6бр Ру10 dу80 мм | шт | 4 |
| 49 | Задвижка 30ч6бр Ру10 dу100 мм | шт | 4 |
| 50 | Задвижка 30ч6бр Ру10 dу125 мм | шт | 2 |
| 51 | Задвижка 30ч6бр Ру10 dу150 мм | шт | 2 |
| 52 | Задвижка 30ч6бр Ру10 dу200 мм | шт | 2 |
| 53 | Затвор dу50 мм с ручным приводом | шт | 2 |
| 54 | Затвор dу80 мм с редуктором | шт | 2 |
| 55 | Затвор dу100 мм с редуктором | шт | 1 |
| 56 | Затвор с редуктором dу150 мм | шт | 1 |
| 57 | Затвор с редуктором dу200 мм | шт | 1 |
| 58 | Источник питания AND-15.24 | шт | 5 |
| 59 | Кабель АВВГ 4 х 4 | пм | 50 |
| 60 | Кабель ВВГ 4х 6 | пм | 50 |
| 61 | Кабель АВВГ 4 х 25 | пм | 50 |
| 62 | Кабель АВВГ 4 х 70 | пм | 50 |
| 63 | Кабель ААШВ 10 3х70 | пм | 50 |
| 64 | Кабель ВВГ 4 х 10 | пм | 50 |
| 65 | Кабель КГ 4 х 6 | пм | 50 |
| 66 | Кабель ПВС 4х2,5 | пм | 50 |
| 67 | Кабель ВВГ 4 х 4 | пм | 100 |
| 68 | Кабель ВВГнг 3х1,5 | пм | 200 |
| 69 | Кабель АСБ-10 3х120 (10кВ) | пм | 40 |
| 70 | Контактор КТИ -5185 230В, 185А | шт | 1 |
| 71 | Компенсатор сальник. dу600 мм | шт | 1 |
| 72 | Клапан обратный 16ч3бр dу50 мм | шт | 1 |
| 73 | Клапан обратный 16ч3бр dу80 мм | шт | 1 |
| 74 | Клапан обратный 16ч3бр dу100 мм | шт | 1 |
| 75 | Клапан обратный 19ч21бр dу150мм | шт | 1 |
| 76 | Клапан обратный 19ч21бр dу100мм | шт | 1 |
| 77 | Клапан обратный 19ч21бр dу80мм | шт | 1 |
| 78 | Клапан обратный 19ч21бр dу50 мм | шт | 1 |
| 79 | Кран латунный газовый dу15 мм | шт | 5 |
| 80 | Кран латунный газовый dу20 мм | шт | 5 |
| 81 | Кран латунный газовый dу25 мм | шт | 5 |
| 82 | Кран трехходовой | шт | 6 |
| 83 | Кран шаровый 11б27п Ду 15 | шт | 2 |
| 84 | Кран шаровый 11б27п Ду 20 | шт | 2 |
| 85 | Кран шаровый 11б27п Ду 25 | шт | 2 |
| 86 | Кран шаровый 11б27п Ду 32 | шт | 1 |
| 87 | Кран шаровый 11б27п Ду 50 | шт | 1 |
| 88 | Кран шаровый 11с67п/11с42п Ду 100 | шт | 2 |
| 89 | Кран шаровый 11с67п/11с42п Ду 50 | шт | 2 |
| 90 | Кран шаровый 11с67п Ду 80 | шт | 2 |
| 91 | Кислород | м3 | 50 |
| 92 | Контактор 160А КТ | шт | 2 |
| 93 | Лампы ЛБ-36 | шт | 10 |
| 94 | Лампы Б 230-240-75 | шт | 20 |
| 95 | Лампы ДРЛ- 250 | шт | 4 |
| 96 | Лампы МО 36 - 60 | шт | 20 |
| 97 | Литол-24 | кг | 20 |
| 98 | Лен №12 | кг | 2 |
| 99 | Люк чугунный ф630 мм легкий | шт | 1 |
| 100 | Люк чугунный ф630 мм усиленный | шт | 1 |
| 101 | Манометр до 16 атм. | шт | 6 |
| 102 | Минвата | м3 | 5 |
| 103 | Метран 150 СОR2 (0-63 кПа) | шт | 2 |
| 104 | Метран 150 СОR1 (0-5 кПа) | шт | 1 |
| 105 | Метран 150 СОR1 (-0,2 до 0,2 кПа) | шт | 1 |
| 106 | Набивка сальниковая АП-31 6 мм | кг | 5 |
| 107 | Набивка сальниковая АП-31 8 мм | кг | 5 |
| 108 | Набивка сальниковая АП-31 10 мм | кг | 5 |
| 109 | Набивка сальниковая АП-31 12 мм | кг | 5 |
| 110 | Набивка сальниковая АП-31 16 мм | кг | 5 |
| 111 | Набивка сальниковая АП-31 25 мм | кг | 10 |
| 112 | Набивка сальниковая АП-31 30 мм | кг | 10 |
| 113 | Насос К20/30 4 кВт | шт | 1 |
| 114 | Насос К45/30 7,5 кВт | шт | 1 |
| 115 | Наконечники каб. медные М16- М50 | шт | 20 |
| 116 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Дн57 | шт | 10 |
| 117 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Дн76 | шт | 10 |
| 118 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Дн89 | шт | 10 |
| 119 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Дн108 | шт | 10 |
| 120 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Дн133 | шт | 10 |
| 121 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Дн159 | шт | 10 |
| 122 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Дн219 | шт | 10 |
| 123 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Дн273 | шт | 7 |
| 124 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Дн325 | шт | 7 |
| 125 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Дн377 | шт | 4 |
| 126 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Дн530 | шт | 3 |
| 127 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Ду600 мм | шт | 6 |
| 128 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Ду700 мм | шт | 2 |
| 129 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Ду800 мм | шт | 4 |
| 130 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Ду900 мм | шт | 2 |
| 131 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Ду1000 мм | шт | 2 |
| 132 | Подшипник №304 | шт | 2 |
| 133 | Подшипник №305 | шт | 4 |
| 134 | Подшипник №306 | шт | 4 |
| 135 | Подшипник №307 | шт | 4 |
| 136 | Подшипник №308 | шт | 4 |
| 137 | Подшипник №309 | шт | 4 |
| 138 | Подшипник №310 | шт | 4 |
| 139 | Подшипник №311 | шт | 2 |
| 140 | Подшипник №312 | шт | 2 |
| 141 | Подшипник №313 | шт | 2 |
| 142 | Подшипник №314 | шт | 2 |
| 143 | Подшипник №318 | шт | 2 |
| 144 | Подшипник №317 | шт | 2 |
| 145 | Подшипник №322 | шт | 2 |
| 146 | Подшипник №1608 | шт | 4 |
| 147 | Подшипник №180304 | шт | 4 |
| 148 | Подшипник №180305 | шт | 4 |
| 149 | Подшипник №180306 | шт | 4 |
| 150 | Подшипник №180307 | шт | 4 |
| 151 | Подшипник №180308 | шт | 4 |
| 152 | Подшипник №180309 | шт | 4 |
| 153 | Подшипник №180310 | шт | 4 |
| 154 | Подшипник №180311 | шт | 4 |
| 155 | Подшипник №180312 | шт | 4 |
| 156 | Подшипник №180606 | шт | 4 |
| 157 | Подшипник №180607 | шт | 4 |
| 158 | Подшипник №180609 | шт | 4 |
| 159 | Подшипник №180610 | шт | 4 |
| 160 | Подшипник №180612 | шт | 2 |
| 161 | Подшипник №2317 | шт | 2 |
| 162 | Подшипник №2310 | шт | 4 |
| 163 | Подшипник №2319 | шт | 4 |
| 164 | Подшипник №2322М | шт | 2 |
| 165 | Подшипник №3616 | шт | 4 |
| 166 | Подшипник №3620 | шт | 4 |
| 167 | Подшипник №3622 | шт | 4 |
| 168 | Подшипник №3530 | шт | 4 |
| 169 | Подшипник №36318 | шт | 4 |
| 170 | Подшипник №312к5 | шт | 2 |
| 171 | Паронит ПОН 1 мм | кг | 5 |
| 172 | Паронит ПОН 3 мм | кг | 10 |
| 173 | Паронит ПОН 4 мм | кг | 10 |
| 174 | Паронит ПОН 5 мм | кг | 10 |
| 175 | Пускатели ПМЛ 2 вел. | шт | 2 |
| 176 | Пускатели ПМЛ 3 вел. | шт | 2 |
| 177 | Пускатели ПМЛ 4 вел. | шт | 2 |
| 178 | Пускатели ПМА 6 вел. | шт | 2 |
| 179 | Пускатели КМИ 22510 230В, 25А | шт | 2 |
| 180 | Пускатели КМИ 35012 230В, 50А | шт | 2 |
| 181 | Пускатели КМИ 46512 230В, 65А | шт | 1 |
| 182 | Пускатели КМИ 49512 230В, 95А | шт | 1 |
| 183 | Пропан | кг | 21 |
| 184 | Предохранитель НПН2 – 63 А | шт | 12 |
| 185 | Предохранитель ПН2 - 100 | шт | 12 |
| 186 | Предохранитель ПН2 - 250 | шт | 12 |
| 187 | Преобразователь давления БД-ПД-Р | шт | 6 |
| 188 | Преобразователь Сапфир 22МПС-ДД2430 6,3 кПа | шт | 1 |
| 189 | Преобразователь Сапфир 22МПС-ДД2430 10 кПа | шт | 1 |
| 190 | Преобразователь Сапфир 22МПС-ДД2430 16 кПа | шт | 1 |
| 191 | Преобразователь Сапфир 22МПС-ДД2430 25 кПа | шт | 1 |
| 192 | Преобразователь Сапфир 22МПС-ДД2430 40 кПа | шт | 1 |
| 193 | Преобразователь Сапфир 22МПС-ДД2430 63 кПа | шт | 1 |
| 194 | Провод ВВГ 3х1,5 | пм | 100 |
| 195 | Провод ПВС 4х2,5 | пм | 100 |
| 196 | Провод ПВС 4х0,75 | пм | 200 |
| 197 | Провод ШВВП 2х0,75 | пм | 200 |
| 198 | Раходомер-счетчик эл/магн. Взлет ЭР-Лайт М540Ф ф50 мм | шт | 1 |
| 199 | Раходомер-счетчик эл/магн. Взлет ЭР-Лайт М540 ф65 мм | шт | 1 |
| 200 | Раходомер-счетчик эл/магн. Взлет ЭР-Лайт М540 ф80 мм | шт | 1 |
| 201 | Раходомер-счетчик эл/магн. Взлет ЭР-Лайт М540 ф100 мм | шт | 1 |
| 202 | Раходомер-счетчик эл/магн. Взлет ЭР-Лайт М540 ф150 мм | шт | 1 |
| 203 | Резина термостойкая 5 мм ГОСТ7338-77 | кг | 20 |
| 204 | Рубильник 100А | шт | 2 |
| 205 | Рубильник 250А | шт | 2 |
| 206 | Секция передняя КЧМ-5 | шт | 2 |
| 207 | Секция промежуточная КЧМ-5 | шт | 2 |
| 208 | Секция задняя КЧМ-5 | шт | 2 |
| 209 | Литол-24 | кг | 5 |
| 210 | Светильник ПСХ - 60 | шт | 6 |
| 211 | Светильник НСП 11 - 100 | шт | 2 |
| 212 | Светильник ЖКУ 250 | шт | 2 |
| 213 | Светильник Айсберг 2х36 | шт | 6 |
| 214 | Светильник НСП 03-60 | шт | 10 |
| 215 | Сталь круглая d16 мм ст.45 | т | 0,05 |
| 216 | Сталь круглая d32 мм ст.3 | т | 0,05 |
| 217 | Сталь круглая d50 мм ст.3 | т | 0,05 |
| 218 | Сталь листовая Ст3 ГОСТ 19903 2 мм | т | 0,05 |
| 219 | Сталь листовая Ст3 ГОСТ 19903 3 мм | т | 0,05 |
| 220 | Сталь листовая Ст3 ГОСТ 19903 5 мм | т | 0,05 |
| 221 | Стекло водоуказательн. №5 | шт | 1 |
| 222 | Термометр до 150 град. | шт | 4 |
| 223 | Труба ст. ЭСВ ф1020х10 ГОСТ 10705 Ст20 | т | 7,473 |
| 224 | Труба ст. ЭСВ ф920х10ГОСТ 10705 Ст20 | т | 6,732 |
| 225 | Труба ст. ЭСВ ф820х10 ГОСТ 10704 Ст20 | т | 5,994 |
| 226 | Труба ст. ЭСВ ф720х10 ГОСТ 10704 Ст20 | т | 1,792 |
| 227 | Труба ст. ЭСВ ф530х8 ГОСТ 10704 Ст20 | т | 3,0897 |
| 228 | Труба ст. ЭСВ ф426х8 ГОСТ 10704 Ст20 | т | 1,654 |
| 229 | Труба ст. ЭСВ ф377х7 ГОСТ 10704 Ст20 | т | 1,9161 |
| 230 | Труба ст. ЭСВ ф325х8 ГОСТ 107041 Ст20 | т | 1,8762 |
| 231 | Труба ст. ЭСВ ф273х6 ГОСТ 10704 Ст20 | т | 1,1853 |
| 232 | Труба ст. ЭСВ ф219х6 ГОСТ 10704 Ст3 | т | 0,9456 |
| 233 | Труба ст. ЭСВ ф159х4,5 ГОСТ 10704 Ст3 | т | 0,5145 |
| 234 | Труба ст. ЭСВ ф133х4,0 ГОСТ 10704 | т | 0,3816 |
| 235 | Труба ст. ЭСВ ф108х4,0 ГОСТ 10704 | т | 0,3078 |
| 236 | Труба ст. ЭСВ ф89х4,0 ГОСТ 10704 Ст3 | т | 0,2514 |
| 237 | Труба ст. ЭСВ ф76х3,5 ГОСТ 10704 Ст3 | т | 0,1878 |
| 238 | Труба ст. ЭСВ ф57х3,5 ГОСТ 10704 Ст3 | т | 0,1386 |
| 239 | Труба ст. ф45х3 ГОСТ 3262 | т | 0,0999 |
| 240 | Труба ст. ф32х3,2 ГОСТ 3262 | т | 0,0927 |
| 241 | Техпластина ГОСТ 7338 5 мм ТМКЩ | кг | 10 |
| 242 | Фланец ст. плоский ф32 Ру16 | шт | 4 |
| 243 | Фланец ст. плоский ф40 Ру16 | шт | 4 |
| 244 | Фланец dу50 мм ГОСТ 12820-80 Ру16 | шт | 4 |
| 245 | Фланец dу80 мм ГОСТ 12820-80 Ру16 | шт | 4 |
| 246 | Фланец dу100 мм ГОСТ 12820-80 Ру16 | шт | 4 |
| 247 | Фланец dу125 мм ГОСТ 12820-80 Ру16 | шт | 4 |
| 248 | Фланец dу150 мм ГОСТ 12820-80 Ру16 | шт | 4 |
| 249 | Фланец dу200 мм ГОСТ 12820-80 Ру16 | шт | 4 |
| 250 | Фланец dу250 мм ГОСТ 12820-80 Ру16 | шт | 4 |
| 251 | Фланец dу300 мм ГОСТ 12820-80 Ру16 | шт | 4 |
| 252 | Фланец dу400 мм Ру25 | шт | 2 |
| 253 | Фланец dу500 мм Ру25 | шт | 2 |
| 254 | Фланец dу600 мм Ру25 | шт | 2 |
| 255 | Цемент | т | 0,5 |
| 256 | Электрод АНО-21 4 мм | кг | 40 |
| 257 | Эл. двигатель 4 кВт, 3000 об/мин | шт | 1 |
| 258 | Эл. двигатель 7,5 кВт, 3000 об/мин | шт | 2 |
| 259 | Эл. двигатель 15 кВт, 3000 об/мин | шт | 2 |
| 260 | Эл. двигатель 22 кВт, 3000 об/мин | шт | 1 |
| 261 | Эл. двигатель 30 кВт, 3000 об/мин | шт | 1 |

7.2.4. Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) МП «Звенигородские инженерные сети» для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Одинцовского городского округа представлен в таблице 7.2.2.

Таблица 7.2.2 - Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) МП «Звенигородские инженерные сети» для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Одинцовского городского округа

| № п/п | Наименование материального ресурса | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Материалы |  |  |  |
| 1 | Асбест листовой 5 мм | кг | 10 |
| 2 | Автомат 1 ф.25А ВА47-29 25А | шт | 15 |
| 3 | Автомат 3 ф. 50А ВА88-32 | шт | 4 |
| 4 | Автомат 3 ф. 100А АЕ2056 | шт | 1 |
| 5 | Автомат 3 ф. 250А А3794 | шт | 2 |
| 6 | Автомат 3 ф. 400А А3794 | шт | 2 |
| 7 | Автомат ВА 57-39-340010 320А | шт | 1 |
| 8 | Автомат ВА 88-35 160А | шт | 1 |
| 9 | Автомат А3144 300А | шт | 1 |
| 10 | Болт М8х30 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 10 |
| 11 | Болт М10х60 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 10 |
| 12 | Болт М10х50 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 10 |
| 13 | Болт М12х60 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 10 |
| 14 | Болт М14х70 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 12 |
| 15 | Болт М16х80 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 12 |
| 16 | Болт М16х70 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 12 |
| 17 | Болт М16х90 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 12 |
| 18 | Болт М18х70 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 12 |
| 19 | Болт М20х90 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 12 |
| 20 | Болт М20х80 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 12 |
| 21 | Болт М22х90 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 12 |
| 22 | Болт М36х140 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 43 |
| 23 | Блок питания БП 14Б-Д4-24 | шт | 4 |
| 24 | Вентиль муфтовый dу15 мм 15кч18П | шт | 3 |
| 25 | Вентиль муфтовый dу20 мм 15кч18П | шт | 3 |
| 26 | Вентиль муфтовый dу25 мм 15кч18п | шт | 3 |
| 27 | Вентиль муфтовый dу32 мм 15кч18П | шт | 3 |
| 28 | Вентиль муфтовый dу40 мм 15кч18П | шт | 2 |
| 29 | Вентиль муфтовый dу50 мм 15кч18П | шт | 2 |
| 30 | Вентиль муфтовый dу15 мм бронзовый 15б27п | шт | 3 |
| 31 | Вентиль муфтовый dу20 мм бронзовый | шт | 3 |
| 32 | Вентиль муфтовый d 25 мм бронзовый | шт | 3 |
| 33 | Вентиль муфтовый dу32 мм бронзовый | шт | 3 |
| 34 | Вентиль dу40 мм | шт | 2 |
| 35 | Вентиль фланцевый 15кч19П dу20 мм | шт | 2 |
| 36 | Вентиль фланцевый 15кч19П dу25 мм | шт | 2 |
| 37 | Вентиль фланцевый 15кч19П dу32 мм | шт | 4 |
| 38 | Вентиль фланцевый 15кч19П dу40 мм | шт | 4 |
| 39 | Вентиль фланцевый 15кч19П dу50 мм | шт | 4 |
| 40 | Задвижка 30с41нж Ру16 dу50 мм | шт | 4 |
| 41 | Задвижка 30с41нж Ру16 dу80 мм | шт | 4 |
| 42 | Задвижка 30с41нж Ру16 dу100 мм | шт | 4 |
| 43 | Задвижка 30с41нж Ру16 dу150 мм | шт | 4 |
| 44 | Задвижка 30с41нж Ру16 dу200 мм | шт | 2 |
| 45 | Задвижка 30с41нж Ру16 dу250 мм | шт | 1 |
| 46 | Задвижка 30с41нж Ру16 dу300 мм | шт | 1 |
| 47 | Задвижка 30ч6бр Ру10 dу50 мм | шт | 4 |
| 48 | Задвижка 30ч6бр Ру10 dу80 мм | шт | 4 |
| 49 | Задвижка 30ч6бр Ру10 dу100 мм | шт | 4 |
| 50 | Задвижка 30ч6бр Ру10 dу125 мм | шт | 2 |
| 51 | Задвижка 30ч6бр Ру10 dу150 мм | шт | 2 |
| 52 | Задвижка 30ч6бр Ру10 dу200 мм | шт | 2 |
| 53 | Затвор dу50 мм с ручным приводом | шт | 2 |
| 54 | Затвор dу80 мм с редуктором | шт | 2 |
| 55 | Затвор dу100 мм с редуктором | шт | 1 |
| 56 | Затвор с редуктором dу150 мм | шт | 1 |
| 57 | Затвор с редуктором dу200 мм | шт | 1 |
| 58 | Источник питания AND-15.24 | шт | 5 |
| 59 | Кабель АВВГ 4 х 4 | пм | 50 |
| 60 | Кабель ВВГ 4х 6 | пм | 50 |
| 61 | Кабель АВВГ 4 х 25 | пм | 50 |
| 62 | Кабель АВВГ 4 х 70 | пм | 50 |
| 63 | Кабель ААШВ 10 3х70 | пм | 50 |
| 64 | Кабель ВВГ 4 х 10 | пм | 50 |
| 65 | Кабель КГ 4 х 6 | пм | 50 |
| 66 | Кабель ПВС 4х2,5 | пм | 50 |
| 67 | Кабель ВВГ 4 х 4 | пм | 100 |
| 68 | Кабель ВВГнг 3х1,5 | пм | 200 |
| 69 | Кабель АСБ-10 3х120 (10кВ) | пм | 40 |
| 70 | Контактор КТИ -5185 230В, 185А | шт | 1 |
| 71 | Компенсатор сальник. dу600 мм | шт | 1 |
| 72 | Клапан обратный 16ч3бр dу50 мм | шт | 1 |
| 73 | Клапан обратный 16ч3бр dу80 мм | шт | 1 |
| 74 | Клапан обратный 16ч3бр dу100 мм | шт | 1 |
| 75 | Клапан обратный 19ч21бр dу150мм | шт | 1 |
| 76 | Клапан обратный 19ч21бр dу100мм | шт | 1 |
| 77 | Клапан обратный 19ч21бр dу80мм | шт | 1 |
| 78 | Клапан обратный 19ч21бр dу50 мм | шт | 1 |
| 79 | Кран латунный газовый dу15 мм | шт | 5 |
| 80 | Кран латунный газовый dу20 мм | шт | 5 |
| 81 | Кран латунный газовый dу25 мм | шт | 5 |
| 82 | Кран трехходовой | шт | 6 |
| 83 | Кран шаровый 11б27п Ду 15 | шт | 2 |
| 84 | Кран шаровый 11б27п Ду 20 | шт | 2 |
| 85 | Кран шаровый 11б27п Ду 25 | шт | 2 |
| 86 | Кран шаровый 11б27п Ду 32 | шт | 1 |
| 87 | Кран шаровый 11б27п Ду 50 | шт | 1 |
| 88 | Кран шаровый 11с67п/11с42п Ду 100 | шт | 2 |
| 89 | Кран шаровый 11с67п/11с42п Ду 50 | шт | 2 |
| 90 | Кран шаровый 11с67п Ду 80 | шт | 2 |
| 91 | Кислород | м3 | 50 |
| 92 | Контактор 160А КТ | шт | 2 |
| 93 | Лампы ЛБ-36 | шт | 10 |
| 94 | Лампы Б 230-240-75 | шт | 20 |
| 95 | Лампы ДРЛ- 250 | шт | 4 |
| 96 | Лампы МО 36 - 60 | шт | 20 |
| 97 | Литол-24 | кг | 20 |
| 98 | Лен №12 | кг | 2 |
| 99 | Люк чугунный ф630 мм легкий | шт | 1 |
| 100 | Люк чугунный ф630 мм усиленный | шт | 1 |
| 101 | Манометр до 16 атм. | шт | 6 |
| 102 | Минвата | м3 | 5 |
| 103 | Метран 150 СОR2 (0-63 кПа) | шт | 2 |
| 104 | Метран 150 СОR1 (0-5 кПа) | шт | 1 |
| 105 | Метран 150 СОR1 (-0,2 до 0,2 кПа) | шт | 1 |
| 106 | Набивка сальниковая АП-31 6 мм | кг | 5 |
| 107 | Набивка сальниковая АП-31 8 мм | кг | 5 |
| 108 | Набивка сальниковая АП-31 10 мм | кг | 5 |
| 109 | Набивка сальниковая АП-31 12 мм | кг | 5 |
| 110 | Набивка сальниковая АП-31 16 мм | кг | 5 |
| 111 | Набивка сальниковая АП-31 25 мм | кг | 10 |
| 112 | Набивка сальниковая АП-31 30 мм | кг | 10 |
| 113 | Насос К20/30 4 кВт | шт | 1 |
| 114 | Насос К45/30 7,5 кВт | шт | 1 |
| 115 | Наконечники каб. медные М16- М50 | шт | 20 |
| 116 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Дн57 | шт | 10 |
| 117 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Дн76 | шт | 10 |
| 118 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Дн89 | шт | 10 |
| 119 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Дн108 | шт | 10 |
| 120 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Дн133 | шт | 10 |
| 121 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Дн159 | шт | 10 |
| 122 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Дн219 | шт | 10 |
| 123 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Дн273 | шт | 7 |
| 124 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Дн325 | шт | 7 |
| 125 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Дн377 | шт | 4 |
| 126 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Дн530 | шт | 3 |
| 127 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Ду600 мм | шт | 6 |
| 128 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Ду700 мм | шт | 2 |
| 129 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Ду800 мм | шт | 4 |
| 130 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Ду900 мм | шт | 2 |
| 131 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Ду1000 мм | шт | 2 |
| 132 | Подшипник №304 | шт | 2 |
| 133 | Подшипник №305 | шт | 4 |
| 134 | Подшипник №306 | шт | 4 |
| 135 | Подшипник №307 | шт | 4 |
| 136 | Подшипник №308 | шт | 4 |
| 137 | Подшипник №309 | шт | 4 |
| 138 | Подшипник №310 | шт | 4 |
| 139 | Подшипник №311 | шт | 2 |
| 140 | Подшипник №312 | шт | 2 |
| 141 | Подшипник №313 | шт | 2 |
| 142 | Подшипник №314 | шт | 2 |
| 143 | Подшипник №318 | шт | 2 |
| 144 | Подшипник №317 | шт | 2 |
| 145 | Подшипник №322 | шт | 2 |
| 146 | Подшипник №1608 | шт | 4 |
| 147 | Подшипник №180304 | шт | 4 |
| 148 | Подшипник №180305 | шт | 4 |
| 149 | Подшипник №180306 | шт | 4 |
| 150 | Подшипник №180307 | шт | 4 |
| 151 | Подшипник №180308 | шт | 4 |
| 152 | Подшипник №180309 | шт | 4 |
| 153 | Подшипник №180310 | шт | 4 |
| 154 | Подшипник №180311 | шт | 4 |
| 155 | Подшипник №180312 | шт | 4 |
| 156 | Подшипник №180606 | шт | 4 |
| 157 | Подшипник №180607 | шт | 4 |
| 158 | Подшипник №180609 | шт | 4 |
| 159 | Подшипник №180610 | шт | 4 |
| 160 | Подшипник №180612 | шт | 2 |
| 161 | Подшипник №2317 | шт | 2 |
| 162 | Подшипник №2310 | шт | 4 |
| 163 | Подшипник №2319 | шт | 4 |
| 164 | Подшипник №2322М | шт | 2 |
| 165 | Подшипник №3616 | шт | 4 |
| 166 | Подшипник №3620 | шт | 4 |
| 167 | Подшипник №3622 | шт | 4 |
| 168 | Подшипник №3530 | шт | 4 |
| 169 | Подшипник №36318 | шт | 4 |
| 170 | Подшипник №312к5 | шт | 2 |
| 171 | Паронит ПОН 1 мм | кг | 5 |
| 172 | Паронит ПОН 3 мм | кг | 10 |
| 173 | Паронит ПОН 4 мм | кг | 10 |
| 174 | Паронит ПОН 5 мм | кг | 10 |
| 175 | Пускатели ПМЛ 2 вел. | шт | 2 |
| 176 | Пускатели ПМЛ 3 вел. | шт | 2 |
| 177 | Пускатели ПМЛ 4 вел. | шт | 2 |
| 178 | Пускатели ПМА 6 вел. | шт | 2 |
| 179 | Пускатели КМИ 22510 230В, 25А | шт | 2 |
| 180 | Пускатели КМИ 35012 230В, 50А | шт | 2 |
| 181 | Пускатели КМИ 46512 230В, 65А | шт | 1 |
| 182 | Пускатели КМИ 49512 230В, 95А | шт | 1 |
| 183 | Пропан | кг | 21 |
| 184 | Предохранитель НПН2 – 63 А | шт | 12 |
| 185 | Предохранитель ПН2 - 100 | шт | 12 |
| 186 | Предохранитель ПН2 - 250 | шт | 12 |
| 187 | Преобразователь давления БД-ПД-Р | шт | 6 |
| 188 | Преобразователь Сапфир 22МПС-ДД2430 6,3 кПа | шт | 1 |
| 189 | Преобразователь Сапфир 22МПС-ДД2430 10 кПа | шт | 1 |
| 190 | Преобразователь Сапфир 22МПС-ДД2430 16 кПа | шт | 1 |
| 191 | Преобразователь Сапфир 22МПС-ДД2430 25 кПа | шт | 1 |
| 192 | Преобразователь Сапфир 22МПС-ДД2430 40 кПа | шт | 1 |
| 193 | Преобразователь Сапфир 22МПС-ДД2430 63 кПа | шт | 1 |
| 194 | Провод ВВГ 3х1,5 | пм | 100 |
| 195 | Провод ПВС 4х2,5 | пм | 100 |
| 196 | Провод ПВС 4х0,75 | пм | 200 |
| 197 | Провод ШВВП 2х0,75 | пм | 200 |
| 198 | Раходомер-счетчик эл/магн. Взлет ЭР-Лайт М540Ф ф50 мм | шт | 1 |
| 199 | Раходомер-счетчик эл/магн. Взлет ЭР-Лайт М540 ф65 мм | шт | 1 |
| 200 | Раходомер-счетчик эл/магн. Взлет ЭР-Лайт М540 ф80 мм | шт | 1 |
| 201 | Раходомер-счетчик эл/магн. Взлет ЭР-Лайт М540 ф100 мм | шт | 1 |
| 202 | Раходомер-счетчик эл/магн. Взлет ЭР-Лайт М540 ф150 мм | шт | 1 |
| 203 | Резина термостойкая 5 мм ГОСТ7338-77 | кг | 20 |
| 204 | Рубильник 100А | шт | 2 |
| 205 | Рубильник 250А | шт | 2 |
| 206 | Секция передняя КЧМ-5 | шт | 2 |
| 207 | Секция промежуточная КЧМ-5 | шт | 2 |
| 208 | Секция задняя КЧМ-5 | шт | 2 |
| 209 | Литол-24 | кг | 5 |
| 210 | Светильник ПСХ - 60 | шт | 6 |
| 211 | Светильник НСП 11 - 100 | шт | 2 |
| 212 | Светильник ЖКУ 250 | шт | 2 |
| 213 | Светильник Айсберг 2х36 | шт | 6 |
| 214 | Светильник НСП 03-60 | шт | 10 |
| 215 | Сталь круглая d16 мм ст.45 | т | 0,05 |
| 216 | Сталь круглая d32 мм ст.3 | т | 0,05 |
| 217 | Сталь круглая d50 мм ст.3 | т | 0,05 |
| 218 | Сталь листовая Ст3 ГОСТ 19903 2 мм | т | 0,05 |
| 219 | Сталь листовая Ст3 ГОСТ 19903 3 мм | т | 0,05 |
| 220 | Сталь листовая Ст3 ГОСТ 19903 5 мм | т | 0,05 |
| 221 | Стекло водоуказательн. №5 | шт | 1 |
| 222 | Термометр до 150 град. | шт | 4 |
| 223 | Труба ст. ЭСВ ф1020х10 ГОСТ 10705 Ст20 | т | 7,473 |
| 224 | Труба ст. ЭСВ ф920х10ГОСТ 10705 Ст20 | т | 6,732 |
| 225 | Труба ст. ЭСВ ф820х10 ГОСТ 10704 Ст20 | т | 5,994 |
| 226 | Труба ст. ЭСВ ф720х10 ГОСТ 10704 Ст20 | т | 1,792 |
| 227 | Труба ст. ЭСВ ф530х8 ГОСТ 10704 Ст20 | т | 3,0897 |
| 228 | Труба ст. ЭСВ ф426х8 ГОСТ 10704 Ст20 | т | 1,654 |
| 229 | Труба ст. ЭСВ ф377х7 ГОСТ 10704 Ст20 | т | 1,9161 |
| 230 | Труба ст. ЭСВ ф325х8 ГОСТ 107041 Ст20 | т | 1,8762 |
| 231 | Труба ст. ЭСВ ф273х6 ГОСТ 10704 Ст20 | т | 1,1853 |
| 232 | Труба ст. ЭСВ ф219х6 ГОСТ 10704 Ст3 | т | 0,9456 |
| 233 | Труба ст. ЭСВ ф159х4,5 ГОСТ 10704 Ст3 | т | 0,5145 |
| 234 | Труба ст. ЭСВ ф133х4,0 ГОСТ 10704 | т | 0,3816 |
| 235 | Труба ст. ЭСВ ф108х4,0 ГОСТ 10704 | т | 0,3078 |
| 236 | Труба ст. ЭСВ ф89х4,0 ГОСТ 10704 Ст3 | т | 0,2514 |
| 237 | Труба ст. ЭСВ ф76х3,5 ГОСТ 10704 Ст3 | т | 0,1878 |
| 238 | Труба ст. ЭСВ ф57х3,5 ГОСТ 10704 Ст3 | т | 0,1386 |
| 239 | Труба ст. ф45х3 ГОСТ 3262 | т | 0,0999 |
| 240 | Труба ст. ф32х3,2 ГОСТ 3262 | т | 0,0927 |
| 241 | Техпластина ГОСТ 7338 5 мм ТМКЩ | кг | 10 |
| 242 | Фланец ст. плоский ф32 Ру16 | шт | 4 |
| 243 | Фланец ст. плоский ф40 Ру16 | шт | 4 |
| 244 | Фланец dу50 мм ГОСТ 12820-80 Ру16 | шт | 4 |
| 245 | Фланец dу80 мм ГОСТ 12820-80 Ру16 | шт | 4 |
| 246 | Фланец dу100 мм ГОСТ 12820-80 Ру16 | шт | 4 |
| 247 | Фланец dу125 мм ГОСТ 12820-80 Ру16 | шт | 4 |
| 248 | Фланец dу150 мм ГОСТ 12820-80 Ру16 | шт | 4 |
| 249 | Фланец dу200 мм ГОСТ 12820-80 Ру16 | шт | 4 |
| 250 | Фланец dу250 мм ГОСТ 12820-80 Ру16 | шт | 4 |
| 251 | Фланец dу300 мм ГОСТ 12820-80 Ру16 | шт | 4 |
| 252 | Фланец dу400 мм Ру25 | шт | 2 |
| 253 | Фланец dу500 мм Ру25 | шт | 2 |
| 254 | Фланец dу600 мм Ру25 | шт | 2 |
| 255 | Цемент | т | 0,5 |
| 256 | Электрод АНО-21 4 мм | кг | 40 |
| 257 | Эл. двигатель 4 кВт, 3000 об/мин | шт | 1 |
| 258 | Эл. двигатель 7,5 кВт, 3000 об/мин | шт | 2 |
| 259 | Эл. двигатель 15 кВт, 3000 об/мин | шт | 2 |
| 260 | Эл. двигатель 22 кВт, 3000 об/мин | шт | 1 |
| 261 | Эл. двигатель 30 кВт, 3000 об/мин | шт | 1 |

7.2.5. Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) МУП «ЖКХ Назарьево» для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Одинцовского городского округа представлен в таблице 7.2.3.

Таблица 7.2.3 - Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) МУП «ЖКХ Назарьево» для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Одинцовского городского округа

| № п/п | Наименование материального ресурса | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Материалы |  |  |  |
| 1 | Бобышка прямая | шт | 2 |
| 2 | Вентиль стальной Ду 100 Ру 16 | шт | 1 |
| 3 | Вентилятор осевой | шт | 20 |
| 4 | Вентилятор осевой в квадратном фланце | шт | 2 |
| 5 | Вилка (деталь анкеровки контактного провода) | шт | 35 |
| 6 | Воротниковый фланец ДУ 80 сталь 20 | шт | 6 |
| 7 | Вороток Г-образный 1 дюйм | шт | 1 |
| 8 | Вставки диэлектрические | шт | 1 000 |
| 9 | Втулка под фланец удлиненная 0280 мм | шт | 2 |
| 10 | Выключатели неавтоматические | шт | 10 |
| 11 | Выключатель автоматический | шт | 45 |
| 12 | Выключатель для насосов поплав.универс. с проводом 3х1,0 мм2, L=1,0 м | шт | 15 |
| 13 | Горелки газовые | шт | 2 |
| 14 | Грязевик для трубопроводов | шт | 6 |
| 15 | Диск отрезной 125х22х1 мм | шт | 300 |
| 16 | Задвижка стальная Ду50 Ру16 | шт | 4 |
| 17 | Задвижка чугун 30ч39р обрезиненный клин Ду 80 Ру10/16 | шт | 8 |
| 18 | Задвижка чугунная 30ч6бр Ду-100 Ру-16 | шт | 4 |
| 19 | Задвижка чугунная с выдвижная шпинделем d 100 мм | шт | 4 |
| 20 | Задвижка чугунная с выдвижная шпинделем d 300 мм | шт | 2 |
| 21 | Задвижка чугунная с невыдвижная шпинделем d 100 мм | шт | 7 |
| 22 | Задвижка чугунная с невыдвижная шпинделем d 200 мм | шт | 4 |
| 23 | Задвижка чугунная с невыдвижная шпинделем d 250 мм | шт | 3 |
| 24 | Задвижка чугунная с невыдвижная шпинделем d 300 мм | шт | 2 |
| 25 | Задвижка чугунная с невыдвижная шпинделем d 50 мм | шт | 4 |
| 26 | Задвижка чугунная с паралельным затвором с выдвижным шпинделем d 50 мм | шт | 8 |
| 27 | Задвижка чугунная с паралельным затвором с выдвижным шпинделем d 80 мм | шт | 5 |
| 28 | Зажим троса 6 мм (2 шт) | упаковка | 10 |
| 29 | Изолента | шт | 6 |
| 30 | Кабель ВВГнг(А)-3х1,5 | п.м. | 350 |
| 31 | Кабель ВВГнг(А)-3х2,5 | п.м. | 350 |
| 32 | Кабель ВВГнг(А)-4х1,5 | п.м. | 200 |
| 33 | Кабель ВВГнг(А)-4х10 | п.м. | 100 |
| 34 | Кабель ВВГнг(А)-4х16 | п.м. | 100 |
| 35 | Кабель ВВГнг(А)-4х2,5 | п.м. | 200 |
| 36 | Кабель ВВГнг(А)-4х4 | п.м. | 150 |
| 37 | Кабель ВВГнг(А)-4х6 | п.м. | 150 |
| 38 | Кабель КГ-ХЛ 2х2,5 | п.м. | 250 |
| 39 | Камера греющая | шт | 20 |
| 40 | Капиллярные термостаты | шт | 8 |
| 41 | Клапан (вентиль) чугунный фланцевый Ду 25 Ру 16 | шт | 3 |
| 42 | Клапан (вентиль) чугунный фланцевый Ду 32 Ру 16 | шт | 25 |
| 43 | Клапан (вентиль) чугунный фланцевый Ду 40 Ру 16 | шт | 3 |
| 44 | Клапан (вентиль) чугунный фланцевый Ду 50 Ру 16 | шт | 34 |
| 45 | Клемма заземления | шт | 38 |
| 46 | Клемма прижимная | шт | 68 |
| 47 | Компенсатор сильфонный осевой многослойный с кожухом и внутренним экраном Ду-80 Ру-25 | шт | 15 |
| 48 | Комплект паронитовых кольцевых прокладок | шт | 20 |
| 49 | Комплект прокладок резиновых ДУ 100,150 | шт | 8 |
| 50 | Комплект резиновых кольцевых прокладок | шт | 55 |
| 51 | Контактор электромагнитный | шт | 21 |
| 52 | Контроллер для отопления | шт | 1 |
| 53 | Корпус металлический (250х300х155) | шт | 4 |
| 54 | Кран чугунный фланцевый под привод Ду-100 Ру-16 | шт | 8 |
| 55 | Кран шаровой Ду50 Ру16 | шт | 7 |
| 56 | Кран шаровой муфтовый | шт | 275 |
| 57 | Кран шаровой стальной Ду15 Ру16 под приварку | шт | 10 |
| 58 | Кран шаровой стальной Ду50 Ру40 (под задвижку) | шт | 20 |
| 59 | Кран шаровый латунный Ду-65 Ру-28 | шт | 18 |
| 60 | Кран шаровый латунный Ду-80 Ру-28 | шт | 7 |
| 61 | Наконечник болтовой | шт | 3 |
| 62 | Насос для отопления UPC 32-120 Unipump | шт | 2 |
| 63 | Незамерзающая жидкость | шт | 100 |
| 64 | Одноэлектронный датчик | шт | 24 |
| 65 | Отвод П90 76,1х7,1 (Ду-65) стальной | шт | 24 |
| 66 | Панель управления инженерными системами здания/сооружения | шт | 4 |
| 67 | Панель щитка для контрольно-измерительных приборов | шт | 5 |
| 68 | Переход ПК-114х6-89х6-Ст.20 (Ду100-80) | шт | 30 |
| 69 | Перфоратор Makita HR 2470 | шт | 2 |
| 70 | Перчатки диэлектрические бесшовные | шт | 1 |
| 71 | Пирометр радиационный | шт | 1 |
| 72 | Пластина AISI316 0.5 ТК 1234 | шт | 62 |
| 73 | Пластины резиновые технические, толщина 2-40 мм | шт | 11 |
| 74 | Преобразователь давления измерительный ПД100-ДИ1,0-111-0,5 | шт | 8 |
| 75 | Преобразователь частоты векторный | шт | 2 |
| 76 | Приборы для измерения или контроля давления жидкостей и газов | шт | 4 |
| 77 | Приборы цифровые электроизмерительные комбинированные | шт | 13 |
| 78 | Провод ПВС 3х1,5 | п.м. | 300 |
| 79 | Провод ПВС 3х2,5 | п.м. | 300 |
| 80 | Провод ПВС 4х1,5 | п.м. | 250 |
| 81 | Провод ПВС 4х2,5 | п.м. | 250 |
| 82 | Провод ПВС 4х4 | п.м. | 150 |
| 83 | Провод ПВС 4х6 | п.м. | 100 |
| 84 | Провод ПВС 5х0,75 | п.м. | 500 |
| 85 | Провод с винилоболочкой соединительный | п.м. | 1 420 |
| 86 | Прокладка резиновая под фланец исполнение Ду 50 | шт | 200 |
| 87 | Реле давления | шт | 2 |
| 88 | Реле избыточного давления насоса | шт | 4 |
| 89 | Ремень клиновой ХРА 1120 | шт | 20 |
| 90 | Ремень клиновой ХРА 1700 | шт | 50 |
| 91 | Ремень поликлиновой | шт | 10 |
| 92 | Розетка | шт | 28 |
| 93 | Тапреп крюк-крюк | шт | 10 |
| 94 | Термопреобразователь сопротивления ДТС035-50М.В3.60 | шт | 8 |
| 95 | Терморегуляторы угловые с датчиком | шт | 5 |
| 96 | Термоусадка клеевая размер 12 | шт | 6 |
| 97 | Термоусадка клеевая размер 15 | шт | 2 |
| 98 | Термоусадка клеевая размер 9 | шт | 4 |
| 99 | Техпластина 4 мм | шт | 5 |
| 100 | Торцевое уплотнение на насос | шт | 6 |
| 101 | Торцовочное уплотнение для Grundfos CRE 15-03 | шт | 2 |
| 102 | Торцовочное уплотнение для Grundfos NB 65-160/173 | шт | 3 |
| 103 | Уплотнитель для подогревателя МЕ-100 | шт | 80 |
| 104 | Уплотнитель для теплообменников NT 100M | шт | 150 |
| 105 | Уплотнитель для теплообменников ТАР-0,4.1 | шт | 100 |
| 106 | Фильтр воздушный | шт | 50 |
| 107 | Фискальный накопитель ФН-1.2 15 мес с регистрацией в ФНС | шт | 1 |
| 108 | Фланец плоский нержавеющий 100-6-01-1-В-12х18н10т-lV | шт | 8 |
| 109 | Фланец расточенный 0250/0280 | шт | 2 |
| 110 | Фланец сталь плоский Ду-50 Ру-16 | шт | 5 |
| 111 | Фланец сталь плоский Ду-65 Ру-16 | шт | 4 |
| 112 | Шина нулевая DIN 6х9 | шт | 1 |
| 113 | Шины электротехнического назначения алюминиевые | шт | 7 |

7.2.6.1. Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) ЖКС №1 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны по ВКС для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Одинцовского городского округа представлен в таблице 7.2.4.1.

Таблица 7.2.4.1 - Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) ЖКС №1 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны по ВКС для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Одинцовского городского округа

| № п/п | Наименование материального ресурса | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Инструмент |  |  |  |
| 1 | слесарный инструмент | комплект | 2 |
| 2 | ручной электроинструмент (дрель, шлифовальная машина) | комплект | 2 |
| 3 | удлинитель (30 метров) | ед. | 2 |
| 4 | светильник (прожектор) переносной | ед. | 2 |
| 5 | фонарь электрический | ед. | 2 |
| 6 | лопатка штыковая | шт. | 2 |
| 7 | лом 150мм | шт. | 5 |
| Материалы |  |  |  |
| 1 | труба стальная диаметром 325, 219, 133, 108, 89 мм | м. | 50 |
| 2 | электроды 3,4,5 мм | кг | 30 |
| 3 | поранит 3-4 мм | кг | 10 |

7.2.6.2. Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) ЖКС №4 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны по г. Москве и МО для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Одинцовского городского округа представлен в таблице 7.2.4.2.

Таблица 7.2.4.2 - Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) ЖКС №4 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны по г. Москве и МО для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Одинцовского городского округа

| № п/п | Наименование материального ресурса | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Инструмент |  |  |  |
| 1 | слесарный инструмент | комплект | 2 |
| 2 | ручной электроинструмент (дрель, шлифовальная машина) | комплект | 2 |
| 3 | удлинитель (30 метров) | ед. | 2 |
| 4 | светильник (прожектор) переносной | ед. | 2 |
| 5 | фонарь электрический | ед. | 2 |
| 6 | лопатка штыковая | шт. | 2 |
| 7 | лом 150мм | шт. | 5 |
| Материалы |  |  |  |
| 1 | труба стальная диаметром 325, 219, 133, 108, 89 мм | м. | 50 |
| 2 | электроды 3,4,5 мм | кг | 30 |
| 3 | поранит 3-4 мм | кг | 10 |

7.2.7. Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) АО «Ресурс» для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Одинцовского городского округа представлен в таблице 7.2.5.

Таблица 7.2.5 - Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) АО «Ресурс» для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Одинцовского городского округа

| № п/п | Наименование материального ресурса | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Оборудование |  |  |
| 1 | Контрольно-измерительные приборы: манометры | шт | 8 |
| 2 | Контрольно-измерительные приборы: термометры | шт | 4 |
| 3 | Арматура: клапаны, задвижки, вентили, краны | шт | 20 |
| 4 | Насосы | шт | 2 |
| 5 | Автоматические выключатели | шт | 16 |
| 6 | Рубильники | шт | 1 |
| 7 | Магнитные пускатели | шт | 2 |
| 8 | Арматура осветительная | шт | 4 |
|  | Материалы |  |  |
| 1 | Трубы | м | 9 |
| 2 | Электропровод изолированный различного назначения | м | 4 |
| 3 | Электролампы | шт | 4 |
| 4 | Предохранители | шт | 1 |
| 5 | Концевые и соединительные муфты и комплекты для их монтажа | компл. | 2 |
| 6 | Электроды | кг | 0,5 |
| 7 | Паронит | кв.м | 0,2 |
| 8 | Болты с гайками | кг | 0,2 |
| 9 | Теплоизоляционные материалы | м | 9 |
| 10 | Пескобетон | мешок | 1 |
| 11 | Стекло жидкое | кг | 1,4 |
| 12 | Абразивные материалы | рул. | 1 |
|  | Инструмент и приспособления |  |  |
| 1 | Лопаты совковые и штыковые | шт | 1 |
| 2 | Топоры | шт | 1 |
| 3 | Ломы | шт | 1 |
| 4 | Слесарно-механический инструмент | шт | 1 |
| 5 | Инструмент для электромонтера | шт | 1 |
| 6 | Столярный и плотницкий инструмент | шт | 1 |
| 7 | Домкраты | шт | 1 |
| 8 | Съемники | шт | 1 |
| 9 | Тали ручные | шт | 1 |
| 10 | Шланговые противогазы | шт | 1 |
| 11 | Газоанализаторы | шт | 1 |
| 12 | Течеискатели (тепловизоры) | шт | 1 |
| 13 | Страховочные пояса | шт | 1 |

7.2.8. Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) ООО «Московский насосный завод» для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Одинцовского городского округа представлен в таблице 7.2.6.

Таблица 7.2.6 - Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) ООО «Московский насосный завод» для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Одинцовского городского округа

| № п/п | Наименование материального ресурса | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Материалы |  |  |  |
| 1 | 1. Задвижки с фланцами |  |  |
| 2 | Ду-50 | шт | 2 |
| 3 | Ду-80 | шт | 2 |
| 4 | Ду-100 | шт | 2 |
| 5 | Ду-150 | шт | 1 |
| 6 | 2. Вентиль Ду15¸Ду50 | шт | по 2 шт. каждого вида |
| 7 | 3. Труба стальная водогазопроводная Ду15¸Ду50 | п.м. | по 10 п.м. каждого вида |
| 8 | 4. Паронит 1-3 мм | лист | по 1 листу каждого вида |
| 9 | 5. Набивка сальниковая Æ 6-12 | кг | по 20 кг каждого вида |
| 10 | 6. Лента ФУМ | моток | 1 |
| 11 | 7. Асботкань 2х2 (асболист) | шт | 1 |
| 12 | 8. Щетка стальная | шт | 1 |
| 13 | 9. Напильники разные | шт | 4 |
| 14 | 10. Зубило | шт | 2 |
| 15 | 11. Ключ КТР №№1, 2, 3 | шт | по 1 шт. каждого вида |
| 16 | 12. Ключи рожковые (комплект) от 8 до 46 | комплект | 1 комплект |
| 17 | 13. Манометр пружинный МТП-100 от 0-1,0; | шт | по 2 шт. |
| 18 | 0-1,6; 0-2,5 МПа | шт |  |
| 19 | 14. Шпилька М 8:18 | шт | по 12 шт. каждого вида |
| 20 | 15. Болты, гайки 8:18 | шт | по 12 шт. каждого вида |
| 21 | 16. Электроды УОНИ 13/55 Æ 3-5 мм | пачка | по 1 пачке каждого вида |
| 23 | 17. Сгоны, заглушки, муфты Ду 15-50 | шт | по 4 шт. каждого вида |
| 24 | 18. Аптечка | комплект | 1 комплект |
| 25 | 19. Противогаз шланговый ПШ-1 | комплект | 1 комплект |
| 26 | 20. Веревка спасательная | м | 15 метров |

7.2.9. Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) ООО «Баковский завод» для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Одинцовского городского округа представлен в таблице 7.2.7.

Таблица 7.2.7 - Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) ООО «Баковский завод» для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Одинцовского городского округа

| № п/п | Наименование материального ресурса | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Инструмент |  |  |  |
| 1 | слесарный инструмент | комплект | 2 |
| 2 | ручной электроинструмент (дрель, шлифовальная машина) | комплект | 2 |
| 3 | удлинитель (30 метров) | ед. | 2 |
| 4 | светильник (прожектор) переносной | ед. | 2 |
| 5 | фонарь электрический | ед. | 2 |
| 6 | лопатка штыковая | шт. | 2 |
| 7 | лом 150мм | шт. | 5 |
| Материалы |  |  |  |
| 1 | труба стальная диаметром 325, 219, 133, 108, 89 мм | м. | 50 |
| 2 | электроды 3,4,5 мм | кг | 30 |
| 3 | поранит 3-4 мм | кг | 10 |

7.2.10. Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) ООО «Теплоинжсервис» для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Одинцовского городского округа представлен в таблице 7.2.8.

Таблица 7.2.8 - Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) ООО «Теплоинжсервис» для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Одинцовского городского округа

| № п/п | Наименование материального ресурса | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Материалы |  |  |  |
| 1 | Асбест листовой 5 мм | кг | 10 |
| 2 | Автомат 1 ф.25А | шт | 5 |
| 3 | Автомат 3 ф. 50А | шт | 4 |
| 4 | Автомат 3 ф. 100А | шт | 5 |
| 5 | Болт М8х30 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 10 |
| 6 | Болт М10х60 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 10 |
| 7 | Болт М10х50 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 10 |
| 8 | Болт М12х60 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 10 |
| 9 | Болт М14х70 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 15 |
| 10 | Болт М16х80 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 15 |
| 11 | Болт М16х70 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 15 |
| 12 | Болт М16х90 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 15 |
| 13 | Болт М18х70 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 15 |
| 14 | Болт М20х90 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 15 |
| 15 | Болт М20х80 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 15 |
| 16 | Болт М22х90 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 15 |
| 17 | Болт М36х140 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 10 |
| 18 | Кран шаровый Ду20 | шт | 3 |
| 19 | Кран шаровый Ду25 | шт | 3 |
| 20 | Кран шаровый Ду32 | шт | 3 |
| 21 | Кран шаровый Ду40 | шт | 3 |
| 22 | Кран шаровый Ду50 | шт | 2 |
| 23 | Кран шаровый Ду65 | шт | 2 |
| 24 | Кран шаровый Ду80 | шт | 3 |
| 25 | Кран шаровый Ду100 | шт | 3 |
| 26 | Кран шаровый Ду125 | шт | 3 |
| 27 | Кран шаровый Ду150 | шт | 3 |
| 28 | Кран шаровый Ду200 | шт | 2 |
| 29 | Кран шаровый Ду250 | шт | 2 |
| 30 | Задвижка 50 | шт | 4 |
| 31 | Задвижка 65 | шт | 4 |
| 32 | Задвижка 80 | шт | 4 |
| 33 | Задвижка 100 | шт | 4 |
| 34 | Задвижка 120 | шт | 2 |
| 35 | Задвижка 150 | шт | 1 |
| 36 | Задвижка 200 | шт | 1 |
| 37 | Кабель АВВГ 4 х 4 | пм | 50 |
| 38 | Кабель ВВГ 4х 6 | пм | 50 |
| 39 | Кабель АВВГ 4 х 25 | пм | 50 |
| 40 | Кабель АВВГ 4 х 70 | пм | 50 |
| 41 | Кабель ААШВ 10 3х70 | пм | 50 |
| 42 | Кабель ВВГ 4 х 10 | пм | 50 |
| 43 | Кабель КГ 4 х 6 | пм | 50 |
| 44 | Кабель ПВС 4х2,5 | пм | 50 |
| 45 | Кабель ВВГ 4 х 4 | пм | 100 |
| 46 | Кабель ВВГнг 3х1,5 | пм | 200 |
| 47 | Кабель АСБ-10 3х120 (10кВ) | пм | 40 |
| 48 | Клапан обратный dу50 мм | шт | 1 |
| 49 | Клапан обратный 16ч3бр dу80 мм | шт | 1 |
| 50 | Клапан обратный 16ч3бр dу100 мм | шт | 1 |
| 51 | Клапан обратный 19ч21бр dу150мм | шт | 1 |
| 52 | Клапан обратный 19ч21бр dу100мм | шт | 1 |
| 53 | Клапан обратный 19ч21бр dу80мм | шт | 1 |
| 54 | Клапан обратный 19ч21бр dу50 мм | шт | 1 |
| 55 | Кран латунный газовый dу15 мм | шт | 5 |
| 56 | Кран латунный газовый dу20 мм | шт | 5 |
| 57 | Кран латунный газовый dу25 мм | шт | 5 |
| 58 | Кран трехходовой | шт | 10 |
| 59 | Литол-24 | кг | 10 |
| 60 | Лен №12 | кг | 2 |
| 61 | Манометр до 16 атм. | шт | 10 |
| 62 | Минвата | м3 | 5 |
| 63 | Набивка сальниковая АП-31 6 мм | кг | 5 |
| 64 | Набивка сальниковая АП-31 8 мм | кг | 5 |
| 65 | Набивка сальниковая АП-31 10 мм | кг | 5 |
| 66 | Набивка сальниковая АП-31 12 мм | кг | 5 |
| 67 | Набивка сальниковая АП-31 16 мм | кг | 5 |
| 68 | Набивка сальниковая АП-31 25 мм | кг | 10 |
| 69 | Набивка сальниковая АП-31 30 мм | кг | 10 |
| 70 | Наконечники каб. медные М16- М50 | шт | 20 |
| 71 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Дн57 | шт | 10 |
| 72 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Дн76 | шт | 10 |
| 73 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Дн89 | шт | 10 |
| 74 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Дн108 | шт | 10 |
| 75 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Дн133 | шт | 10 |
| 76 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Дн159 | шт | 10 |
| 77 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Дн219 | шт | 10 |
| 78 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Дн273 | шт | 7 |
| 79 | Подшипник №304 | шт | 2 |
| 80 | Подшипник №305 | шт | 4 |
| 81 | Подшипник №306 | шт | 4 |
| 82 | Подшипник №307 | шт | 4 |
| 83 | Подшипник №308 | шт | 4 |
| 84 | Подшипник №309 | шт | 4 |
| 85 | Подшипник №310 | шт | 4 |
| 86 | Подшипник №311 | шт | 2 |
| 87 | Подшипник №312 | шт | 2 |
| 88 | Подшипник №313 | шт | 2 |
| 89 | Подшипник №314 | шт | 2 |
| 90 | Подшипник №318 | шт | 2 |
| 91 | Подшипник №317 | шт | 2 |
| 92 | Подшипник №322 | шт | 2 |
| 93 | Подшипник №1608 | шт | 4 |
| 94 | Подшипник №180304 | шт | 4 |
| 95 | Подшипник №180305 | шт | 4 |
| 96 | Подшипник №180306 | шт | 4 |
| 97 | Подшипник №180307 | шт | 4 |
| 98 | Подшипник №180308 | шт | 4 |
| 99 | Подшипник №180309 | шт | 4 |
| 100 | Подшипник №180310 | шт | 4 |
| 101 | Подшипник №180311 | шт | 4 |
| 102 | Подшипник №180312 | шт | 4 |
| 103 | Подшипник №180606 | шт | 4 |
| 104 | Подшипник №180607 | шт | 4 |
| 105 | Подшипник №180609 | шт | 4 |
| 106 | Подшипник №180610 | шт | 4 |
| 107 | Подшипник №180612 | шт | 2 |
| 108 | Подшипник №2317 | шт | 2 |
| 109 | Подшипник №2310 | шт | 4 |
| 110 | Подшипник №2319 | шт | 4 |
| 111 | Подшипник №2322М | шт | 2 |
| 112 | Подшипник №3616 | шт | 4 |
| 113 | Подшипник №3620 | шт | 4 |
| 114 | Подшипник №3622 | шт | 4 |
| 115 | Подшипник №3530 | шт | 4 |
| 116 | Подшипник №36318 | шт | 4 |
| 117 | Подшипник №312к5 | шт | 2 |
| 118 | Паронит ПОН 1 мм | кг | 5 |
| 119 | Паронит ПОН 3 мм | кг | 10 |
| 120 | Паронит ПОН 4 мм | кг | 10 |
| 121 | Паронит ПОН 5 мм | кг | 10 |
| 122 | Пускатели ПМЛ 2 вел. | шт | 2 |
| 123 | Пускатели ПМЛ 3 вел. | шт | 2 |
| 124 | Пускатели ПМЛ 4 вел. | шт | 2 |
| 125 | Пускатели ПМА 6 вел. | шт | 2 |
| 126 | Пускатели КМИ 22510 230В, 25А | шт | 2 |
| 127 | Пускатели КМИ 35012 230В, 50А | шт | 2 |
| 128 | Пускатели КМИ 46512 230В, 65А | шт | 1 |
| 129 | Пускатели КМИ 49512 230В, 95А | шт | 1 |
| 130 | Предохранитель НПН2 – 63 А | шт | 12 |
| 131 | Предохранитель ПН2 - 100 | шт | 12 |
| 132 | Предохранитель ПН2 - 250 | шт | 12 |
| 133 | Преобразователь давления БД-ПД-Р | шт | 6 |
| 134 | Резина термостойкая 5 мм ГОСТ7338-77 | кг | 20 |
| 135 | Литол-24 | кг | 5 |
| 136 | Сталь листовая Ст3 ГОСТ 19903 2 мм | т | 0,05 |
| 137 | Сталь листовая Ст3 ГОСТ 19903 5 мм | т | 0,05 |
| 138 | Стекло водоуказательн. №5 | шт | 4 |
| 139 | Термометр до 150 град. | шт | 4 |
| 140 | Труба ст. эл.свар. черн Ду20 | п.м. | 10 |
| 141 | Труба ст. эл.свар. черн Ду25 | п.м. | 10 |
| 142 | Труба ст. эл.свар.черн Ду32 | п.м. | 10 |
| 143 | Труба ст. эл.свар.черн Ду40 | п.м. | 10 |
| 144 | Труба ст. эл.свар.черн Ду50 | п.м. | 10 |
| 145 | Труба ст. эл.свар.черн Ду65 | п.м. | 10 |
| 146 | Труба ст. эл.свар.черн Ду80 | п.м. | 10 |
| 147 | Труба ст. эл.свар.черн Ду100 | п.м. | 10 |
| 148 | Труба ст. эл.свар.черн Ду125 | п.м. | 6 |
| 149 | Труба ст. эл.свар. черн Ду150 | п.м. | 6 |
| 150 | Труба ст. эл.свар. черн Ду200 | п.м. | 6 |
| 151 | Труба ст. эл.свар. черн Ду250 | п.м. | 6 |
| 152 | Техпластина ГОСТ 7338 5 мм ТМКЩ | кг | 10 |
| 153 | Фланец ст. плоский ф32 Ру16 | шт | 4 |
| 154 | Фланец ст. плоский ф40 Ру16 | шт | 4 |
| 155 | Фланец dу50 мм ГОСТ 12820-80 Ру16 | шт | 4 |
| 156 | Фланец dу80 мм ГОСТ 12820-80 Ру16 | шт | 4 |
| 157 | Фланец dу100 мм ГОСТ 12820-80 Ру16 | шт | 4 |
| 158 | Фланец dу125 мм ГОСТ 12820-80 Ру16 | шт | 4 |
| 159 | Фланец dу150 мм ГОСТ 12820-80 Ру16 | шт | 4 |
| 160 | Фланец dу200 мм ГОСТ 12820-80 Ру16 | шт | 4 |
| 161 | Фланец dу250 мм ГОСТ 12820-80 Ру16 | шт | 4 |
| 162 | Цемент | т | 0,1 |
| 163 | Электрод ОК 4 мм | кг | 10 |
| 164 | Эл. двигатель 4 кВт, 3000 об/мин | шт | 1 |
| 165 | Эл. двигатель 7,5 кВт, 3000 об/мин | шт | 1 |
| 166 | Эл. двигатель 15 кВт, 3000 об/мин | шт | 1 |
| 167 | Эл. двигатель 22 кВт, 3000 об/мин | шт | 1 |

7.2.11. Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) ООО «Теплосервис-М» для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Одинцовского городского округа представлен в таблице 7.2.9.

Таблица 7.2.9 - Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) ООО «Теплосервис-М» для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Одинцовского городского округа

| № п/п | Наименование материального ресурса | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Материалы |  |  |  |
| 1 | Трубы стальные в ППУ изоляции в ПЭ оболочке: |  |  |
|  | Ø108х4,0 мм | м | 40 |
|  | Ø133х4,0 мм | м | 40 |
|  | Ø159х5,0 мм | м | 40 |
|  | Ø219х6,0 мм | м | 40 |
|  | Ø273х7,0 мм | м | 40 |
|  | Ø325х8,0 мм | м | 40 |
|  | Ø377х8,0 мм | м | 40 |
|  | Ø426х9,0 мм | м | 40 |
|  | Ø530х10,0 мм | м | 40 |
| 2 | Отвод стальной |  |  |
|  | Ø108 мм | шт. | 4 |
|  | Ø133 мм | шт. | 4 |
|  | Ø159 мм | шт. | 4 |
|  | Ø219 мм | шт. | 4 |
|  | Ø273 мм | шт. | 4 |
|  | Ø325 мм | шт. | 4 |
|  | Ø377 мм | шт. | 4 |
|  | Ø426 мм | шт. | 4 |
|  | Ø530 мм | шт. | 4 |
| 3 | Кран шаровой цельносварной |  |  |
|  | Ду100 мм | шт. | 4 |
|  | Ду125 мм | шт. | 4 |
|  | Ду150 мм | шт. | 4 |
|  | Ду200 мм | шт. | 4 |
|  | Ду250 мм | шт. | 4 |
|  | Ду300 мм | шт. | 4 |
|  | Ду400 мм | шт. | 4 |
|  | Ду500 мм | шт. | 4 |
| 4 | Кран шаровой фланцевый |  |  |
|  | Ду40 мм | шт. | 4 |
|  | Ду50 мм | шт. | 4 |
|  | Ду65 мм | шт. | 4 |
|  | Ду80 мм | шт. | 4 |
|  | Ду100 мм | шт. | 4 |
|  | Ду125 мм | шт. | 4 |
|  | Ду150 мм | шт. | 4 |
|  | Ду200 мм | шт. | 4 |
|  | Ду250 мм | шт. | 4 |
| 5 | Кран шаровой |  |  |
|  | Ду15 мм | шт. | 4 |
|  | Ду20 мм | шт. | 4 |
|  | Ду25 мм | шт. | 4 |
|  | Ду32 мм | шт. | 4 |
|  | Ду40 мм | шт. | 4 |
|  | Ду50 мм | шт. | 4 |
| 6 | Кран трехходовой Ду15 мм | шт. | 4 |
| 7 | Тех. пластина | кг | 15 |
| 8 | Паронит 4мм, 5мм | кг | 15 |
| 9 | Лен | кг | 10 |
| 10 | Лента ФУМ | шт. | 5 |
| 11 | Сталь листовая 2,4,5,6,8,10,20 мм | кг | 125 |
| 12 | Графит | кг | 5 |
| 13 | Кислород | бал. | 1 |
| 14 | Ацетилен | бал. | 1 |
| 15 | Пропан | бал. | 1 |
| 16 | Электроды 3-5мм | кг | 25 |
| 17 | Круг отрезной Ø125, 230 | шт. | 20 |
| 18 | Цемент | т | 0,5 |
| 19 | Стекло жидкое | кг | 20 |
| 20 | Защитный костюм | шт. | 3 |
| 21 | Фильтрующий противогаз | шт. | 3 |
| 22 | Противогаз шланговый | шт. | 1 |
| 23 | Резиновые сапоги | пара | 3 |
| 24 | Ключи газовые № 1, 2 | шт. | 2 |
| 25 | Ключи гаечные | комп. | 1 |
| 26 | Лопата совковая | шт. | 2 |
| 27 | Лопата штыковая | шт. | 2 |
| 28 | Насос дренажный электрический, 50 м3/ч | шт. | 1 |
| 29 | Рукав пожарный в сборе | шт. | 5 |
| 30 | Веревка | шт. | 2 |
| 31 | Спасательный пояс | шт. | 2 |
| 32 | Лента сигнальная оградительная | шт. | 5 |

7.2.12. Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) ООО «ТеплоЭнергоСервис» для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Одинцовского городского округа представлен в таблице 7.2.10.

Таблица 7.2.10 - Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) ООО «ТеплоЭнергоСервис» для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Одинцовского городского округа

| № п/п | Наименование материального ресурса | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Инструмент |  |  |  |
| 1 | слесарный инструмент | комплект | 1 |
| 2 | светильник (прожектор) переносной | ед. | 1 |
| 3 | фонарь электрический | ед. | 1 |
| 4 | лопатка штыковая | шт. | 1 |
| 7 | лом 150мм | шт. | 1 |
| Материалы |  |  |  |
| 1 | труба стальная различного диаметра | м. | 50 |
| 2 | электроды 3,4,5 мм | кг | 30 |

7.2.13. Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) АО «Союзэнерго» для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Одинцовского городского округа представлен в таблице 7.2.11.

Таблица 7.2.11 - Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) АО «Союзэнерго» для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Одинцовского городского округа

| № п/п | Наименование материального ресурса | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Инструмент |  |  |  |
| 1 | слесарный инструмент | комплект | 2 |
| 2 | ручной электроинструмент (дрель, шлифовальная машина) | комплект | 2 |
| 3 | удлинитель (30 метров) | ед. | 2 |
| 4 | светильник (прожектор) переносной | ед. | 2 |
| 5 | фонарь электрический | ед. | 2 |
| 6 | лопатка штыковая | шт. | 2 |
| 7 | лом 150мм | шт. | 5 |
| Материалы |  |  |  |
| 1 | труба стальная диаметром 325, 219, 133, 108, 89 мм | м. | 50 |
| 2 | электроды 3,4,5 мм | кг | 30 |
| 3 | поранит 3-4 мм | кг | 10 |

7.2.14. Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) ООО «Гефест-Инжиниринг» для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Одинцовского городского округа представлен в таблице 7.2.12.

Таблица 7.2.12 - Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) ООО «Гефест-Инжиниринг» для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Одинцовского городского округа

| № п/п | Наименование материального ресурса | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Материалы |  |  |  |
| 1 | Мероприятия по приобретению запорной арматуры, запасных частей, средств механизации не требуются, система теплоснабжения надежная | - | - |

7.2.15. Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) ООО «УК Энергоцентр» для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Одинцовского городского округа представлен в таблице 7.2.13.

Таблица 7.2.13 - Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) ООО «УК Энергоцентр» для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Одинцовского городского округа

| № п/п | Наименование материального ресурса | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Материалы |  |  |  |
| 1 | Гибкая вставка ф/ф Ду 65 Py 16, Tecofi DI7240N-0065 | шт | 1 |
| 2 | Гибкая вставка ф/ф Ду100 Ру 16, Tecofi | шт | 1 |
| 3 | Гибкая вставка ф/ф Ду200 Ру 16, Tecofi DI724016N-0200 | шт | 1 |
| 4 | Муфта латунная | шт | 1 |
| 5 | Подшипник 6208 2Z SKF | шт | 1 |
| 6 | Редуктор и катушка | шт | 1 |
| 7 | Трос газа | шт | 1 |
| 8 | Хомут ремонтный | шт | 1 |
| 9 | Драйв Паронит ПОН-Б 3,0 мм 500х500 | шт | 1 |
| 10 | Нипель 1/2 | шт | 1 |
| 11 | Капиллярная трубка для РД/ДД, G 1/2 наруж., длина 2м, Росма | шт | 1 |
| 12 | Резина листовая 2 мм ТМ КЩ 500х500 мм 2 шт. | шт | 1 |
| 13 | Лампа 95в | шт | 1 |
| 14 | Ортофосфорная кислота 85% | шт | 1 |
| 15 | Переходник латунный 1/2"ВРХ1/4НР,Stout SFT-0007-001214 | шт | 1 |
| 16 | Подшипник 6308 2RS1/C3 SKF | шт | 1 |
| 17 | Силикон | шт | 1 |
| 18 | Тройник 1/2" | шт | 1 |
| 19 | Уайт-спирит | шт | 1 |
| 20 | Запорная арматура | шт | 1 |
| 21 | Кран шаровый 1/2" | шт | 1 |
| 22 | Запасные части | шт | 1 |
| 23 | Автоматический выключатель АВВ SH203L 3P 25A (с) 4,5 кА | шт | 1 |
| 24 | Блок питания MN-600W24V FYG600-24 (24V,600W25 A IP44) | шт | 1 |
| 25 | Блок питания 3,3В,3А,9,9Вт | шт | 1 |
| 26 | Влагозащитный датчик температуры с интерфейсом | шт | 1 |
| 27 | Датчик пламени QRA2 | шт | 1 |
| 28 | Датчик пламени QRA2 2С с креплением | шт | 1 |
| 29 | Мембрана для баков 1000 (проходная) горловина 159 мм | шт | 1 |
| 30 | Преобразователь давления измерительный ПД100-Диоб,16-171-0,5 | шт | 1 |
| 31 | Электродвигатель АИС200LA2 30/300 IM2081, 30кВт 3000 об. | шт | 1 |
| 32 | Мембранный расширительный бак для отопл., 300л, WRV300(top) | шт | 1 |
| 33 | Трансформатор FIDA Compact 8/20 PM 25% 230 V | шт | 1 |
| 34 | Сигнализатор загазованности угарного газа Domino CO D10-DM03G | шт | 1 |
| 35 | Клапан обратный Ду150Ру16 двухдисковый межфланцевый чугунный | шт | 1 |
| 36 | Счетчик воды Декаст универсальный ВСКМ 90-50Ф (фланцевый0(+5С - +120С) | шт | 1 |
| 37 | Счетчик воды Декаст универсальный ВСКМ 90-50Ф (фланцевый0(+5С - +120С) | шт | 1 |
| 38 | Счетчик воды универсальный Экомера-25, одноструйный, антимагнитный, Ду25 L160, с КМЧ, Эко-М Э-250У-160-СК | шт | 1 |
| 39 | Счетчик воды универсальный Ду 20 мм | шт | 1 |
| 40 | Ремонтное оборудование/ инструменты | шт | 1 |
| 41 | Краги спилковые Stronprof размер 10/XL | шт | 1 |
| 42 | Маска сварщика хамелеон Ф5 | шт | 1 |
| 43 | CR_пистолет д/продувки с длинным соплом | шт | 1 |
| 44 | Ключ разводной Dexter N2D450 захват 60мм, длина 450 мм | шт | 1 |
| 45 | Ключ трубный газовый рычажный Вихрь 73/6/9/1 захват 38 мм | шт | 1 |
| 46 | Ключ трубный газовый рычажный Вихрь 73/6/9/2 захват 63 мм | шт | 1 |
| 47 | Ключ трубный газовый рычажный КТР-2 захват 40 мм, длина 420 | шт | 1 |
| 48 | Мойка высокого давления 110БАР STERWINS | шт | 1 |
| 49 | Мойка высокого давления электрическая GPWG411 1800 Вт VT | шт | 1 |
| 50 | Молоток слесарный Dexter 800 г, фиберглассовая рукоятка | шт | 1 |
| 51 | Набор ответрок Dexter SL /PH/PZ (5шт) | шт | 1 |
| 52 | Набор сверл спиральных по металлу HSS-Co Dexter k.Pro 113-0 | шт | 1 |
| 53 | Напильник Вихрь с круглым лезвием 200 мм | шт | 1 |
| 54 | Напильник Вихрь с полукруглым лезвием 200 мм | шт | 1 |
| 55 | Напильник плоский Dexter 200 мм, грубый | шт | 1 |
| 56 | Ножницы по металлу Dexster k. Pro правый рез 250 мм | шт | 1 |
| 57 | пистолет для подкачки шин пневматический | шт | 1 |
| 58 | Пылесос строительный Karcher KWD 3 V-17/4/20 SUC. 1000 Вт, 17 л. | шт | 1 |
| 59 | Рулетка ХММТ2056 5м х 19 мм | шт | 1 |
| 60 | Сварочный аппарат инверторный Ресанта САИ-220ПРО, 220 а, до 6 мм | шт | 1 |
| 61 | Сверло ступенчатое по металлу HSS 4- 38 мм | шт | 1 |
| 62 | Сигнализатор загазованности угарного газа Domino CO D10-DM03G | шт | 1 |
| 63 | Щетка по металлу четырехрядная Vertextools пластиковая ручка | шт | 1 |
| 64 | Электрический опрессовщик ОГС-60-ЭП-6 | шт | 1 |

7.2.16. Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) ЗАО Дом отдыха «Связист» для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Одинцовского городского округа представлен в таблице 7.2.14.

Таблица 7.2.14 - Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) ЗАО Дом отдыха «Связист» для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Одинцовского городского округа

| № п/п | Наименование материального ресурса | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Оборудование |  |  |  |
| 1 | Котлы в комплекте (на 50-100 шт.) | - | 1 |
| 2 | Экономайзеры в комплекте (на 50-100 шт.) | - | 1 |
| 3 | Ремонтные комплекты котлов (на 10-50 шт.) | - | 1 |
| 4 | Ремонтные комплекты экономайзеров (на 10-50 шт.) | - | 1 |
| 5 | Комплекты автоматики безопасности котлов (на 100 котлов) | - | 1 |
| 6 | Дымососы (на 50-100 шт.) | - | 1 |
| 7 | Вентиляторы (на 100 шт.) | - | 1 |
| 8 | Горелочные устройства для котлов (на 100 шт.) | - | 1 |
| 9 | Контрольно-измерительные приборы: манометры, термометры, расходомеры (на 100 шт.) | - | 1 |
| 10 | Водоподогреватели (на 100 шт.) | - | 1 |
| 11 | Паросборники (на 100 шт.) | - | 1 |
| 12 | Арматура: клапаны, задвижки, вентили, краны, указатели уровня (на 50 шт.) | - | 1 |
| 13 | Насосы (на 10-50 шт.) | - | 1 |
| 14 | Оборудование водоподготовки: фильтры, комплекты оборудования (на 100 шт.) | - | 1 |
| 15 | Подогреватели жидкого топлива (на 100 шт.) | - | 1 |
| 16 | Фильтры очистки жидкого топлива (на 100 шт.) | - | 1 |
| 17 | Трансформаторы силовые (на 50 шт.) | - | 1 |
| 18 | Автоматические выключатели (на 50 шт.) | - | 1 |
| 19 | Рубильники (на 100 шт.) | - | 1 |
| 20 | Магнитные пускатели (на 50 шт.) | - | 1 |
| 21 | Щиты распределительные, осветительные (на 200 шт.) | - | 1 |
| 22 | Арматура осветительная (на 100 шт.) | - | 1 |
| 23 | Трансформаторы сварочные (на 50 шт.) | - | 1 |
| 24 | Генераторы ацетиленовые в комплекте (на 50 шт.) | - | 1 |
| 25 | Передвижные электростанции (на 1,5 тыс. условных единиц объемов работ теплоснабжающей организации)2 | - | 1 |
| 26 | Мобильные модульные котельные (на единую теплоснабжающую организацию городского округа) | - | 1 |
| Материалы |  |  |  |
| 1 | Трубы (на 1 км трубопровода в однотрубном исчислении) | - | 2,03 |
| 2 | Трубы цельнотянутые котловые (на 1000 кв.м. поверхности нагрева котлов) | - | 0,5 |
| 3 | Трубы латунные для водоподогревателей (на 100 кв.м. поверхности нагрева) | - | 0,02 |
| 4 | Метизы (болты, гайки, уголки, повороты, тройники) на 100 шт. | - | 1 |
| 5 | Фасонные и соединительные части чугунных канализационных трубопроводов (1 ремонтный комплект на каждый диаметр) | - | 1 |
| 6 | Электропровод изолированный различного назначения (на 1 км) | - | 1 |
| 7 | Электролампы (на 100 точек) | - | 1 |
| 8 | Предохранители (на 50 шт.) | - | 1 |
| 9 | Кабель различного назначения и сечения (на 1 км. ЛЭП) | - | 10 |
| 10 | Электропровод линий ВЛЭП (на 1 км) | - | 10 |
| 11 | Изоляторы (на 1 км электросети) | - | 0,5 |
| 12 | Крюки (на 1 км. электросети) | - | 0,25 |
| 13 | Железобетонные опоры (на 100 км ВЛЭП) | - | 25 |
| 14 | Приставки железобетонные (на 100 км ВЛЭП) | - | 50 |
| 15 | Концевые и соединительные муфты (на 1 км. КЛЭП) и комплекты для их монтажа | - | 1 |
| 16 | Катаная проволока 5 мм (на 1 км ЛЭП) | - | 0,001 |
| 17 | Электроды | - | 0,5 |
| 18 | Карбид | - | 0,5 |
| 19 | Кислород (в баллонах) | - | 4 |
| 20 | Ацетилен (в баллонах) | - | 4 |
| 21 | Горелки к газосварочному оборудованию | - | 4 |
| 22 | Резаки к газосварочному оборудованию | - | 4 |
| 23 | Шланги к газосварочному оборудованию | - | 20 |
| 24 | Паронит | - | 0,2 |
| 25 | Резина листовая | - | 0,4 |
| 26 | Набивочные материалы (пеньковая, х/б, сальниковая, асбестовая) | - | 7,10 |
| 27 | Болты с гайками | - | 0,2 |
| 28 | Теплоизоляционные материалы (на 1 км теплосети) | - | 0,01 |
| 29 | Ионообменные материалы (сульфоуголь, катионит, анионит) от массы засыпки | - | 1 |
| 30 | Цемент | - | 0,5-1,0 |
| 31 | Стекло жидкое | - | 0,2-0,5 |
| 32 | Порошок шамотный | - | 0,5-1,0 |
| 33 | Глина огнеупорная | - | 0,5-1,0 |
| 34 | Кирпич огнеупорный | - | 1,03 |
| 35 | Кирпич строительный | - | 1,03 |
| 36 | Абразивные и другие расходные материалы | - | 1 |
| Материалы для ремонта зданий |  |  |  |
| 1 | Стекло оконное (на 1000 кв.м. остекления) | - | 1 |
| 2 | Рулонные материалы кровельные (на 1000 кв.м. рулонной кровли) | - | 3 |
| 3 | Шифер (на 1000 кв.м. кровли) | - | 1 |
| 4 | Гипсокартонная плита (на 1000 куб.м. зданий) | - | 0,05 |
| 5 | Фанера (на 1000 куб.м. зданий) | - | 1 |
| 6 | Пиломатериалы (на 1000 куб.м. зданий) | - | 0,001 |
| 7 | Кровельная сталь (на 1000 куб.м. зданий) | - | 0,001 |
| 8 | Гвозди (на 1000 куб.м. зданий) | - | 0,001 |
| 9 | Трубы (на 100 тыс. куб.м. зданий) | - | 1 |
| Инструмент и приспособления |  |  |  |
| 1 | Лопаты совковые и штыковые (на 100 шт.) | - | 1 |
| 2 | Топоры (на 100 шт.) | - | 1 |
| 3 | Ломы (на 100 шт.) | - | 1 |
| 4 | Лампы паяльные (на 100 шт.) | - | 1 |
| 5 | Пилы поперечные двуручные (на 100 шт.) | - | 1 |
| 6 | Слесарно-механический инструмент (на 50 к-тов) | - | 1 |
| 7 | Инструмент для электромонтера (на 50 к-тов) | - | 1 |
| 8 | Столярный и плотницкий инструмент (на 50 к-тов) | - | 1 |
| 9 | Домкраты | - | 1 |
| 10 | Съемники | - | 1 |
| 11 | Тали ручные | - | 1 |
| 12 | Изолирующие противогазы | - | 1 |
| 13 | Шланговые противогазы | - | 1 |
| 14 | Газоанализаторы | - | 1 |
| 15 | Течеискатели (тепловизоры) | - | 1 |
| 16 | Страховочные пояса | - | 1 |
| 17 | Монтажные пояса | - | 1 |

7.2.17. Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) ФГБУ «Клинический санаторий «Барвиха» для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Одинцовского городского округа представлен в таблице 7.2.15.

Таблица 7.2.15 - Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) ФГБУ «Клинический санаторий «Барвиха» для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Одинцовского городского округа

| № п/п | Наименование материального ресурса | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Материалы |  |  |  |
| 1 | Асбест листовой 5 мм | шт | 5 |
| 2 | Автомат 1 ф.25А ВА47-29 25А | шт | 5 |
| 3 | Автомат 3 ф. 50А ВА88-32 | шт | 2 |
| 4 | Автомат 3 ф. 100А АЕ2056 | шт | 1 |
| 5 | Болт М16х70 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 10 |
| 6 | Болт М18х70 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 10 |
| 7 | Болт М20х90 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 10 |
| 8 | Вентиль муфтовый dу15 мм 15кч18П | шт | 2 |
| 9 | Вентиль муфтовый dу20 мм 15кч18П | шт | 2 |
| 10 | Вентиль муфтовый dу25 мм 15кч18п | шт | 2 |
| 11 | Вентиль фланцевый 15кч19П dу32 мм | шт | 2 |
| 12 | Вентиль фланцевый 15кч19П dу50 мм | шт | 2 |
| 13 | Задвижка 30ч6бр Ру10 dу50 мм | шт | 1 |
| 14 | Задвижка 30ч6бр Ру10 dу80 мм | шт | 1 |
| 15 | Задвижка 30ч6бр Ру10 dу100 мм | шт | 1 |
| 16 | Задвижка 30ч6бр Ру10 dу150 мм | шт | 1 |
| 17 | Затвор dу50 мм с ручным приводом | шт | 2 |
| 18 | Затвор dу80 мм с редуктором | шт | 2 |
| 19 | Затвор dу100 мм с редуктором | шт | 1 |
| 20 | Клапан обратный 16ч3бр dу50 мм | шт | 1 |
| 21 | Клапан обратный 19ч21бр dу150мм | шт | 1 |
| 22 | Кран латунный газовый dу15 мм | шт | 2 |
| 23 | Кран латунный газовый dу20 мм | шт | 2 |
| 24 | Кран латунный газовый dу25 мм | шт | 2 |
| 25 | Кран шаровый 11б27п Ду 15 | шт | 2 |
| 26 | Кран шаровый 11б27п Ду 20 | шт | 2 |
| 27 | Кран шаровый 11б27п Ду 25 | шт | 2 |
| 28 | Кран шаровый 11б27п Ду 50 | шт | 1 |
| 29 | Кран шаровый 11с67п/11с42п Ду 100 | шт | 2 |
| 30 | Кран шаровый 11с67п/11с42п Ду 50 | шт | 2 |
| 31 | Кран шаровый 11с67п Ду 80 | шт | 2 |
| 32 | Кислород 40х150кгс/см2 | шт | 5 |
| 33 | Лампы ЛБ-36 | шт | 10 |
| 34 | Лампы Б 230-240-75 | шт | 10 |
| 35 | Лампы ДРЛ- 250 | шт | 4 |
| 36 | Лампы МО 36 - 60 | шт | 10 |
| 37 | Литол-24 | кг | 10 |
| 38 | Лен №12 | кг | 2 |
| 39 | Манометр до 16 атм. | шт | 10 |
| 40 | Набивка сальниковая АП-31 6 мм | кг | 5 |
| 41 | Набивка сальниковая АП-31 8 мм | кг | 5 |
| 42 | Набивка сальниковая АП-31 10 мм | кг | 5 |
| 43 | Набивка сальниковая АП-31 12 мм | кг | 5 |
| 44 | Набивка сальниковая АП-31 16 мм | кг | 5 |
| 45 | Насос К20/30 4 кВт | шт | 1 |
| 46 | Насос К45/30 7,5 кВт | шт | 1 |
| 47 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Дн57 | шт | 4 |
| 48 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Дн76 | шт | 4 |
| 49 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Дн89 | шт | 4 |
| 50 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Дн108 | шт | 4 |
| 51 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Дн133 | шт | 4 |
| 52 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Дн159 | шт | 4 |
| 53 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Дн219 | шт | 4 |
| 54 | Подшипник №1608 | шт | 4 |
| 55 | Подшипник №180304 | шт | 4 |
| 56 | Подшипник №180305 | шт | 4 |
| 57 | Подшипник №180306 | шт | 4 |
| 58 | Подшипник №180307 | шт | 4 |
| 59 | Подшипник №180308 | шт | 4 |
| 60 | Подшипник №180309 | шт | 4 |
| 61 | Подшипник №180310 | шт | 4 |
| 62 | Подшипник №180311 | шт | 4 |
| 63 | Подшипник №180312 | шт | 4 |
| 64 | Подшипник №180606 | шт | 4 |
| 65 | Подшипник №180607 | шт | 4 |
| 66 | Подшипник №180609 | шт | 4 |
| 67 | Подшипник №180610 | шт | 4 |
| 68 | Подшипник №180612 | шт | 2 |
| 69 | Паронит ПОН 1,5 мм листовой | шт | 1 |
| 70 | Паронит ПОН 2 мм листовой | шт | 1 |
| 71 | Паронит ПОН 3 мм листовой | шт | 1 |
| 72 | Паронит ПОН 4 мм листовой | шт | 1 |
| 73 | Пропан промышленный 50х21кг | шт | 2 |
| 74 | Сталь листовая Ст3 ГОСТ 19903 3 мм | шт | 1 |
| 75 | Сталь листовая Ст3 ГОСТ 19903 5 мм | шт | 1 |
| 76 | Стекло водоуказательн. №6 | шт | 4 |
| 77 | Термометр до 150 град. | шт | 4 |
| 78 | Труба ст. ЭСВ ф219х8 ГОСТ 10704 Ст20 | п.м. | 15 |
| 79 | Труба ст. ЭСВ ф159х47 ГОСТ 10704 Ст20 | п.м. | 15 |
| 80 | Труба ст. ЭСВ ф133х6 ГОСТ 10704 | п.м. | 10 |
| 81 | Труба ст. ЭСВ ф108х6 ГОСТ 10704 | п.м. | 10 |
| 82 | Труба ст. ЭСВ ф89х5 ГОСТ 10704 Ст20 | п.м. | 10 |
| 83 | Труба ст. ЭСВ ф76х5 ГОСТ 10704 Ст20 | п.м. | 10 |
| 84 | Труба ст. ЭСВ ф57х4 ГОСТ 10704 Ст20 | п.м. | 10 |
| 85 | Труба ст. ф32х3,2 ГОСТ 3262 | п.м. | 10 |
| 86 | Фланец ст. плоский ф32 Ру16 | шт | 4 |
| 87 | Фланец dу50 мм ГОСТ 12820-80 Ру16 | шт | 4 |
| 88 | Фланец dу80 мм ГОСТ 12820-80 Ру16 | шт | 4 |
| 89 | Фланец dу100 мм ГОСТ 12820-80 Ру16 | шт | 4 |
| 90 | Фланец dу125 мм ГОСТ 12820-80 Ру16 | шт | 4 |
| 91 | Фланец dу150 мм ГОСТ 12820-80 Ру16 | шт | 4 |
| 92 | Фланец dу200 мм ГОСТ 12820-80 Ру16 | шт | 4 |
| 93 | Электроды ESAB OK 46.00P 3,0 мм, пачка 5,3 кг | пач. | 2 |

7.2.18. Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) ФГУП «Комплекс» для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Одинцовского городского округа представлен в таблице 7.2.16.

Таблица 7.2.16 - Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) ФГУП «Комплекс» для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Одинцовского городского округа

| № п/п | Наименование материального ресурса | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Материалы |  |  |  |
| 1 | Труба Ду159 сталь | м | 10 |
| 2 | Труба Ду80, сталь | м | 10 |
| 3 | Электроды (d=4мм) | уп | 2 |
| 4 | Задвижка Ду200 | шт | 4 |

7.2.19. Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) ООО «РУШ» для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Одинцовского городского округа представлен в таблице 7.2.17.

Таблица 7.2.17 - Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) ООО «РУШ» для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Одинцовского городского округа

| № п/п | Наименование материального ресурса | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Материалы |  |  |  |
| 1 | Асбест листовой 5 мм | кг | 10 |
| 2 | Автомат 1 ф.25А ВА47-29 25А | шт | 15 |
| 3 | Автомат 3 ф. 16А ВА88-32 | шт | 4 |
| 4 | Блок питания БП 14Б-Д4-24 | шт | 4 |
| 5 | Вентиль муфтовый dу15 мм 15кч18П | шт | 3 |
| 6 | Вентиль муфтовый dу20 мм 15кч18П | шт | 3 |
| 7 | Вентиль муфтовый dу25 мм 15кч18п | шт | 3 |
| 8 | Вентиль муфтовый dу32 мм 15кч18П | шт | 3 |
| 9 | Кабель АВВГ 3 х 4 | пм | 10 |
| 10 | Лампы ЛБ-36 | шт | 5 |
| 11 | Лампы Б 230-240-75 | шт | 5 |
| 12 | Лампы ДРЛ- 250 | шт | 4 |
| 13 | Лампы МО 36 - 60 | шт | 5 |
| 14 | Литол-24 | кг | 0,5 |
| 15 | Лен №12 | кг | 0,5 |
| 16 | Манометр до 16 атм. | шт | 6 |
| 17 | Минвата | м3 | 0,5 |
| 18 | Набивка сальниковая АП-31 6 мм | кг | 5 |
| 19 | Набивка сальниковая АП-31 8 мм | кг | 5 |
| 20 | Прокладка фланцевая асбест 150мм | шт | 6 |

7.2.20. Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) ООО НПО «Союз-М» для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Одинцовского городского округа представлен в таблице 7.2.18.

Таблица 7.2.18 - Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) ООО НПО «Союз-М» для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Одинцовского городского округа

| № п/п | Наименование материального ресурса | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Материалы |  |  |  |
| 1 | Асбест листовой 5 мм | кг | 10 |
| 2 | Автомат 1 ф.25А ВА47-29 25А | шт | 15 |
| 3 | Автомат 3 ф. 50А ВА88-32 | шт | 4 |
| 4 | Автомат 3 ф. 100А АЕ2056 | шт | 1 |
| 5 | Автомат 3 ф. 250А А3794 | шт | 2 |
| 6 | Болт М8х30 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 10 |
| 7 | Болт М10х60 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 10 |
| 8 | Болт М10х50 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 10 |
| 9 | Болт М12х60 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 10 |
| 10 | Болт М14х70 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 12 |
| 11 | Блок питания БП 14Б-Д4-24 | шт | 4 |
| 12 | Вентиль муфтовый dу15 мм 15кч18П | шт | 3 |
| 13 | Вентиль муфтовый dу20 мм 15кч18П | шт | 3 |
| 14 | Вентиль муфтовый dу25 мм 15кч18п | шт | 3 |
| 15 | Вентиль муфтовый dу32 мм 15кч18П | шт | 3 |
| 16 | Вентиль муфтовый dу40 мм 15кч18П | шт | 2 |
| 17 | Вентиль муфтовый dу50 мм 15кч18П | шт | 2 |
| 18 | Вентиль муфтовый dу15 мм бронзовый 15б27п | шт | 3 |
| 19 | Вентиль муфтовый dу20 мм бронзовый | шт | 3 |
| 20 | Вентиль муфтовый d 25 мм бронзовый | шт | 3 |
| 21 | Вентиль муфтовый dу32 мм бронзовый | шт | 3 |
| 22 | Вентиль dу40 мм | шт | 2 |
| 23 | Задвижка 30с41нж Ру16 dу50 мм | шт | 4 |
| 24 | Задвижка 30с41нж Ру16 dу80 мм | шт | 4 |
| 25 | Задвижка 30с41нж Ру16 dу100 мм | шт | 4 |
| 26 | Задвижка 30с41нж Ру16 dу150 мм | шт | 4 |
| 27 | Задвижка 30с41нж Ру16 dу200 мм | шт | 2 |
| 28 | Задвижка 30с41нж Ру16 dу250 мм | шт | 1 |
| 29 | Задвижка 30с41нж Ру16 dу300 мм | шт | 1 |
| 30 | Задвижка 30ч6бр Ру10 dу50 мм | шт | 4 |
| 31 | Задвижка 30ч6бр Ру10 dу80 мм | шт | 4 |
| 32 | Задвижка 30ч6бр Ру10 dу100 мм | шт | 4 |
| 33 | Задвижка 30ч6бр Ру10 dу125 мм | шт | 2 |
| 34 | Задвижка 30ч6бр Ру10 dу150 мм | шт | 2 |
| 35 | Задвижка 30ч6бр Ру10 dу200 мм | шт | 2 |
| 36 | Затвор dу50 мм с ручным приводом | шт | 2 |
| 37 | Затвор dу80 мм с редуктором | шт | 2 |
| 38 | Затвор dу100 мм с редуктором | шт | 1 |
| 39 | Затвор с редуктором dу150 мм | шт | 1 |
| 40 | Затвор с редуктором dу200 мм | шт | 1 |
| 41 | Источник питания AND-15.24 | шт | 5 |
| 42 | Кабель АВВГ 4 х 4 | пм | 50 |
| 43 | Кабель ВВГ 4х 6 | пм | 50 |
| 44 | Кабель АВВГ 4 х 25 | пм | 50 |
| 45 | Кабель АВВГ 4 х 70 | пм | 50 |
| 46 | Кабель ВВГ 4 х 10 | пм | 50 |
| 47 | Кабель КГ 4 х 6 | пм | 50 |
| 48 | Кабель ПВС 4х2,5 | пм | 50 |
| 49 | Кабель ВВГ 4 х 4 | пм | 100 |
| 50 | Кабель ВВГнг 3х1,5 | пм | 200 |
| 51 | Кабель АСБ-10 3х120 (10кВ) | пм | 40 |
| 52 | Контактор КТИ -5185 230В, 185А | шт | 1 |
| 53 | Компенсатор сальник. dу600 мм | шт | 1 |
| 54 | Клапан обратный 16ч3бр dу50 мм | шт | 1 |
| 55 | Клапан обратный 16ч3бр dу80 мм | шт | 1 |
| 56 | Клапан обратный 16ч3бр dу100 мм | шт | 1 |
| 57 | Кран трехходовой | шт | 6 |
| 58 | Кран шаровый 11б27п Ду 15 | шт | 2 |
| 59 | Кран шаровый 11б27п Ду 20 | шт | 2 |
| 60 | Кран шаровый 11б27п Ду 25 | шт | 2 |
| 61 | Кран шаровый 11б27п Ду 32 | шт | 1 |
| 62 | Кран шаровый 11б27п Ду 50 | шт | 1 |
| 63 | Кран шаровый 11с67п/11с42п Ду 100 | шт | 2 |
| 64 | Кран шаровый 11с67п/11с42п Ду 50 | шт | 2 |
| 65 | Кран шаровый 11с67п Ду 80 | шт | 2 |
| 66 | Кислород | м3 | 50 |
| 67 | Лампы ДРЛ- 250 | шт | 4 |
| 68 | Лампы МО 36 - 60 | шт | 20 |
| 69 | Литол-24 | кг | 20 |
| 70 | Лен №12 | кг | 2 |
| 71 | Минвата | м3 | 5 |
| 72 | Набивка сальниковая АП-31 6 мм | кг | 5 |
| 73 | Насос К20/30 4 кВт | шт | 1 |
| 74 | Насос К45/30 7,5 кВт | шт | 1 |
| 75 | Наконечники каб. медные М16- М50 | шт | 20 |
| 76 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Дн57 | шт | 10 |
| 77 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Дн76 | шт | 10 |
| 78 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Дн89 | шт | 10 |
| 79 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Дн108 | шт | 10 |
| 80 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Дн133 | шт | 10 |
| 81 | Термометр до 150 град. | шт | 4 |
| 82 | Труба ст. ЭСВ ф108х4,0 ГОСТ 10704 | т | 0,3078 |
| 83 | Труба ст. ЭСВ ф89х4,0 ГОСТ 10704 Ст3 | т | 0,2514 |
| 84 | Труба ст. ЭСВ ф76х3,5 ГОСТ 10704 Ст3 | т | 0,1878 |
| 85 | Труба ст. ЭСВ ф57х3,5 ГОСТ 10704 Ст3 | т | 0,1386 |
| 86 | Труба ст. ф45х3 ГОСТ 3262 | т | 0,0999 |
| 87 | Труба ст. ф32х3,2 ГОСТ 3262 | т | 0,0927 |
| 88 | Техпластина ГОСТ 7338 5 мм ТМКЩ | кг | 10 |
| 89 | Фланец ст. плоский ф32 Ру16 | шт | 4 |
| 90 | Фланец ст. плоский ф40 Ру16 | шт | 4 |
| 91 | Фланец dу50 мм ГОСТ 12820-80 Ру16 | шт | 4 |
| 92 | Фланец dу80 мм ГОСТ 12820-80 Ру16 | шт | 4 |
| 93 | Фланец dу100 мм ГОСТ 12820-80 Ру16 | шт | 4 |
| 94 | Цемент | т | 0,5 |
| 95 | Электрод АНО-21 4 мм | кг | 40 |
| 96 | Эл. двигатель 4 кВт, 3000 об/мин | шт | 1 |
| 97 | Эл. двигатель 7,5 кВт, 3000 об/мин | шт | 2 |
| 98 | Эл. двигатель 15 кВт, 3000 об/мин | шт | 2 |

7.2.21. Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) ООО «Голицынская управляющая компания» для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Одинцовского городского округа представлен в таблице 7.2.19.

Таблица 7.2.19 - Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) ООО «Голицынская управляющая компания» для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Одинцовского городского округа

| № п/п | Наименование материального ресурса | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Инструмент |  |  |  |
| 1 | слесарный инструмент | комплект | 2 |
| 2 | ручной электроинструмент (дрель, шлифовальная машина) | комплект | 2 |
| 3 | удлинитель (30 метров) | ед. | 2 |
| 4 | светильник (прожектор) переносной | ед. | 2 |
| 5 | фонарь электрический | ед. | 2 |
| 6 | лопатка штыковая | шт. | 2 |
| 7 | лом 150мм | шт. | 5 |
| Материалы |  |  |  |
| 1 | труба стальная диаметром 325, 219, 133, 108, 89 мм | м. | 50 |
| 2 | электроды 3,4,5 мм | кг | 30 |
| 3 | поранит 3-4 мм | кг | 10 |

7.2.22. Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) АО «Парк Отель «Ершово» для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Одинцовского городского округа представлен в таблице 7.2.20.

Таблица 7.2.20 - Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) АО «Парк Отель «Ершово» для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Одинцовского городского округа

| № п/п | Наименование материального ресурса | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Материалы |  |  |  |
| 1 | Асбест листовой 5 мм | кг | 10 |
| 2 | Автомат 3 ф. 50А ВА88-32 | шт | 4 |
| 3 | Автомат 3 ф. 100А АЕ2056 | шт | 1 |
| 4 | Автомат 3 ф. 250А А3794 | шт | 2 |
| 5 | Автомат ВА 88-35 160А | шт | 1 |
| 6 | Болт М8х30 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 10 |
| 7 | Болт М10х60 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 10 |
| 8 | Болт М10х50 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 10 |
| 9 | Болт М12х60 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 10 |
| 10 | Болт М14х70 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 12 |
| 11 | Болт М16х80 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 12 |
| 12 | Болт М16х70 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 12 |
| 13 | Болт М16х90 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 12 |
| 14 | Болт М18х70 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 12 |
| 15 | Болт М20х90 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 12 |
| 16 | Болт М20х80 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 12 |
| 17 | Болт М22х90 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 12 |
| 18 | Болт М36х140 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 43 |
| 19 | Блок питания БП 14Б-Д4-24 | шт | 4 |
| 20 | Вентиль муфтовый dу50 мм 15кч18П | шт | 2 |
| 21 | Вентиль муфтовый dу15 мм бронзовый 15б27п | шт | 3 |
| 22 | Вентиль муфтовый d 25 мм бронзовый | шт | 3 |
| 23 | Вентиль муфтовый dу32 мм бронзовый | шт | 3 |
| 24 | Вентиль фланцевый 15кч19П dу50 мм | шт | 4 |
| 25 | Задвижка 30с41нж Ру16 dу100 мм | шт | 4 |
| 26 | Задвижка 30с41нж Ру16 dу150 мм | шт | 4 |
| 27 | Задвижка 30с41нж Ру16 dу200 мм | шт | 2 |
| 28 | Задвижка 30ч6бр Ру10 dу50 мм | шт | 4 |
| 29 | Задвижка 30ч6бр Ру10 dу80 мм | шт | 4 |
| 30 | Задвижка 30ч6бр Ру10 dу100 мм | шт | 4 |
| 31 | Задвижка 30ч6бр Ру10 dу150 мм | шт | 2 |
| 32 | Задвижка 30ч6бр Ру10 dу200 мм | шт | 2 |
| 33 | Затвор dу80 мм с редуктором | шт | 2 |
| 34 | Затвор dу100 мм с редуктором | шт | 1 |
| 35 | Кабель АВВГ 4 х 4 | пм | 50 |
| 36 | Кабель ВВГ 4х 6 | пм | 50 |
| 37 | Кабель АВВГ 4 х 25 | пм | 50 |
| 38 | Кабель АВВГ 4 х 70 | пм | 50 |
| 39 | Кабель ААШВ 10 3х70 | пм | 50 |
| 40 | Кабель ВВГ 4 х 10 | пм | 50 |
| 41 | Кабель КГ 4 х 6 | пм | 50 |
| 42 | Кабель ПВС 4х2,5 | пм | 50 |
| 43 | Кабель ВВГ 4 х 4 | пм | 100 |
| 44 | Кабель ВВГнг 3х1,5 | пм | 200 |
| 45 | Кран латунный газовый dу25 мм | шт | 5 |
| 46 | Кран трехходовой | шт | 6 |
| 47 | Кран шаровый 11б27п Ду 50 | шт | 1 |
| 48 | Кран шаровый 11с67п/11с42п Ду 100 | шт | 2 |
| 49 | Кран шаровый 11с67п Ду 80 | шт | 2 |
| 50 | Кислород | м3 | 50 |
| 51 | Контактор 160А КТ | шт | 2 |
| 52 | Лампы МО 36 - 60 | шт | 20 |
| 53 | Литол-24 | кг | 20 |
| 54 | Лен №12 | кг | 0,5 |
| 55 | Манометр до 16 атм. | шт | 6 |
| 56 | Минвата | м3 | 2 |
| 57 | Метран 150 СОR2 (0-63 кПа) | шт | 2 |
| 58 | Метран 150 СОR1 (0-5 кПа) | шт | 1 |
| 59 | Метран 150 СОR1 (-0,2 до 0,2 кПа) | шт | 1 |
| 60 | Набивка сальниковая АП-31 16 мм | кг | 5 |
| 61 | Набивка сальниковая АП-31 25 мм | кг | 10 |
| 62 | Набивка сальниковая АП-31 30 мм | кг | 10 |
| 63 | Насос К20/30 4 кВт | шт | 1 |
| 64 | Насос К45/30 7,5 кВт | шт | 1 |
| 65 | Наконечники каб. медные М16- М50 | шт | 20 |
| 66 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Дн57 | шт | 10 |
| 67 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Дн108 | шт | 10 |
| 68 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Дн133 | шт | 10 |
| 69 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Дн159 | шт | 10 |
| 70 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Дн219 | шт | 10 |
| 71 | Подшипник №304 | шт | 2 |
| 72 | Подшипник №305 | шт | 4 |
| 73 | Подшипник №306 | шт | 4 |
| 74 | Подшипник №307 | шт | 4 |
| 75 | Подшипник №308 | шт | 4 |
| 76 | Подшипник №309 | шт | 4 |
| 77 | Подшипник №310 | шт | 4 |
| 78 | Подшипник №311 | шт | 2 |
| 79 | Подшипник №312 | шт | 2 |
| 80 | Подшипник №313 | шт | 2 |
| 81 | Подшипник №314 | шт | 2 |
| 82 | Подшипник №318 | шт | 2 |
| 83 | Подшипник №317 | шт | 2 |
| 84 | Подшипник №322 | шт | 2 |
| 85 | Подшипник №1608 | шт | 4 |
| 86 | Подшипник №180304 | шт | 4 |
| 87 | Подшипник №180305 | шт | 4 |
| 88 | Подшипник №180306 | шт | 4 |
| 89 | Подшипник №180307 | шт | 4 |
| 90 | Подшипник №180308 | шт | 4 |
| 91 | Подшипник №180309 | шт | 4 |
| 92 | Подшипник №180310 | шт | 4 |
| 93 | Подшипник №180311 | шт | 4 |
| 94 | Подшипник №180312 | шт | 4 |
| 95 | Подшипник №180606 | шт | 4 |
| 96 | Подшипник №180607 | шт | 4 |
| 97 | Подшипник №180609 | шт | 4 |
| 98 | Подшипник №180610 | шт | 4 |
| 99 | Подшипник №180612 | шт | 2 |
| 100 | Подшипник №2317 | шт | 2 |
| 101 | Подшипник №2310 | шт | 4 |
| 102 | Подшипник №2319 | шт | 4 |
| 103 | Подшипник №2322М | шт | 2 |
| 104 | Подшипник №3616 | шт | 4 |
| 105 | Подшипник №3620 | шт | 4 |
| 106 | Подшипник №3622 | шт | 4 |
| 107 | Подшипник №3530 | шт | 4 |
| 108 | Подшипник №36318 | шт | 4 |
| 109 | Подшипник №312к5 | шт | 2 |
| 110 | Паронит ПОН 3 мм | кг | 10 |
| 111 | Пускатели ПМА 6 вел. | шт | 2 |
| 112 | Пускатели КМИ 46512 230В, 65А | шт | 1 |
| 113 | Пускатели КМИ 49512 230В, 95А | шт | 1 |
| 114 | Пропан | кг | 21 |
| 115 | Предохранитель НПН2 – 63 А | шт | 12 |
| 116 | Предохранитель ПН2 - 100 | шт | 12 |
| 117 | Предохранитель ПН2 - 250 | шт | 12 |
| 118 | Провод ПВС 4х2,5 | пм | 100 |
| 119 | Провод ПВС 4х0,75 | пм | 200 |
| 120 | Резина термостойкая 5 мм ГОСТ7338-77 | кг | 20 |
| 121 | Рубильник 100А | шт | 2 |
| 122 | Рубильник 250А | шт | 2 |
| 123 | Секция передняя КЧМ-5 | шт | 2 |
| 124 | Секция промежуточная КЧМ-5 | шт | 2 |
| 125 | Литол-24 | кг | 5 |
| 126 | Светильник НСП 03-60 | шт | 3 |
| 127 | Стекло водоуказательн. №5 | шт | 1 |
| 128 | Термометр до 150 град. | шт | 1 |
| 129 | Труба ст. ЭСВ ф325х8 ГОСТ 107041 Ст20 | т | 1,8762 |
| 130 | Труба ст. ЭСВ ф273х6 ГОСТ 10704 Ст20 | т | 1,1853 |
| 131 | Труба ст. ЭСВ ф219х6 ГОСТ 10704 Ст3 | т | 0,9456 |
| 132 | Труба ст. ЭСВ ф159х4,5 ГОСТ 10704 Ст3 | т | 0,5145 |
| 133 | Труба ст. ЭСВ ф108х4,0 ГОСТ 10704 | т | 0,3078 |
| 134 | Техпластина ГОСТ 7338 5 мм ТМКЩ | кг | 10 |
| 135 | Фланец ст. плоский ф32 Ру16 | шт | 4 |
| 136 | Фланец ст. плоский ф40 Ру16 | шт | 4 |
| 137 | Фланец dу100 мм ГОСТ 12820-80 Ру16 | шт | 2 |
| 138 | Фланец dу125 мм ГОСТ 12820-80 Ру16 | шт | 2 |
| 139 | Фланец dу150 мм ГОСТ 12820-80 Ру16 | шт | 4 |
| 140 | Фланец dу200 мм ГОСТ 12820-80 Ру16 | шт | 4 |
| 141 | Фланец dу250 мм ГОСТ 12820-80 Ру16 | шт | 4 |
| 142 | Фланец dу300 мм ГОСТ 12820-80 Ру16 | шт | 4 |
| 143 | Цемент | т | 0,1 |
| 144 | Электрод АНО-21 4 мм | кг | 10 |
| 145 | Эл. двигатель 15 кВт, 3000 об/мин | шт | 1 |
| 146 | Эл. двигатель 22 кВт, 3000 об/мин | шт | 1 |
| 147 | Эл. двигатель 30 кВт, 3000 об/мин | шт | 1 |

7.2.23. Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) ЛРКЦ «Юдино» - филиал ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России» для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Одинцовского городского округа представлен в таблице 7.2.21.

Таблица 7.2.21 - Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) ЛРКЦ «Юдино» - филиал ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России» для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Одинцовского городского округа

| № п/п | Наименование материального ресурса | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Материалы |  |  |  |
| 1 | Асбест листовой 5 мм | кг | 10 |
| 2 | Автомат 1 ф.25А ВА47-29 25А | шт | 15 |
| 3 | Автомат 3 ф. 50А ВА88-32 | шт | 4 |
| 4 | Автомат 3 ф. 100А АЕ2056 | шт | 1 |
| 5 | Автомат 3 ф. 250А А3794 | шт | 2 |
| 6 | Автомат 3 ф. 400А А3794 | шт | 2 |
| 7 | Автомат ВА 57-39-340010 320А | шт | 1 |
| 8 | Автомат ВА 88-35 160А | шт | 1 |
| 9 | Автомат А3144 300А | шт | 1 |
| 10 | Болт М8х30 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 10 |
| 11 | Болт М10х60 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 10 |
| 12 | Болт М10х50 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 10 |
| 13 | Болт М12х60 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 10 |
| 14 | Болт М14х70 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 12 |
| 15 | Болт М16х80 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 12 |
| 16 | Болт М16х70 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 12 |
| 17 | Болт М16х90 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 12 |
| 18 | Болт М18х70 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 12 |
| 19 | Болт М20х90 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 12 |
| 20 | Болт М20х80 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 12 |
| 21 | Болт М22х90 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 12 |
| 22 | Болт М36х140 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 43 |
| 23 | Блок питания БП 14Б-Д4-24 | шт | 4 |
| 24 | Вентиль муфтовый dу15 мм 15кч18П | шт | 3 |
| 25 | Вентиль муфтовый dу20 мм 15кч18П | шт | 3 |
| 26 | Вентиль муфтовый dу25 мм 15кч18п | шт | 3 |
| 27 | Вентиль муфтовый dу32 мм 15кч18П | шт | 3 |
| 28 | Вентиль муфтовый dу40 мм 15кч18П | шт | 2 |
| 29 | Вентиль муфтовый dу50 мм 15кч18П | шт | 2 |
| 30 | Вентиль муфтовый dу15 мм бронзовый 15б27п | шт | 3 |
| 31 | Вентиль муфтовый dу20 мм бронзовый | шт | 3 |
| 32 | Вентиль муфтовый d 25 мм бронзовый | шт | 3 |
| 33 | Вентиль муфтовый dу32 мм бронзовый | шт | 3 |
| 34 | Вентиль dу40 мм | шт | 2 |
| 35 | Вентиль фланцевый 15кч19П dу20 мм | шт | 2 |
| 36 | Вентиль фланцевый 15кч19П dу25 мм | шт | 2 |
| 37 | Вентиль фланцевый 15кч19П dу32 мм | шт | 4 |
| 38 | Вентиль фланцевый 15кч19П dу40 мм | шт | 4 |
| 39 | Вентиль фланцевый 15кч19П dу50 мм | шт | 4 |
| 40 | Задвижка 30с41нж Ру16 dу50 мм | шт | 4 |
| 41 | Задвижка 30с41нж Ру16 dу80 мм | шт | 4 |
| 42 | Задвижка 30с41нж Ру16 dу100 мм | шт | 4 |
| 43 | Задвижка 30с41нж Ру16 dу150 мм | шт | 4 |
| 44 | Задвижка 30с41нж Ру16 dу200 мм | шт | 2 |
| 45 | Задвижка 30с41нж Ру16 dу250 мм | шт | 1 |
| 46 | Задвижка 30с41нж Ру16 dу300 мм | шт | 1 |
| 47 | Задвижка 30ч6бр Ру10 dу50 мм | шт | 4 |
| 48 | Задвижка 30ч6бр Ру10 dу80 мм | шт | 4 |
| 49 | Задвижка 30ч6бр Ру10 dу100 мм | шт | 4 |
| 50 | Задвижка 30ч6бр Ру10 dу125 мм | шт | 2 |
| 51 | Задвижка 30ч6бр Ру10 dу150 мм | шт | 2 |
| 52 | Задвижка 30ч6бр Ру10 dу200 мм | шт | 2 |
| 53 | Затвор dу50 мм с ручным приводом | шт | 2 |
| 54 | Затвор dу80 мм с редуктором | шт | 2 |
| 55 | Затвор dу100 мм с редуктором | шт | 1 |
| 56 | Затвор с редуктором dу150 мм | шт | 1 |
| 57 | Затвор с редуктором dу200 мм | шт | 1 |
| 58 | Источник питания AND-15.24 | шт | 5 |
| 59 | Кабель АВВГ 4 х 4 | пм | 50 |
| 60 | Кабель ВВГ 4х 6 | пм | 50 |
| 61 | Кабель АВВГ 4 х 25 | пм | 50 |
| 62 | Кабель АВВГ 4 х 70 | пм | 50 |
| 63 | Кабель ААШВ 10 3х70 | пм | 50 |
| 64 | Кабель ВВГ 4 х 10 | пм | 50 |
| 65 | Кабель КГ 4 х 6 | пм | 50 |
| 66 | Кабель ПВС 4х2,5 | пм | 50 |
| 67 | Кабель ВВГ 4 х 4 | пм | 100 |
| 68 | Кабель ВВГнг 3х1,5 | пм | 200 |
| 69 | Кабель АСБ-10 3х120 (10кВ) | пм | 40 |
| 70 | Контактор КТИ -5185 230В, 185А | шт | 1 |
| 71 | Компенсатор сальник. dу600 мм | шт | 1 |
| 72 | Клапан обратный 16ч3бр dу50 мм | шт | 1 |
| 73 | Клапан обратный 16ч3бр dу80 мм | шт | 1 |
| 74 | Клапан обратный 16ч3бр dу100 мм | шт | 1 |
| 75 | Клапан обратный 19ч21бр dу150мм | шт | 1 |
| 76 | Клапан обратный 19ч21бр dу100мм | шт | 1 |
| 77 | Клапан обратный 19ч21бр dу80мм | шт | 1 |
| 78 | Клапан обратный 19ч21бр dу50 мм | шт | 1 |
| 79 | Кран латунный газовый dу15 мм | шт | 5 |
| 80 | Кран латунный газовый dу20 мм | шт | 5 |
| 81 | Кран латунный газовый dу25 мм | шт | 5 |
| 82 | Кран трехходовой | шт | 6 |
| 83 | Кран шаровый 11б27п Ду 15 | шт | 2 |
| 84 | Кран шаровый 11б27п Ду 20 | шт | 2 |
| 85 | Кран шаровый 11б27п Ду 25 | шт | 2 |
| 86 | Кран шаровый 11б27п Ду 32 | шт | 1 |
| 87 | Кран шаровый 11б27п Ду 50 | шт | 1 |
| 88 | Кран шаровый 11с67п/11с42п Ду 100 | шт | 2 |
| 89 | Кран шаровый 11с67п/11с42п Ду 50 | шт | 2 |
| 90 | Кран шаровый 11с67п Ду 80 | шт | 2 |
| 91 | Кислород | м3 | 50 |
| 92 | Контактор 160А КТ | шт | 2 |
| 93 | Лампы ЛБ-36 | шт | 10 |
| 94 | Лампы Б 230-240-75 | шт | 20 |
| 95 | Лампы ДРЛ- 250 | шт | 4 |
| 96 | Лампы МО 36 - 60 | шт | 20 |
| 97 | Литол-24 | кг | 20 |
| 98 | Лен №12 | кг | 2 |
| 99 | Люк чугунный ф630 мм легкий | шт | 1 |
| 100 | Люк чугунный ф630 мм усиленный | шт | 1 |
| 101 | Манометр до 16 атм. | шт | 6 |
| 102 | Минвата | м3 | 5 |
| 103 | Метран 150 СОR2 (0-63 кПа) | шт | 2 |
| 104 | Метран 150 СОR1 (0-5 кПа) | шт | 1 |
| 105 | Метран 150 СОR1 (-0,2 до 0,2 кПа) | шт | 1 |
| 106 | Набивка сальниковая АП-31 6 мм | кг | 5 |
| 107 | Набивка сальниковая АП-31 8 мм | кг | 5 |
| 108 | Набивка сальниковая АП-31 10 мм | кг | 5 |
| 109 | Набивка сальниковая АП-31 12 мм | кг | 5 |
| 110 | Набивка сальниковая АП-31 16 мм | кг | 5 |
| 111 | Набивка сальниковая АП-31 25 мм | кг | 10 |
| 112 | Набивка сальниковая АП-31 30 мм | кг | 10 |
| 113 | Насос К20/30 4 кВт | шт | 1 |
| 114 | Насос К45/30 7,5 кВт | шт | 1 |
| 115 | Наконечники каб. медные М16- М50 | шт | 20 |
| 116 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Дн57 | шт | 10 |
| 117 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Дн76 | шт | 10 |
| 118 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Дн89 | шт | 10 |
| 119 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Дн108 | шт | 10 |
| 120 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Дн133 | шт | 10 |
| 121 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Дн159 | шт | 10 |
| 122 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Дн219 | шт | 10 |
| 123 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Дн273 | шт | 7 |
| 124 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Дн325 | шт | 7 |
| 125 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Дн377 | шт | 4 |
| 126 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Дн530 | шт | 3 |
| 127 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Ду600 мм | шт | 6 |
| 128 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Ду700 мм | шт | 2 |
| 129 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Ду800 мм | шт | 4 |
| 130 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Ду900 мм | шт | 2 |
| 131 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Ду1000 мм | шт | 2 |
| 132 | Подшипник №304 | шт | 2 |
| 133 | Подшипник №305 | шт | 4 |
| 134 | Подшипник №306 | шт | 4 |
| 135 | Подшипник №307 | шт | 4 |
| 136 | Подшипник №308 | шт | 4 |
| 137 | Подшипник №309 | шт | 4 |
| 138 | Подшипник №310 | шт | 4 |
| 139 | Подшипник №311 | шт | 2 |
| 140 | Подшипник №312 | шт | 2 |
| 141 | Подшипник №313 | шт | 2 |
| 142 | Подшипник №314 | шт | 2 |
| 143 | Подшипник №318 | шт | 2 |
| 144 | Подшипник №317 | шт | 2 |
| 145 | Подшипник №322 | шт | 2 |
| 146 | Подшипник №1608 | шт | 4 |
| 147 | Подшипник №180304 | шт | 4 |
| 148 | Подшипник №180305 | шт | 4 |
| 149 | Подшипник №180306 | шт | 4 |
| 150 | Подшипник №180307 | шт | 4 |
| 151 | Подшипник №180308 | шт | 4 |
| 152 | Подшипник №180309 | шт | 4 |
| 153 | Подшипник №180310 | шт | 4 |
| 154 | Подшипник №180311 | шт | 4 |
| 155 | Подшипник №180312 | шт | 4 |
| 156 | Подшипник №180606 | шт | 4 |
| 157 | Подшипник №180607 | шт | 4 |
| 158 | Подшипник №180609 | шт | 4 |
| 159 | Подшипник №180610 | шт | 4 |
| 160 | Подшипник №180612 | шт | 2 |
| 161 | Подшипник №2317 | шт | 2 |
| 162 | Подшипник №2310 | шт | 4 |
| 163 | Подшипник №2319 | шт | 4 |
| 164 | Подшипник №2322М | шт | 2 |
| 165 | Подшипник №3616 | шт | 4 |
| 166 | Подшипник №3620 | шт | 4 |
| 167 | Подшипник №3622 | шт | 4 |
| 168 | Подшипник №3530 | шт | 4 |
| 169 | Подшипник №36318 | шт | 4 |
| 170 | Подшипник №312к5 | шт | 2 |
| 171 | Паронит ПОН 1 мм | кг | 5 |
| 172 | Паронит ПОН 3 мм | кг | 10 |
| 173 | Паронит ПОН 4 мм | кг | 10 |
| 174 | Паронит ПОН 5 мм | кг | 10 |
| 175 | Пускатели ПМЛ 2 вел. | шт | 2 |
| 176 | Пускатели ПМЛ 3 вел. | шт | 2 |
| 177 | Пускатели ПМЛ 4 вел. | шт | 2 |
| 178 | Пускатели ПМА 6 вел. | шт | 2 |
| 179 | Пускатели КМИ 22510 230В, 25А | шт | 2 |
| 180 | Пускатели КМИ 35012 230В, 50А | шт | 2 |
| 181 | Пускатели КМИ 46512 230В, 65А | шт | 1 |
| 182 | Пускатели КМИ 49512 230В, 95А | шт | 1 |
| 183 | Пропан | кг | 21 |
| 184 | Предохранитель НПН2 – 63 А | шт | 12 |
| 185 | Предохранитель ПН2 - 100 | шт | 12 |
| 186 | Предохранитель ПН2 - 250 | шт | 12 |
| 187 | Преобразователь давления БД-ПД-Р | шт | 6 |
| 188 | Преобразователь Сапфир 22МПС-ДД2430 6,3 кПа | шт | 1 |
| 189 | Преобразователь Сапфир 22МПС-ДД2430 10 кПа | шт | 1 |
| 190 | Преобразователь Сапфир 22МПС-ДД2430 16 кПа | шт | 1 |
| 191 | Преобразователь Сапфир 22МПС-ДД2430 25 кПа | шт | 1 |
| 192 | Преобразователь Сапфир 22МПС-ДД2430 40 кПа | шт | 1 |
| 193 | Преобразователь Сапфир 22МПС-ДД2430 63 кПа | шт | 1 |
| 194 | Провод ВВГ 3х1,5 | пм | 100 |
| 195 | Провод ПВС 4х2,5 | пм | 100 |
| 196 | Провод ПВС 4х0,75 | пм | 200 |
| 197 | Провод ШВВП 2х0,75 | пм | 200 |
| 198 | Раходомер-счетчик эл/магн. Взлет ЭР-Лайт М540Ф ф50 мм | шт | 1 |
| 199 | Раходомер-счетчик эл/магн. Взлет ЭР-Лайт М540 ф65 мм | шт | 1 |
| 200 | Раходомер-счетчик эл/магн. Взлет ЭР-Лайт М540 ф80 мм | шт | 1 |
| 201 | Раходомер-счетчик эл/магн. Взлет ЭР-Лайт М540 ф100 мм | шт | 1 |
| 202 | Раходомер-счетчик эл/магн. Взлет ЭР-Лайт М540 ф150 мм | шт | 1 |
| 203 | Резина термостойкая 5 мм ГОСТ7338-77 | кг | 20 |
| 204 | Рубильник 100А | шт | 2 |
| 205 | Рубильник 250А | шт | 2 |
| 206 | Секция передняя КЧМ-5 | шт | 2 |
| 207 | Секция промежуточная КЧМ-5 | шт | 2 |
| 208 | Секция задняя КЧМ-5 | шт | 2 |
| 209 | Литол-24 | кг | 5 |
| 210 | Светильник ПСХ - 60 | шт | 6 |
| 211 | Светильник НСП 11 - 100 | шт | 2 |
| 212 | Светильник ЖКУ 250 | шт | 2 |
| 213 | Светильник Айсберг 2х36 | шт | 6 |
| 214 | Светильник НСП 03-60 | шт | 10 |
| 215 | Сталь круглая d16 мм ст.45 | т | 0,05 |
| 216 | Сталь круглая d32 мм ст.3 | т | 0,05 |
| 217 | Сталь круглая d50 мм ст.3 | т | 0,05 |
| 218 | Сталь листовая Ст3 ГОСТ 19903 2 мм | т | 0,05 |
| 219 | Сталь листовая Ст3 ГОСТ 19903 3 мм | т | 0,05 |
| 220 | Сталь листовая Ст3 ГОСТ 19903 5 мм | т | 0,05 |
| 221 | Стекло водоуказательн. №5 | шт | 1 |
| 222 | Термометр до 150 град. | шт | 4 |
| 223 | Труба ст. ЭСВ ф1020х10 ГОСТ 10705 Ст20 | т | 7,473 |
| 224 | Труба ст. ЭСВ ф920х10ГОСТ 10705 Ст20 | т | 6,732 |
| 225 | Труба ст. ЭСВ ф820х10 ГОСТ 10704 Ст20 | т | 5,994 |
| 226 | Труба ст. ЭСВ ф720х10 ГОСТ 10704 Ст20 | т | 1,792 |
| 227 | Труба ст. ЭСВ ф530х8 ГОСТ 10704 Ст20 | т | 3,0897 |
| 228 | Труба ст. ЭСВ ф426х8 ГОСТ 10704 Ст20 | т | 1,654 |
| 229 | Труба ст. ЭСВ ф377х7 ГОСТ 10704 Ст20 | т | 1,9161 |
| 230 | Труба ст. ЭСВ ф325х8 ГОСТ 107041 Ст20 | т | 1,8762 |
| 231 | Труба ст. ЭСВ ф273х6 ГОСТ 10704 Ст20 | т | 1,1853 |
| 232 | Труба ст. ЭСВ ф219х6 ГОСТ 10704 Ст3 | т | 0,9456 |
| 233 | Труба ст. ЭСВ ф159х4,5 ГОСТ 10704 Ст3 | т | 0,5145 |
| 234 | Труба ст. ЭСВ ф133х4,0 ГОСТ 10704 | т | 0,3816 |
| 235 | Труба ст. ЭСВ ф108х4,0 ГОСТ 10704 | т | 0,3078 |
| 236 | Труба ст. ЭСВ ф89х4,0 ГОСТ 10704 Ст3 | т | 0,2514 |
| 237 | Труба ст. ЭСВ ф76х3,5 ГОСТ 10704 Ст3 | т | 0,1878 |
| 238 | Труба ст. ЭСВ ф57х3,5 ГОСТ 10704 Ст3 | т | 0,1386 |
| 239 | Труба ст. ф45х3 ГОСТ 3262 | т | 0,0999 |
| 240 | Труба ст. ф32х3,2 ГОСТ 3262 | т | 0,0927 |
| 241 | Техпластина ГОСТ 7338 5 мм ТМКЩ | кг | 10 |
| 242 | Фланец ст. плоский ф32 Ру16 | шт | 4 |
| 243 | Фланец ст. плоский ф40 Ру16 | шт | 4 |
| 244 | Фланец dу50 мм ГОСТ 12820-80 Ру16 | шт | 4 |
| 245 | Фланец dу80 мм ГОСТ 12820-80 Ру16 | шт | 4 |
| 246 | Фланец dу100 мм ГОСТ 12820-80 Ру16 | шт | 4 |
| 247 | Фланец dу125 мм ГОСТ 12820-80 Ру16 | шт | 4 |
| 248 | Фланец dу150 мм ГОСТ 12820-80 Ру16 | шт | 4 |
| 249 | Фланец dу200 мм ГОСТ 12820-80 Ру16 | шт | 4 |
| 250 | Фланец dу250 мм ГОСТ 12820-80 Ру16 | шт | 4 |
| 251 | Фланец dу300 мм ГОСТ 12820-80 Ру16 | шт | 4 |
| 252 | Фланец dу400 мм Ру25 | шт | 2 |
| 253 | Фланец dу500 мм Ру25 | шт | 2 |
| 254 | Фланец dу600 мм Ру25 | шт | 2 |
| 255 | Цемент | т | 0,5 |
| 256 | Электрод АНО-21 4 мм | кг | 40 |
| 257 | Эл. двигатель 4 кВт, 3000 об/мин | шт | 1 |
| 258 | Эл. двигатель 7,5 кВт, 3000 об/мин | шт | 2 |
| 259 | Эл. двигатель 15 кВт, 3000 об/мин | шт | 2 |
| 260 | Эл. двигатель 22 кВт, 3000 об/мин | шт | 1 |
| 261 | Эл. двигатель 30 кВт, 3000 об/мин | шт | 1 |

7.2.24. Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) АО «Теплоэнергетическое предприятие» для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Одинцовского городского округа представлен в таблице 7.2.22.

Таблица 7.2.22 - Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) АО «Теплоэнергетическое предприятие» для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Одинцовского городского округа

| № п/п | Наименование материального ресурса | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Инструмент |  |  |  |
| 1 | В наличии на котельной и у аварийных бригад. | - | - |
| Средства пожаротушения |  |  |  |
| 1 | В наличии на котельной | - | - |
| Средства индивидуальной защиты |  |  |  |
| 1 | Защитный костюм | шт | 1 |
| 2 | Фильтрующий противогаз | шт | 3 |
| 3 | Противогаз шланговый | шт | 2 |
| 4 | Резиновые сапоги | шт | 2 |
| 5 | Резиновые перчатки | пара | 6 |
| 6 | Запрещающие знаки | пара | 12 |
| 7 | Спасательный пояс | шт | 5 |
| 8 | Сигнально-спасательная верёвка | шт | 3 |
| Материалы |  |  |  |
| 1 | Реле протока FLU25PL | шт | 6 |
| 2 | Топочный автомат LFL1.322 | шт | 2 |
| 3 | Датчик контроля пламени QRA2 | шт | 10 |
| 4 | Фотодатчик QRI2B2.B180B | шт | 5 |
| 5 | Блок управления и индикации AZL 52.09A1WH | шт | 2 |
| 6 | Промежуточное миниатюрное реле перекидного контакта finder на 2 40.52.9.024.0000 | шт | 20 |
| 7 | Реле давления ДР-Д-110 | шт | 5 |
| 8 | Датчик давления ОТ-1 | шт | 10 |
| 9 | Реле давления ДР-ДД-06 | шт | 2 |
| 10 | Электрод ионизации199 мм ECOFLAM 65320883 | шт | 2 |
| 11 | Электрод розжига 125 мм Ecoflam Артикул: 65320891 | шт | 2 |
| 12 | Реле воздуха Dungs LGW 10 A4 | шт | 2 |
| 13 | Сервопривод Siemens SQM48.497A9 | шт | 1 |
| 14 | Трансформатор розжига ECOFLAM COFI 820 PM Арт.65323227 | шт | 1 |
| 15 | Привод ESBE AB 3-х ходового клапана ESBE AB (-230V, 5Va, 15NM, IP54, 50HZ, 4min/90 Швеция) | шт | 1 |
| 16 | Блок газовых клапанов Dungs MBC-3100-SE-80 | шт | 2 |
| 17 | Реле минимального давления Dungs GW 500 A5 | шт | 4 |
| 18 | Менеджер горения Siemens LMV51.100c2 | шт | 1 |
| 19 | ПИД регулятор Siemens RWF 40.000A97 | шт | 4 |
| 20 | Трансформатор розжига ЭТА (ЭнергоТех Автоматика) ТРИ 220 | шт | 1 |
| 21 | Реле давления KPI 35 | шт | 10 |
| 22 | Реле давления KPI 36 | шт | 10 |
| 23 | КПИ ДР-Д-110 | шт | 1 |
| 24 | КПИ ДР-ДД-110 | шт | 1 |
| 25 | Автоматический выключатель BKN С63/3 | шт | 1 |
| 26 | Автоматический выключатель BKN С6/1 | шт | 1 |
| 27 | Автоматический выключатель BKN С10/1 | шт | 1 |
| 28 | КПИ ДР-Д-8 | шт | 1 |
| 29 | КПИ ДР-РД-2 | шт | 1 |
| 30 | Насос циркуляционный, Ду25, 10бар, расход макс. 3,6 м3/ч, напор 8м, 3 скорости, резьба, 1x230В | шт | 3 |
| 31 | Насос циркуляционный, Ду25, 10бар, расход макс. 3,6 м3/ч, напор 8м, 3 скорости, фланец, 1x230В | шт | 3 |
| 32 | Насос циркуляционный, Ду32, 10бар, расход макс. 13 м3/ч, напор 9,5м, 3 скорости, фланец, 3x400В | шт | 3 |
| 33 | Насос циркуляционный, Ду32, 10бар, расход макс. 13 м3/ч, напор 9,5м, 3 скорости, фланец, 1x230В | шт | 3 |
| 34 | Насос циркуляционный, Ду40, 10бар, расход макс. 20,6 м3/ч, напор 18м, 3 скорости, фланец, 1x230В, L-250 | шт | 3 |
| 35 | Насос циркуляционный, Ду50, 10бар, расход макс. 30 м3/ч, напор 13м, 3 скорости, фланец, 1x230В, L-280 | шт | 1 |
| 36 | Насос циркуляционный, Ду65, 10бар, расход макс. 48 м3/ч, напор 14м, 3 скорости, фланец, 3x400В | шт | 1 |
| 37 | Привод КЗР AMV435 | шт | 3 |
| 38 | Привод КЗР AMV20 | шт | 3 |
| 39 | Клапан регулирующий КЗР Ду25 типа ТRV (Теплосила) | шт | 3 |
| 40 | Клапан регулирующий КЗР Ду32 типа ТRV (Теплосила) | шт | 3 |
| 41 | Клапан регулирующий КЗР Ду40 типа ТRV (Теплосила) | шт | 3 |
| 42 | Контроллер ПР200-220.2.0 ОВЕН | шт | 9 |
| 43 | Контроллер ПР200-220.4.0 ОВЕН | шт | 2 |
| 44 | Насос циркуляционный с сухим ротором (Inline), Ду125, 55кВт, 16бар, ном. 265,4 м3/ч, напор 50,11м, фланцевое, 3x400В. (Консольный насос TESK ESD 125/40B 55kW-4P 3х380V 50Hz (артикул 66EDS12540B554P3380)) | шт | 2 |
| 45 | Насос циркуляционный с сухим ротором (Inline), Ду150, 90кВт, 16бар, макс. 500 м3/ч, напор 77м, фланцевое, 3x400В. (Консольный насос TESK ESD 150/40 90kW-4P 3х380V 50Hz (артикул 66EDS15040904P3380)) | шт | 1 |
| 46 | Насос циркуляционный с сухим ротором (Inline), Ду80, 1,1кВт, 16бар, макс. 54 м3/ч, напор 8,3м, фланцевое, 3x400В. (Вертикальный одноступенчатый насос CNP LLTS65-5/1.1 3х380V 50Hz) | шт | 1 |
| 47 | Насос циркуляционный с сухим ротором (Inline), на входе Ду100, 22кВт, 16бар, макс. 120 м3/ч, напор 47,8м, фланцевое, 3x400В. (Насос циркуляционный "Ин-Лайн" с сухим ротором TESK TK 100-48/2 22 кВт 3х380V 50Hz IE3 DN100) | шт | 1 |
| 48 | Насос циркуляционный одноступенчатый с сухим ротором (Inline), Ду65, 7,5 кВт, 16бар, макс. 56,3 м3/ч, напор 33,6м, фланцевое, 3x400В. (Насос циркуляционный "Ин-Лайн" с сухим ротором TESK TK 65-34/2 7,5 кВт 3х380V 50Hz IE3) | шт | 1 |
| 49 | Насос нормально всасывающий многоступенчатый насос, Ду50, 5,5кВт, 16бар, расход ном.50 м3/ч, напор 23м, фланец/резьба, 3х400В. (Насос циркуляционный "Ин-Лайн" с сухим ротором TESK TK 50-35/2 5,5 кВт 3х380V 50Hz IE3) | шт | 1 |
| 50 | Насос циркуляционный с сухим ротором (Inline), 4кВт, Ду65, 16бар, расход макс. 40 м3/ч, напор 30м, фланец, 3х400В. (Насос циркуляционный "Ин-Лайн" с сухим ротором TESK TK 65-22/2 4 кВт 3х380V 50Hz IE3) | шт | 1 |
| 51 | Насос циркуляционный с сухим ротором (Inline), 1,5кВт, Ду125, 16бар, расход макс. 90 м3/ч, напор 4,34м, фланец, 3х400В. (Вертикальный одноступенчатый насос CNP LLTS80-5/1.5 3х380V 50Hz) | шт | 1 |
| 52 | Насос циркуляционный с сухим ротором (Inline), 3 кВт, Ду 50, 16бар, расход ном. 30 м3/ч, напор 20м, фланец, 3х400В. (Насос циркуляционный "Ин-Лайн" с сухим ротором TESK TK 50-32/2 3 кВт 3х380V 50Hz IE3) | шт | 1 |
| 53 | Насос высоконапорный нормально всасывающий многоступенчатый центробежный, 0,55кВт, 10бар, расход макс. 32 м3/ч, напор 5м, резьба, 3х400В. (Насос консольный NES 50-32-200-0.55/4SWH 0,55 кВт, 380В, 50 Гц, чугун (артикул NES50-32-200-0.55/4)) | шт | 1 |
| 54 | Сервопривод SQM50.481A2 | шт | 1 |
| 55 | Сервопривод SQM48.497A9WH | шт | 1 |
| 56 | Сервопривод SQM45.291A9 | шт | 1 |
| 57 | Сервопривод STE4,5Q3 51/6R | шт | 1 |
| 58 | Сервопривод STE15Q3 51/6L | шт | 1 |
| 59 | Топочный автомат ВТ330 | шт | 1 |

7.2.25. Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) ООО «Геруда» для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Одинцовского городского округа представлен в таблице 7.2.23.

Таблица 7.2.23 - Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) ООО «Геруда» для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Одинцовского городского округа

| № п/п | Наименование материального ресурса | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Материалы |  |  |  |
| 1 | Краны шаровые стальные диаметр 50, 80, 100, 150 | шт | 10 |
| 2 | Заглушки стальные | шт | 8 |
| 3 | Фланцы плоские стальные приварные | шт | 10 |
| 4 | Отводы стальные | шт | 20 |
| 5 | Труба сталь 57х3,5 | п.м. | 10 |
| 6 | Труба сталь 89х3,5 | п.м. | 30 |
| 7 | Труба сталь 108х3,5 | п.м. | 30 |
| 8 | Труба сталь 159х5,0 | п.м. | 15 |
| 9 | Труба сталь 219х5,0 | п.м. | 20 |
| 10 | Труба сталь ППУ 57х3,5 | п.м. | 10 |
| 11 | Труба сталь ППУ 89х4,0 | п.м. | 16 |
| 12 | Труба сталь ППУ 108х4,0 | п.м. | 16 |
| 13 | Труба сталь ППУ 159х4,5 | п.м. | 11 |
| 14 | Труба сталь ППУ 219х6,0 | п.м. | 11 |
| 15 | Переход сталь | шт | 20 |
| 16 | Люк чугун теплосеть | шт | 2 |
| 17 | Электроды | кг | 10 |
| 18 | Круг отрезной | шт | 50 |
| 19 | Пропан | бал. | 1 |
| 20 | Кислород | бал. | 2 |
| 21 | Ацетилен | бал. | 1 |
| 22 | Паронит | кг | 30 |
| 23 | Резина листовая | кг | 30 |
| 24 | Набор слесарного инструмента | компл. | 1 |
| 25 | Газовые баллоны | компл. | 1 |
| 26 | Сварочный аппарат (инвертор) | шт | 1 |
| 27 | Бензиновая помпа | шт | 1 |

7.2.26. Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) ООО «Интеркапстрой» для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Одинцовского городского округа представлен в таблице 7.2.24.

Таблица 7.2.24 - Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) ООО «Интеркапстрой» для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Одинцовского городского округа

| № п/п | Наименование материального ресурса | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Материалы |  |  |  |
| 1 | Асбест листовой 5 мм | кг | 10 |
| 2 | Автомат 1 ф.25А ВА47-29 25А | шт | 15 |
| 3 | Автомат 3 ф. 50А ВА88-32 | шт | 4 |
| 4 | Автомат 3 ф. 100А АЕ2056 | шт | 1 |
| 5 | Автомат 3 ф. 250А А3794 | шт | 2 |
| 6 | Автомат 3 ф. 400А А3794 | шт | 2 |
| 7 | Автомат ВА 57-39-340010 320А | шт | 1 |
| 8 | Автомат ВА 88-35 160А | шт | 1 |
| 9 | Автомат А3144 300А | шт | 1 |
| 10 | Болт М8х30 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 10 |
| 11 | Болт М10х60 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 10 |
| 12 | Болт М10х50 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 10 |
| 13 | Болт М12х60 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 10 |
| 14 | Болт М14х70 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 12 |
| 15 | Болт М16х80 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 12 |
| 16 | Болт М16х70 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 12 |
| 17 | Болт М16х90 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 12 |
| 18 | Болт М18х70 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 12 |
| 19 | Болт М20х90 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 12 |
| 20 | Болт М20х80 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 12 |
| 21 | Болт М22х90 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 12 |
| 22 | Болт М36х140 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 43 |
| 23 | Блок питания БП 14Б-Д4-24 | шт | 4 |
| 24 | Вентиль муфтовый dу15 мм 15кч18П | шт | 3 |
| 25 | Вентиль муфтовый dу20 мм 15кч18П | шт | 3 |
| 26 | Вентиль муфтовый dу25 мм 15кч18п | шт | 3 |
| 27 | Вентиль муфтовый dу32 мм 15кч18П | шт | 3 |
| 28 | Вентиль муфтовый dу40 мм 15кч18П | шт | 2 |
| 29 | Вентиль муфтовый dу50 мм 15кч18П | шт | 2 |
| 30 | Вентиль муфтовый dу15 мм бронзовый 15б27п | шт | 3 |
| 31 | Вентиль муфтовый dу20 мм бронзовый | шт | 3 |
| 32 | Вентиль муфтовый d 25 мм бронзовый | шт | 3 |
| 33 | Вентиль муфтовый dу32 мм бронзовый | шт | 3 |
| 34 | Вентиль dу40 мм | шт | 2 |
| 35 | Вентиль фланцевый 15кч19П dу20 мм | шт | 2 |
| 36 | Вентиль фланцевый 15кч19П dу25 мм | шт | 2 |
| 37 | Вентиль фланцевый 15кч19П dу32 мм | шт | 4 |
| 38 | Вентиль фланцевый 15кч19П dу40 мм | шт | 4 |
| 39 | Вентиль фланцевый 15кч19П dу50 мм | шт | 4 |
| 40 | Задвижка 30с41нж Ру16 dу50 мм | шт | 4 |
| 41 | Задвижка 30с41нж Ру16 dу80 мм | шт | 4 |
| 42 | Задвижка 30с41нж Ру16 dу100 мм | шт | 4 |
| 43 | Задвижка 30с41нж Ру16 dу150 мм | шт | 4 |
| 44 | Задвижка 30с41нж Ру16 dу200 мм | шт | 2 |
| 45 | Задвижка 30с41нж Ру16 dу250 мм | шт | 1 |
| 46 | Задвижка 30с41нж Ру16 dу300 мм | шт | 1 |
| 47 | Задвижка 30ч6бр Ру10 dу50 мм | шт | 4 |
| 48 | Задвижка 30ч6бр Ру10 dу80 мм | шт | 4 |
| 49 | Задвижка 30ч6бр Ру10 dу100 мм | шт | 4 |
| 50 | Задвижка 30ч6бр Ру10 dу125 мм | шт | 2 |
| 51 | Задвижка 30ч6бр Ру10 dу150 мм | шт | 2 |
| 52 | Задвижка 30ч6бр Ру10 dу200 мм | шт | 2 |
| 53 | Затвор dу50 мм с ручным приводом | шт | 2 |
| 54 | Затвор dу80 мм с редуктором | шт | 2 |
| 55 | Затвор dу100 мм с редуктором | шт | 1 |
| 56 | Затвор с редуктором dу150 мм | шт | 1 |
| 57 | Затвор с редуктором dу200 мм | шт | 1 |
| 58 | Источник питания AND-15.24 | шт | 5 |
| 59 | Кабель АВВГ 4 х 4 | пм | 50 |
| 60 | Кабель ВВГ 4х 6 | пм | 50 |
| 61 | Кабель АВВГ 4 х 25 | пм | 50 |
| 62 | Кабель АВВГ 4 х 70 | пм | 50 |
| 63 | Кабель ААШВ 10 3х70 | пм | 50 |
| 64 | Кабель ВВГ 4 х 10 | пм | 50 |
| 65 | Кабель КГ 4 х 6 | пм | 50 |
| 66 | Кабель ПВС 4х2,5 | пм | 50 |
| 67 | Кабель ВВГ 4 х 4 | пм | 100 |
| 68 | Кабель ВВГнг 3х1,5 | пм | 200 |
| 69 | Кабель АСБ-10 3х120 (10кВ) | пм | 40 |
| 70 | Контактор КТИ -5185 230В, 185А | шт | 1 |
| 71 | Компенсатор сальник. dу600 мм | шт | 1 |
| 72 | Клапан обратный 16ч3бр dу50 мм | шт | 1 |
| 73 | Клапан обратный 16ч3бр dу80 мм | шт | 1 |
| 74 | Клапан обратный 16ч3бр dу100 мм | шт | 1 |
| 75 | Клапан обратный 19ч21бр dу150мм | шт | 1 |
| 76 | Клапан обратный 19ч21бр dу100мм | шт | 1 |
| 77 | Клапан обратный 19ч21бр dу80мм | шт | 1 |
| 78 | Клапан обратный 19ч21бр dу50 мм | шт | 1 |
| 79 | Кран латунный газовый dу15 мм | шт | 5 |
| 80 | Кран латунный газовый dу20 мм | шт | 5 |
| 81 | Кран латунный газовый dу25 мм | шт | 5 |
| 82 | Кран трехходовой | шт | 6 |
| 83 | Кран шаровый 11б27п Ду 15 | шт | 2 |
| 84 | Кран шаровый 11б27п Ду 20 | шт | 2 |
| 85 | Кран шаровый 11б27п Ду 25 | шт | 2 |
| 86 | Кран шаровый 11б27п Ду 32 | шт | 1 |
| 87 | Кран шаровый 11б27п Ду 50 | шт | 1 |
| 88 | Кран шаровый 11с67п/11с42п Ду 100 | шт | 2 |
| 89 | Кран шаровый 11с67п/11с42п Ду 50 | шт | 2 |
| 90 | Кран шаровый 11с67п Ду 80 | шт | 2 |
| 91 | Кислород | м3 | 50 |
| 92 | Контактор 160А КТ | шт | 2 |
| 93 | Лампы ЛБ-36 | шт | 10 |
| 94 | Лампы Б 230-240-75 | шт | 20 |
| 95 | Лампы ДРЛ- 250 | шт | 4 |
| 96 | Лампы МО 36 - 60 | шт | 20 |
| 97 | Литол-24 | кг | 20 |
| 98 | Лен №12 | кг | 2 |
| 99 | Люк чугунный ф630 мм легкий | шт | 1 |
| 100 | Люк чугунный ф630 мм усиленный | шт | 1 |
| 101 | Манометр до 16 атм. | шт | 6 |
| 102 | Минвата | м3 | 5 |
| 103 | Метран 150 СОR2 (0-63 кПа) | шт | 2 |
| 104 | Метран 150 СОR1 (0-5 кПа) | шт | 1 |
| 105 | Метран 150 СОR1 (-0,2 до 0,2 кПа) | шт | 1 |
| 106 | Набивка сальниковая АП-31 6 мм | кг | 5 |
| 107 | Набивка сальниковая АП-31 8 мм | кг | 5 |
| 108 | Набивка сальниковая АП-31 10 мм | кг | 5 |
| 109 | Набивка сальниковая АП-31 12 мм | кг | 5 |
| 110 | Набивка сальниковая АП-31 16 мм | кг | 5 |
| 111 | Набивка сальниковая АП-31 25 мм | кг | 10 |
| 112 | Набивка сальниковая АП-31 30 мм | кг | 10 |
| 113 | Насос К20/30 4 кВт | шт | 1 |
| 114 | Насос К45/30 7,5 кВт | шт | 1 |
| 115 | Наконечники каб. медные М16- М50 | шт | 20 |
| 116 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Дн57 | шт | 10 |
| 117 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Дн76 | шт | 10 |
| 118 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Дн89 | шт | 10 |
| 119 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Дн108 | шт | 10 |
| 120 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Дн133 | шт | 10 |
| 121 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Дн159 | шт | 10 |
| 122 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Дн219 | шт | 10 |
| 123 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Дн273 | шт | 7 |
| 124 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Дн325 | шт | 7 |
| 125 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Дн377 | шт | 4 |
| 126 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Дн530 | шт | 3 |
| 127 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Ду600 мм | шт | 6 |
| 128 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Ду700 мм | шт | 2 |
| 129 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Ду800 мм | шт | 4 |
| 130 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Ду900 мм | шт | 2 |
| 131 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Ду1000 мм | шт | 2 |
| 132 | Подшипник №304 | шт | 2 |
| 133 | Подшипник №305 | шт | 4 |
| 134 | Подшипник №306 | шт | 4 |
| 135 | Подшипник №307 | шт | 4 |
| 136 | Подшипник №308 | шт | 4 |
| 137 | Подшипник №309 | шт | 4 |
| 138 | Подшипник №310 | шт | 4 |
| 139 | Подшипник №311 | шт | 2 |
| 140 | Подшипник №312 | шт | 2 |
| 141 | Подшипник №313 | шт | 2 |
| 142 | Подшипник №314 | шт | 2 |
| 143 | Подшипник №318 | шт | 2 |
| 144 | Подшипник №317 | шт | 2 |
| 145 | Подшипник №322 | шт | 2 |
| 146 | Подшипник №1608 | шт | 4 |
| 147 | Подшипник №180304 | шт | 4 |
| 148 | Подшипник №180305 | шт | 4 |
| 149 | Подшипник №180306 | шт | 4 |
| 150 | Подшипник №180307 | шт | 4 |
| 151 | Подшипник №180308 | шт | 4 |
| 152 | Подшипник №180309 | шт | 4 |
| 153 | Подшипник №180310 | шт | 4 |
| 154 | Подшипник №180311 | шт | 4 |
| 155 | Подшипник №180312 | шт | 4 |
| 156 | Подшипник №180606 | шт | 4 |
| 157 | Подшипник №180607 | шт | 4 |
| 158 | Подшипник №180609 | шт | 4 |
| 159 | Подшипник №180610 | шт | 4 |
| 160 | Подшипник №180612 | шт | 2 |
| 161 | Подшипник №2317 | шт | 2 |
| 162 | Подшипник №2310 | шт | 4 |
| 163 | Подшипник №2319 | шт | 4 |
| 164 | Подшипник №2322М | шт | 2 |
| 165 | Подшипник №3616 | шт | 4 |
| 166 | Подшипник №3620 | шт | 4 |
| 167 | Подшипник №3622 | шт | 4 |
| 168 | Подшипник №3530 | шт | 4 |
| 169 | Подшипник №36318 | шт | 4 |
| 170 | Подшипник №312к5 | шт | 2 |
| 171 | Паронит ПОН 1 мм | кг | 5 |
| 172 | Паронит ПОН 3 мм | кг | 10 |
| 173 | Паронит ПОН 4 мм | кг | 10 |
| 174 | Паронит ПОН 5 мм | кг | 10 |
| 175 | Пускатели ПМЛ 2 вел. | шт | 2 |
| 176 | Пускатели ПМЛ 3 вел. | шт | 2 |
| 177 | Пускатели ПМЛ 4 вел. | шт | 2 |
| 178 | Пускатели ПМА 6 вел. | шт | 2 |
| 179 | Пускатели КМИ 22510 230В, 25А | шт | 2 |
| 180 | Пускатели КМИ 35012 230В, 50А | шт | 2 |
| 181 | Пускатели КМИ 46512 230В, 65А | шт | 1 |
| 182 | Пускатели КМИ 49512 230В, 95А | шт | 1 |
| 183 | Пропан | кг | 21 |
| 184 | Предохранитель НПН2 – 63 А | шт | 12 |
| 185 | Предохранитель ПН2 - 100 | шт | 12 |
| 186 | Предохранитель ПН2 - 250 | шт | 12 |
| 187 | Преобразователь давления БД-ПД-Р | шт | 6 |
| 188 | Преобразователь Сапфир 22МПС-ДД2430 6,3 кПа | шт | 1 |
| 189 | Преобразователь Сапфир 22МПС-ДД2430 10 кПа | шт | 1 |
| 190 | Преобразователь Сапфир 22МПС-ДД2430 16 кПа | шт | 1 |
| 191 | Преобразователь Сапфир 22МПС-ДД2430 25 кПа | шт | 1 |
| 192 | Преобразователь Сапфир 22МПС-ДД2430 40 кПа | шт | 1 |
| 193 | Преобразователь Сапфир 22МПС-ДД2430 63 кПа | шт | 1 |
| 194 | Провод ВВГ 3х1,5 | пм | 100 |
| 195 | Провод ПВС 4х2,5 | пм | 100 |
| 196 | Провод ПВС 4х0,75 | пм | 200 |
| 197 | Провод ШВВП 2х0,75 | пм | 200 |
| 198 | Раходомер-счетчик эл/магн. Взлет ЭР-Лайт М540Ф ф50 мм | шт | 1 |
| 199 | Раходомер-счетчик эл/магн. Взлет ЭР-Лайт М540 ф65 мм | шт | 1 |
| 200 | Раходомер-счетчик эл/магн. Взлет ЭР-Лайт М540 ф80 мм | шт | 1 |
| 201 | Раходомер-счетчик эл/магн. Взлет ЭР-Лайт М540 ф100 мм | шт | 1 |
| 202 | Раходомер-счетчик эл/магн. Взлет ЭР-Лайт М540 ф150 мм | шт | 1 |
| 203 | Резина термостойкая 5 мм ГОСТ7338-77 | кг | 20 |
| 204 | Рубильник 100А | шт | 2 |
| 205 | Рубильник 250А | шт | 2 |
| 206 | Секция передняя КЧМ-5 | шт | 2 |
| 207 | Секция промежуточная КЧМ-5 | шт | 2 |
| 208 | Секция задняя КЧМ-5 | шт | 2 |
| 209 | Литол-24 | кг | 5 |
| 210 | Светильник ПСХ - 60 | шт | 6 |
| 211 | Светильник НСП 11 - 100 | шт | 2 |
| 212 | Светильник ЖКУ 250 | шт | 2 |
| 213 | Светильник Айсберг 2х36 | шт | 6 |
| 214 | Светильник НСП 03-60 | шт | 10 |
| 215 | Сталь круглая d16 мм ст.45 | т | 0,05 |
| 216 | Сталь круглая d32 мм ст.3 | т | 0,05 |
| 217 | Сталь круглая d50 мм ст.3 | т | 0,05 |
| 218 | Сталь листовая Ст3 ГОСТ 19903 2 мм | т | 0,05 |
| 219 | Сталь листовая Ст3 ГОСТ 19903 3 мм | т | 0,05 |
| 220 | Сталь листовая Ст3 ГОСТ 19903 5 мм | т | 0,05 |
| 221 | Стекло водоуказательн. №5 | шт | 1 |
| 222 | Термометр до 150 град. | шт | 4 |
| 223 | Труба ст. ЭСВ ф1020х10 ГОСТ 10705 Ст20 | т | 7,473 |
| 224 | Труба ст. ЭСВ ф920х10ГОСТ 10705 Ст20 | т | 6,732 |
| 225 | Труба ст. ЭСВ ф820х10 ГОСТ 10704 Ст20 | т | 5,994 |
| 226 | Труба ст. ЭСВ ф720х10 ГОСТ 10704 Ст20 | т | 1,792 |
| 227 | Труба ст. ЭСВ ф530х8 ГОСТ 10704 Ст20 | т | 3,0897 |
| 228 | Труба ст. ЭСВ ф426х8 ГОСТ 10704 Ст20 | т | 1,654 |
| 229 | Труба ст. ЭСВ ф377х7 ГОСТ 10704 Ст20 | т | 1,9161 |
| 230 | Труба ст. ЭСВ ф325х8 ГОСТ 107041 Ст20 | т | 1,8762 |
| 231 | Труба ст. ЭСВ ф273х6 ГОСТ 10704 Ст20 | т | 1,1853 |
| 232 | Труба ст. ЭСВ ф219х6 ГОСТ 10704 Ст3 | т | 0,9456 |
| 233 | Труба ст. ЭСВ ф159х4,5 ГОСТ 10704 Ст3 | т | 0,5145 |
| 234 | Труба ст. ЭСВ ф133х4,0 ГОСТ 10704 | т | 0,3816 |
| 235 | Труба ст. ЭСВ ф108х4,0 ГОСТ 10704 | т | 0,3078 |
| 236 | Труба ст. ЭСВ ф89х4,0 ГОСТ 10704 Ст3 | т | 0,2514 |
| 237 | Труба ст. ЭСВ ф76х3,5 ГОСТ 10704 Ст3 | т | 0,1878 |
| 238 | Труба ст. ЭСВ ф57х3,5 ГОСТ 10704 Ст3 | т | 0,1386 |
| 239 | Труба ст. ф45х3 ГОСТ 3262 | т | 0,0999 |
| 240 | Труба ст. ф32х3,2 ГОСТ 3262 | т | 0,0927 |
| 241 | Техпластина ГОСТ 7338 5 мм ТМКЩ | кг | 10 |
| 242 | Фланец ст. плоский ф32 Ру16 | шт | 4 |
| 243 | Фланец ст. плоский ф40 Ру16 | шт | 4 |
| 244 | Фланец dу50 мм ГОСТ 12820-80 Ру16 | шт | 4 |
| 245 | Фланец dу80 мм ГОСТ 12820-80 Ру16 | шт | 4 |
| 246 | Фланец dу100 мм ГОСТ 12820-80 Ру16 | шт | 4 |
| 247 | Фланец dу125 мм ГОСТ 12820-80 Ру16 | шт | 4 |
| 248 | Фланец dу150 мм ГОСТ 12820-80 Ру16 | шт | 4 |
| 249 | Фланец dу200 мм ГОСТ 12820-80 Ру16 | шт | 4 |
| 250 | Фланец dу250 мм ГОСТ 12820-80 Ру16 | шт | 4 |
| 251 | Фланец dу300 мм ГОСТ 12820-80 Ру16 | шт | 4 |
| 252 | Фланец dу400 мм Ру25 | шт | 2 |
| 253 | Фланец dу500 мм Ру25 | шт | 2 |
| 254 | Фланец dу600 мм Ру25 | шт | 2 |
| 255 | Цемент | т | 0,5 |
| 256 | Электрод АНО-21 4 мм | кг | 40 |
| 257 | Эл. двигатель 4 кВт, 3000 об/мин | шт | 1 |
| 258 | Эл. двигатель 7,5 кВт, 3000 об/мин | шт | 2 |
| 259 | Эл. двигатель 15 кВт, 3000 об/мин | шт | 2 |
| 260 | Эл. двигатель 22 кВт, 3000 об/мин | шт | 1 |
| 261 | Эл. двигатель 30 кВт, 3000 об/мин | шт | 1 |

7.2.27. Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) ООО «КТТ-Дубки» для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Одинцовского городского округа представлен в таблице 7.2.25.

Таблица 7.2.25 - Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) ООО «КТТ-Дубки» для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Одинцовского городского округа

| № п/п | Наименование материального ресурса | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Материалы |  |  |  |
| 1 | Асбест листовой 5 мм | кг | 10 |
| 2 | Автомат 1 ф.25А ВА47-29 25А | шт | 15 |
| 3 | Автомат 3 ф. 50А ВА88-32 | шт | 4 |
| 4 | Автомат 3 ф. 100А АЕ2056 | шт | 1 |
| 5 | Автомат 3 ф. 250А А3794 | шт | 2 |
| 6 | Автомат 3 ф. 400А А3794 | шт | 2 |
| 7 | Автомат ВА 57-39-340010 320А | шт | 1 |
| 8 | Автомат ВА 88-35 160А | шт | 1 |
| 9 | Автомат А3144 300А | шт | 1 |
| 10 | Болт М8х30 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 10 |
| 11 | Болт М10х60 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 10 |
| 12 | Болт М10х50 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 10 |
| 13 | Болт М12х60 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 10 |
| 14 | Болт М14х70 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 12 |
| 15 | Болт М16х80 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 12 |
| 16 | Болт М16х70 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 12 |
| 17 | Болт М16х90 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 12 |
| 18 | Болт М18х70 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 12 |
| 19 | Болт М20х90 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 12 |
| 20 | Болт М20х80 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 12 |
| 21 | Болт М22х90 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 12 |
| 22 | Болт М36х140 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 43 |
| 23 | Блок питания БП 14Б-Д4-24 | шт | 4 |
| 24 | Вентиль муфтовый dу15 мм 15кч18П | шт | 3 |
| 25 | Вентиль муфтовый dу20 мм 15кч18П | шт | 3 |
| 26 | Вентиль муфтовый dу25 мм 15кч18п | шт | 3 |
| 27 | Вентиль муфтовый dу32 мм 15кч18П | шт | 3 |
| 28 | Вентиль муфтовый dу40 мм 15кч18П | шт | 2 |
| 29 | Вентиль муфтовый dу50 мм 15кч18П | шт | 2 |
| 30 | Вентиль муфтовый dу15 мм бронзовый 15б27п | шт | 3 |
| 31 | Вентиль муфтовый dу20 мм бронзовый | шт | 3 |
| 32 | Вентиль муфтовый d 25 мм бронзовый | шт | 3 |
| 33 | Вентиль муфтовый dу32 мм бронзовый | шт | 3 |
| 34 | Вентиль dу40 мм | шт | 2 |
| 35 | Вентиль фланцевый 15кч19П dу20 мм | шт | 2 |
| 36 | Вентиль фланцевый 15кч19П dу25 мм | шт | 2 |
| 37 | Вентиль фланцевый 15кч19П dу32 мм | шт | 4 |
| 38 | Вентиль фланцевый 15кч19П dу40 мм | шт | 4 |
| 39 | Вентиль фланцевый 15кч19П dу50 мм | шт | 4 |
| 40 | Задвижка 30с41нж Ру16 dу50 мм | шт | 4 |
| 41 | Задвижка 30с41нж Ру16 dу80 мм | шт | 4 |
| 42 | Задвижка 30с41нж Ру16 dу100 мм | шт | 4 |
| 43 | Задвижка 30с41нж Ру16 dу150 мм | шт | 4 |
| 44 | Задвижка 30с41нж Ру16 dу200 мм | шт | 2 |
| 45 | Задвижка 30с41нж Ру16 dу250 мм | шт | 1 |
| 46 | Задвижка 30с41нж Ру16 dу300 мм | шт | 1 |
| 47 | Задвижка 30ч6бр Ру10 dу50 мм | шт | 4 |
| 48 | Задвижка 30ч6бр Ру10 dу80 мм | шт | 4 |
| 49 | Задвижка 30ч6бр Ру10 dу100 мм | шт | 4 |
| 50 | Задвижка 30ч6бр Ру10 dу125 мм | шт | 2 |
| 51 | Задвижка 30ч6бр Ру10 dу150 мм | шт | 2 |
| 52 | Задвижка 30ч6бр Ру10 dу200 мм | шт | 2 |
| 53 | Затвор dу50 мм с ручным приводом | шт | 2 |
| 54 | Затвор dу80 мм с редуктором | шт | 2 |
| 55 | Затвор dу100 мм с редуктором | шт | 1 |
| 56 | Затвор с редуктором dу150 мм | шт | 1 |
| 57 | Затвор с редуктором dу200 мм | шт | 1 |
| 58 | Источник питания AND-15.24 | шт | 5 |
| 59 | Кабель АВВГ 4 х 4 | пм | 50 |
| 60 | Кабель ВВГ 4х 6 | пм | 50 |
| 61 | Кабель АВВГ 4 х 25 | пм | 50 |
| 62 | Кабель АВВГ 4 х 70 | пм | 50 |
| 63 | Кабель ААШВ 10 3х70 | пм | 50 |
| 64 | Кабель ВВГ 4 х 10 | пм | 50 |
| 65 | Кабель КГ 4 х 6 | пм | 50 |
| 66 | Кабель ПВС 4х2,5 | пм | 50 |
| 67 | Кабель ВВГ 4 х 4 | пм | 100 |
| 68 | Кабель ВВГнг 3х1,5 | пм | 200 |
| 69 | Кабель АСБ-10 3х120 (10кВ) | пм | 40 |
| 70 | Контактор КТИ -5185 230В, 185А | шт | 1 |
| 71 | Компенсатор сальник. dу600 мм | шт | 1 |
| 72 | Клапан обратный 16ч3бр dу50 мм | шт | 1 |
| 73 | Клапан обратный 16ч3бр dу80 мм | шт | 1 |
| 74 | Клапан обратный 16ч3бр dу100 мм | шт | 1 |
| 75 | Клапан обратный 19ч21бр dу150мм | шт | 1 |
| 76 | Клапан обратный 19ч21бр dу100мм | шт | 1 |
| 77 | Клапан обратный 19ч21бр dу80мм | шт | 1 |
| 78 | Клапан обратный 19ч21бр dу50 мм | шт | 1 |
| 79 | Кран латунный газовый dу15 мм | шт | 5 |
| 80 | Кран латунный газовый dу20 мм | шт | 5 |
| 81 | Кран латунный газовый dу25 мм | шт | 5 |
| 82 | Кран трехходовой | шт | 6 |
| 83 | Кран шаровый 11б27п Ду 15 | шт | 2 |
| 84 | Кран шаровый 11б27п Ду 20 | шт | 2 |
| 85 | Кран шаровый 11б27п Ду 25 | шт | 2 |
| 86 | Кран шаровый 11б27п Ду 32 | шт | 1 |
| 87 | Кран шаровый 11б27п Ду 50 | шт | 1 |
| 88 | Кран шаровый 11с67п/11с42п Ду 100 | шт | 2 |
| 89 | Кран шаровый 11с67п/11с42п Ду 50 | шт | 2 |
| 90 | Кран шаровый 11с67п Ду 80 | шт | 2 |
| 91 | Кислород | м3 | 50 |
| 92 | Контактор 160А КТ | шт | 2 |
| 93 | Лампы ЛБ-36 | шт | 10 |
| 94 | Лампы Б 230-240-75 | шт | 20 |
| 95 | Лампы ДРЛ- 250 | шт | 4 |
| 96 | Лампы МО 36 - 60 | шт | 20 |
| 97 | Литол-24 | кг | 20 |
| 98 | Лен №12 | кг | 2 |
| 99 | Люк чугунный ф630 мм легкий | шт | 1 |
| 100 | Люк чугунный ф630 мм усиленный | шт | 1 |
| 101 | Манометр до 16 атм. | шт | 6 |
| 102 | Минвата | м3 | 5 |
| 103 | Метран 150 СОR2 (0-63 кПа) | шт | 2 |
| 104 | Метран 150 СОR1 (0-5 кПа) | шт | 1 |
| 105 | Метран 150 СОR1 (-0,2 до 0,2 кПа) | шт | 1 |
| 106 | Набивка сальниковая АП-31 6 мм | кг | 5 |
| 107 | Набивка сальниковая АП-31 8 мм | кг | 5 |
| 108 | Набивка сальниковая АП-31 10 мм | кг | 5 |
| 109 | Набивка сальниковая АП-31 12 мм | кг | 5 |
| 110 | Набивка сальниковая АП-31 16 мм | кг | 5 |
| 111 | Набивка сальниковая АП-31 25 мм | кг | 10 |
| 112 | Набивка сальниковая АП-31 30 мм | кг | 10 |
| 113 | Насос К20/30 4 кВт | шт | 1 |
| 114 | Насос К45/30 7,5 кВт | шт | 1 |
| 115 | Наконечники каб. медные М16- М50 | шт | 20 |
| 116 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Дн57 | шт | 10 |
| 117 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Дн76 | шт | 10 |
| 118 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Дн89 | шт | 10 |
| 119 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Дн108 | шт | 10 |
| 120 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Дн133 | шт | 10 |
| 121 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Дн159 | шт | 10 |
| 122 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Дн219 | шт | 10 |
| 123 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Дн273 | шт | 7 |
| 124 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Дн325 | шт | 7 |
| 125 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Дн377 | шт | 4 |
| 126 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Дн530 | шт | 3 |
| 127 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Ду600 мм | шт | 6 |
| 128 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Ду700 мм | шт | 2 |
| 129 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Ду800 мм | шт | 4 |
| 130 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Ду900 мм | шт | 2 |
| 131 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Ду1000 мм | шт | 2 |
| 132 | Подшипник №304 | шт | 2 |
| 133 | Подшипник №305 | шт | 4 |
| 134 | Подшипник №306 | шт | 4 |
| 135 | Подшипник №307 | шт | 4 |
| 136 | Подшипник №308 | шт | 4 |
| 137 | Подшипник №309 | шт | 4 |
| 138 | Подшипник №310 | шт | 4 |
| 139 | Подшипник №311 | шт | 2 |
| 140 | Подшипник №312 | шт | 2 |
| 141 | Подшипник №313 | шт | 2 |
| 142 | Подшипник №314 | шт | 2 |
| 143 | Подшипник №318 | шт | 2 |
| 144 | Подшипник №317 | шт | 2 |
| 145 | Подшипник №322 | шт | 2 |
| 146 | Подшипник №1608 | шт | 4 |
| 147 | Подшипник №180304 | шт | 4 |
| 148 | Подшипник №180305 | шт | 4 |
| 149 | Подшипник №180306 | шт | 4 |
| 150 | Подшипник №180307 | шт | 4 |
| 151 | Подшипник №180308 | шт | 4 |
| 152 | Подшипник №180309 | шт | 4 |
| 153 | Подшипник №180310 | шт | 4 |
| 154 | Подшипник №180311 | шт | 4 |
| 155 | Подшипник №180312 | шт | 4 |
| 156 | Подшипник №180606 | шт | 4 |
| 157 | Подшипник №180607 | шт | 4 |
| 158 | Подшипник №180609 | шт | 4 |
| 159 | Подшипник №180610 | шт | 4 |
| 160 | Подшипник №180612 | шт | 2 |
| 161 | Подшипник №2317 | шт | 2 |
| 162 | Подшипник №2310 | шт | 4 |
| 163 | Подшипник №2319 | шт | 4 |
| 164 | Подшипник №2322М | шт | 2 |
| 165 | Подшипник №3616 | шт | 4 |
| 166 | Подшипник №3620 | шт | 4 |
| 167 | Подшипник №3622 | шт | 4 |
| 168 | Подшипник №3530 | шт | 4 |
| 169 | Подшипник №36318 | шт | 4 |
| 170 | Подшипник №312к5 | шт | 2 |
| 171 | Паронит ПОН 1 мм | кг | 5 |
| 172 | Паронит ПОН 3 мм | кг | 10 |
| 173 | Паронит ПОН 4 мм | кг | 10 |
| 174 | Паронит ПОН 5 мм | кг | 10 |
| 175 | Пускатели ПМЛ 2 вел. | шт | 2 |
| 176 | Пускатели ПМЛ 3 вел. | шт | 2 |
| 177 | Пускатели ПМЛ 4 вел. | шт | 2 |
| 178 | Пускатели ПМА 6 вел. | шт | 2 |
| 179 | Пускатели КМИ 22510 230В, 25А | шт | 2 |
| 180 | Пускатели КМИ 35012 230В, 50А | шт | 2 |
| 181 | Пускатели КМИ 46512 230В, 65А | шт | 1 |
| 182 | Пускатели КМИ 49512 230В, 95А | шт | 1 |
| 183 | Пропан | кг | 21 |
| 184 | Предохранитель НПН2 – 63 А | шт | 12 |
| 185 | Предохранитель ПН2 - 100 | шт | 12 |
| 186 | Предохранитель ПН2 - 250 | шт | 12 |
| 187 | Преобразователь давления БД-ПД-Р | шт | 6 |
| 188 | Преобразователь Сапфир 22МПС-ДД2430 6,3 кПа | шт | 1 |
| 189 | Преобразователь Сапфир 22МПС-ДД2430 10 кПа | шт | 1 |
| 190 | Преобразователь Сапфир 22МПС-ДД2430 16 кПа | шт | 1 |
| 191 | Преобразователь Сапфир 22МПС-ДД2430 25 кПа | шт | 1 |
| 192 | Преобразователь Сапфир 22МПС-ДД2430 40 кПа | шт | 1 |
| 193 | Преобразователь Сапфир 22МПС-ДД2430 63 кПа | шт | 1 |
| 194 | Провод ВВГ 3х1,5 | пм | 100 |
| 195 | Провод ПВС 4х2,5 | пм | 100 |
| 196 | Провод ПВС 4х0,75 | пм | 200 |
| 197 | Провод ШВВП 2х0,75 | пм | 200 |
| 198 | Раходомер-счетчик эл/магн. Взлет ЭР-Лайт М540Ф ф50 мм | шт | 1 |
| 199 | Раходомер-счетчик эл/магн. Взлет ЭР-Лайт М540 ф65 мм | шт | 1 |
| 200 | Раходомер-счетчик эл/магн. Взлет ЭР-Лайт М540 ф80 мм | шт | 1 |
| 201 | Раходомер-счетчик эл/магн. Взлет ЭР-Лайт М540 ф100 мм | шт | 1 |
| 202 | Раходомер-счетчик эл/магн. Взлет ЭР-Лайт М540 ф150 мм | шт | 1 |
| 203 | Резина термостойкая 5 мм ГОСТ7338-77 | кг | 20 |
| 204 | Рубильник 100А | шт | 2 |
| 205 | Рубильник 250А | шт | 2 |
| 206 | Секция передняя КЧМ-5 | шт | 2 |
| 207 | Секция промежуточная КЧМ-5 | шт | 2 |
| 208 | Секция задняя КЧМ-5 | шт | 2 |
| 209 | Литол-24 | кг | 5 |
| 210 | Светильник ПСХ - 60 | шт | 6 |
| 211 | Светильник НСП 11 - 100 | шт | 2 |
| 212 | Светильник ЖКУ 250 | шт | 2 |
| 213 | Светильник Айсберг 2х36 | шт | 6 |
| 214 | Светильник НСП 03-60 | шт | 10 |
| 215 | Сталь круглая d16 мм ст.45 | т | 0,05 |
| 216 | Сталь круглая d32 мм ст.3 | т | 0,05 |
| 217 | Сталь круглая d50 мм ст.3 | т | 0,05 |
| 218 | Сталь листовая Ст3 ГОСТ 19903 2 мм | т | 0,05 |
| 219 | Сталь листовая Ст3 ГОСТ 19903 3 мм | т | 0,05 |
| 220 | Сталь листовая Ст3 ГОСТ 19903 5 мм | т | 0,05 |
| 221 | Стекло водоуказательн. №5 | шт | 1 |
| 222 | Термометр до 150 град. | шт | 4 |
| 223 | Труба ст. ЭСВ ф1020х10 ГОСТ 10705 Ст20 | т | 7,473 |
| 224 | Труба ст. ЭСВ ф920х10ГОСТ 10705 Ст20 | т | 6,732 |
| 225 | Труба ст. ЭСВ ф820х10 ГОСТ 10704 Ст20 | т | 5,994 |
| 226 | Труба ст. ЭСВ ф720х10 ГОСТ 10704 Ст20 | т | 1,792 |
| 227 | Труба ст. ЭСВ ф530х8 ГОСТ 10704 Ст20 | т | 3,0897 |
| 228 | Труба ст. ЭСВ ф426х8 ГОСТ 10704 Ст20 | т | 1,654 |
| 229 | Труба ст. ЭСВ ф377х7 ГОСТ 10704 Ст20 | т | 1,9161 |
| 230 | Труба ст. ЭСВ ф325х8 ГОСТ 107041 Ст20 | т | 1,8762 |
| 231 | Труба ст. ЭСВ ф273х6 ГОСТ 10704 Ст20 | т | 1,1853 |
| 232 | Труба ст. ЭСВ ф219х6 ГОСТ 10704 Ст3 | т | 0,9456 |
| 233 | Труба ст. ЭСВ ф159х4,5 ГОСТ 10704 Ст3 | т | 0,5145 |
| 234 | Труба ст. ЭСВ ф133х4,0 ГОСТ 10704 | т | 0,3816 |
| 235 | Труба ст. ЭСВ ф108х4,0 ГОСТ 10704 | т | 0,3078 |
| 236 | Труба ст. ЭСВ ф89х4,0 ГОСТ 10704 Ст3 | т | 0,2514 |
| 237 | Труба ст. ЭСВ ф76х3,5 ГОСТ 10704 Ст3 | т | 0,1878 |
| 238 | Труба ст. ЭСВ ф57х3,5 ГОСТ 10704 Ст3 | т | 0,1386 |
| 239 | Труба ст. ф45х3 ГОСТ 3262 | т | 0,0999 |
| 240 | Труба ст. ф32х3,2 ГОСТ 3262 | т | 0,0927 |
| 241 | Техпластина ГОСТ 7338 5 мм ТМКЩ | кг | 10 |
| 242 | Фланец ст. плоский ф32 Ру16 | шт | 4 |
| 243 | Фланец ст. плоский ф40 Ру16 | шт | 4 |
| 244 | Фланец dу50 мм ГОСТ 12820-80 Ру16 | шт | 4 |
| 245 | Фланец dу80 мм ГОСТ 12820-80 Ру16 | шт | 4 |
| 246 | Фланец dу100 мм ГОСТ 12820-80 Ру16 | шт | 4 |
| 247 | Фланец dу125 мм ГОСТ 12820-80 Ру16 | шт | 4 |
| 248 | Фланец dу150 мм ГОСТ 12820-80 Ру16 | шт | 4 |
| 249 | Фланец dу200 мм ГОСТ 12820-80 Ру16 | шт | 4 |
| 250 | Фланец dу250 мм ГОСТ 12820-80 Ру16 | шт | 4 |
| 251 | Фланец dу300 мм ГОСТ 12820-80 Ру16 | шт | 4 |
| 252 | Фланец dу400 мм Ру25 | шт | 2 |
| 253 | Фланец dу500 мм Ру25 | шт | 2 |
| 254 | Фланец dу600 мм Ру25 | шт | 2 |
| 255 | Цемент | т | 0,5 |
| 256 | Электрод АНО-21 4 мм | кг | 40 |
| 257 | Эл. двигатель 4 кВт, 3000 об/мин | шт | 1 |
| 258 | Эл. двигатель 7,5 кВт, 3000 об/мин | шт | 2 |
| 259 | Эл. двигатель 15 кВт, 3000 об/мин | шт | 2 |
| 260 | Эл. двигатель 22 кВт, 3000 об/мин | шт | 1 |
| 261 | Эл. двигатель 30 кВт, 3000 об/мин | шт | 1 |

7.2.28. Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) АО «121 АРЗ» для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Одинцовского городского округа представлен в таблице 7.2.26.

Таблица 7.2.26 - Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) АО «121 АРЗ» для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Одинцовского городского округа

| № п/п | Наименование материального ресурса | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Материалы |  |  |  |
| 1 | Асбест листовой 5 мм | кг | 10 |
| 2 | Автомат 1 ф.25А ВА47-29 25А | шт | 15 |
| 3 | Автомат 3 ф. 50А ВА88-32 | шт | 4 |
| 4 | Автомат 3 ф. 100А АЕ2056 | шт | 1 |
| 5 | Автомат 3 ф. 250А А3794 | шт | 2 |
| 6 | Автомат 3 ф. 400А А3794 | шт | 2 |
| 7 | Автомат ВА 57-39-340010 320А | шт | 1 |
| 8 | Автомат ВА 88-35 160А | шт | 1 |
| 9 | Автомат А3144 300А | шт | 1 |
| 10 | Болт М8х30 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 10 |
| 11 | Болт М10х60 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 10 |
| 12 | Болт М10х50 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 10 |
| 13 | Болт М12х60 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 10 |
| 14 | Болт М14х70 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 12 |
| 15 | Болт М16х80 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 12 |
| 16 | Болт М16х70 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 12 |
| 17 | Болт М16х90 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 12 |
| 18 | Болт М18х70 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 12 |
| 19 | Болт М20х90 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 12 |
| 20 | Болт М20х80 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 12 |
| 21 | Болт М22х90 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 12 |
| 22 | Болт М36х140 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 43 |
| 23 | Блок питания БП 14Б-Д4-24 | шт | 4 |
| 24 | Вентиль муфтовый dу15 мм 15кч18П | шт | 3 |
| 25 | Вентиль муфтовый dу20 мм 15кч18П | шт | 3 |
| 26 | Вентиль муфтовый dу25 мм 15кч18п | шт | 3 |
| 27 | Вентиль муфтовый dу32 мм 15кч18П | шт | 3 |
| 28 | Вентиль муфтовый dу40 мм 15кч18П | шт | 2 |
| 29 | Вентиль муфтовый dу50 мм 15кч18П | шт | 2 |
| 30 | Вентиль муфтовый dу15 мм бронзовый 15б27п | шт | 3 |
| 31 | Вентиль муфтовый dу20 мм бронзовый | шт | 3 |
| 32 | Вентиль муфтовый d 25 мм бронзовый | шт | 3 |
| 33 | Вентиль муфтовый dу32 мм бронзовый | шт | 3 |
| 34 | Вентиль dу40 мм | шт | 2 |
| 35 | Вентиль фланцевый 15кч19П dу20 мм | шт | 2 |
| 36 | Вентиль фланцевый 15кч19П dу25 мм | шт | 2 |
| 37 | Вентиль фланцевый 15кч19П dу32 мм | шт | 4 |
| 38 | Вентиль фланцевый 15кч19П dу40 мм | шт | 4 |
| 39 | Вентиль фланцевый 15кч19П dу50 мм | шт | 4 |
| 40 | Задвижка 30с41нж Ру16 dу50 мм | шт | 4 |
| 41 | Задвижка 30с41нж Ру16 dу80 мм | шт | 4 |
| 42 | Задвижка 30с41нж Ру16 dу100 мм | шт | 4 |
| 43 | Задвижка 30с41нж Ру16 dу150 мм | шт | 4 |
| 44 | Задвижка 30с41нж Ру16 dу200 мм | шт | 2 |
| 45 | Задвижка 30с41нж Ру16 dу250 мм | шт | 1 |
| 46 | Задвижка 30с41нж Ру16 dу300 мм | шт | 1 |
| 47 | Задвижка 30ч6бр Ру10 dу50 мм | шт | 4 |
| 48 | Задвижка 30ч6бр Ру10 dу80 мм | шт | 4 |
| 49 | Задвижка 30ч6бр Ру10 dу100 мм | шт | 4 |
| 50 | Задвижка 30ч6бр Ру10 dу125 мм | шт | 2 |
| 51 | Задвижка 30ч6бр Ру10 dу150 мм | шт | 2 |
| 52 | Задвижка 30ч6бр Ру10 dу200 мм | шт | 2 |
| 53 | Затвор dу50 мм с ручным приводом | шт | 2 |
| 54 | Затвор dу80 мм с редуктором | шт | 2 |
| 55 | Затвор dу100 мм с редуктором | шт | 1 |
| 56 | Затвор с редуктором dу150 мм | шт | 1 |
| 57 | Затвор с редуктором dу200 мм | шт | 1 |
| 58 | Источник питания AND-15.24 | шт | 5 |
| 59 | Кабель АВВГ 4 х 4 | пм | 50 |
| 60 | Кабель ВВГ 4х 6 | пм | 50 |
| 61 | Кабель АВВГ 4 х 25 | пм | 50 |
| 62 | Кабель АВВГ 4 х 70 | пм | 50 |
| 63 | Кабель ААШВ 10 3х70 | пм | 50 |
| 64 | Кабель ВВГ 4 х 10 | пм | 50 |
| 65 | Кабель КГ 4 х 6 | пм | 50 |
| 66 | Кабель ПВС 4х2,5 | пм | 50 |
| 67 | Кабель ВВГ 4 х 4 | пм | 100 |
| 68 | Кабель ВВГнг 3х1,5 | пм | 200 |
| 69 | Кабель АСБ-10 3х120 (10кВ) | пм | 40 |
| 70 | Контактор КТИ -5185 230В, 185А | шт | 1 |
| 71 | Компенсатор сальник. dу600 мм | шт | 1 |
| 72 | Клапан обратный 16ч3бр dу50 мм | шт | 1 |
| 73 | Клапан обратный 16ч3бр dу80 мм | шт | 1 |
| 74 | Клапан обратный 16ч3бр dу100 мм | шт | 1 |
| 75 | Клапан обратный 19ч21бр dу150мм | шт | 1 |
| 76 | Клапан обратный 19ч21бр dу100мм | шт | 1 |
| 77 | Клапан обратный 19ч21бр dу80мм | шт | 1 |
| 78 | Клапан обратный 19ч21бр dу50 мм | шт | 1 |
| 79 | Кран латунный газовый dу15 мм | шт | 5 |
| 80 | Кран латунный газовый dу20 мм | шт | 5 |
| 81 | Кран латунный газовый dу25 мм | шт | 5 |
| 82 | Кран трехходовой | шт | 6 |
| 83 | Кран шаровый 11б27п Ду 15 | шт | 2 |
| 84 | Кран шаровый 11б27п Ду 20 | шт | 2 |
| 85 | Кран шаровый 11б27п Ду 25 | шт | 2 |
| 86 | Кран шаровый 11б27п Ду 32 | шт | 1 |
| 87 | Кран шаровый 11б27п Ду 50 | шт | 1 |
| 88 | Кран шаровый 11с67п/11с42п Ду 100 | шт | 2 |
| 89 | Кран шаровый 11с67п/11с42п Ду 50 | шт | 2 |
| 90 | Кран шаровый 11с67п Ду 80 | шт | 2 |
| 91 | Кислород | м3 | 50 |
| 92 | Контактор 160А КТ | шт | 2 |
| 93 | Лампы ЛБ-36 | шт | 10 |
| 94 | Лампы Б 230-240-75 | шт | 20 |
| 95 | Лампы ДРЛ- 250 | шт | 4 |
| 96 | Лампы МО 36 - 60 | шт | 20 |
| 97 | Литол-24 | кг | 20 |
| 98 | Лен №12 | кг | 2 |
| 99 | Люк чугунный ф630 мм легкий | шт | 1 |
| 100 | Люк чугунный ф630 мм усиленный | шт | 1 |
| 101 | Манометр до 16 атм. | шт | 6 |
| 102 | Минвата | м3 | 5 |
| 103 | Метран 150 СОR2 (0-63 кПа) | шт | 2 |
| 104 | Метран 150 СОR1 (0-5 кПа) | шт | 1 |
| 105 | Метран 150 СОR1 (-0,2 до 0,2 кПа) | шт | 1 |
| 106 | Набивка сальниковая АП-31 6 мм | кг | 5 |
| 107 | Набивка сальниковая АП-31 8 мм | кг | 5 |
| 108 | Набивка сальниковая АП-31 10 мм | кг | 5 |
| 109 | Набивка сальниковая АП-31 12 мм | кг | 5 |
| 110 | Набивка сальниковая АП-31 16 мм | кг | 5 |
| 111 | Набивка сальниковая АП-31 25 мм | кг | 10 |
| 112 | Набивка сальниковая АП-31 30 мм | кг | 10 |
| 113 | Насос К20/30 4 кВт | шт | 1 |
| 114 | Насос К45/30 7,5 кВт | шт | 1 |
| 115 | Наконечники каб. медные М16- М50 | шт | 20 |
| 116 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Дн57 | шт | 10 |
| 117 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Дн76 | шт | 10 |
| 118 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Дн89 | шт | 10 |
| 119 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Дн108 | шт | 10 |
| 120 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Дн133 | шт | 10 |
| 121 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Дн159 | шт | 10 |
| 122 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Дн219 | шт | 10 |
| 123 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Дн273 | шт | 7 |
| 124 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Дн325 | шт | 7 |
| 125 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Дн377 | шт | 4 |
| 126 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Дн530 | шт | 3 |
| 127 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Ду600 мм | шт | 6 |
| 128 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Ду700 мм | шт | 2 |
| 129 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Ду800 мм | шт | 4 |
| 130 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Ду900 мм | шт | 2 |
| 131 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Ду1000 мм | шт | 2 |
| 132 | Подшипник №304 | шт | 2 |
| 133 | Подшипник №305 | шт | 4 |
| 134 | Подшипник №306 | шт | 4 |
| 135 | Подшипник №307 | шт | 4 |
| 136 | Подшипник №308 | шт | 4 |
| 137 | Подшипник №309 | шт | 4 |
| 138 | Подшипник №310 | шт | 4 |
| 139 | Подшипник №311 | шт | 2 |
| 140 | Подшипник №312 | шт | 2 |
| 141 | Подшипник №313 | шт | 2 |
| 142 | Подшипник №314 | шт | 2 |
| 143 | Подшипник №318 | шт | 2 |
| 144 | Подшипник №317 | шт | 2 |
| 145 | Подшипник №322 | шт | 2 |
| 146 | Подшипник №1608 | шт | 4 |
| 147 | Подшипник №180304 | шт | 4 |
| 148 | Подшипник №180305 | шт | 4 |
| 149 | Подшипник №180306 | шт | 4 |
| 150 | Подшипник №180307 | шт | 4 |
| 151 | Подшипник №180308 | шт | 4 |
| 152 | Подшипник №180309 | шт | 4 |
| 153 | Подшипник №180310 | шт | 4 |
| 154 | Подшипник №180311 | шт | 4 |
| 155 | Подшипник №180312 | шт | 4 |
| 156 | Подшипник №180606 | шт | 4 |
| 157 | Подшипник №180607 | шт | 4 |
| 158 | Подшипник №180609 | шт | 4 |
| 159 | Подшипник №180610 | шт | 4 |
| 160 | Подшипник №180612 | шт | 2 |
| 161 | Подшипник №2317 | шт | 2 |
| 162 | Подшипник №2310 | шт | 4 |
| 163 | Подшипник №2319 | шт | 4 |
| 164 | Подшипник №2322М | шт | 2 |
| 165 | Подшипник №3616 | шт | 4 |
| 166 | Подшипник №3620 | шт | 4 |
| 167 | Подшипник №3622 | шт | 4 |
| 168 | Подшипник №3530 | шт | 4 |
| 169 | Подшипник №36318 | шт | 4 |
| 170 | Подшипник №312к5 | шт | 2 |
| 171 | Паронит ПОН 1 мм | кг | 5 |
| 172 | Паронит ПОН 3 мм | кг | 10 |
| 173 | Паронит ПОН 4 мм | кг | 10 |
| 174 | Паронит ПОН 5 мм | кг | 10 |
| 175 | Пускатели ПМЛ 2 вел. | шт | 2 |
| 176 | Пускатели ПМЛ 3 вел. | шт | 2 |
| 177 | Пускатели ПМЛ 4 вел. | шт | 2 |
| 178 | Пускатели ПМА 6 вел. | шт | 2 |
| 179 | Пускатели КМИ 22510 230В, 25А | шт | 2 |
| 180 | Пускатели КМИ 35012 230В, 50А | шт | 2 |
| 181 | Пускатели КМИ 46512 230В, 65А | шт | 1 |
| 182 | Пускатели КМИ 49512 230В, 95А | шт | 1 |
| 183 | Пропан | кг | 21 |
| 184 | Предохранитель НПН2 – 63 А | шт | 12 |
| 185 | Предохранитель ПН2 - 100 | шт | 12 |
| 186 | Предохранитель ПН2 - 250 | шт | 12 |
| 187 | Преобразователь давления БД-ПД-Р | шт | 6 |
| 188 | Преобразователь Сапфир 22МПС-ДД2430 6,3 кПа | шт | 1 |
| 189 | Преобразователь Сапфир 22МПС-ДД2430 10 кПа | шт | 1 |
| 190 | Преобразователь Сапфир 22МПС-ДД2430 16 кПа | шт | 1 |
| 191 | Преобразователь Сапфир 22МПС-ДД2430 25 кПа | шт | 1 |
| 192 | Преобразователь Сапфир 22МПС-ДД2430 40 кПа | шт | 1 |
| 193 | Преобразователь Сапфир 22МПС-ДД2430 63 кПа | шт | 1 |
| 194 | Провод ВВГ 3х1,5 | пм | 100 |
| 195 | Провод ПВС 4х2,5 | пм | 100 |
| 196 | Провод ПВС 4х0,75 | пм | 200 |
| 197 | Провод ШВВП 2х0,75 | пм | 200 |
| 198 | Раходомер-счетчик эл/магн. Взлет ЭР-Лайт М540Ф ф50 мм | шт | 1 |
| 199 | Раходомер-счетчик эл/магн. Взлет ЭР-Лайт М540 ф65 мм | шт | 1 |
| 200 | Раходомер-счетчик эл/магн. Взлет ЭР-Лайт М540 ф80 мм | шт | 1 |
| 201 | Раходомер-счетчик эл/магн. Взлет ЭР-Лайт М540 ф100 мм | шт | 1 |
| 202 | Раходомер-счетчик эл/магн. Взлет ЭР-Лайт М540 ф150 мм | шт | 1 |
| 203 | Резина термостойкая 5 мм ГОСТ7338-77 | кг | 20 |
| 204 | Рубильник 100А | шт | 2 |
| 205 | Рубильник 250А | шт | 2 |
| 206 | Секция передняя КЧМ-5 | шт | 2 |
| 207 | Секция промежуточная КЧМ-5 | шт | 2 |
| 208 | Секция задняя КЧМ-5 | шт | 2 |
| 209 | Литол-24 | кг | 5 |
| 210 | Светильник ПСХ - 60 | шт | 6 |
| 211 | Светильник НСП 11 - 100 | шт | 2 |
| 212 | Светильник ЖКУ 250 | шт | 2 |
| 213 | Светильник Айсберг 2х36 | шт | 6 |
| 214 | Светильник НСП 03-60 | шт | 10 |
| 215 | Сталь круглая d16 мм ст.45 | т | 0,05 |
| 216 | Сталь круглая d32 мм ст.3 | т | 0,05 |
| 217 | Сталь круглая d50 мм ст.3 | т | 0,05 |
| 218 | Сталь листовая Ст3 ГОСТ 19903 2 мм | т | 0,05 |
| 219 | Сталь листовая Ст3 ГОСТ 19903 3 мм | т | 0,05 |
| 220 | Сталь листовая Ст3 ГОСТ 19903 5 мм | т | 0,05 |
| 221 | Стекло водоуказательн. №5 | шт | 1 |
| 222 | Термометр до 150 град. | шт | 4 |
| 223 | Труба ст. ЭСВ ф1020х10 ГОСТ 10705 Ст20 | т | 7,473 |
| 224 | Труба ст. ЭСВ ф920х10ГОСТ 10705 Ст20 | т | 6,732 |
| 225 | Труба ст. ЭСВ ф820х10 ГОСТ 10704 Ст20 | т | 5,994 |
| 226 | Труба ст. ЭСВ ф720х10 ГОСТ 10704 Ст20 | т | 1,792 |
| 227 | Труба ст. ЭСВ ф530х8 ГОСТ 10704 Ст20 | т | 3,0897 |
| 228 | Труба ст. ЭСВ ф426х8 ГОСТ 10704 Ст20 | т | 1,654 |
| 229 | Труба ст. ЭСВ ф377х7 ГОСТ 10704 Ст20 | т | 1,9161 |
| 230 | Труба ст. ЭСВ ф325х8 ГОСТ 107041 Ст20 | т | 1,8762 |
| 231 | Труба ст. ЭСВ ф273х6 ГОСТ 10704 Ст20 | т | 1,1853 |
| 232 | Труба ст. ЭСВ ф219х6 ГОСТ 10704 Ст3 | т | 0,9456 |
| 233 | Труба ст. ЭСВ ф159х4,5 ГОСТ 10704 Ст3 | т | 0,5145 |
| 234 | Труба ст. ЭСВ ф133х4,0 ГОСТ 10704 | т | 0,3816 |
| 235 | Труба ст. ЭСВ ф108х4,0 ГОСТ 10704 | т | 0,3078 |
| 236 | Труба ст. ЭСВ ф89х4,0 ГОСТ 10704 Ст3 | т | 0,2514 |
| 237 | Труба ст. ЭСВ ф76х3,5 ГОСТ 10704 Ст3 | т | 0,1878 |
| 238 | Труба ст. ЭСВ ф57х3,5 ГОСТ 10704 Ст3 | т | 0,1386 |
| 239 | Труба ст. ф45х3 ГОСТ 3262 | т | 0,0999 |
| 240 | Труба ст. ф32х3,2 ГОСТ 3262 | т | 0,0927 |
| 241 | Техпластина ГОСТ 7338 5 мм ТМКЩ | кг | 10 |
| 242 | Фланец ст. плоский ф32 Ру16 | шт | 4 |
| 243 | Фланец ст. плоский ф40 Ру16 | шт | 4 |
| 244 | Фланец dу50 мм ГОСТ 12820-80 Ру16 | шт | 4 |
| 245 | Фланец dу80 мм ГОСТ 12820-80 Ру16 | шт | 4 |
| 246 | Фланец dу100 мм ГОСТ 12820-80 Ру16 | шт | 4 |
| 247 | Фланец dу125 мм ГОСТ 12820-80 Ру16 | шт | 4 |
| 248 | Фланец dу150 мм ГОСТ 12820-80 Ру16 | шт | 4 |
| 249 | Фланец dу200 мм ГОСТ 12820-80 Ру16 | шт | 4 |
| 250 | Фланец dу250 мм ГОСТ 12820-80 Ру16 | шт | 4 |
| 251 | Фланец dу300 мм ГОСТ 12820-80 Ру16 | шт | 4 |
| 252 | Фланец dу400 мм Ру25 | шт | 2 |
| 253 | Фланец dу500 мм Ру25 | шт | 2 |
| 254 | Фланец dу600 мм Ру25 | шт | 2 |
| 255 | Цемент | т | 0,5 |
| 256 | Электрод АНО-21 4 мм | кг | 40 |
| 257 | Эл. двигатель 4 кВт, 3000 об/мин | шт | 1 |
| 258 | Эл. двигатель 7,5 кВт, 3000 об/мин | шт | 2 |
| 259 | Эл. двигатель 15 кВт, 3000 об/мин | шт | 2 |
| 260 | Эл. двигатель 22 кВт, 3000 об/мин | шт | 1 |
| 261 | Эл. двигатель 30 кВт, 3000 об/мин | шт | 1 |

7.2.29. Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) ЗАО «Царский лес»  для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Одинцовского городского округа представлен в таблице 7.2.27.

Таблица 7.2.27 - Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) ЗАО «Царский лес»  для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Одинцовского городского округа

| № п/п | Наименование материального ресурса | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Инструмент |  |  |  |
| 1 | слесарный инструмент | комплект | 2 |
| 2 | ручной электроинструмент (дрель, шлифовальная машина) | комплект | 2 |
| 3 | удлинитель (30 метров) | ед. | 2 |
| 4 | светильник (прожектор) переносной | ед. | 2 |
| 5 | фонарь электрический | ед. | 2 |
| 6 | лопатка штыковая | шт. | 2 |
| 7 | лом 150мм | шт. | 5 |
| Материалы |  |  |  |
| 1 | труба стальная диаметром 325, 219, 133, 108, 89 мм | м. | 50 |
| 2 | электроды 3,4,5 мм | кг | 30 |
| 3 | поранит 3-4 мм | кг | 10 |

7.2.30. Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) ООО «Московская Инженерная Компания» (ТСЖ «Грюнвальд») для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Одинцовского городского округа представлен в таблице 7.2.28.

Таблица 7.2.28 - Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) ООО «Московская Инженерная Компания» (ТСЖ «Грюнвальд») для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Одинцовского городского округа

| № п/п | Наименование материального ресурса | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Материалы |  |  |  |
| 1 | Асбест листовой 5 мм | кг | 10 |
| 2 | Автомат 1 ф.25А ВА47-29 25А | шт | 15 |
| 3 | Автомат 3 ф. 50А ВА88-32 | шт | 4 |
| 4 | Автомат 3 ф. 100А АЕ2056 | шт | 1 |
| 5 | Автомат 3 ф. 250А А3794 | шт | 2 |
| 6 | Автомат 3 ф. 400А А3794 | шт | 2 |
| 7 | Автомат ВА 57-39-340010 320А | шт | 1 |
| 8 | Автомат ВА 88-35 160А | шт | 1 |
| 9 | Автомат А3144 300А | шт | 1 |
| 10 | Болт М8х30 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 10 |
| 11 | Болт М10х60 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 10 |
| 12 | Болт М10х50 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 10 |
| 13 | Болт М12х60 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 10 |
| 14 | Болт М14х70 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 12 |
| 15 | Болт М16х80 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 12 |
| 16 | Болт М16х70 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 12 |
| 17 | Болт М16х90 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 12 |
| 18 | Болт М18х70 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 12 |
| 19 | Болт М20х90 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 12 |
| 20 | Болт М20х80 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 12 |
| 21 | Болт М22х90 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 12 |
| 22 | Болт М36х140 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 43 |
| 23 | Блок питания БП 14Б-Д4-24 | шт | 4 |
| 24 | Вентиль муфтовый dу15 мм 15кч18П | шт | 3 |
| 25 | Вентиль муфтовый dу20 мм 15кч18П | шт | 3 |
| 26 | Вентиль муфтовый dу25 мм 15кч18п | шт | 3 |
| 27 | Вентиль муфтовый dу32 мм 15кч18П | шт | 3 |
| 28 | Вентиль муфтовый dу40 мм 15кч18П | шт | 2 |
| 29 | Вентиль муфтовый dу50 мм 15кч18П | шт | 2 |
| 30 | Вентиль муфтовый dу15 мм бронзовый 15б27п | шт | 3 |
| 31 | Вентиль муфтовый dу20 мм бронзовый | шт | 3 |
| 32 | Вентиль муфтовый d 25 мм бронзовый | шт | 3 |
| 33 | Вентиль муфтовый dу32 мм бронзовый | шт | 3 |
| 34 | Вентиль dу40 мм | шт | 2 |
| 35 | Вентиль фланцевый 15кч19П dу20 мм | шт | 2 |
| 36 | Вентиль фланцевый 15кч19П dу25 мм | шт | 2 |
| 37 | Вентиль фланцевый 15кч19П dу32 мм | шт | 4 |
| 38 | Вентиль фланцевый 15кч19П dу40 мм | шт | 4 |
| 39 | Вентиль фланцевый 15кч19П dу50 мм | шт | 4 |
| 40 | Задвижка 30с41нж Ру16 dу50 мм | шт | 4 |
| 41 | Задвижка 30с41нж Ру16 dу80 мм | шт | 4 |
| 42 | Задвижка 30с41нж Ру16 dу100 мм | шт | 4 |
| 43 | Задвижка 30с41нж Ру16 dу150 мм | шт | 4 |
| 44 | Задвижка 30с41нж Ру16 dу200 мм | шт | 2 |
| 45 | Задвижка 30с41нж Ру16 dу250 мм | шт | 1 |
| 46 | Задвижка 30с41нж Ру16 dу300 мм | шт | 1 |
| 47 | Задвижка 30ч6бр Ру10 dу50 мм | шт | 4 |
| 48 | Задвижка 30ч6бр Ру10 dу80 мм | шт | 4 |
| 49 | Задвижка 30ч6бр Ру10 dу100 мм | шт | 4 |
| 50 | Задвижка 30ч6бр Ру10 dу125 мм | шт | 2 |
| 51 | Задвижка 30ч6бр Ру10 dу150 мм | шт | 2 |
| 52 | Задвижка 30ч6бр Ру10 dу200 мм | шт | 2 |
| 53 | Затвор dу50 мм с ручным приводом | шт | 2 |
| 54 | Затвор dу80 мм с редуктором | шт | 2 |
| 55 | Затвор dу100 мм с редуктором | шт | 1 |
| 56 | Затвор с редуктором dу150 мм | шт | 1 |
| 57 | Затвор с редуктором dу200 мм | шт | 1 |
| 58 | Источник питания AND-15.24 | шт | 5 |
| 59 | Кабель АВВГ 4 х 4 | пм | 50 |
| 60 | Кабель ВВГ 4х 6 | пм | 50 |
| 61 | Кабель АВВГ 4 х 25 | пм | 50 |
| 62 | Кабель АВВГ 4 х 70 | пм | 50 |
| 63 | Кабель ААШВ 10 3х70 | пм | 50 |
| 64 | Кабель ВВГ 4 х 10 | пм | 50 |
| 65 | Кабель КГ 4 х 6 | пм | 50 |
| 66 | Кабель ПВС 4х2,5 | пм | 50 |
| 67 | Кабель ВВГ 4 х 4 | пм | 100 |
| 68 | Кабель ВВГнг 3х1,5 | пм | 200 |
| 69 | Кабель АСБ-10 3х120 (10кВ) | пм | 40 |
| 70 | Контактор КТИ -5185 230В, 185А | шт | 1 |
| 71 | Компенсатор сальник. dу600 мм | шт | 1 |
| 72 | Клапан обратный 16ч3бр dу50 мм | шт | 1 |
| 73 | Клапан обратный 16ч3бр dу80 мм | шт | 1 |
| 74 | Клапан обратный 16ч3бр dу100 мм | шт | 1 |
| 75 | Клапан обратный 19ч21бр dу150мм | шт | 1 |
| 76 | Клапан обратный 19ч21бр dу100мм | шт | 1 |
| 77 | Клапан обратный 19ч21бр dу80мм | шт | 1 |
| 78 | Клапан обратный 19ч21бр dу50 мм | шт | 1 |
| 79 | Кран латунный газовый dу15 мм | шт | 5 |
| 80 | Кран латунный газовый dу20 мм | шт | 5 |
| 81 | Кран латунный газовый dу25 мм | шт | 5 |
| 82 | Кран трехходовой | шт | 6 |
| 83 | Кран шаровый 11б27п Ду 15 | шт | 2 |
| 84 | Кран шаровый 11б27п Ду 20 | шт | 2 |
| 85 | Кран шаровый 11б27п Ду 25 | шт | 2 |
| 86 | Кран шаровый 11б27п Ду 32 | шт | 1 |
| 87 | Кран шаровый 11б27п Ду 50 | шт | 1 |
| 88 | Кран шаровый 11с67п/11с42п Ду 100 | шт | 2 |
| 89 | Кран шаровый 11с67п/11с42п Ду 50 | шт | 2 |
| 90 | Кран шаровый 11с67п Ду 80 | шт | 2 |
| 91 | Кислород | м3 | 50 |
| 92 | Контактор 160А КТ | шт | 2 |
| 93 | Лампы ЛБ-36 | шт | 10 |
| 94 | Лампы Б 230-240-75 | шт | 20 |
| 95 | Лампы ДРЛ- 250 | шт | 4 |
| 96 | Лампы МО 36 - 60 | шт | 20 |
| 97 | Литол-24 | кг | 20 |
| 98 | Лен №12 | кг | 2 |
| 99 | Люк чугунный ф630 мм легкий | шт | 1 |
| 100 | Люк чугунный ф630 мм усиленный | шт | 1 |
| 101 | Манометр до 16 атм. | шт | 6 |
| 102 | Минвата | м3 | 5 |
| 103 | Метран 150 СОR2 (0-63 кПа) | шт | 2 |
| 104 | Метран 150 СОR1 (0-5 кПа) | шт | 1 |
| 105 | Метран 150 СОR1 (-0,2 до 0,2 кПа) | шт | 1 |
| 106 | Набивка сальниковая АП-31 6 мм | кг | 5 |
| 107 | Набивка сальниковая АП-31 8 мм | кг | 5 |
| 108 | Набивка сальниковая АП-31 10 мм | кг | 5 |
| 109 | Набивка сальниковая АП-31 12 мм | кг | 5 |
| 110 | Набивка сальниковая АП-31 16 мм | кг | 5 |
| 111 | Набивка сальниковая АП-31 25 мм | кг | 10 |
| 112 | Набивка сальниковая АП-31 30 мм | кг | 10 |
| 113 | Насос К20/30 4 кВт | шт | 1 |
| 114 | Насос К45/30 7,5 кВт | шт | 1 |
| 115 | Наконечники каб. медные М16- М50 | шт | 20 |
| 116 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Дн57 | шт | 10 |
| 117 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Дн76 | шт | 10 |
| 118 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Дн89 | шт | 10 |
| 119 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Дн108 | шт | 10 |
| 120 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Дн133 | шт | 10 |
| 121 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Дн159 | шт | 10 |
| 122 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Дн219 | шт | 10 |
| 123 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Дн273 | шт | 7 |
| 124 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Дн325 | шт | 7 |
| 125 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Дн377 | шт | 4 |
| 126 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Дн530 | шт | 3 |
| 127 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Ду600 мм | шт | 6 |
| 128 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Ду700 мм | шт | 2 |
| 129 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Ду800 мм | шт | 4 |
| 130 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Ду900 мм | шт | 2 |
| 131 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Ду1000 мм | шт | 2 |
| 132 | Подшипник №304 | шт | 2 |
| 133 | Подшипник №305 | шт | 4 |
| 134 | Подшипник №306 | шт | 4 |
| 135 | Подшипник №307 | шт | 4 |
| 136 | Подшипник №308 | шт | 4 |
| 137 | Подшипник №309 | шт | 4 |
| 138 | Подшипник №310 | шт | 4 |
| 139 | Подшипник №311 | шт | 2 |
| 140 | Подшипник №312 | шт | 2 |
| 141 | Подшипник №313 | шт | 2 |
| 142 | Подшипник №314 | шт | 2 |
| 143 | Подшипник №318 | шт | 2 |
| 144 | Подшипник №317 | шт | 2 |
| 145 | Подшипник №322 | шт | 2 |
| 146 | Подшипник №1608 | шт | 4 |
| 147 | Подшипник №180304 | шт | 4 |
| 148 | Подшипник №180305 | шт | 4 |
| 149 | Подшипник №180306 | шт | 4 |
| 150 | Подшипник №180307 | шт | 4 |
| 151 | Подшипник №180308 | шт | 4 |
| 152 | Подшипник №180309 | шт | 4 |
| 153 | Подшипник №180310 | шт | 4 |
| 154 | Подшипник №180311 | шт | 4 |
| 155 | Подшипник №180312 | шт | 4 |
| 156 | Подшипник №180606 | шт | 4 |
| 157 | Подшипник №180607 | шт | 4 |
| 158 | Подшипник №180609 | шт | 4 |
| 159 | Подшипник №180610 | шт | 4 |
| 160 | Подшипник №180612 | шт | 2 |
| 161 | Подшипник №2317 | шт | 2 |
| 162 | Подшипник №2310 | шт | 4 |
| 163 | Подшипник №2319 | шт | 4 |
| 164 | Подшипник №2322М | шт | 2 |
| 165 | Подшипник №3616 | шт | 4 |
| 166 | Подшипник №3620 | шт | 4 |
| 167 | Подшипник №3622 | шт | 4 |
| 168 | Подшипник №3530 | шт | 4 |
| 169 | Подшипник №36318 | шт | 4 |
| 170 | Подшипник №312к5 | шт | 2 |
| 171 | Паронит ПОН 1 мм | кг | 5 |
| 172 | Паронит ПОН 3 мм | кг | 10 |
| 173 | Паронит ПОН 4 мм | кг | 10 |
| 174 | Паронит ПОН 5 мм | кг | 10 |
| 175 | Пускатели ПМЛ 2 вел. | шт | 2 |
| 176 | Пускатели ПМЛ 3 вел. | шт | 2 |
| 177 | Пускатели ПМЛ 4 вел. | шт | 2 |
| 178 | Пускатели ПМА 6 вел. | шт | 2 |
| 179 | Пускатели КМИ 22510 230В, 25А | шт | 2 |
| 180 | Пускатели КМИ 35012 230В, 50А | шт | 2 |
| 181 | Пускатели КМИ 46512 230В, 65А | шт | 1 |
| 182 | Пускатели КМИ 49512 230В, 95А | шт | 1 |
| 183 | Пропан | кг | 21 |
| 184 | Предохранитель НПН2 – 63 А | шт | 12 |
| 185 | Предохранитель ПН2 - 100 | шт | 12 |
| 186 | Предохранитель ПН2 - 250 | шт | 12 |
| 187 | Преобразователь давления БД-ПД-Р | шт | 6 |
| 188 | Преобразователь Сапфир 22МПС-ДД2430 6,3 кПа | шт | 1 |
| 189 | Преобразователь Сапфир 22МПС-ДД2430 10 кПа | шт | 1 |
| 190 | Преобразователь Сапфир 22МПС-ДД2430 16 кПа | шт | 1 |
| 191 | Преобразователь Сапфир 22МПС-ДД2430 25 кПа | шт | 1 |
| 192 | Преобразователь Сапфир 22МПС-ДД2430 40 кПа | шт | 1 |
| 193 | Преобразователь Сапфир 22МПС-ДД2430 63 кПа | шт | 1 |
| 194 | Провод ВВГ 3х1,5 | пм | 100 |
| 195 | Провод ПВС 4х2,5 | пм | 100 |
| 196 | Провод ПВС 4х0,75 | пм | 200 |
| 197 | Провод ШВВП 2х0,75 | пм | 200 |
| 198 | Раходомер-счетчик эл/магн. Взлет ЭР-Лайт М540Ф ф50 мм | шт | 1 |
| 199 | Раходомер-счетчик эл/магн. Взлет ЭР-Лайт М540 ф65 мм | шт | 1 |
| 200 | Раходомер-счетчик эл/магн. Взлет ЭР-Лайт М540 ф80 мм | шт | 1 |
| 201 | Раходомер-счетчик эл/магн. Взлет ЭР-Лайт М540 ф100 мм | шт | 1 |
| 202 | Раходомер-счетчик эл/магн. Взлет ЭР-Лайт М540 ф150 мм | шт | 1 |
| 203 | Резина термостойкая 5 мм ГОСТ7338-77 | кг | 20 |
| 204 | Рубильник 100А | шт | 2 |
| 205 | Рубильник 250А | шт | 2 |
| 206 | Секция передняя КЧМ-5 | шт | 2 |
| 207 | Секция промежуточная КЧМ-5 | шт | 2 |
| 208 | Секция задняя КЧМ-5 | шт | 2 |
| 209 | Литол-24 | кг | 5 |
| 210 | Светильник ПСХ - 60 | шт | 6 |
| 211 | Светильник НСП 11 - 100 | шт | 2 |
| 212 | Светильник ЖКУ 250 | шт | 2 |
| 213 | Светильник Айсберг 2х36 | шт | 6 |
| 214 | Светильник НСП 03-60 | шт | 10 |
| 215 | Сталь круглая d16 мм ст.45 | т | 0,05 |
| 216 | Сталь круглая d32 мм ст.3 | т | 0,05 |
| 217 | Сталь круглая d50 мм ст.3 | т | 0,05 |
| 218 | Сталь листовая Ст3 ГОСТ 19903 2 мм | т | 0,05 |
| 219 | Сталь листовая Ст3 ГОСТ 19903 3 мм | т | 0,05 |
| 220 | Сталь листовая Ст3 ГОСТ 19903 5 мм | т | 0,05 |
| 221 | Стекло водоуказательн. №5 | шт | 1 |
| 222 | Термометр до 150 град. | шт | 4 |
| 223 | Труба ст. ЭСВ ф1020х10 ГОСТ 10705 Ст20 | т | 7,473 |
| 224 | Труба ст. ЭСВ ф920х10ГОСТ 10705 Ст20 | т | 6,732 |
| 225 | Труба ст. ЭСВ ф820х10 ГОСТ 10704 Ст20 | т | 5,994 |
| 226 | Труба ст. ЭСВ ф720х10 ГОСТ 10704 Ст20 | т | 1,792 |
| 227 | Труба ст. ЭСВ ф530х8 ГОСТ 10704 Ст20 | т | 3,0897 |
| 228 | Труба ст. ЭСВ ф426х8 ГОСТ 10704 Ст20 | т | 1,654 |
| 229 | Труба ст. ЭСВ ф377х7 ГОСТ 10704 Ст20 | т | 1,9161 |
| 230 | Труба ст. ЭСВ ф325х8 ГОСТ 107041 Ст20 | т | 1,8762 |
| 231 | Труба ст. ЭСВ ф273х6 ГОСТ 10704 Ст20 | т | 1,1853 |
| 232 | Труба ст. ЭСВ ф219х6 ГОСТ 10704 Ст3 | т | 0,9456 |
| 233 | Труба ст. ЭСВ ф159х4,5 ГОСТ 10704 Ст3 | т | 0,5145 |
| 234 | Труба ст. ЭСВ ф133х4,0 ГОСТ 10704 | т | 0,3816 |
| 235 | Труба ст. ЭСВ ф108х4,0 ГОСТ 10704 | т | 0,3078 |
| 236 | Труба ст. ЭСВ ф89х4,0 ГОСТ 10704 Ст3 | т | 0,2514 |
| 237 | Труба ст. ЭСВ ф76х3,5 ГОСТ 10704 Ст3 | т | 0,1878 |
| 238 | Труба ст. ЭСВ ф57х3,5 ГОСТ 10704 Ст3 | т | 0,1386 |
| 239 | Труба ст. ф45х3 ГОСТ 3262 | т | 0,0999 |
| 240 | Труба ст. ф32х3,2 ГОСТ 3262 | т | 0,0927 |
| 241 | Техпластина ГОСТ 7338 5 мм ТМКЩ | кг | 10 |
| 242 | Фланец ст. плоский ф32 Ру16 | шт | 4 |
| 243 | Фланец ст. плоский ф40 Ру16 | шт | 4 |
| 244 | Фланец dу50 мм ГОСТ 12820-80 Ру16 | шт | 4 |
| 245 | Фланец dу80 мм ГОСТ 12820-80 Ру16 | шт | 4 |
| 246 | Фланец dу100 мм ГОСТ 12820-80 Ру16 | шт | 4 |
| 247 | Фланец dу125 мм ГОСТ 12820-80 Ру16 | шт | 4 |
| 248 | Фланец dу150 мм ГОСТ 12820-80 Ру16 | шт | 4 |
| 249 | Фланец dу200 мм ГОСТ 12820-80 Ру16 | шт | 4 |
| 250 | Фланец dу250 мм ГОСТ 12820-80 Ру16 | шт | 4 |
| 251 | Фланец dу300 мм ГОСТ 12820-80 Ру16 | шт | 4 |
| 252 | Фланец dу400 мм Ру25 | шт | 2 |
| 253 | Фланец dу500 мм Ру25 | шт | 2 |
| 254 | Фланец dу600 мм Ру25 | шт | 2 |
| 255 | Цемент | т | 0,5 |
| 256 | Электрод АНО-21 4 мм | кг | 40 |
| 257 | Эл. двигатель 4 кВт, 3000 об/мин | шт | 1 |
| 258 | Эл. двигатель 7,5 кВт, 3000 об/мин | шт | 2 |
| 259 | Эл. двигатель 15 кВт, 3000 об/мин | шт | 2 |
| 260 | Эл. двигатель 22 кВт, 3000 об/мин | шт | 1 |
| 261 | Эл. двигатель 30 кВт, 3000 об/мин | шт | 1 |

7.2.31. Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) ООО «ТеплоВиК» для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Одинцовского городского округа представлен в таблице 7.2.29.

Таблица 7.2.29 - Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) ООО «ТеплоВиК» для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Одинцовского городского округа

| № п/п | Наименование материального ресурса | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Материалы |  |  |  |
| 1 | Асбест листовой 5 мм | кг | 10 |
| 2 | Автомат 1 ф.25А ВА47-29 25А | шт | 15 |
| 3 | Автомат 3 ф. 50А ВА88-32 | шт | 4 |
| 4 | Автомат 3 ф. 100А АЕ2056 | шт | 1 |
| 5 | Автомат 3 ф. 250А А3794 | шт | 2 |
| 6 | Автомат 3 ф. 400А А3794 | шт | 2 |
| 7 | Автомат ВА 57-39-340010 320А | шт | 1 |
| 8 | Автомат ВА 88-35 160А | шт | 1 |
| 9 | Автомат А3144 300А | шт | 1 |
| 10 | Болт М8х30 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 10 |
| 11 | Болт М10х60 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 10 |
| 12 | Болт М10х50 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 10 |
| 13 | Болт М12х60 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 10 |
| 14 | Болт М14х70 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 12 |
| 15 | Болт М16х80 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 12 |
| 16 | Болт М16х70 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 12 |
| 17 | Болт М16х90 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 12 |
| 18 | Болт М18х70 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 12 |
| 19 | Болт М20х90 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 12 |
| 20 | Болт М20х80 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 12 |
| 21 | Болт М22х90 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 12 |
| 22 | Болт М36х140 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 43 |
| 23 | Блок питания БП 14Б-Д4-24 | шт | 4 |
| 24 | Вентиль муфтовый dу15 мм 15кч18П | шт | 3 |
| 25 | Вентиль муфтовый dу20 мм 15кч18П | шт | 3 |
| 26 | Вентиль муфтовый dу25 мм 15кч18п | шт | 3 |
| 27 | Вентиль муфтовый dу32 мм 15кч18П | шт | 3 |
| 28 | Вентиль муфтовый dу40 мм 15кч18П | шт | 2 |
| 29 | Вентиль муфтовый dу50 мм 15кч18П | шт | 2 |
| 30 | Вентиль муфтовый dу15 мм бронзовый 15б27п | шт | 3 |
| 31 | Вентиль муфтовый dу20 мм бронзовый | шт | 3 |
| 32 | Вентиль муфтовый d 25 мм бронзовый | шт | 3 |
| 33 | Вентиль муфтовый dу32 мм бронзовый | шт | 3 |
| 34 | Вентиль dу40 мм | шт | 2 |
| 35 | Вентиль фланцевый 15кч19П dу20 мм | шт | 2 |
| 36 | Вентиль фланцевый 15кч19П dу25 мм | шт | 2 |
| 37 | Вентиль фланцевый 15кч19П dу32 мм | шт | 4 |
| 38 | Вентиль фланцевый 15кч19П dу40 мм | шт | 4 |
| 39 | Вентиль фланцевый 15кч19П dу50 мм | шт | 4 |
| 40 | Задвижка 30с41нж Ру16 dу50 мм | шт | 4 |
| 41 | Задвижка 30с41нж Ру16 dу80 мм | шт | 4 |
| 42 | Задвижка 30с41нж Ру16 dу100 мм | шт | 4 |
| 43 | Задвижка 30с41нж Ру16 dу150 мм | шт | 4 |
| 44 | Задвижка 30с41нж Ру16 dу200 мм | шт | 2 |
| 45 | Задвижка 30с41нж Ру16 dу250 мм | шт | 1 |
| 46 | Задвижка 30с41нж Ру16 dу300 мм | шт | 1 |
| 47 | Задвижка 30ч6бр Ру10 dу50 мм | шт | 4 |
| 48 | Задвижка 30ч6бр Ру10 dу80 мм | шт | 4 |
| 49 | Задвижка 30ч6бр Ру10 dу100 мм | шт | 4 |
| 50 | Задвижка 30ч6бр Ру10 dу125 мм | шт | 2 |
| 51 | Задвижка 30ч6бр Ру10 dу150 мм | шт | 2 |
| 52 | Задвижка 30ч6бр Ру10 dу200 мм | шт | 2 |
| 53 | Затвор dу50 мм с ручным приводом | шт | 2 |
| 54 | Затвор dу80 мм с редуктором | шт | 2 |
| 55 | Затвор dу100 мм с редуктором | шт | 1 |
| 56 | Затвор с редуктором dу150 мм | шт | 1 |
| 57 | Затвор с редуктором dу200 мм | шт | 1 |
| 58 | Источник питания AND-15.24 | шт | 5 |
| 59 | Кабель АВВГ 4 х 4 | пм | 50 |
| 60 | Кабель ВВГ 4х 6 | пм | 50 |
| 61 | Кабель АВВГ 4 х 25 | пм | 50 |
| 62 | Кабель АВВГ 4 х 70 | пм | 50 |
| 63 | Кабель ААШВ 10 3х70 | пм | 50 |
| 64 | Кабель ВВГ 4 х 10 | пм | 50 |
| 65 | Кабель КГ 4 х 6 | пм | 50 |
| 66 | Кабель ПВС 4х2,5 | пм | 50 |
| 67 | Кабель ВВГ 4 х 4 | пм | 100 |
| 68 | Кабель ВВГнг 3х1,5 | пм | 200 |
| 69 | Кабель АСБ-10 3х120 (10кВ) | пм | 40 |
| 70 | Контактор КТИ -5185 230В, 185А | шт | 1 |
| 71 | Компенсатор сальник. dу600 мм | шт | 1 |
| 72 | Клапан обратный 16ч3бр dу50 мм | шт | 1 |
| 73 | Клапан обратный 16ч3бр dу80 мм | шт | 1 |
| 74 | Клапан обратный 16ч3бр dу100 мм | шт | 1 |
| 75 | Клапан обратный 19ч21бр dу150мм | шт | 1 |
| 76 | Клапан обратный 19ч21бр dу100мм | шт | 1 |
| 77 | Клапан обратный 19ч21бр dу80мм | шт | 1 |
| 78 | Клапан обратный 19ч21бр dу50 мм | шт | 1 |
| 79 | Кран латунный газовый dу15 мм | шт | 5 |
| 80 | Кран латунный газовый dу20 мм | шт | 5 |
| 81 | Кран латунный газовый dу25 мм | шт | 5 |
| 82 | Кран трехходовой | шт | 6 |
| 83 | Кран шаровый 11б27п Ду 15 | шт | 2 |
| 84 | Кран шаровый 11б27п Ду 20 | шт | 2 |
| 85 | Кран шаровый 11б27п Ду 25 | шт | 2 |
| 86 | Кран шаровый 11б27п Ду 32 | шт | 1 |
| 87 | Кран шаровый 11б27п Ду 50 | шт | 1 |
| 88 | Кран шаровый 11с67п/11с42п Ду 100 | шт | 2 |
| 89 | Кран шаровый 11с67п/11с42п Ду 50 | шт | 2 |
| 90 | Кран шаровый 11с67п Ду 80 | шт | 2 |
| 91 | Кислород | м3 | 50 |
| 92 | Контактор 160А КТ | шт | 2 |
| 93 | Лампы ЛБ-36 | шт | 10 |
| 94 | Лампы Б 230-240-75 | шт | 20 |
| 95 | Лампы ДРЛ- 250 | шт | 4 |
| 96 | Лампы МО 36 - 60 | шт | 20 |
| 97 | Литол-24 | кг | 20 |
| 98 | Лен №12 | кг | 2 |
| 99 | Люк чугунный ф630 мм легкий | шт | 1 |
| 100 | Люк чугунный ф630 мм усиленный | шт | 1 |
| 101 | Манометр до 16 атм. | шт | 6 |
| 102 | Минвата | м3 | 5 |
| 103 | Метран 150 СОR2 (0-63 кПа) | шт | 2 |
| 104 | Метран 150 СОR1 (0-5 кПа) | шт | 1 |
| 105 | Метран 150 СОR1 (-0,2 до 0,2 кПа) | шт | 1 |
| 106 | Набивка сальниковая АП-31 6 мм | кг | 5 |
| 107 | Набивка сальниковая АП-31 8 мм | кг | 5 |
| 108 | Набивка сальниковая АП-31 10 мм | кг | 5 |
| 109 | Набивка сальниковая АП-31 12 мм | кг | 5 |
| 110 | Набивка сальниковая АП-31 16 мм | кг | 5 |
| 111 | Набивка сальниковая АП-31 25 мм | кг | 10 |
| 112 | Набивка сальниковая АП-31 30 мм | кг | 10 |
| 113 | Насос К20/30 4 кВт | шт | 1 |
| 114 | Насос К45/30 7,5 кВт | шт | 1 |
| 115 | Наконечники каб. медные М16- М50 | шт | 20 |
| 116 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Дн57 | шт | 10 |
| 117 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Дн76 | шт | 10 |
| 118 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Дн89 | шт | 10 |
| 119 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Дн108 | шт | 10 |
| 120 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Дн133 | шт | 10 |
| 121 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Дн159 | шт | 10 |
| 122 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Дн219 | шт | 10 |
| 123 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Дн273 | шт | 7 |
| 124 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Дн325 | шт | 7 |
| 125 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Дн377 | шт | 4 |
| 126 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Дн530 | шт | 3 |
| 127 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Ду600 мм | шт | 6 |
| 128 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Ду700 мм | шт | 2 |
| 129 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Ду800 мм | шт | 4 |
| 130 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Ду900 мм | шт | 2 |
| 131 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Ду1000 мм | шт | 2 |
| 132 | Подшипник №304 | шт | 2 |
| 133 | Подшипник №305 | шт | 4 |
| 134 | Подшипник №306 | шт | 4 |
| 135 | Подшипник №307 | шт | 4 |
| 136 | Подшипник №308 | шт | 4 |
| 137 | Подшипник №309 | шт | 4 |
| 138 | Подшипник №310 | шт | 4 |
| 139 | Подшипник №311 | шт | 2 |
| 140 | Подшипник №312 | шт | 2 |
| 141 | Подшипник №313 | шт | 2 |
| 142 | Подшипник №314 | шт | 2 |
| 143 | Подшипник №318 | шт | 2 |
| 144 | Подшипник №317 | шт | 2 |
| 145 | Подшипник №322 | шт | 2 |
| 146 | Подшипник №1608 | шт | 4 |
| 147 | Подшипник №180304 | шт | 4 |
| 148 | Подшипник №180305 | шт | 4 |
| 149 | Подшипник №180306 | шт | 4 |
| 150 | Подшипник №180307 | шт | 4 |
| 151 | Подшипник №180308 | шт | 4 |
| 152 | Подшипник №180309 | шт | 4 |
| 153 | Подшипник №180310 | шт | 4 |
| 154 | Подшипник №180311 | шт | 4 |
| 155 | Подшипник №180312 | шт | 4 |
| 156 | Подшипник №180606 | шт | 4 |
| 157 | Подшипник №180607 | шт | 4 |
| 158 | Подшипник №180609 | шт | 4 |
| 159 | Подшипник №180610 | шт | 4 |
| 160 | Подшипник №180612 | шт | 2 |
| 161 | Подшипник №2317 | шт | 2 |
| 162 | Подшипник №2310 | шт | 4 |
| 163 | Подшипник №2319 | шт | 4 |
| 164 | Подшипник №2322М | шт | 2 |
| 165 | Подшипник №3616 | шт | 4 |
| 166 | Подшипник №3620 | шт | 4 |
| 167 | Подшипник №3622 | шт | 4 |
| 168 | Подшипник №3530 | шт | 4 |
| 169 | Подшипник №36318 | шт | 4 |
| 170 | Подшипник №312к5 | шт | 2 |
| 171 | Паронит ПОН 1 мм | кг | 5 |
| 172 | Паронит ПОН 3 мм | кг | 10 |
| 173 | Паронит ПОН 4 мм | кг | 10 |
| 174 | Паронит ПОН 5 мм | кг | 10 |
| 175 | Пускатели ПМЛ 2 вел. | шт | 2 |
| 176 | Пускатели ПМЛ 3 вел. | шт | 2 |
| 177 | Пускатели ПМЛ 4 вел. | шт | 2 |
| 178 | Пускатели ПМА 6 вел. | шт | 2 |
| 179 | Пускатели КМИ 22510 230В, 25А | шт | 2 |
| 180 | Пускатели КМИ 35012 230В, 50А | шт | 2 |
| 181 | Пускатели КМИ 46512 230В, 65А | шт | 1 |
| 182 | Пускатели КМИ 49512 230В, 95А | шт | 1 |
| 183 | Пропан | кг | 21 |
| 184 | Предохранитель НПН2 – 63 А | шт | 12 |
| 185 | Предохранитель ПН2 - 100 | шт | 12 |
| 186 | Предохранитель ПН2 - 250 | шт | 12 |
| 187 | Преобразователь давления БД-ПД-Р | шт | 6 |
| 188 | Преобразователь Сапфир 22МПС-ДД2430 6,3 кПа | шт | 1 |
| 189 | Преобразователь Сапфир 22МПС-ДД2430 10 кПа | шт | 1 |
| 190 | Преобразователь Сапфир 22МПС-ДД2430 16 кПа | шт | 1 |
| 191 | Преобразователь Сапфир 22МПС-ДД2430 25 кПа | шт | 1 |
| 192 | Преобразователь Сапфир 22МПС-ДД2430 40 кПа | шт | 1 |
| 193 | Преобразователь Сапфир 22МПС-ДД2430 63 кПа | шт | 1 |
| 194 | Провод ВВГ 3х1,5 | пм | 100 |
| 195 | Провод ПВС 4х2,5 | пм | 100 |
| 196 | Провод ПВС 4х0,75 | пм | 200 |
| 197 | Провод ШВВП 2х0,75 | пм | 200 |
| 198 | Раходомер-счетчик эл/магн. Взлет ЭР-Лайт М540Ф ф50 мм | шт | 1 |
| 199 | Раходомер-счетчик эл/магн. Взлет ЭР-Лайт М540 ф65 мм | шт | 1 |
| 200 | Раходомер-счетчик эл/магн. Взлет ЭР-Лайт М540 ф80 мм | шт | 1 |
| 201 | Раходомер-счетчик эл/магн. Взлет ЭР-Лайт М540 ф100 мм | шт | 1 |
| 202 | Раходомер-счетчик эл/магн. Взлет ЭР-Лайт М540 ф150 мм | шт | 1 |
| 203 | Резина термостойкая 5 мм ГОСТ7338-77 | кг | 20 |
| 204 | Рубильник 100А | шт | 2 |
| 205 | Рубильник 250А | шт | 2 |
| 206 | Секция передняя КЧМ-5 | шт | 2 |
| 207 | Секция промежуточная КЧМ-5 | шт | 2 |
| 208 | Секция задняя КЧМ-5 | шт | 2 |
| 209 | Литол-24 | кг | 5 |
| 210 | Светильник ПСХ - 60 | шт | 6 |
| 211 | Светильник НСП 11 - 100 | шт | 2 |
| 212 | Светильник ЖКУ 250 | шт | 2 |
| 213 | Светильник Айсберг 2х36 | шт | 6 |
| 214 | Светильник НСП 03-60 | шт | 10 |
| 215 | Сталь круглая d16 мм ст.45 | т | 0,05 |
| 216 | Сталь круглая d32 мм ст.3 | т | 0,05 |
| 217 | Сталь круглая d50 мм ст.3 | т | 0,05 |
| 218 | Сталь листовая Ст3 ГОСТ 19903 2 мм | т | 0,05 |
| 219 | Сталь листовая Ст3 ГОСТ 19903 3 мм | т | 0,05 |
| 220 | Сталь листовая Ст3 ГОСТ 19903 5 мм | т | 0,05 |
| 221 | Стекло водоуказательн. №5 | шт | 1 |
| 222 | Термометр до 150 град. | шт | 4 |
| 223 | Труба ст. ЭСВ ф1020х10 ГОСТ 10705 Ст20 | т | 7,473 |
| 224 | Труба ст. ЭСВ ф920х10ГОСТ 10705 Ст20 | т | 6,732 |
| 225 | Труба ст. ЭСВ ф820х10 ГОСТ 10704 Ст20 | т | 5,994 |
| 226 | Труба ст. ЭСВ ф720х10 ГОСТ 10704 Ст20 | т | 1,792 |
| 227 | Труба ст. ЭСВ ф530х8 ГОСТ 10704 Ст20 | т | 3,0897 |
| 228 | Труба ст. ЭСВ ф426х8 ГОСТ 10704 Ст20 | т | 1,654 |
| 229 | Труба ст. ЭСВ ф377х7 ГОСТ 10704 Ст20 | т | 1,9161 |
| 230 | Труба ст. ЭСВ ф325х8 ГОСТ 107041 Ст20 | т | 1,8762 |
| 231 | Труба ст. ЭСВ ф273х6 ГОСТ 10704 Ст20 | т | 1,1853 |
| 232 | Труба ст. ЭСВ ф219х6 ГОСТ 10704 Ст3 | т | 0,9456 |
| 233 | Труба ст. ЭСВ ф159х4,5 ГОСТ 10704 Ст3 | т | 0,5145 |
| 234 | Труба ст. ЭСВ ф133х4,0 ГОСТ 10704 | т | 0,3816 |
| 235 | Труба ст. ЭСВ ф108х4,0 ГОСТ 10704 | т | 0,3078 |
| 236 | Труба ст. ЭСВ ф89х4,0 ГОСТ 10704 Ст3 | т | 0,2514 |
| 237 | Труба ст. ЭСВ ф76х3,5 ГОСТ 10704 Ст3 | т | 0,1878 |
| 238 | Труба ст. ЭСВ ф57х3,5 ГОСТ 10704 Ст3 | т | 0,1386 |
| 239 | Труба ст. ф45х3 ГОСТ 3262 | т | 0,0999 |
| 240 | Труба ст. ф32х3,2 ГОСТ 3262 | т | 0,0927 |
| 241 | Техпластина ГОСТ 7338 5 мм ТМКЩ | кг | 10 |
| 242 | Фланец ст. плоский ф32 Ру16 | шт | 4 |
| 243 | Фланец ст. плоский ф40 Ру16 | шт | 4 |
| 244 | Фланец dу50 мм ГОСТ 12820-80 Ру16 | шт | 4 |
| 245 | Фланец dу80 мм ГОСТ 12820-80 Ру16 | шт | 4 |
| 246 | Фланец dу100 мм ГОСТ 12820-80 Ру16 | шт | 4 |
| 247 | Фланец dу125 мм ГОСТ 12820-80 Ру16 | шт | 4 |
| 248 | Фланец dу150 мм ГОСТ 12820-80 Ру16 | шт | 4 |
| 249 | Фланец dу200 мм ГОСТ 12820-80 Ру16 | шт | 4 |
| 250 | Фланец dу250 мм ГОСТ 12820-80 Ру16 | шт | 4 |
| 251 | Фланец dу300 мм ГОСТ 12820-80 Ру16 | шт | 4 |
| 252 | Фланец dу400 мм Ру25 | шт | 2 |
| 253 | Фланец dу500 мм Ру25 | шт | 2 |
| 254 | Фланец dу600 мм Ру25 | шт | 2 |
| 255 | Цемент | т | 0,5 |
| 256 | Электрод АНО-21 4 мм | кг | 40 |
| 257 | Эл. двигатель 4 кВт, 3000 об/мин | шт | 1 |
| 258 | Эл. двигатель 7,5 кВт, 3000 об/мин | шт | 2 |
| 259 | Эл. двигатель 15 кВт, 3000 об/мин | шт | 2 |
| 260 | Эл. двигатель 22 кВт, 3000 об/мин | шт | 1 |
| 261 | Эл. двигатель 30 кВт, 3000 об/мин | шт | 1 |

7.2.32. Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) ООО «Поречье» для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Одинцовского городского округа представлен в таблице 7.2.30.

Таблица 7.2.30 - Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) ООО «Поречье» для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Одинцовского городского округа

| № п/п | Наименование материального ресурса | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Материалы |  |  |  |
| 1 | Бандаж на ДУ159 | шт | 10 |
| 2 | Бандаж на ДУ100 | шт | 5 |
| 3 | Резина термостойкая 5 мм ГОСТ7338-77 | кг | 4 |
| 4 | Автомат 3 ф. 100А АЕ2056 | шт | 1 |
| 5 | Автомат 3 ф. 250А А3794 | шт | 2 |
| 6 | Автомат 3 ф. 400А А3794 | шт | 2 |
| 7 | Болт М10х50 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 3 |
| 8 | Болт М12х60 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 3 |
| 9 | Затвор dу150 мм | шт | 6 |
| 10 | Затвор dу100 мм | шт | 4 |
| 11 | Задвижка МЗВГ Ду 100 | шт | 2 |
| 12 | Задвижка Мзвг Ду 150 | кг | 1 |
| 13 | Фланец dу150 мм | шт | 12 |
| 14 | Фланец dу100 мм | шт | 8 |
| 15 | Труба ст. ЭСВ ф159х4,5 | т | 0.56 |
| 16 | Отвод ст. Дн159 | шт | 4 |
| 17 | Электрод АНО-21 4 мм | кг | 8 |

7.2.33. Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) ФГАУ «ОК «Рублево-Успенский» для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Одинцовского городского округа представлен в таблице 7.2.31.

Таблица 7.2.31 - Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) ФГАУ «ОК «Рублево-Успенский» для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Одинцовского городского округа

| № п/п | Наименование материального ресурса | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Инструмент |  |  |  |
| 1 | слесарный инструмент | комплект | 2 |
| 2 | ручной электроинструмент (дрель, шлифовальная машина) | комплект | 2 |
| 3 | удлинитель (30 метров) | ед. | 2 |
| 4 | светильник (прожектор) переносной | ед. | 2 |
| 5 | фонарь электрический | ед. | 2 |
| 6 | лопатка штыковая | шт. | 10 |
| 7 | лом 150мм | шт. | 5 |
| Средства пожаротушения |  |  |  |
| 1 | огнетушитель ранцевый | шт. | 10 |
| 2 | рукав пожарный диаметром 51 со стволом | шт. | 5 |
| 3 | огнетушитель ОУ-5 (ОПУ-5) | шт. | 43 |
| Средства индивидуальной защиты |  |  |  |
| 1 | костюм защитный Л-1 | комплект | 3 |
| 2 | костюм пожарного (сварщика) | шт. | 10 |
| 3 | пояс предохранительный в комплекте | комплект | 2 |
| 4 | фал страховочный 20 метром | ед. | 2 |
| 5 | каска защитная | шт. | 10 |
| Материалы |  |  |  |
| 1 | труба стальная диаметром 325, 219, 133, 108, 89 мм | м. | 50 |
| 2 | электроды 3,4,5 мм | кг | 30 |
| 3 | поранит 3-4 мм | кг | 10 |
| Оборудование (сооружения) |  |  |  |
| 1 | Пункт обогрева | комплект | 1 |

7.2.34. Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) АО «Петелинская птицефабрика» для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Одинцовского городского округа представлен в таблице 7.2.32.

Таблица 7.2.32 - Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) АО «Петелинская птицефабрика» для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Одинцовского городского округа

| № п/п | Наименование материального ресурса | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Материалы |  |  |  |
| 1 | Асбест листовой 5 мм | кг | 10 |
| 2 | Автомат 1 ф.25А ВА47-29 25А | шт | 15 |
| 3 | Автомат 3 ф. 50А ВА88-32 | шт | 4 |
| 4 | Автомат 3 ф. 100А АЕ2056 | шт | 1 |
| 5 | Автомат 3 ф. 250А А3794 | шт | 2 |
| 6 | Автомат 3 ф. 400А А3794 | шт | 2 |
| 7 | Автомат ВА 57-39-340010 320А | шт | 1 |
| 8 | Автомат ВА 88-35 160А | шт | 1 |
| 9 | Автомат А3144 300А | шт | 1 |
| 10 | Болт М8х30 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 10 |
| 11 | Болт М10х60 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 10 |
| 12 | Болт М10х50 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 10 |
| 13 | Болт М12х60 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 10 |
| 14 | Болт М14х70 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 12 |
| 15 | Болт М16х80 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 12 |
| 16 | Болт М16х70 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 12 |
| 17 | Болт М16х90 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 12 |
| 18 | Болт М18х70 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 12 |
| 19 | Болт М20х90 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 12 |
| 20 | Болт М20х80 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 12 |
| 21 | Болт М22х90 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 12 |
| 22 | Болт М36х140 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 43 |
| 23 | Блок питания БП 14Б-Д4-24 | шт | 4 |
| 24 | Вентиль муфтовый dу15 мм 15кч18П | шт | 3 |
| 25 | Вентиль муфтовый dу20 мм 15кч18П | шт | 3 |
| 26 | Вентиль муфтовый dу25 мм 15кч18п | шт | 3 |
| 27 | Вентиль муфтовый dу32 мм 15кч18П | шт | 3 |
| 28 | Вентиль муфтовый dу40 мм 15кч18П | шт | 2 |
| 29 | Вентиль муфтовый dу50 мм 15кч18П | шт | 2 |
| 30 | Вентиль муфтовый dу15 мм бронзовый 15б27п | шт | 3 |
| 31 | Вентиль муфтовый dу20 мм бронзовый | шт | 3 |
| 32 | Вентиль муфтовый d 25 мм бронзовый | шт | 3 |
| 33 | Вентиль муфтовый dу32 мм бронзовый | шт | 3 |
| 34 | Вентиль dу40 мм | шт | 2 |
| 35 | Вентиль фланцевый 15кч19П dу20 мм | шт | 2 |
| 36 | Вентиль фланцевый 15кч19П dу25 мм | шт | 2 |
| 37 | Вентиль фланцевый 15кч19П dу32 мм | шт | 4 |
| 38 | Вентиль фланцевый 15кч19П dу40 мм | шт | 4 |
| 39 | Вентиль фланцевый 15кч19П dу50 мм | шт | 4 |
| 40 | Задвижка 30с41нж Ру16 dу50 мм | шт | 4 |
| 41 | Задвижка 30с41нж Ру16 dу80 мм | шт | 4 |
| 42 | Задвижка 30с41нж Ру16 dу100 мм | шт | 4 |
| 43 | Задвижка 30с41нж Ру16 dу150 мм | шт | 4 |
| 44 | Задвижка 30с41нж Ру16 dу200 мм | шт | 2 |
| 45 | Задвижка 30с41нж Ру16 dу250 мм | шт | 1 |
| 46 | Задвижка 30с41нж Ру16 dу300 мм | шт | 1 |
| 47 | Задвижка 30ч6бр Ру10 dу50 мм | шт | 4 |
| 48 | Задвижка 30ч6бр Ру10 dу80 мм | шт | 4 |
| 49 | Задвижка 30ч6бр Ру10 dу100 мм | шт | 4 |
| 50 | Задвижка 30ч6бр Ру10 dу125 мм | шт | 2 |
| 51 | Задвижка 30ч6бр Ру10 dу150 мм | шт | 2 |
| 52 | Задвижка 30ч6бр Ру10 dу200 мм | шт | 2 |
| 53 | Затвор dу50 мм с ручным приводом | шт | 2 |
| 54 | Затвор dу80 мм с редуктором | шт | 2 |
| 55 | Затвор dу100 мм с редуктором | шт | 1 |
| 56 | Затвор с редуктором dу150 мм | шт | 1 |
| 57 | Затвор с редуктором dу200 мм | шт | 1 |
| 58 | Источник питания AND-15.24 | шт | 5 |
| 59 | Кабель АВВГ 4 х 4 | пм | 50 |
| 60 | Кабель ВВГ 4х 6 | пм | 50 |
| 61 | Кабель АВВГ 4 х 25 | пм | 50 |
| 62 | Кабель АВВГ 4 х 70 | пм | 50 |
| 63 | Кабель ААШВ 10 3х70 | пм | 50 |
| 64 | Кабель ВВГ 4 х 10 | пм | 50 |
| 65 | Кабель КГ 4 х 6 | пм | 50 |
| 66 | Кабель ПВС 4х2,5 | пм | 50 |
| 67 | Кабель ВВГ 4 х 4 | пм | 100 |
| 68 | Кабель ВВГнг 3х1,5 | пм | 200 |
| 69 | Кабель АСБ-10 3х120 (10кВ) | пм | 40 |
| 70 | Контактор КТИ -5185 230В, 185А | шт | 1 |
| 71 | Компенсатор сальник. dу600 мм | шт | 1 |
| 72 | Клапан обратный 16ч3бр dу50 мм | шт | 1 |
| 73 | Клапан обратный 16ч3бр dу80 мм | шт | 1 |
| 74 | Клапан обратный 16ч3бр dу100 мм | шт | 1 |
| 75 | Клапан обратный 19ч21бр dу150мм | шт | 1 |
| 76 | Клапан обратный 19ч21бр dу100мм | шт | 1 |
| 77 | Клапан обратный 19ч21бр dу80мм | шт | 1 |
| 78 | Клапан обратный 19ч21бр dу50 мм | шт | 1 |
| 79 | Кран латунный газовый dу15 мм | шт | 5 |
| 80 | Кран латунный газовый dу20 мм | шт | 5 |
| 81 | Кран латунный газовый dу25 мм | шт | 5 |
| 82 | Кран трехходовой | шт | 6 |
| 83 | Кран шаровый 11б27п Ду 15 | шт | 2 |
| 84 | Кран шаровый 11б27п Ду 20 | шт | 2 |
| 85 | Кран шаровый 11б27п Ду 25 | шт | 2 |
| 86 | Кран шаровый 11б27п Ду 32 | шт | 1 |
| 87 | Кран шаровый 11б27п Ду 50 | шт | 1 |
| 88 | Кран шаровый 11с67п/11с42п Ду 100 | шт | 2 |
| 89 | Кран шаровый 11с67п/11с42п Ду 50 | шт | 2 |
| 90 | Кран шаровый 11с67п Ду 80 | шт | 2 |
| 91 | Кислород | м3 | 50 |
| 92 | Контактор 160А КТ | шт | 2 |
| 93 | Лампы ЛБ-36 | шт | 10 |
| 94 | Лампы Б 230-240-75 | шт | 20 |
| 95 | Лампы ДРЛ- 250 | шт | 4 |
| 96 | Лампы МО 36 - 60 | шт | 20 |
| 97 | Литол-24 | кг | 20 |
| 98 | Лен №12 | кг | 2 |
| 99 | Люк чугунный ф630 мм легкий | шт | 1 |
| 100 | Люк чугунный ф630 мм усиленный | шт | 1 |
| 101 | Манометр до 16 атм. | шт | 6 |
| 102 | Минвата | м3 | 5 |
| 103 | Метран 150 СОR2 (0-63 кПа) | шт | 2 |
| 104 | Метран 150 СОR1 (0-5 кПа) | шт | 1 |
| 105 | Метран 150 СОR1 (-0,2 до 0,2 кПа) | шт | 1 |
| 106 | Набивка сальниковая АП-31 6 мм | кг | 5 |
| 107 | Набивка сальниковая АП-31 8 мм | кг | 5 |
| 108 | Набивка сальниковая АП-31 10 мм | кг | 5 |
| 109 | Набивка сальниковая АП-31 12 мм | кг | 5 |
| 110 | Набивка сальниковая АП-31 16 мм | кг | 5 |
| 111 | Набивка сальниковая АП-31 25 мм | кг | 10 |
| 112 | Набивка сальниковая АП-31 30 мм | кг | 10 |
| 113 | Насос К20/30 4 кВт | шт | 1 |
| 114 | Насос К45/30 7,5 кВт | шт | 1 |
| 115 | Наконечники каб. медные М16- М50 | шт | 20 |
| 116 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Дн57 | шт | 10 |
| 117 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Дн76 | шт | 10 |
| 118 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Дн89 | шт | 10 |
| 119 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Дн108 | шт | 10 |
| 120 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Дн133 | шт | 10 |
| 121 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Дн159 | шт | 10 |
| 122 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Дн219 | шт | 10 |
| 123 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Дн273 | шт | 7 |
| 124 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Дн325 | шт | 7 |
| 125 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Дн377 | шт | 4 |
| 126 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Дн530 | шт | 3 |
| 127 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Ду600 мм | шт | 6 |
| 128 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Ду700 мм | шт | 2 |
| 129 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Ду800 мм | шт | 4 |
| 130 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Ду900 мм | шт | 2 |
| 131 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Ду1000 мм | шт | 2 |
| 132 | Подшипник №304 | шт | 2 |
| 133 | Подшипник №305 | шт | 4 |
| 134 | Подшипник №306 | шт | 4 |
| 135 | Подшипник №307 | шт | 4 |
| 136 | Подшипник №308 | шт | 4 |
| 137 | Подшипник №309 | шт | 4 |
| 138 | Подшипник №310 | шт | 4 |
| 139 | Подшипник №311 | шт | 2 |
| 140 | Подшипник №312 | шт | 2 |
| 141 | Подшипник №313 | шт | 2 |
| 142 | Подшипник №314 | шт | 2 |
| 143 | Подшипник №318 | шт | 2 |
| 144 | Подшипник №317 | шт | 2 |
| 145 | Подшипник №322 | шт | 2 |
| 146 | Подшипник №1608 | шт | 4 |
| 147 | Подшипник №180304 | шт | 4 |
| 148 | Подшипник №180305 | шт | 4 |
| 149 | Подшипник №180306 | шт | 4 |
| 150 | Подшипник №180307 | шт | 4 |
| 151 | Подшипник №180308 | шт | 4 |
| 152 | Подшипник №180309 | шт | 4 |
| 153 | Подшипник №180310 | шт | 4 |
| 154 | Подшипник №180311 | шт | 4 |
| 155 | Подшипник №180312 | шт | 4 |
| 156 | Подшипник №180606 | шт | 4 |
| 157 | Подшипник №180607 | шт | 4 |
| 158 | Подшипник №180609 | шт | 4 |
| 159 | Подшипник №180610 | шт | 4 |
| 160 | Подшипник №180612 | шт | 2 |
| 161 | Подшипник №2317 | шт | 2 |
| 162 | Подшипник №2310 | шт | 4 |
| 163 | Подшипник №2319 | шт | 4 |
| 164 | Подшипник №2322М | шт | 2 |
| 165 | Подшипник №3616 | шт | 4 |
| 166 | Подшипник №3620 | шт | 4 |
| 167 | Подшипник №3622 | шт | 4 |
| 168 | Подшипник №3530 | шт | 4 |
| 169 | Подшипник №36318 | шт | 4 |
| 170 | Подшипник №312к5 | шт | 2 |
| 171 | Паронит ПОН 1 мм | кг | 5 |
| 172 | Паронит ПОН 3 мм | кг | 10 |
| 173 | Паронит ПОН 4 мм | кг | 10 |
| 174 | Паронит ПОН 5 мм | кг | 10 |
| 175 | Пускатели ПМЛ 2 вел. | шт | 2 |
| 176 | Пускатели ПМЛ 3 вел. | шт | 2 |
| 177 | Пускатели ПМЛ 4 вел. | шт | 2 |
| 178 | Пускатели ПМА 6 вел. | шт | 2 |
| 179 | Пускатели КМИ 22510 230В, 25А | шт | 2 |
| 180 | Пускатели КМИ 35012 230В, 50А | шт | 2 |
| 181 | Пускатели КМИ 46512 230В, 65А | шт | 1 |
| 182 | Пускатели КМИ 49512 230В, 95А | шт | 1 |
| 183 | Пропан | кг | 21 |
| 184 | Предохранитель НПН2 – 63 А | шт | 12 |
| 185 | Предохранитель ПН2 - 100 | шт | 12 |
| 186 | Предохранитель ПН2 - 250 | шт | 12 |
| 187 | Преобразователь давления БД-ПД-Р | шт | 6 |
| 188 | Преобразователь Сапфир 22МПС-ДД2430 6,3 кПа | шт | 1 |
| 189 | Преобразователь Сапфир 22МПС-ДД2430 10 кПа | шт | 1 |
| 190 | Преобразователь Сапфир 22МПС-ДД2430 16 кПа | шт | 1 |
| 191 | Преобразователь Сапфир 22МПС-ДД2430 25 кПа | шт | 1 |
| 192 | Преобразователь Сапфир 22МПС-ДД2430 40 кПа | шт | 1 |
| 193 | Преобразователь Сапфир 22МПС-ДД2430 63 кПа | шт | 1 |
| 194 | Провод ВВГ 3х1,5 | пм | 100 |
| 195 | Провод ПВС 4х2,5 | пм | 100 |
| 196 | Провод ПВС 4х0,75 | пм | 200 |
| 197 | Провод ШВВП 2х0,75 | пм | 200 |
| 198 | Раходомер-счетчик эл/магн. Взлет ЭР-Лайт М540Ф ф50 мм | шт | 1 |
| 199 | Раходомер-счетчик эл/магн. Взлет ЭР-Лайт М540 ф65 мм | шт | 1 |
| 200 | Раходомер-счетчик эл/магн. Взлет ЭР-Лайт М540 ф80 мм | шт | 1 |
| 201 | Раходомер-счетчик эл/магн. Взлет ЭР-Лайт М540 ф100 мм | шт | 1 |
| 202 | Раходомер-счетчик эл/магн. Взлет ЭР-Лайт М540 ф150 мм | шт | 1 |
| 203 | Резина термостойкая 5 мм ГОСТ7338-77 | кг | 20 |
| 204 | Рубильник 100А | шт | 2 |
| 205 | Рубильник 250А | шт | 2 |
| 206 | Секция передняя КЧМ-5 | шт | 2 |
| 207 | Секция промежуточная КЧМ-5 | шт | 2 |
| 208 | Секция задняя КЧМ-5 | шт | 2 |
| 209 | Литол-24 | кг | 5 |
| 210 | Светильник ПСХ - 60 | шт | 6 |
| 211 | Светильник НСП 11 - 100 | шт | 2 |
| 212 | Светильник ЖКУ 250 | шт | 2 |
| 213 | Светильник Айсберг 2х36 | шт | 6 |
| 214 | Светильник НСП 03-60 | шт | 10 |
| 215 | Сталь круглая d16 мм ст.45 | т | 0,05 |
| 216 | Сталь круглая d32 мм ст.3 | т | 0,05 |
| 217 | Сталь круглая d50 мм ст.3 | т | 0,05 |
| 218 | Сталь листовая Ст3 ГОСТ 19903 2 мм | т | 0,05 |
| 219 | Сталь листовая Ст3 ГОСТ 19903 3 мм | т | 0,05 |
| 220 | Сталь листовая Ст3 ГОСТ 19903 5 мм | т | 0,05 |
| 221 | Стекло водоуказательн. №5 | шт | 1 |
| 222 | Термометр до 150 град. | шт | 4 |
| 223 | Труба ст. ЭСВ ф1020х10 ГОСТ 10705 Ст20 | т | 7,473 |
| 224 | Труба ст. ЭСВ ф920х10ГОСТ 10705 Ст20 | т | 6,732 |
| 225 | Труба ст. ЭСВ ф820х10 ГОСТ 10704 Ст20 | т | 5,994 |
| 226 | Труба ст. ЭСВ ф720х10 ГОСТ 10704 Ст20 | т | 1,792 |
| 227 | Труба ст. ЭСВ ф530х8 ГОСТ 10704 Ст20 | т | 3,0897 |
| 228 | Труба ст. ЭСВ ф426х8 ГОСТ 10704 Ст20 | т | 1,654 |
| 229 | Труба ст. ЭСВ ф377х7 ГОСТ 10704 Ст20 | т | 1,9161 |
| 230 | Труба ст. ЭСВ ф325х8 ГОСТ 107041 Ст20 | т | 1,8762 |
| 231 | Труба ст. ЭСВ ф273х6 ГОСТ 10704 Ст20 | т | 1,1853 |
| 232 | Труба ст. ЭСВ ф219х6 ГОСТ 10704 Ст3 | т | 0,9456 |
| 233 | Труба ст. ЭСВ ф159х4,5 ГОСТ 10704 Ст3 | т | 0,5145 |
| 234 | Труба ст. ЭСВ ф133х4,0 ГОСТ 10704 | т | 0,3816 |
| 235 | Труба ст. ЭСВ ф108х4,0 ГОСТ 10704 | т | 0,3078 |
| 236 | Труба ст. ЭСВ ф89х4,0 ГОСТ 10704 Ст3 | т | 0,2514 |
| 237 | Труба ст. ЭСВ ф76х3,5 ГОСТ 10704 Ст3 | т | 0,1878 |
| 238 | Труба ст. ЭСВ ф57х3,5 ГОСТ 10704 Ст3 | т | 0,1386 |
| 239 | Труба ст. ф45х3 ГОСТ 3262 | т | 0,0999 |
| 240 | Труба ст. ф32х3,2 ГОСТ 3262 | т | 0,0927 |
| 241 | Техпластина ГОСТ 7338 5 мм ТМКЩ | кг | 10 |
| 242 | Фланец ст. плоский ф32 Ру16 | шт | 4 |
| 243 | Фланец ст. плоский ф40 Ру16 | шт | 4 |
| 244 | Фланец dу50 мм ГОСТ 12820-80 Ру16 | шт | 4 |
| 245 | Фланец dу80 мм ГОСТ 12820-80 Ру16 | шт | 4 |
| 246 | Фланец dу100 мм ГОСТ 12820-80 Ру16 | шт | 4 |
| 247 | Фланец dу125 мм ГОСТ 12820-80 Ру16 | шт | 4 |
| 248 | Фланец dу150 мм ГОСТ 12820-80 Ру16 | шт | 4 |
| 249 | Фланец dу200 мм ГОСТ 12820-80 Ру16 | шт | 4 |
| 250 | Фланец dу250 мм ГОСТ 12820-80 Ру16 | шт | 4 |
| 251 | Фланец dу300 мм ГОСТ 12820-80 Ру16 | шт | 4 |
| 252 | Фланец dу400 мм Ру25 | шт | 2 |
| 253 | Фланец dу500 мм Ру25 | шт | 2 |
| 254 | Фланец dу600 мм Ру25 | шт | 2 |
| 255 | Цемент | т | 0,5 |
| 256 | Электрод АНО-21 4 мм | кг | 40 |
| 257 | Эл. двигатель 4 кВт, 3000 об/мин | шт | 1 |
| 258 | Эл. двигатель 7,5 кВт, 3000 об/мин | шт | 2 |
| 259 | Эл. двигатель 15 кВт, 3000 об/мин | шт | 2 |
| 260 | Эл. двигатель 22 кВт, 3000 об/мин | шт | 1 |
| 261 | Эл. двигатель 30 кВт, 3000 об/мин | шт | 1 |

7.2.35. Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) ООО «Московская энергетическая компания» для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Одинцовского городского округа представлен в таблице 7.2.33.

Таблица 7.2.33 - Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) ООО «Московская энергетическая компания» для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Одинцовского городского округа

| № п/п | Наименование материального ресурса | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Материалы |  |  |  |
| 1 | Масло в двигатель МС-8П или МС-8ГП | литр | 800 |
| 2 | Масло в редуктор и генератор МС-20 | литр | 200 |
| 3 | Масло турбинное ТП-22Б | литр | 1400 |
| 4 | Фильтрующие элементы 8Д2.966.697-06 (БВМФ-84) | шт | 8 |
| 5 | Фильтрующие элементы 8Д5.886.527-2 | шт | 10 |
| 6 | Фильтрующие элемент Н8Т.361 | шт | 1 |
| 7 | Фильтрующие элемент Н8Т.360 | шт | 1 |
| 8 | Фильтрующие элемент | шт | 4 |
| 9 | ЗИП торцевого уплотнения компрессора | комплект | 1 |
| 10 | Фильтрующие элемент РЕГОТМАС-664-1-06 | шт | 24 |
| 11 | Вентиль дренажный Ду40 | шт | 2 |
| 12 | Вентиль дренажный Ду20 | шт | 2 |
| 13 | Клапан сбросной предохранительный СППК4Р Ду50 пружина №13 | шт | 2 |
| 14 | НЦКУ торцевые уплотнения САRBO-CARBU-EP-NP65-80/250 | комплект | 1 |
| 15 | Кран шаровой стальной 11СП67П Ду150 Ру16 фланце-вый LD=280мм КШ.РФ.150/125.016Н/П.02 | шт | 2 |
| 16 | Задвижка стальная клиновая литая 30с941нж, Ду150мм, Ру1,6МПа, под электропривод ТЭ 099 058-04М1К.01 | шт | 1 |
| 17 | Клапан обратный межфланцевый поворотный чугунный Ду 150мм, Ру1,6МПа 19ч21бр | шт | 1 |
| 18 | Шаровой кран стальной муфтовый Ду15 Ру40 | шт | 3 |
| 19 | Шаровой кран стальной фланцевый Ду15 Ру40 | шт | 1 |
| 20 | Шаровой кран стальной фланцевый Ду150 Ру25 | шт | 1 |
| 21 | Шаровой кран стальной фланцевый Ду100 Ру25 | шт | 1 |
| 22 | Кран шаровой стальной фланцевый Ду400 Ру16 с электроприводом и комплектом ответных фланцев | шт | 1 |
| 23 | Соль таблетированная | кг | 900 |
| 24 | Едкий натр NaOH | кг | 330 |
| 25 | ВТИАМИН КР37 | кг | 60 |
| 26 | Метабисульфат натрия (Е221) | кг | 120 |
| 27 | Обратный клапан межфланцевый двухстворчатыйДу50 | шт | 1 |
| 28 | Паронит лист ПМБ 1,5х1700х1000 ГОСТ 481-80 | шт | 1 |
| 29 | Мембрана EPDM для соленоидного электромагнитного клапана СЕМЕ | шт | 1 |
| 30 | Затвор поворотный межфланцевый Ду 50 Ру16 | шт | 1 |
| 31 | Торцевое уплотнение циркуляционных насосов ИТП Wilo | комплект | 1 |
| 32 | Клапан предохранительный пружинный СППК4Р-50-40 | шт | 1 |
| 33 | Кран шаровой под приварку Dу150 Ру2,5 МПа из стали 20с класс герметичности "А" по ГОСТ 9544-05 (ЗАР.Д.150.025.40-00.Р) | шт | 1 |
| 34 | Клапан предохранительный пружинный СППК4Р-50-16 | шт | 1 |
| 35 | Кран шаровой под приварку Dу150 Ру2,5 МПа из стали 20с класс герметичности "А" по ГОСТ 9544-05 (ЗАР.Д.150.025.40-00.Р) | шт | 1 |
| 36 | Балоны с азотом | шт | 2 |
| 37 | Газоанализатор ФП-33 | шт | 1 |
| 38 | Фильтр тонкой очистки ГПР 475 | шт | 24 |
| 39 | ТСП Метран-206-02-250-В-4-1Н 10 [-50…200]°С (Темппература прямой сетевой воды в коллектор на систему отопления) | шт | 1 |
| 40 | Контроллер насосов ЦНС с панелью Grundfos CU352 | шт | 1 |
| 41 | Модуль ввода/вывода для контроллеров насосов ЦНС Grundfos IO351B | шт | 1 |
| 42 | Сальниковая набивка 6 мм | кг | 1 |
| 43 | Сальниковая набивка 8 мм | кг | 1 |
| 44 | Сальниковая набивка 10 мм | кг | 1 |
| 45 | Сальниковая набивка 12 мм | кг | 1 |
| 46 | Графлекс Н1200 8х8 | кг | 1 |
| 47 | Графлекс Н1200 6х6 | кг | 1 |
| 48 | Паронит лист ПОН 1,5х1700х1000 ГОСТ 481-80 | шт | 1 |
| 49 | Паронит лист ПОН 2,0х1700х1000 ГОСТ 481-80 | шт | 1 |
| 50 | Паронит лист ПОН 3,0х1700х1000 ГОСТ 481-80 | шт | 1 |
| 51 | Паронит лист ПОН 4,0х1700х1000 ГОСТ 481-80 | шт | 1 |
| 52 | Паронит лист ПМБ 1,0х1700х1000 ГОСТ 481-80 | шт | 1 |
| 53 | Паронит лист ПМБ 1,5х1700х1000 ГОСТ 481-80 | шт | 1 |
| 54 | Паронит лист ПМБ 2х1700х1000 ГОСТ 481-80 | шт | 1 |
| 55 | Паронит лист ПМБ 3х1700х1000 ГОСТ 481-80 | шт | 1 |
| 56 | Паронит лист ПМБ 4х1700х1000 ГОСТ 481-80 | шт | 1 |
| 57 | Тех.пластина маслобензостойкая МСБ 1мм ГОСТ73-38-90 | шт | 1 |
| 58 | Тех.пластина маслобензостойкая МСБ 2мм ГОСТ73-38-90 | шт | 1 |
| 59 | Тех.пластина маслобензостойкая МСБ 3мм ГОСТ73-38-90 | шт | 1 |
| 60 | Электроды d-3мм ГОСТ 7378-90 | кг | 5 |
| 61 | Электроды d-4мм ГОСТ 7378-90 | кг | 5 |
| 62 | Диски отрезные для УШМ d 125 мм | шт | 10 |
| 63 | Диски отрезные для УШМ d 230 мм | шт | 10 |
| 64 | Ветошь | кг | 30 |
| 65 | Нефрас-С50/170 ГОСТ 8505-80 или Нефрас-С2-80/120 ТУ 38.401-67-108-92 | литр | 40 |
| 66 | Спирт изопропиловый | литр | 170 |
| 67 | Клапан воздушный наружного воздуха Belimo LF230-S | шт | 1 |
| 68 | Клапан регулирующий на теплоносителе Belimo LR24-SR | шт | 1 |
| 69 | Клапан огнезадерживающий Belimo BLF-230(Т) | шт | 1 |
| 70 | Клапан воздушный наружного воздуха Belimo NF24-SR | шт | 1 |
| 71 | Клапан воздушный рециркуляционного воздуха Belimo LF24-SR | шт | 1 |
| 72 | Смесительный клапан на трубопроводе обратной сетевой воды после теплообменника Regada ST 0.1 498.0-0WGBB/08 | шт | 1 |
| 73 | Задвижка на напоре циркуляционного насоса сетевой воды ТЭ099.058-04М1К.01 | шт | 1 |
| 74 | Запорный кланан на подводе воды к котлу МЗО-160/10-0,25 | шт | 1 |
| 75 | Привод дождевой заслонки МЭОФ-2500/160-0,63М-96К3ф | шт | 1 |
| 76 | Эл. привод основного клапана газового тракта МЭОФ-2500/63-0,25У-96К-3ф | шт | 1 |
| 77 | Эл.привод байпасного клапана газового тракта МЭОФ-1600/63-0,63У-96К-3ф | шт | 1 |
| 78 | Задвижка перед фильтрами стальной Auma SGEхС05.1 | шт | 1 |
| 79 | Запорный (отсечной) клапан перед фильтрами Ду50, Ру=2,5 МПа РУСТ-95 | шт | 1 |
| 80 | Кран шаровый перед ГТУ МЭОФ-40/25-0.25 У IIBТ4-01У2 | шт | 1 |
| 81 | Свеча топливного газа на трубопроводе безопасности КТР.025.025.01ЗАО "ГСА-групп" | шт | 1 |
| 82 | Нефрас-С50/170 ГОСТ 8505-80 или Нефрас-С2-80/120 ТУ 38.401-67-108-92 | литр | 40 |
| 83 | ТСП МЕТРАН-206-02-250-В-4-1Н 10 [-50…200]°С-У1.1-ГП ТУ 4211-002-12580824-2002 | шт | 1 |
| 84 | Метран-150 ТG3-11-МП 1-t10-015-2,5 МПа-42-М20-СКТМ20-С/s-L-3-5-A-B-NL113-A ТУ 4212-009-12580824-98 | шт | 1 |
| 85 | TXA Ментран-201-02-400-2-И-1Н78-У1.1-ГП ТУ 4211-002-12580824-2002 | шт | 1 |
| 86 | Метран-150СG2(0…6кПа) 2 2 1 1 L3 А М5 D5 2 B1 K01 | шт | 1 |
| 87 | Метран-100-ДИ-1131-МП1-02410-015-6кПа-42-СКТМ20-С ТУ 4212-012-12580824-2021 | шт | 4 |
| 88 | Метран-150CG(0…1кПа) 2 2 1 1 L3 A M5 D5 2 B1 K01 | шт | 1 |
| 89 | Датчик давления Верхний предел измерения: 2,5 МПа Выходной сигнал: 4…20 мА КРТ 9 | шт | 1 |
| 90 | Термометр сопротивления Рабочая длина термометра 200мм КТПТР-05 | шт | 1 |
| 91 | Термометр биметаллический WIKA R52-100 (0.200)-U-L200-M2-х1.5 | шт | 1 |
| 92 | Термометр биметаллический WIKA R52-100 (0.100)-U-L200-M2-х1.5 | шт | 1 |
| 93 | Манометр WIKA 232.50.160-Р (0…1 МПа) - М20х1,5 | шт | 1 |
| 94 | Манометр WIKA 232.50.100-Р (0…2,5 МПа) - М20х1,5 | шт | 1 |
| 95 | ТСПУ Метран-276-26-100-0,5-Н10-(-50…50)°С-4 20 мА - У1.1(20)-ГП | шт | 1 |
| 96 | ТСПУ Метран-276-26-400-0,5-Н10-(-50…50)°С-4 20 мА - У1.1(20)-ГП | шт | 1 |
| 97 | Газоанализатор СГОЭС-метан Газоанализатор Диапазон измерения: 0.100% НКПР Погрешность измерения: 5% НКПР Выходной сигнал: 4-20 мА Питание: 12-32 В постоянного тока Потребляемая мощность: 4 ВА 1ЕхdIIСТ4 IP66 | шт | 1 |
| 98 | Газоанализатор ССС-903, ПГЭ-903-СО(0-120) мг/м3 | шт | 1 |
| 99 | Ультразвуковой сигнализатор уровня жидких сред СУ-С1. Диаметр погружной части-38мм-длина погружной части 400мм- температура окружающей среды-40°-+70°С- давление контролируемой среды 16МПа- присоединительный фланец на Ду=25мм-вид взрывозащиты-взрывонепроницаемая оболочка- уровень взрывозащиты IEdIIAТ3 | шт | 1 |
| 100 | МЕТРАН-150TG3 2G 2 1 A M5 IM S5 B1 C1 SC1 PA | шт | 1 |
| 101 | МЕТРАН-150TG2 2G 2 1 A M5 IM S5 B1 C1 SC1 PA | шт | 1 |
| 102 | ТСП МЕТРАН-256-04-120-В-4-1-Н10-[-50…200]°С-БК-У 1.1-ГП | шт | 1 |
| 103 | Вставки Weidmuller HDC HE 16 MT (1745840000) | шт | 1 |
| 104 | Вставки Weidmuller HDC HE 16 FT (1745780000) | шт | 1 |
| 105 | Вставки Weidmuller HDC HE 24 MT (1745850000) | шт | 1 |
| 106 | Вставки Weidmuller HDC HE 24 FT (1745790000) | шт | 1 |
| 107 | Вставки Weidmuller HDC S6 12 SAS (1790000000) | шт | 1 |
| 108 | Вставки Weidmuller HDC S6 12 BAS (1790010000) | шт | 1 |
| 109 | Вентилятор EBMPAPST K3G500-AG06-07 | шт | 1 |
| 110 | Датчик давления МИДА-ДИ-13П-Ех-У-0,5/1 МПа-01-М20-ПП-t2 | шт | 1 |
| 111 | Датчик давления МИДА-ДИ-13П-Ех-У-0,5/2,5 МПа-01-М20-ПП-t2 | шт | 3 |
| 112 | Одиночное реле Phoenix contact-REL-MR- 24DC/IIC-2961341 | шт | 5 |
| 113 | Одиночное реле Phoenix contact REL-MR-12DC/21- 2961150 | шт | 5 |
| 114 | Одиночное реле Phoenix contact-REL-MR-60DC/21AU- 2961134 | шт | 5 |
| 115 | Миниатюрные полупроводниковые реле- Phoenix contact ОРТ-24DC/24DC/ 2-2966595 | шт | 5 |
| 116 | Миниатюрные полупроводниковые реле- Phoenix contact ОРТ-24DC/230АС/ 1-2967950 | шт | 5 |
| 117 | Извещатель пожарный пламени ООО "Спецприбор" ИП 329 ИОЛИТ (-Ех) | шт | 1 |
| 118 | Аккумуляторная батарея CSB HRL 1234W | шт | 1 |
| 119 | Аккумуляторная батарея CSB HRL 1280W | шт | 1 |
| 120 | Интефейсный модуль для базового блока 6ES7360-3AA01-0AA0 SIMATIC S7-300, IM 361 | шт | 1 |
| 121 | 6EP1332-2BA10 SITOP SMART 60W Стабилизирован-ный блок питания, вход:120/230 V AC, выход: =24В/5 А | шт | 3 |
| 122 | 6ES7361-3CA01-0AA0 SIMATIC S7-300, IM 361, интер-фейсный модуль для установки встройки расширения | шт | 1 |
| 123 | 6ES73071EA010AA0 SIMATIC S7-300, стабилизирован-ный блок питания PS107 вход:120/230В, выход: 24В/5А | шт | 1 |
| 124 | 6ES73325HFOOOABO SIMATIK S7-300, стабилизированый блок питания PS307 вход:-120/230В, выход : =24В/5 А | шт | 1 |
| 125 | 6ES73325HFOOOABO SIMATIC S-300, SM 332, модуль вывода аналоговых сигналов: гальваническое разделение внешних и внутренних цепей, 8 выходов U/I;11/12 бит | шт | 1 |
| 126 | 6ES73317RD000AB0 SIMATIC S7-300, SM 331, EX-модуль ввода аналоговых сигналов: гальваническое разделение внешних и внутренних цепей, 4 входа 0(4)…20МА, диагностика, РТВ тест. 20-полюсный фронтальный соединитель заказывается отдельно | шт | 7 |
| 127 | 6ES73317SF000ABO SIMATIC S7-300, SM 331, EX- модуль ввода аналоговых сигналов: гальваническое разделение внешних и внутренних цепей, 8 входов для подключения термопар входа для РТ100, диагностика, РТВ ТЕСТ.20-полюсный фронтальный соединитель заказывается отдельно | шт | 1 |
| 128 | 6ES73172EK140ABO Центральный процессор SIMATIC S7-300 CPU 317-2 PN/DP, CENTRAL PROCESSING UNIT WITH 1 MB WORKING MEMORY, 1.INTERFACE MPI/DP 12MBIT/S, 2. INTERFACE ETERNET PROFINET, WITH 2PORT SWITCH, MICRO MEMORY CARD NECESSARY | шт | 1 |
| 129 | 6ES73221BL000AA0 модуль вывода SIMATIC S7-300, SM 322. модуль вывода дискретных сигналов: гальва-ническое разделение внешних и внутренних цепей, 32 выхода =24В/0.5А. Суммарный выходной ток 8А | шт | 2 |
| 130 | 6ES73211BLOOOAAO Модуль ввода SIMATIC S7-300, SM321, дискретных сигналов: оптоэлектронное разделение внешних и внутренних цепей, 32 входа =24В (1 Х 32 ВХОДА) | шт | 3 |
| 131 | 6ES73211BH020AA0 SIMATIK S7-300, модуль ввода дискретных сигналов:оптоэлектронное разделение внешних и внутренних цепей,16 входов =24В | шт | 1 |
| 132 | 6ES73311KF020AB0 SIMATIK 57-300, модуль аналогового ввода SM 331, оптоизолированный, 8AI, разрешение 13БИТ,U/1/сопротивление/РТ100, N1100, LG-NI1000, PTC/KTY, 66 MC | шт | 1 |
| 133 | Лист СПК Sellex Inside (2100*12000*8мм) прозрачный | шт | 5 |
| 134 | Подшипник 6314 С3 (KOYO) | шт | 4 |
| 135 | Подшипник 6317 M C3 (CKF) | шт | 1 |
| 136 | Подшипник 6205 C3(10013160/261121/1, Япония) | шт | 1 |
| 137 | Подшипник 6305 С3(10013160/240222/311632/1, Япония) | шт | 1 |
| 138 | Подшипник NU 317 EMC C3 CKF | шт | 1 |
| 139 | Полоса для подбивки ворот 15см*5м | шт | 5 |
| 140 | Ремень клиновой SPA2120 | шт | 6 |
| 141 | Электроды ОЗЧ-2 ф3мм | шт | 5 |
| 142 | Генератор аэрозольного пожаротушения АГАТ-2А-100 | шт | 1 |
| 143 | Клапан предохранительный СППК4Р 50-16 17сбнж Рн = 6,9 кг/см2 | шт | 1 |
| 144 | Преобразователь ТСМУ Метран 274-04-Exia-200-0,25-Y10 (-50...+150)°С-4-20mA-У1,1-ГП | шт | 1 |
| 145 | Пульт приёмо-контрольный охранно-пожарный пусковой ППКОПП-4ПЕх "Роса-2SL" | шт | 2 |
| 146 | Уплотнение лабиринтное 5ВЖ.372.197 СБ (материал: сплав АК74) | шт | 4 |
| 147 | Четьвертьоборотный взрывозащищённый электророивод ГЗ-ОФБ-74,5,5 М,220В У(-45…+60)°С | шт | 1 |
| 148 | Шаровой кран Naval 280509 газовый фланцевый Ду50Ру40 под привод | шт | 1 |
| 149 | Электромагнитный клапан КЭО 25/40/054/135 ЭВ 07/АС/230/22 | шт | 1 |
| 150 | Изолятор отпорный IPA24/4000 | шт | 2 |
| 151 | Изолятор подвесной на TS3R24 | пм | 2 |
| 152 | Переключатель пакетный однополюсный на два направления 220В,16А, силуминовый, IP56 ПП2-16/Н2 У356 | шт | 1 |
| 153 | GV2 Автоматический выключатель с комбинированным расцепителем (1-1,6А) | шт | 2 |
| 154 | Магнитный пускатель ПМ 12-100150 УЗВ | шт | 1 |
| 155 | Рубильник ВР 32-35 А31130 250А УХЛЗ | шт | 1 |
| 156 | Автоматический выключатель АЕ 20-49М-100 50А | шт | 1 |
| 157 | Автоматический выключатель АП 50 10А | шт | 1 |
| 158 | Автоматический выключатель АВВ3 п.50А | шт | 1 |
| 159 | Автоматический выключатель АВВ2 п.16А | шт | 1 |
| 160 | Автоматический выключатель АВВ2 п. SH202L C 10 | шт | 1 |
| 161 | Автоматический выключатель C60N 2 п. B2 | шт | 2 |
| 162 | Автоматический выключатель C60N 3 п. С3 | шт | 1 |
| 163 | Автоматический выключатель C60N 3 п. С4 | шт | 1 |
| 164 | Автоматический выключатель C60N 3 п. С10 | шт | 1 |
| 165 | Автоматический выключатель C60N 3 п. С16 | шт | 1 |
| 166 | Автоматический выключатель C60N 3 п. С25 | шт | 1 |
| 167 | Автоматический выключатель C60N 3 п. С32 | шт | 1 |
| 168 | Автоматический выключатель C60N 3 п. С50 | шт | 1 |
| 169 | Автоматический выключатель GV2 P 05 0.63-1А | шт | 1 |
| 170 | Автоматический выключатель GV2 P 07 1.6-2.5 | шт | 1 |
| 171 | Автоматический выключатель GV2 P 08 2.5-4А | шт | 1 |
| 172 | Автоматический выключатель GV2 P 10 4-6.3А | шт | 1 |
| 173 | Автоматический выключатель GV2 P 16 9-14А | шт | 1 |
| 174 | Автоматический выключатель GV2 P 20 13-18А | шт | 1 |
| 175 | Автоматический выключатель GV2 р 22 2025а | шт | 1 |
| 176 | Реле РВ-01 УХЛЗ 220В | шт | 1 |
| 177 | Реле РП 18-0_УХЛ4 | шт | 1 |
| 178 | 3AY1711-2F Злектромотор привод DC 220V/AC 230V | шт | 2 |
| 179 | Трансформатор ТОЛ-10-I-8-0,5/10Р/10Р/-600/5 У2 | шт | 3 |
| 180 | Электромагнитный клапан КЭО 25/40/054/135 ЭВ 07/АС/230/22 | шт | 2 |
| 181 | Реле PRSU 4/4 пер.присоед.пост. Ток 220В | шт | 1 |
| 182 | Реле РЭП36Н-11 6/2 пер.присоед.пост. Ток 220В | шт | 2 |
| 183 | Реле РЭП36Н-11 2/2 пер.присоед.пост. Ток 220В | шт | 2 |
| 184 | Реле РЭП34-80-10 | шт | 5 |
| 185 | Реле РЭП34-40-10 | шт | 1 |
| 186 | Реле РСН50-4/160 пер.присоед. | шт | 1 |
| 187 | Реле РСН13-3-28-1 пер.присоед. | шт | 1 |
| 188 | Реле КМН 22510 (АС-3) 380В (Пускатель) | шт | 1 |
| 189 | Реле PRSU 4/20 DC 15727.2 | шт | 1 |
| 190 | Переключатель ППГ-15-2С (тумблер) | шт | 1 |
| 191 | Переключатель 4G16-69-U-S1-R114 | шт | 1 |
| 192 | Переключатель 4G16-66-U-S1-R114 | шт | 1 |
| 193 | Переключатель 4G16-55-U-S1-R114 | шт | 1 |
| 194 | Переключатель 4G16-56-U-S1-R114 | шт | 1 |
| 195 | Переключатель 4G25-91-U-S1-R114 | шт | 1 |
| 196 | Переключатель 4G25-10-U-S1-R114 | шт | 1 |
| 197 | Переключатель 4G25-52-U-S1-R114 | шт | 1 |
| 198 | Переключатель ПМОФ45-112222/11-Д1 | шт | 1 |
| 199 | Переключатель ПМОВ-111222/11-Д54 | шт | 1 |
| 200 | Резистор С5-35-50-3,9 кОм | шт | 2 |
| 201 | Резистор С5-35-160-100 Ом | шт | 1 |
| 202 | Резистор С5-35-100-68 Ом | шт | 2 |
| 203 | Кнопки ABLFS-22 красная 2з.+2р. | шт | 1 |
| 204 | Кнопки ПВК-15УЗ | шт | 1 |
| 205 | Выключатель автоматический С32H-DC 2р Iн=3А Iотс= (5-8)Iн + КСО | шт | 1 |
| 206 | Выключатель автоматический С32H-DC 2р Iн=2А Iотс= (5-8)Iн + КСО | шт | 5 |
| 207 | Выключатель автоматический С32H-DC 2р Iн=16А Iотс= (3-4)Iн + КСО | шт | 1 |
| 208 | Выключатель автоматическийС32H-DC 2р Iн=6А Iотс= (5-8)Iн + КСО | шт | 1 |
| 209 | Выключатель автоматический С60N 3р Iн=3А хар-ка В | шт | 1 |
| 210 | Выключатель автоматический С60N 3р Iн=2А хар-ка С +КСО | шт | 1 |
| 211 | Выключатель автоматический С60N 3р Iн=2А хар-ка С +КСО | шт | 1 |
| 212 | Выключатель автоматический С60N 3р Iн=32А хар-ка С +КСО | шт | 1 |
| 213 | Выключатель путевой ВВП11-10Б421-51У215 | шт | 1 |
| 214 | Диод КД209Б | шт | 2 |
| 215 | Розетка контактной системы HARTING HAN К8/24 | шт | 1 |
| 216 | Блокировка ЭМБЗ УЗ ЭМК УЗ | шт | 1 |
| 217 | Вольтметр Э368 0-10,0 кВ | шт | 1 |
| 218 | Частотомер Ц4207и45-55 Гц | шт | 1 |
| 219 | Амперметр перегрузочный Э42702 1,5 50Гц(0,16-0,8) (0,8-4)кА_/5А | шт | 1 |
| 220 | Амперметр перегрузочный Э42702 1,5 50Гц(0,12-0,6) (0,6-3)кА_/5А | шт | 1 |
| 221 | Амперметр перегрузочный Э42702 1,5 50Гц(20-100) (100-600)А_/5А | шт | 1 |
| 222 | Амперметр перегрузочный ЭА0702 1,5 50Гц(4-10) (10-60)А_/5А | шт | 1 |
| 223 | Вольтметр Ц42702 1,5 50Гц (0,5-7,5)кВ | шт | 1 |
| 224 | Модуль связи АЦЕ049-2 | шт | 1 |
| 225 | Модуль МП-терминалов ССТ640 | шт | 1 |
| 226 | Модуль МП-терминалов MES120G | шт | 1 |
| 227 | Модуль МП-терминалов ССА630 | шт | 1 |
| 228 | Сигнальная лампа СКЛ-12-К-2-220 | шт | 5 |
| 229 | Сигнальная лампа СКЛ-12-Л-2-220 | шт | 5 |
| 230 | Сигнальная лампа СКЛ-12-Ж-2-220 | шт | 5 |
| 231 | Сигнальная лампа (неоновая лампа приточн.вентил.) 220В ВА9S | шт | 10 |
| 232 | Вакуумный выключатель электромотор привод 3AY1711-2F DC 220V/AC230V | шт | 2 |
| 233 | Вакуумный выключатель включающий электромагнит | шт | 2 |
| 234 | Светильник Navigator NBL-R1-100-E27/WH,D:24см, Е27 | шт | 1 |
| 235 | Светодиодные лампы 220В, 11 Вт,Е27 | шт | 5 |
| 236 | Светильник FL-LED Panel T36 PRISMA 6500K 595*595*19mm 36вт 3200Лм | шт | 5 |
| 237 | Выключатель однополюсный дл скрытой установки, 220В, 10А, степень защиты IP20 | шт | 1 |
| 238 | Выключатель однополюсный для открытой установки, 220В,10А, с сальниковым вводом, степень защиты IP44 | шт | 1 |
| 239 | Светильный шар уличный с основанием APEYRON electrics 11-05, 250мм, ПММА, молочный | шт | 1 |
| 240 | Лампа натриевая высокого давления мощностью 250Вт ДНаТ-250 УХЛ2 | шт | 2 |
| 241 | Уличный консольный светильник General GST-C1-60Вт-IP65-6 | шт | 1 |
| 242 | Кронштейн для консольных светильников РКУ, ЖКУ | шт | 1 |
| 243 | Светильник подвесной для лампы накаливания мощностью 100Вт. Степень защиты IP54 НСП-12У-100-212У1 | шт | 1 |
| 244 | Световой указатель "Универсал-СД"("Выход") с 8 свето-диодами мощностью 1 Вт, с автономным источником питания-NiCd высокотемпературной аккумуляторной батареей, IP65 "Универсал-СД"(БС-743-8х1-СД) УХЛ4 | шт | 2 |
| 245 | Розетка штепсельная двухполюсная 42В, 10А, без заземляющих контактов, для открытой установки, IP43 ГОСТ 7396.0-89*Е | шт | 1 |
| 246 | Взрывозащищённый светильник с компактной люминисцентной лампой PL-Т/4р мощностью 26Вт с цоколем Gx24q-3, с автономным источником питания - NiCd высокотемпературной аккумуляторной батареей, IP65, с пиктограммой "Выход" ФСПОЗ-АО-ОЗ | шт | 1 |
| 247 | Светодиодные лампы 220В, 20 Вт, Е27 | шт | 1 |
| 248 | Светодиодные лампы 220В, 25 Вт, Е27 | шт | 2 |
| 249 | Светодиодные лампы 220В, 11 Вт, Е27 | шт | 1 |
| 250 | Лампа натриевая мощностью 100Вт ДНаТ 100 УХЛ2 | шт | 1 |
| 251 | Лампа натриевая мощностью 70Вт ДНаТ 70 УХЛ2 | шт | 1 |
| 252 | Выключатель пакетный двухполюсный, 220В, 16А, степень защиты IP56, исполнение IV, силуминовый ПВ2-16У356 | шт | 1 |
| 253 | Выключатель пакетный трёхполюсный, 220В, 16А, степень защиты IP56, исполнение IV, силуминовый ПВ2-16У356 | шт | 1 |
| 254 | Переключатель пакетный двухполюсный на два направления 220В,16А, силуминовый, IP56 ПП2-16/Н2 У356 | шт | 1 |
| 255 | Выключатель однополюсный для открытой установки 220В, 10А, с сальниковым вводом, IP44 | шт | 1 |
| 256 | Светодиодные лампы 220В, 20Вт, Е27 | шт | 5 |
| 257 | Светодиодные лампы 220В, 25Вт, Е27 | шт | 3 |
| 258 | Лампа светодиодная LED 50Вт Е27/ Е40 белый SAFFIT | шт | 10 |
| 259 | Светодиодные лампы 220В, 11Вт, Е27 | шт | 5 |
| 260 | Светильник подвесной промышленный для ламп ДРЛ мощностью 125Вт, с встроенным ПРА, с защитным стеклом, IP РСП05-125-132 УХЛ4 | шт | 1 |
| 261 | 5ВЖ.372.197 СБ Уплотнение лабиринтовое (Уралнефтегаз) | комплект | 3 |
| 262 | 5ВЖ 263.325 Вкладыш подшипника | комплект | 3 |
| 263 | Электронагреватель ПИЭН(В)-3,0/220/50Гц-Т4-4Ф-3 | шт | 1 |
| 264 | Гетинаксовая изоляция, лист б=1мм-6м.кв | шт | 1 |
| 265 | Бекелитовая трубка б=2мм, под болты М 24 | п.м. | 1 |
| 266 | Тормозной прерыватель EI-BR-030 H 380 B | шт | 1 |
| 267 | Резистор предзаряда 60 Ом/ 120 Вт | шт | 1 |
| 268 | Индикатор AD22-22DS Yellow 220 V AC/DC | шт | 1 |
| 269 | Индикатор направления AD22-22DRE 220 V AC/DC | шт | 1 |
| 270 | Ключ магнитный КМ-1УХЛ2 | шт | 3 |
| 271 | Ключ электромагнитный КЭЗ-1-220,КЭА,220В | шт | 1 |
| 272 | Предохранитель WI-u 12KV-10A(4236006) | шт | 3 |

7.2.36. Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) АО «Пансионат с лечением Солнечная поляна» для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Одинцовского городского округа представлен в таблице 7.2.34.

Таблица 7.2.34 - Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) АО «Пансионат с лечением Солнечная поляна» для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Одинцовского городского округа

| № п/п | Наименование материального ресурса | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Инструмент |  |  |  |
| 1 | слесарный инструмент | комплект | 2 |
| 2 | ручной электроинструмент (дрель, шлифовальная машина) | комплект | 2 |
| 3 | удлинитель (30 метров) | ед. | 2 |
| 4 | светильник (прожектор) переносной | ед. | 2 |
| 5 | фонарь электрический | ед. | 2 |
| 6 | лопатка штыковая | шт. | 10 |
| 7 | лом 150мм | шт. | 5 |
| Средства пожаротушения |  |  |  |
| 1 | огнетушитель ранцевый | шт. | 10 |
| 2 | рукав пожарный диаметром 51 со стволом | шт. | 5 |
| 3 | огнетушитель ОУ-5 (ОПУ-5) | шт. | 43 |
| Средства индивидуальной защиты |  |  |  |
| 1 | костюм защитный Л-1 | комплект | 3 |
| 2 | костюм пожарного (сварщика) | шт. | 10 |
| 3 | пояс предохранительный в комплекте | комплект | 2 |
| 4 | фал страховочный 20 метром | ед. | 2 |
| 5 | каска защитная | шт. | 10 |
| Материалы |  |  |  |
| 1 | труба стальная диаметром 325, 219, 133, 108, 89 мм | м. | 50 |
| 2 | электроды 3,4,5 мм | кг | 30 |
| 3 | поранит 3-4 мм | кг | 10 |
| Оборудование (сооружения) |  |  |  |
| 1 | Пункт обогрева | комплект | 1 |

7.2.37. Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) ООО «Гранель Инжиниринг» для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Одинцовского городского округа представлен в таблице 7.2.35.

Таблица 7.2.35 - Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) ООО «Гранель Инжиниринг» для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Одинцовского городского округа

| № п/п | Наименование материального ресурса | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Материалы |  |  |  |
| 1 | Отвод ст. э/св 108х4,0/180 ППУ-ПЭ-сп | шт | 3 |
| 2 | Отвод ст. э/св 133х4/225 ППУ-ПЭ | шт | 3 |
| 3 | Отвод ст. э/св 159х4,5/250 ППУ-ПЭ | шт | 3 |
| 4 | Отвод ст. э/св 219х6/315 ППУ-ПЭ | шт | 3 |
| 5 | Труба 108х4,0/180 ППУ-ПЭ-сп | м | 9 |
| 6 | ТРУБА СТАЛЬ ВГП ДУ 15 (ДН 21,3Х2,5) ГОСТ 3262-75 ТМК | м | 6 |
| 7 | ТРУБА СТАЛЬ ВГП ДУ 20 (ДН 26,8Х2,5) ГОСТ 3262-75 ТМК | м | 2 |
| 8 | ТРУБА СТАЛЬ ВГП ДУ 32 (ДН 42,3Х2,8) ГОСТ 3262-75 ТМК | м | 2 |
| 9 | ТРУБА СТАЛЬ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДН 108Х3,5 (ДУ 100) ГОСТ 10704-91 ВМЗ | м | 4 |
| 10 | ТРУБА СТАЛЬ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДН 133Х4,0 (ДУ 125) ГОСТ 10704-91 ВМЗ | м | 4 |
| 11 | ТРУБА СТАЛЬ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДН 159Х4,5 (ДУ 150) ГОСТ 10704-91 ВМЗ | м | 9 |
| 12 | ТРУБА СТАЛЬ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДН 57Х3,5 (ДУ 50) ГОСТ 10704-91 ВМЗ | м | 9 |
| 13 | ТРУБА СТАЛЬ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДН 76Х3,0 (ДУ 65) ГОСТ 10704-91 ВМЗ | м | 9 |
| 14 | ТРУБА СТАЛЬ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДН 89Х3,0 (ДУ 80) ГОСТ 10704-91 ВМЗ | м | 6 |
| 15 | Труба э/св. 133х4/225 ППУ-ПЭ | м | 12 |
| 16 | Труба э/св. 159х4,5/250 ППУ-ПЭ | м | 12 |
| 17 | ФЛАНЕЦ СТАЛЬ ПЛОСКИЙ ДУ 100 РУ16 ГОСТ 33259-2015 LD | шт | 3 |
| 18 | ФЛАНЕЦ СТАЛЬ ПЛОСКИЙ ДУ 125 РУ16 ГОСТ 33259-2015 LD | шт | 3 |
| 19 | ФЛАНЕЦ СТАЛЬ ПЛОСКИЙ ДУ 150 РУ16 ГОСТ 33259-2015 LD | шт | 3 |
| 20 | ФЛАНЕЦ СТАЛЬ ПЛОСКИЙ ДУ 32 РУ16 ТИП 01 РЯД 1 ИСП. B ГОСТ 33259-2015 | шт | 3 |
| 21 | ФЛАНЕЦ СТАЛЬ ПЛОСКИЙ ДУ 50 РУ16 ГОСТ 33259-2015 LD | шт | 3 |
| 22 | КЗС 108/180 ППУ | шт | 6 |
| 23 | КЗС 133/225 ППУ | шт | 6 |
| 24 | КЗС 159/250 ППУ | шт | 6 |
| 25 | КЗС 219/315 ППУ | шт | 6 |
| 26 | КЗС 76/140 ППУ | шт | 6 |
| 27 | КЗС 89/160 ППУ | шт | 6 |
| 28 | Отвод стальной крутоизогнутый Дн108х3,5 (Ду100) | шт | 3 |
| 29 | Отвод стальной крутоизогнутый Дн133х3,5 (Ду125) | шт | 3 |
| 30 | Отвод стальной крутоизогнутый Дн159х4,5 (Ду150) | шт | 3 |
| 31 | Отвод стальной крутоизогнутый Дн42,4х3 (Ду32) | шт | 3 |
| 32 | Отвод стальной крутоизогнутый Дн89х3,5 (Ду80) | шт | 3 |
| 33 | Резьба стальная крутоизогнутый Ду20 L=30мм из труб | шт | 5 |
| 34 | Резьба стальная крутоизогнутый Ду25 L=38мм из труб | шт | 6 |
| 35 | Резьба стальная крутоизогнутый Ду32 L=38мм из труб | шт | 1 |
| 36 | Резьба стальная крутоизогнутый Ду50 L=45мм из труб | шт | 3 |
| 37 | Набор съемников стопорных колец KRAFT 180 мм KT 700966 | шт | 2 |
| 38 |  | шт | 2 |
| 39 | Насос для перекачки технических жидкостей, ручной груша, резина DolleX RPU-008 | шт | 1 |
| 40 | Насос дренажный Вихрь ДН-900 для грязной воды 258л/мин | шт | 2 |
| 41 | Поливочный шланг РОСТОК КЛАССИК 3-х слойный, 3/4"x50м 40308-3/4-50 | шт | 2 |
| 42 | Пропан в обм. тару (1б-21кг, 50л) | шт | 1 |
| 43 | Редуктор БАО-50-4 | шт | 1 |
| 44 | Редуктор БКО-50КР1 | шт | 1 |
| 45 | Резак "Норд-С" пропановый | шт | 2 |
| 46 | Рукав напорный с 2 головками ГР-80 (80 мм; 20 м) DDE 779-998 | шт | 8 |
| 47 | Силиконовый герметик Abro 310г высокотемпературный SS-2400 | шт | 2 |
| 48 | Строп из каната 10 м с 2 монтажными карабинами ПРОГРЕСС СЕФЕТИ Строп В 10 м 2 кар | шт | 4 |
| 49 | Стяжной ремень для крепления груза 5м, 0,4/0,8 т кольцевой РОМЕК 25.04.1.к 2000000005515 | шт | 4 |
| 50 | Текстильный ленточный петлевой строп СЕВЗАПКАНАТ СТП 2тн/3м 4631152171957 | шт | 2 |
| 51 | Текстильный петлевой строп КантаПлюс тСТП7-2,0/5,0м | шт | 2 |
| 52 | Топор кованый с фибергласовой ручкой РемоКолор 39-1-008 | шт | 1 |
| 53 | Трубный рычажный ключ №1 тип S GROSS 15611 | шт | 3 |
| 54 | Удерживающая страховочная привязь ПРОГРЕСС СЕФЕТИ УСП 2 Ж 5 Prime комфорт | шт | 4 |
| 55 | Универсальная лопата Землеройка 0111-ЧР | шт | 2 |
| 56 | Усиленные бокорезы KRAFTOOL Electro-Kraft 180 мм 2202-6-18_z01 | шт | 6 |
| 57 | Фумлента ЭКСПЕРТ (15000х19х0.2 мм) Зубр 12371-19-040 | шт | 4 |
| 58 | Электрод LB-52U (5 кг; 2.6 мм) KOBELCO СВ000000964 | шт | 1 |
| 59 | Электрододержатель Handy 300 ESAB | шт | 4 |
| 60 | Электроды сварочные OK 46.00 (3.0х350 мм; 4 кг) ESAB 4600303WB0 | шт | 1 |
| 61 | Горелка кабельная ГВ-385 стакан 35мм | шт | 2 |
| 62 | Двухпетлевой тестильный строп 2т/2м | шт | 1 |
| 63 | Домкрат бутылочный гидравлический | шт | 4 |
| 64 | Жировой солидол 5кг | шт | 10 |
| 65 | Картон прокладочный 1,0мм(1100х1000) | шт | 8 |
| 66 | Картон прокладочный 1,5мм(1100х1000) | шт | 2 |
| 67 | Кельма каменщика | шт | 1 |
| 68 | Кислород (10л) | шт | 3 |
| 69 | Кислород (40л) | шт | 2 |
| 70 | Кровельные саморезы 5,5х25 5кг | шт | 2 |
| 71 | Кровельные саморезы 5,5х32 5кг | шт | 10 |
| 72 | Графитная смазка 800г | шт | 40 |
| 73 | Пескобетон М300 40кг | п.м. | 59 |
| 74 | Профлист МП20 0.4х1150х2700 | п.м. | 28 |
| 75 | Профлист НС35 0.8х1060х4000 | шт | 2 |
| 76 | Клапан обратный двухстворчатый DN300 | шт | 2 |
| 77 | Клапан обратный двухстворчатый DN50 | шт | 1 |
| 78 | Аккумуляторная батарея 12В 12Ач | шт | 2 |
| 79 | Ацетилен (10л) | шт | 1 |
| 80 | Ацетилен в об.тару(1б-40л) | шт | 2 |
| 81 | Баллон Кислород газ тех 6,3м.куб.в бал. | шт | 2 |
| 82 | Баллон Пропан (50л) | шт | 6 |

7.2.38. Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) АО «ТЭК-24» для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Одинцовского городского округа представлен в таблице 7.2.36.

Таблица 7.2.36 - Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) АО «ТЭК-24» для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Одинцовского городского округа

| № п/п | Наименование материального ресурса | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Материалы |  |  |  |
| 1 | Асбест листовой 5 мм | кг | 10 |
| 2 | Автомат 1 ф.25А ВА47-29 25А | шт | 15 |
| 3 | Автомат 3 ф. 50А ВА88-32 | шт | 4 |
| 4 | Автомат 3 ф. 100А АЕ2056 | шт | 1 |
| 5 | Автомат 3 ф. 250А А3794 | шт | 2 |
| 6 | Автомат 3 ф. 400А А3794 | шт | 2 |
| 7 | Автомат ВА 57-39-340010 320А | шт | 1 |
| 8 | Автомат ВА 88-35 160А | шт | 1 |
| 9 | Автомат А3144 300А | шт | 1 |
| 10 | Болт М8х30 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 10 |
| 11 | Болт М10х60 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 10 |
| 12 | Болт М10х50 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 10 |
| 13 | Болт М12х60 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 10 |
| 14 | Болт М14х70 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 12 |
| 15 | Болт М16х80 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 12 |
| 16 | Болт М16х70 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 12 |
| 17 | Болт М16х90 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 12 |
| 18 | Болт М18х70 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 12 |
| 19 | Болт М20х90 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 12 |
| 20 | Болт М20х80 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 12 |
| 21 | Болт М22х90 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 12 |
| 22 | Болт М36х140 ГОСТ 7798-70 с гайкой | кг | 43 |
| 23 | Блок питания БП 14Б-Д4-24 | шт | 4 |
| 24 | Вентиль муфтовый dу15 мм 15кч18П | шт | 3 |
| 25 | Вентиль муфтовый dу20 мм 15кч18П | шт | 3 |
| 26 | Вентиль муфтовый dу25 мм 15кч18п | шт | 3 |
| 27 | Вентиль муфтовый dу32 мм 15кч18П | шт | 3 |
| 28 | Вентиль муфтовый dу40 мм 15кч18П | шт | 2 |
| 29 | Вентиль муфтовый dу50 мм 15кч18П | шт | 2 |
| 30 | Вентиль муфтовый dу15 мм бронзовый 15б27п | шт | 3 |
| 31 | Вентиль муфтовый dу20 мм бронзовый | шт | 3 |
| 32 | Вентиль муфтовый d 25 мм бронзовый | шт | 3 |
| 33 | Вентиль муфтовый dу32 мм бронзовый | шт | 3 |
| 34 | Вентиль dу40 мм | шт | 2 |
| 35 | Вентиль фланцевый 15кч19П dу20 мм | шт | 2 |
| 36 | Вентиль фланцевый 15кч19П dу25 мм | шт | 2 |
| 37 | Вентиль фланцевый 15кч19П dу32 мм | шт | 4 |
| 38 | Вентиль фланцевый 15кч19П dу40 мм | шт | 4 |
| 39 | Вентиль фланцевый 15кч19П dу50 мм | шт | 4 |
| 40 | Задвижка 30с41нж Ру16 dу50 мм | шт | 4 |
| 41 | Задвижка 30с41нж Ру16 dу80 мм | шт | 4 |
| 42 | Задвижка 30с41нж Ру16 dу100 мм | шт | 4 |
| 43 | Задвижка 30с41нж Ру16 dу150 мм | шт | 4 |
| 44 | Задвижка 30с41нж Ру16 dу200 мм | шт | 2 |
| 45 | Задвижка 30с41нж Ру16 dу250 мм | шт | 1 |
| 46 | Задвижка 30с41нж Ру16 dу300 мм | шт | 1 |
| 47 | Задвижка 30ч6бр Ру10 dу50 мм | шт | 4 |
| 48 | Задвижка 30ч6бр Ру10 dу80 мм | шт | 4 |
| 49 | Задвижка 30ч6бр Ру10 dу100 мм | шт | 4 |
| 50 | Задвижка 30ч6бр Ру10 dу125 мм | шт | 2 |
| 51 | Задвижка 30ч6бр Ру10 dу150 мм | шт | 2 |
| 52 | Задвижка 30ч6бр Ру10 dу200 мм | шт | 2 |
| 53 | Затвор dу50 мм с ручным приводом | шт | 2 |
| 54 | Затвор dу80 мм с редуктором | шт | 2 |
| 55 | Затвор dу100 мм с редуктором | шт | 1 |
| 56 | Затвор с редуктором dу150 мм | шт | 1 |
| 57 | Затвор с редуктором dу200 мм | шт | 1 |
| 58 | Источник питания AND-15.24 | шт | 5 |
| 59 | Кабель АВВГ 4 х 4 | пм | 50 |
| 60 | Кабель ВВГ 4х 6 | пм | 50 |
| 61 | Кабель АВВГ 4 х 25 | пм | 50 |
| 62 | Кабель АВВГ 4 х 70 | пм | 50 |
| 63 | Кабель ААШВ 10 3х70 | пм | 50 |
| 64 | Кабель ВВГ 4 х 10 | пм | 50 |
| 65 | Кабель КГ 4 х 6 | пм | 50 |
| 66 | Кабель ПВС 4х2,5 | пм | 50 |
| 67 | Кабель ВВГ 4 х 4 | пм | 100 |
| 68 | Кабель ВВГнг 3х1,5 | пм | 200 |
| 69 | Кабель АСБ-10 3х120 (10кВ) | пм | 40 |
| 70 | Контактор КТИ -5185 230В, 185А | шт | 1 |
| 71 | Компенсатор сальник. dу600 мм | шт | 1 |
| 72 | Клапан обратный 16ч3бр dу50 мм | шт | 1 |
| 73 | Клапан обратный 16ч3бр dу80 мм | шт | 1 |
| 74 | Клапан обратный 16ч3бр dу100 мм | шт | 1 |
| 75 | Клапан обратный 19ч21бр dу150мм | шт | 1 |
| 76 | Клапан обратный 19ч21бр dу100мм | шт | 1 |
| 77 | Клапан обратный 19ч21бр dу80мм | шт | 1 |
| 78 | Клапан обратный 19ч21бр dу50 мм | шт | 1 |
| 79 | Кран латунный газовый dу15 мм | шт | 5 |
| 80 | Кран латунный газовый dу20 мм | шт | 5 |
| 81 | Кран латунный газовый dу25 мм | шт | 5 |
| 82 | Кран трехходовой | шт | 6 |
| 83 | Кран шаровый 11б27п Ду 15 | шт | 2 |
| 84 | Кран шаровый 11б27п Ду 20 | шт | 2 |
| 85 | Кран шаровый 11б27п Ду 25 | шт | 2 |
| 86 | Кран шаровый 11б27п Ду 32 | шт | 1 |
| 87 | Кран шаровый 11б27п Ду 50 | шт | 1 |
| 88 | Кран шаровый 11с67п/11с42п Ду 100 | шт | 2 |
| 89 | Кран шаровый 11с67п/11с42п Ду 50 | шт | 2 |
| 90 | Кран шаровый 11с67п Ду 80 | шт | 2 |
| 91 | Кислород | м3 | 50 |
| 92 | Контактор 160А КТ | шт | 2 |
| 93 | Лампы ЛБ-36 | шт | 10 |
| 94 | Лампы Б 230-240-75 | шт | 20 |
| 95 | Лампы ДРЛ- 250 | шт | 4 |
| 96 | Лампы МО 36 - 60 | шт | 20 |
| 97 | Литол-24 | кг | 20 |
| 98 | Лен №12 | кг | 2 |
| 99 | Люк чугунный ф630 мм легкий | шт | 1 |
| 100 | Люк чугунный ф630 мм усиленный | шт | 1 |
| 101 | Манометр до 16 атм. | шт | 6 |
| 102 | Минвата | м3 | 5 |
| 103 | Метран 150 СОR2 (0-63 кПа) | шт | 2 |
| 104 | Метран 150 СОR1 (0-5 кПа) | шт | 1 |
| 105 | Метран 150 СОR1 (-0,2 до 0,2 кПа) | шт | 1 |
| 106 | Набивка сальниковая АП-31 6 мм | кг | 5 |
| 107 | Набивка сальниковая АП-31 8 мм | кг | 5 |
| 108 | Набивка сальниковая АП-31 10 мм | кг | 5 |
| 109 | Набивка сальниковая АП-31 12 мм | кг | 5 |
| 110 | Набивка сальниковая АП-31 16 мм | кг | 5 |
| 111 | Набивка сальниковая АП-31 25 мм | кг | 10 |
| 112 | Набивка сальниковая АП-31 30 мм | кг | 10 |
| 113 | Насос К20/30 4 кВт | шт | 1 |
| 114 | Насос К45/30 7,5 кВт | шт | 1 |
| 115 | Наконечники каб. медные М16- М50 | шт | 20 |
| 116 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Дн57 | шт | 10 |
| 117 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Дн76 | шт | 10 |
| 118 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Дн89 | шт | 10 |
| 119 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Дн108 | шт | 10 |
| 120 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Дн133 | шт | 10 |
| 121 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Дн159 | шт | 10 |
| 122 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Дн219 | шт | 10 |
| 123 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Дн273 | шт | 7 |
| 124 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Дн325 | шт | 7 |
| 125 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Дн377 | шт | 4 |
| 126 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Дн530 | шт | 3 |
| 127 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Ду600 мм | шт | 6 |
| 128 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Ду700 мм | шт | 2 |
| 129 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Ду800 мм | шт | 4 |
| 130 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Ду900 мм | шт | 2 |
| 131 | Отвод ст. ГОСТ 1735-83 Ду1000 мм | шт | 2 |
| 132 | Подшипник №304 | шт | 2 |
| 133 | Подшипник №305 | шт | 4 |
| 134 | Подшипник №306 | шт | 4 |
| 135 | Подшипник №307 | шт | 4 |
| 136 | Подшипник №308 | шт | 4 |
| 137 | Подшипник №309 | шт | 4 |
| 138 | Подшипник №310 | шт | 4 |
| 139 | Подшипник №311 | шт | 2 |
| 140 | Подшипник №312 | шт | 2 |
| 141 | Подшипник №313 | шт | 2 |
| 142 | Подшипник №314 | шт | 2 |
| 143 | Подшипник №318 | шт | 2 |
| 144 | Подшипник №317 | шт | 2 |
| 145 | Подшипник №322 | шт | 2 |
| 146 | Подшипник №1608 | шт | 4 |
| 147 | Подшипник №180304 | шт | 4 |
| 148 | Подшипник №180305 | шт | 4 |
| 149 | Подшипник №180306 | шт | 4 |
| 150 | Подшипник №180307 | шт | 4 |
| 151 | Подшипник №180308 | шт | 4 |
| 152 | Подшипник №180309 | шт | 4 |
| 153 | Подшипник №180310 | шт | 4 |
| 154 | Подшипник №180311 | шт | 4 |
| 155 | Подшипник №180312 | шт | 4 |
| 156 | Подшипник №180606 | шт | 4 |
| 157 | Подшипник №180607 | шт | 4 |
| 158 | Подшипник №180609 | шт | 4 |
| 159 | Подшипник №180610 | шт | 4 |
| 160 | Подшипник №180612 | шт | 2 |
| 161 | Подшипник №2317 | шт | 2 |
| 162 | Подшипник №2310 | шт | 4 |
| 163 | Подшипник №2319 | шт | 4 |
| 164 | Подшипник №2322М | шт | 2 |
| 165 | Подшипник №3616 | шт | 4 |
| 166 | Подшипник №3620 | шт | 4 |
| 167 | Подшипник №3622 | шт | 4 |
| 168 | Подшипник №3530 | шт | 4 |
| 169 | Подшипник №36318 | шт | 4 |
| 170 | Подшипник №312к5 | шт | 2 |
| 171 | Паронит ПОН 1 мм | кг | 5 |
| 172 | Паронит ПОН 3 мм | кг | 10 |
| 173 | Паронит ПОН 4 мм | кг | 10 |
| 174 | Паронит ПОН 5 мм | кг | 10 |
| 175 | Пускатели ПМЛ 2 вел. | шт | 2 |
| 176 | Пускатели ПМЛ 3 вел. | шт | 2 |
| 177 | Пускатели ПМЛ 4 вел. | шт | 2 |
| 178 | Пускатели ПМА 6 вел. | шт | 2 |
| 179 | Пускатели КМИ 22510 230В, 25А | шт | 2 |
| 180 | Пускатели КМИ 35012 230В, 50А | шт | 2 |
| 181 | Пускатели КМИ 46512 230В, 65А | шт | 1 |
| 182 | Пускатели КМИ 49512 230В, 95А | шт | 1 |
| 183 | Пропан | кг | 21 |
| 184 | Предохранитель НПН2 – 63 А | шт | 12 |
| 185 | Предохранитель ПН2 - 100 | шт | 12 |
| 186 | Предохранитель ПН2 - 250 | шт | 12 |
| 187 | Преобразователь давления БД-ПД-Р | шт | 6 |
| 188 | Преобразователь Сапфир 22МПС-ДД2430 6,3 кПа | шт | 1 |
| 189 | Преобразователь Сапфир 22МПС-ДД2430 10 кПа | шт | 1 |
| 190 | Преобразователь Сапфир 22МПС-ДД2430 16 кПа | шт | 1 |
| 191 | Преобразователь Сапфир 22МПС-ДД2430 25 кПа | шт | 1 |
| 192 | Преобразователь Сапфир 22МПС-ДД2430 40 кПа | шт | 1 |
| 193 | Преобразователь Сапфир 22МПС-ДД2430 63 кПа | шт | 1 |
| 194 | Провод ВВГ 3х1,5 | пм | 100 |
| 195 | Провод ПВС 4х2,5 | пм | 100 |
| 196 | Провод ПВС 4х0,75 | пм | 200 |
| 197 | Провод ШВВП 2х0,75 | пм | 200 |
| 198 | Раходомер-счетчик эл/магн. Взлет ЭР-Лайт М540Ф ф50 мм | шт | 1 |
| 199 | Раходомер-счетчик эл/магн. Взлет ЭР-Лайт М540 ф65 мм | шт | 1 |
| 200 | Раходомер-счетчик эл/магн. Взлет ЭР-Лайт М540 ф80 мм | шт | 1 |
| 201 | Раходомер-счетчик эл/магн. Взлет ЭР-Лайт М540 ф100 мм | шт | 1 |
| 202 | Раходомер-счетчик эл/магн. Взлет ЭР-Лайт М540 ф150 мм | шт | 1 |
| 203 | Резина термостойкая 5 мм ГОСТ7338-77 | кг | 20 |
| 204 | Рубильник 100А | шт | 2 |
| 205 | Рубильник 250А | шт | 2 |
| 206 | Секция передняя КЧМ-5 | шт | 2 |
| 207 | Секция промежуточная КЧМ-5 | шт | 2 |
| 208 | Секция задняя КЧМ-5 | шт | 2 |
| 209 | Литол-24 | кг | 5 |
| 210 | Светильник ПСХ - 60 | шт | 6 |
| 211 | Светильник НСП 11 - 100 | шт | 2 |
| 212 | Светильник ЖКУ 250 | шт | 2 |
| 213 | Светильник Айсберг 2х36 | шт | 6 |
| 214 | Светильник НСП 03-60 | шт | 10 |
| 215 | Сталь круглая d16 мм ст.45 | т | 0,05 |
| 216 | Сталь круглая d32 мм ст.3 | т | 0,05 |
| 217 | Сталь круглая d50 мм ст.3 | т | 0,05 |
| 218 | Сталь листовая Ст3 ГОСТ 19903 2 мм | т | 0,05 |
| 219 | Сталь листовая Ст3 ГОСТ 19903 3 мм | т | 0,05 |
| 220 | Сталь листовая Ст3 ГОСТ 19903 5 мм | т | 0,05 |
| 221 | Стекло водоуказательн. №5 | шт | 1 |
| 222 | Термометр до 150 град. | шт | 4 |
| 223 | Труба ст. ЭСВ ф1020х10 ГОСТ 10705 Ст20 | т | 7,473 |
| 224 | Труба ст. ЭСВ ф920х10ГОСТ 10705 Ст20 | т | 6,732 |
| 225 | Труба ст. ЭСВ ф820х10 ГОСТ 10704 Ст20 | т | 5,994 |
| 226 | Труба ст. ЭСВ ф720х10 ГОСТ 10704 Ст20 | т | 1,792 |
| 227 | Труба ст. ЭСВ ф530х8 ГОСТ 10704 Ст20 | т | 3,0897 |
| 228 | Труба ст. ЭСВ ф426х8 ГОСТ 10704 Ст20 | т | 1,654 |
| 229 | Труба ст. ЭСВ ф377х7 ГОСТ 10704 Ст20 | т | 1,9161 |
| 230 | Труба ст. ЭСВ ф325х8 ГОСТ 107041 Ст20 | т | 1,8762 |
| 231 | Труба ст. ЭСВ ф273х6 ГОСТ 10704 Ст20 | т | 1,1853 |
| 232 | Труба ст. ЭСВ ф219х6 ГОСТ 10704 Ст3 | т | 0,9456 |
| 233 | Труба ст. ЭСВ ф159х4,5 ГОСТ 10704 Ст3 | т | 0,5145 |
| 234 | Труба ст. ЭСВ ф133х4,0 ГОСТ 10704 | т | 0,3816 |
| 235 | Труба ст. ЭСВ ф108х4,0 ГОСТ 10704 | т | 0,3078 |
| 236 | Труба ст. ЭСВ ф89х4,0 ГОСТ 10704 Ст3 | т | 0,2514 |
| 237 | Труба ст. ЭСВ ф76х3,5 ГОСТ 10704 Ст3 | т | 0,1878 |
| 238 | Труба ст. ЭСВ ф57х3,5 ГОСТ 10704 Ст3 | т | 0,1386 |
| 239 | Труба ст. ф45х3 ГОСТ 3262 | т | 0,0999 |
| 240 | Труба ст. ф32х3,2 ГОСТ 3262 | т | 0,0927 |
| 241 | Техпластина ГОСТ 7338 5 мм ТМКЩ | кг | 10 |
| 242 | Фланец ст. плоский ф32 Ру16 | шт | 4 |
| 243 | Фланец ст. плоский ф40 Ру16 | шт | 4 |
| 244 | Фланец dу50 мм ГОСТ 12820-80 Ру16 | шт | 4 |
| 245 | Фланец dу80 мм ГОСТ 12820-80 Ру16 | шт | 4 |
| 246 | Фланец dу100 мм ГОСТ 12820-80 Ру16 | шт | 4 |
| 247 | Фланец dу125 мм ГОСТ 12820-80 Ру16 | шт | 4 |
| 248 | Фланец dу150 мм ГОСТ 12820-80 Ру16 | шт | 4 |
| 249 | Фланец dу200 мм ГОСТ 12820-80 Ру16 | шт | 4 |
| 250 | Фланец dу250 мм ГОСТ 12820-80 Ру16 | шт | 4 |
| 251 | Фланец dу300 мм ГОСТ 12820-80 Ру16 | шт | 4 |
| 252 | Фланец dу400 мм Ру25 | шт | 2 |
| 253 | Фланец dу500 мм Ру25 | шт | 2 |
| 254 | Фланец dу600 мм Ру25 | шт | 2 |
| 255 | Цемент | т | 0,5 |
| 256 | Электрод АНО-21 4 мм | кг | 40 |
| 257 | Эл. двигатель 4 кВт, 3000 об/мин | шт | 1 |
| 258 | Эл. двигатель 7,5 кВт, 3000 об/мин | шт | 2 |
| 259 | Эл. двигатель 15 кВт, 3000 об/мин | шт | 2 |
| 260 | Эл. двигатель 22 кВт, 3000 об/мин | шт | 1 |
| 261 | Эл. двигатель 30 кВт, 3000 об/мин | шт | 1 |

7.2.39. Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) ООО «УК «Кунцево» для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Одинцовского городского округа представлен в таблице 7.2.37.

Таблица 7.2.37 - Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) ООО «УК «Кунцево» для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Одинцовского городского округа

| № п/п | Наименование материального ресурса | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Инструмент |  |  |  |
| 1 | слесарный инструмент | комплект | 2 |
| 2 | ручной электроинструмент (дрель, шлифовальная машина) | комплект | 2 |
| 3 | удлинитель (30 метров) | ед. | 2 |
| 4 | светильник (прожектор) переносной | ед. | 2 |
| 5 | фонарь электрический | ед. | 2 |
| 6 | лопатка штыковая | шт. | 10 |
| 7 | лом 150мм | шт. | 5 |
| Материалы |  |  |  |
| 1 | труба стальная диаметром 325, 219, 133, 108, 89 мм | м. | 50 |
| 2 | электроды 3,4,5 мм | кг | 30 |
| 3 | поранит 3-4 мм | кг | 10 |

7.2.40. Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) Подмосковный филиал ООО «ТСК Мосэнерго» для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Одинцовского городского округа представлен в таблице 7.2.38.

Таблица 7.2.38 - Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) Подмосковный филиал ООО «ТСК Мосэнерго» для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Одинцовского городского округа

| № п/п | Наименование материального ресурса | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Материалы |  |  |  |
| 1 | Труба 57х4(5) Труба стальная бесшовная горячедеформированная по ГОСТ 8731-74 (группа В) и ГОСТ 8732-78 из стали 20 по ГОСТ 1050-2013 | м | 6 |
| 2 | Труба 89х4(5) Труба стальная бесшовная горячедеформированная по ГОСТ 8731-74 (группа В) и ГОСТ 8732-78 из стали 20 по ГОСТ 1050-2013 | м | 6 |
| 3 | Труба 108х4(5) Труба стальная бесшовная горячедеформированная по ГОСТ 8731-74 (группа В) и ГОСТ 8732-78 из стали 20 по ГОСТ 1050-2013 | м | 12 |
| 4 | Труба 159х5(6) Труба стальная бесшовная горячедеформированная по ГОСТ 8731-74 (группа В) и ГОСТ 8732-78 из стали 20 по ГОСТ 1050-2013 | м | 3 |
| 5 | Труба 630х8 Трубы стальные электросварные прямошовные по ГОСТ 20295-85 ТИП 3 К52 из Стали 17Г1С-У или из стали 17Г1С по ГОСТ 19281-2014 | м | 3 |
| 6 | Кран шаровой стальной цельносварной редуцированный DN80. Тип присоединения: сварка/сварка; Корпус/патрубки: штампосварные из стали 20 по ГОСТ 1050-2013; Рабочая среда: вода; Номинальное давление, PN, МПа, не менее: 2,5; Рабочая температура, °С, не менее: 150; Номинальный диаметр, DN, мм: 40; Проход: редуцированный; Привод: ручка | шт. | 1 |
| 7 | Кран шаровой стальной цельносварной редуцированный DN100. Тип присоединения: сварка/сварка; Корпус/патрубки: штампосварные из стали 20 по ГОСТ 1050-2013; Рабочая среда: вода; Номинальное давление, PN, МПа, не менее: 2,5; Рабочая температура, °С, не менее: 150; Номинальный диаметр, DN, мм: 100; Проход: редуцированный; Привод: ручка. | шт. | 1 |

7.2.41. Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) ООО «ЭнергоСтройМех» для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Одинцовского городского округа представлен в таблице 7.2.39.

Таблица 7.2.39 - Перечень материальных ресурсов, которые зарезервированы (неснижаемый запас) ООО «ЭнергоСтройМех» для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Одинцовского городского округа

| № п/п | Наименование материального ресурса | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Материалы |  |  |  |
| 1. | Трубы стальные в ППУ изоляции в ПЭ оболочке: |  |  |
|  | Ø108х4,0 мм | м | 40 |
|  | Ø133х4,0 мм | м | 40 |
|  | Ø159х5,0 мм | м | 40 |
|  | Ø219х6,0 мм | м | 40 |
|  | Ø273х7,0 мм | м | 40 |
|  | Ø325х8,0 мм | м | 40 |
|  | Ø377х8,0 мм | м | 40 |
|  | Ø426х9,0 мм | м | 40 |
|  | Ø530х10,0 мм | м | 40 |
| 2 | Отвод стальной |  |  |
|  | Ø108 мм | шт | 4 |
|  | Ø133 мм | шт | 4 |
|  | Ø159 мм | шт | 4 |
|  | Ø219 мм | шт | 4 |
|  | Ø273 мм | шт | 4 |
|  | Ø325 мм | шт | 4 |
|  | Ø377 мм | шт | 4 |
|  | Ø426 мм | шт | 4 |
|  | Ø530 мм | шт | 4 |
| 3 | Кран шаровой цельносварной |  |  |
|  | Ду100 мм | шт | 4 |
|  | Ду125 мм | шт | 4 |
|  | Ду150 мм | шт | 4 |
|  | Ду200 мм | шт | 4 |
|  | Ду250 мм | шт | 4 |
|  | Ду300 мм | шт | 4 |
|  | Ду400 мм | шт | 4 |
|  | Ду500 мм | шт | 4 |
| 4 | Кран шаровой фланцевый |  |  |
|  | Ду40 мм | шт | 4 |
|  | Ду50 мм | шт | 4 |
|  | Ду65 мм | шт | 4 |
|  | Ду80 мм | шт | 4 |
|  | Ду100 мм | шт | 4 |
|  | Ду125 мм | шт | 4 |
|  | Ду150 мм | шт | 4 |
|  | Ду200 мм | шт | 4 |
|  | Ду250 мм | шт | 4 |
| 5 | Кран шаровой |  |  |
|  | Ду15 мм | шт | 4 |
|  | Ду20 мм | шт | 4 |
|  | Ду25 мм | шт | 4 |
|  | Ду32 мм | шт | 4 |
|  | Ду40 мм | шт | 4 |
|  | Ду50 мм | шт | 4 |
| 6 | Кран трехходовой Ду15 мм | шт | 4 |
| 7 | Тех. пластина | кг | 15 |
| 8 | Паронит 4мм, 5мм | кг | 15 |
| 9 | Лен | кг | 10 |
| 10 | Лента ФУМ | шт | 5 |
| 11 | Сталь листовая 2,4,5,6,8,10,20 мм | кг | 125 |
| 12 | Графит | кг | 5 |
| 13 | Кислород | бал. | 1 |
| 14 | Ацетилен | бал. | 1 |
| 15 | Пропан | бал. | 1 |
| 16 | Электроды 3-5мм | кг | 25 |
| 17 | Круг отрезной Ø125, 230 | шт | 20 |
| 18 | Цемент | т | 0,5 |
| 19 | Стекло жидкое | кг | 20 |
| 20 | Защитный костюм | шт | 3 |
| 21 | Фильтрующий противогаз | шт | 3 |
| 22 | Противогаз шланговый | шт | 1 |
| 23 | Резиновые сапоги | пара | 3 |
| 24 | Ключи газовые № 1, 2 | шт | 2 |
| 25 | Ключи гаечные | комп. | 1 |
| 26 | Лопата совковая | шт | 2 |
| 27 | Лопата штыковая | шт | 2 |
| 28 | Насос дренажный электрический, 50 м3/ч | шт | 1 |
| 29 | Рукав пожарный в сборе | шт | 5 |
| 30 | Веревка | шт | 2 |
| 31 | Спасательный пояс | шт | 2 |
| 32 | Лента сигнальная оградительная | шт | 5 |

7.2.5. При локализации и ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения при установлении, либо прогнозировании низких температур наружного воздуха, неблагоприятных метеоусловиях (буран, метель и т.п), организациями, связанными с функционированием систем теплоснабжения во время проведения работ аварийно-ремонтными бригадами, должны организовываться временные пункты обогрева.

Пункты обогрева могут развертываться на базе стационарных зданий и сооружений (стационарные пункты обогрева), с использованием перемещаемых средств (палатки, пневмокаркасные модули и т.п. – мобильные пункты обогрева), специализированных автомобилей, автобусов (подвижные пункты обогрева).

Раздел 8. Применение электронного моделирования аварийных ситуаций

  - Краткое руководство пользователя при применении электронного моделирования аварийных ситуаций

8.1.1. Компьютерное моделирование реальных процессов в системе теплоснабжения является важным элементом при эксплуатации системы теплоснабжения и ликвидации последствий аварийных ситуаций. При этом имитационные и расчетно-аналитические модели используются как инструмент для принятия решений путем построения прогнозов поведения моделируемой системы при тех или иных условиях и способах воздействия на нее.

8.1.2. Для компьютерного моделирования процессов в системе теплоснабжения используются электронные модели систем теплоснабжения, создаваемые с применением специализированных программно-расчетных комплексов. При этом в соответствии с требованиями пункта 38 главы 3 постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа должна содержать:

а) графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения и с полным топологическим описанием связности объектов;

б) паспортизацию объектов системы теплоснабжения;

в) паспортизацию и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное;

г) гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть;

д) моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии;

е) расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку;

ж) расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя;

з) расчет показателей надежности теплоснабжения;

и) групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения;

к) сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей.

8.1.3. Задачи по ликвидации последствий аварийных ситуаций, решаемые с применением электронного моделирования, относятся к процессам эксплуатации системы теплоснабжения, диспетчерскому и технологическому управлению системой.

В эти задачи входят:

- моделирование изменений гидравлического режима при аварийных переключениях и отключениях;

- формирование рекомендаций по локализации аварийных ситуаций и моделирование последствий выполнения этих рекомендаций;

- формирование перечней и сводок по отключаемым абонентам.

8.1.4. Для электронного моделирования ликвидации последствий аварийных ситуаций применяются:

- программное обеспечение, позволяющее создать электронную модель всех технологических объектов (паспортизировать), составляющих систему теплоснабжения, в их совокупности и взаимосвязи, и на основе этого описания решать весь спектр расчетно-аналитических задач, необходимых для многовариантного моделирования режимов работы всей системы теплоснабжения и ее отдельных элементов;

- средства создания и визуализации графического представления сетей теплоснабжения в привязке к плану территории, неразрывно связанные со средствами технологического описания объектов системы теплоснабжения и их связности;

- собственно данные, описывающие каждый в отдельности элементарный объект и всю совокупность объектов, составляющих систему теплоснабжения населенного пункта,

– от источника тепла и вплоть до каждого потребителя, включая все трубопроводы и тепловые камеры, а также электронный план местности, к которому привязана модель системы теплоснабжения.

8.1.5. В качестве инструмента для решения задач с применением электронного моделирования ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения Одинцовского городского округа используется электронная модель, созданная в программе «Zulu» (изготовитель программного обеспечения - ООО «Политерм», г. Санкт-Петербург) в составе геоинформационной системы (ГИС) Zulu и программно-расчетного комплекса Zulu Thermo версия 2021, с применением расчетного модуля «Коммутационные задачи».

8.1.6. С применением геоинформационной системы Zulu можно создавать и видеть на топографической карте территории план-схемы инженерных сетей с поддержкой их топологии, проводить совместный семантический и пространственный анализ графических и табличных данных, осуществлять экспорт и импорт данных.

8.1.7. С применением модуля «Коммутационные задачи» программно-расчетного комплекса Zulu Thermo, возможно проводить анализ отключений, переключений, поиск ближайшей запорной арматуры, отключающей участок от источников, или полностью изолирующей участок и т.д.

8.1.8. Модуль «Коммутационные задачи» предназначен для анализа изменений вследствие отключения задвижек или участков сети. В результате выполнения задачи определяются объекты, попавшие под отключение. При этом производится расчет объемов воды, которые возможно придется сливать из трубопроводов тепловой сети и систем теплопотребления. Результаты расчета отображаются на карте в виде тематической раскраски отключенных участков и потребителей и выводятся в отчет.

Модуль «Коммутационные задачи» обеспечивает функции:

  - просмотр характеристик объектов тепловых сетей в виде таблиц;

  - коммутационные вычисления (поиск колец, поиск путей от источника и пр.);

  - моделирование аварийных ситуаций и отключений по плановым работам;

  - отображение отключений на карте;

  - формирование списков отключаемых объектов;

  - расчет контуров отопления, отображение текущих схем контуров на карте;

  - архивы отключений и контуров отопления.

  - Применение электронного моделирования при ликвидации аварийных ситуаций

    - Применение организациями, функционирующими в системах теплоснабжения Одинцовского городского округа, электронного моделирования при ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения осуществляется с использованием базы данных электронной модели систем теплоснабжения и программно-расчетного комплекса Zulu.

    - Последовательность электронного моделирования при ликвидации аварийных ситуаций описана ниже:

I. Начало работы

Выберите в меню "Задачи" пункт "Коммутационные задачи".

II. Выбор слоя сети

Для выбора слоя, в котором будут решаться коммутационные задачи нажмите кнопку "Слой..." и в появившемся диалоговом окне с помощью левой кнопки мыши выберите слой сети. Нажмите кнопку «ОК».

III. Настройки

Нажмите кнопку "Настройки" для вызова диалога настроек программы.

IV. Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях

Программное обеспечение ZuluThermo позволяет проводить моделирование всех видов переключений на тепловой сети. Суть заключается в автоматическом отслеживании программой состояния запорно- регулирующей арматуры и насосных агрегатов в базе данных описания тепловой сети. Любое переключение на схеме тепловой сети влечет за собой автоматическое выполнение гидравлического расчета, и, таким образом, в любой момент времени пользователь видит тот гидравлический режим, который соответствует текущему состоянию всей совокупности запорно-регулирующей арматуры и насосных агрегатов на схеме тепловой сети.

Переключения могут быть как одиночными, так и групповыми, для любой выбранной (помеченной) совокупности переключаемых элементов.

Для насосных агрегатов и их групп в модели доступны несколько видов переключений:

- включение/выключение;

- дросселирование;

- изменение частоты вращения привода.

Задвижки типа «дроссель», помимо двух крайних состояний (открыта/закрыта), могут иметь промежуточное состояние «прижата», определяемое в либо в процентах открытия клапана, либо в числе оборотов штока. При этом состоянии задвижка моделируется своим гидравлическим сопротивлением, рассчитанным по паспортной характеристике клапана.

При любом переключении насосных агрегатов в насосной станции или на источнике автоматически пересчитывается суммарная расходно-напорная характеристика всей совокупности работающих насосов.

Для регуляторов давления и расхода переключением является изменение установки. Для потребителей переключением является любое из следующих действий:

- включение/отключение одного или нескольких видов тепловой нагрузки;

- ограничение одного или нескольких видов тепловой нагрузки;

- изменение температурного графика или удельных расходов теплоносителя по видам тепловой нагрузки.

Предусмотрена генерация специальных отчетов об отключенных/включенных абонентах и участках тепловой сети, состояние которых изменилось в результате последнего произведенного единичного или группового переключения. Эти отчеты могут содержать любую информацию об этих объектах, содержащуюся в базе данных.

Режим Моделирование переключений позволяет оперативно получать ответы на вопросы типа «Что будет, если...?» Это дает возможность избежать ошибочных действий при регулировании режима и переключениях на реальной тепловой сети.

V. Моделирование переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии

Подсистема гидравлических расчетов позволяет моделировать произвольные режимы, в том числе аварийные.

Гидравлическое моделирование предполагает внесение в модель определенных изменений с целью воспроизведения режимных последствий этих изменений, которые искажают реальные данные, описывающие эксплуатируемую тепловую сеть в ее текущем состоянии.

Подсистема гидравлических расчетов содержит специальный инструментарий, позволяющий для целей моделирования создавать и администрировать специальные «модельные» базы – наборы данных, клонируемых из основной (контрольной) базы данных описания тепловой сети, на которых предусматривается произведение любых манипуляций без риска исказить или повредить контрольную базу.

Данный механизм также обеспечивает возможность осуществления сравнительного анализа различных режимов работы тепловой сети, реализованных в модельных базах, между собой. В частности, наглядным аналитическим инструментом является сравнительный пьезометрический график, на котором приводятся изменения гидравлического режима, произошедшее в результате тех или иных манипуляций.

VI. Анализ переключений

Выполнение команды "Анализ переключений" позволяет рассчитать изменения в сети вследствие отключения или изолирования заданных объектов сети (участков, арматуры и т.д), вызванных аварийной ситуацией. Также при работе с этой функцией производится расчет объемов внутренних систем теплопотребления и нагрузок на системы теплопотребления при данных изменениях в сети. Результаты расчета отображаются на карте в виде тематической раскраски и выводятся в отчет.

Для начала работы необходимо задать список переключаемых объектов, участка тепловой сети, на котором рассматривается возникновение аварийной ситуации. Для этого выбирается закладка «Анализ переключений». В режиме выделить указывается на карте аварийный участок или на этом участке арматуру, для которых необходимо произвести переключение (слой сети при этом должен быть активным). Далее необходимо нажать кнопку на панели диалога. Выбранный объект добавится в список переключаемых объектов сети в диалоговом окне. Таким же образом добавьте в список все необходимые для анализа объекты.

Необходимо выделить нужный объект из набранного списка и выбрать в поле «Действие» необходимый вид переключения.

После выбора переключения на карте автоматически определится и отобразится в виде тематической раскраски зона отключенных аварийных участков сети и потребителей. На схеме выделяются элементы (потребители, участки трубопроводов, тепловые камеры и т.д.), попавшие в зону отключения.

При необходимости возможно удалить раскраску с помощью кнопки.

При выполнении команды "Анализ переключений" реализуются следующие виды переключений:

- «Включить». Режим объекта устанавливается на «Включен»;

- «Выключить». Режим объекта устанавливается на «Выключен»;

- «Изолировать от источника». Режим объекта устанавливается на «Выключен». При этом автоматически добавляется в список и переводится в режим отключения вся изолирующая объект от источника запорная арматура;

- «Отключить от источника». Режим объекта устанавливается на «Выключен». При этом автоматически добавляется в список и переводится в режим отключения вся отключающая объект от источника запорная арматура.

Изображение позволяет визуализировать результаты расчеты и определить оптимальные действия персонала. На ней с привязкой к объектам на карте, показано оптимальное распределение потоков теплоносителя, позволяющее обеспечить необходимый гидравлический режим тепловой сети в случае нештатной аварийной ситуации.

На основе данных, полученных при электронном моделировании, дежурный диспетчер может для устранения и уменьшения негативных последствий аварии оперативно по средствам связи сообщить ремонтной бригаде, выехавшей для ликвидации последствий аварийной ситуации:

- информацию о трубопроводной арматуре, которую необходимо открыть (закрыть) для теплоснабжения потребителей;

- список потребителей тепловой энергии, попадающих под отключение при проведении переключений.

Анализ переключений в тепловой сети производится с учетом выбранных переключений для объектов из списка и включает в себя:

- поиск попавших под отключение объектов тепловой сети;

- расчет объемов внутренних систем теплопотребления и нагрузок на системы теплопотребления при данных изменениях в сети, вызванных аварийной ситуацией;

- отображение результатов расчета на карте в виде тематической раскраски и вывод табличных данных в отчет, с последующей возможностью их экспорта в формат MS Excel или HTML.

Для выполнения расчета необходимо нажать кнопку "Выполнить". В результате выполнения задачи появится браузер "Просмотр результата", содержащий табличные данные результатов расчета.

Вкладки браузера содержат таблицы попавших под отключение объектов сети и итоговые значения результатов расчета.

Итоговые значения по потребителям содержат следующие значения:

а) Для тепловой сети:

- объем воды в подающем трубопроводе;

- объем воды в обратном трубопроводе;

- расчетная нагрузка на отопление;

- расчетная нагрузка на вентиляцию;

- расчетная средняя нагрузка на ГВС;

- объем воды в системе отопления;

- объем воды в системе вентиляции;

- объем воды в системе ГВС;

- суммарный объем воды.

б) Итоговые значения по обобщенным потребителям:

- объем воды в подающем трубопроводе;

- объем воды в обратном трубопроводе;

- расход воды на системы отопления, систему вентиляции и закрытые системы ГВС;

- расход воды на открытый водоразбор.

VII. Поиск в слое подложке

Поиск в слое подложке позволяет осуществить поиск в заданном слое объектов, местоположение которых совпадает с местоположением потребителей в слое сети. Результаты поиска отображаются на карте в виде тематической раскраски объектов слоя-подложки и выводятся в отчет.

Для ввода исходных данных необходимо выполнить следующие действия:

а) Выберите закладку "Поиск в слое подложке".

б) Выберите c помощью переключателей "Учитывать потребителей" необходимые условия поиска:

- Всех в сети. Поиск будет осуществляться для всех потребителей в слое сети, дополнительных настроек производить не надо, и можно сразу производить поиск;

- Из группы. Поиск будет осуществляться для потребителей, входящих в текущую группу в слое сети;

- Из списка. Поиск будет осуществляться для потребителей, входящих в список в окне диалога, перед началом поиска необходимо добавить потребителей в список. Для этого выделите в режиме на карте потребителя, для которого необходимо произвести поиск. Нажмите кнопку на панели диалога. Выбранный потребитель добавится в список в диалоговом окне. Таким же образом добавьте в список всех необходимых для поиска потребителей.

Для поиска в слое подложке необходимо выполнить следующие действия:

Для выполнения поиска нажмите кнопку "Выполнить". В результате выполнения задачи появится браузер "Просмотр результата", содержащий табличные данные результатов поиска и выполнится раскраска слоя-подложки в зависимости от режимов потребителей и выбранных настроек.

Каждая запись результирующей таблицы соответствует потребителю и соответствующему объекту слоя подложки и содержит заданные в настройках поля из баз данных, а также информацию о текущем режиме потребителя.

При необходимости вы можете удалить раскраску с помощью кнопки.

VIII. Настройки

Слой сети. В диалоге настроек выберите закладку "Слой сети". В выпадающем списке с помощью левой кнопки мышки выберите нужный слой сети и в списке видов сети выберите соответствующий вид сети.

Анализ переключений. В диалоге настроек выберите закладку "Анализ переключений". В верхнем списке отображается перечень всех типов для выбранного слоя сети.

Для того, чтобы определенный тип элементов сети вошел в отчет по поиску изменений в сети, необходимо включить его в списке типов и выбрать нужные поля для вывода в отчет. Для включения типа в отчет с помощью левой кнопки мыши установите напротив названия типа галочку.

При выделении названия типа в верхнем разделе, в списке Доступные поля отобразится список всех полей базы данных текущего выбранного типа, которые могут быть включены в отчет. В списке Поля для вывода отобразится список полей, которые были выбраны для включения в отчет.

Слой подложка. В диалоге настроек выберите закладку "Слой подложка".

В верхнем списке, в разделе "Слой подложка" отображается перечень слоев карты. Для выбора нужного слоя, в котором будет осуществляться поиск и раскраска объектов, попадающих под потребителей сети, с помощью левой кнопки мыши установите галочку. В левом нижнем списке содержится список всех полей базы данных выбранного слоя, которые могут быть включены в отчет. В правом нижнем списке содержится список полей, которые были выбраны для включения в отчет.

В верхнем списке, в разделе "Слой сети" отображается перечень типов потребителей слоя сети. Выберите нужный тип потребителей, для которых будет осуществляться поиск в слое подложке и задайте необходимые для вывода в отчет поля.

Опция "Выводить отчет": кроме тематической раскраски объектов слоя подложки, результаты поиска выводятся в браузер "Просмотр результата".

Опция "Раздельный отчет по режимам": в браузере "Просмотр результата" результаты поиска группируются в отдельные таблицы, в зависимости от режимов потребителей.

IX. Раскраска

Для проведения раскраски в диалоге настроек выберите закладку "Раскраска".

Раскраска слоя подложки по состоянию потребителей сети позволяет задать стиль и цвет заливки площадных объектов слоя подложки в зависимости от режима соответствующих потребителей. Режим "Не определен" соответствует ситуации, когда на один объект слоя подложки попадает несколько потребителей с разными режимами. Для задания стиля и цвета заливки нужного режима нажмите соответствующую кнопку. В появившемся диалоге выберите необходимые параметры.

Раскраска отключенных/изолированных участков сети позволяет задать стиль и цвет участков сети отключенных/изолированных от источников. Для задания нужного стиля и цвета нажмите соответствующую кнопку. В появившемся диалоге выберите необходимые параметры.

X. Работа со списком объектов

При работе со списком объектов в него возможно добавлять объекты из активного слоя карты. Для этого необходимо выделить объект на карте в режиме и нажать кнопку. Для удаления объекта из списка выделите его в списке и нажмите кнопку. При передвижении по списку, на карте автоматически выделяется соответствующий объект. Если объект не попадает в текущий экстент карты, то экстент устанавливается таким образом, чтобы объект оказался в центре карты. При выбранной закладке "Анализ переключений", с помощью кнопок и вы можете просмотреть и распечатать отчет по списку объектов. Поля для подготовки отчета берутся из настроек соответствующего типа объекта сети.

Формы, создаваемые в электронной модели по объектам представлены в таблице 8.2.1.

Таблица 8.2.1 – Формы, создаваемые в электронной модели по объектам при отключении участков тепловой сети

| Участки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование начала участка | Наименование конца участка |  | Длина участка, м |  | Внутренний диаметр подающего трубопровода, мм |  |  | Внутренний диаметр обратного трубопровода, мм |
| ТК-14 | ТК-15 |  | 40,4 |  | 0,15 |  |  | 0,15 |
| Потребитель |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование узла | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч |  |  | Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч |  |  | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч |  |
| ул. Иванова, 5 | 0,053 |  |  | 0 |  |  | 0,003 |  |
| ул. Степанова,16 | 0,14 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| Узел |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование узла |  | Геодезическая отметка, м |  |  |  | Располагаемый напор, м |  |  |
| ТК-14 |  | 173 |  |  |  | 40,279 |  |  |

XI Работа с браузером результатов расчета

Навигация. Браузер "Просмотр результата" содержит табличные данные результатов расчета. Для того, чтобы сделать активной нужную таблицу – необходимо выбрать соответствующую вкладку браузера. При выделении с помощью левой клавиши мыши записи в таблице, на карте автоматически выделяется соответствующий объект. Если объект не попадает в текущий экстент карты, то экстент устанавливается таким образом, чтобы объект оказался в центре карты.

Создание отчета. Для создания отчета по табличным данным результатов расчета нажмите кнопку. Появится диалог создания отчета.

Для предварительного просмотра отчета необходимо нажать кнопку "Просмотр". Для проведения печати отчета необходимо нажать кнопку "Печать".

Экспорт в MS Excel. Для экспорта в электронную таблицу MS Excel табличных данных результатов расчета необходимо нажать кнопку. В окне появится диалог экспорта в MS Excel.

В строке "Путь к книге Excel" необходимо нажать кнопку "Обзор" и указать полный путь к файлу электронной таблицы. В строке "Имя листа" необходимо ввести имя листа, в который будут сохранены данные. После этого необходимо нажать кнопку "Сохранить".

XII Экспорт в HTML

Для экспорта в HTML страницу табличных данных результатов расчета нажмите кнопку. Появится диалог экспорта в HTML.

В строке "Имя файла" необходимо нажать кнопку "Обзор" и указать полный путь к файлу HTML, в который будут сохранены данные. После этого необходимо нажать кнопку "Сохранить".

  - Действия персонала при применении электронного моделирования аварийных ситуаций

8.3.1. Электронное моделирование при ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения выполняется дежурным диспетчером АДС организаций, функционирующих в системах теплоснабжения Одинцовского городского округа.

8.3.2. Дежурный диспетчер АДС действует в круглосуточном режиме следующим образом:

– уточняет условия развития аварийной ситуации (место действия аварийной ситуации: источник, объект теплоснабжения, отказ тепловых сетей, потребитель);

– уточняет место расположения близлежащей к месту возникновения аварийной ситуации запорно-регулирующей арматуры, для возможности отключения неисправного участка тепловой сети;

– уточняет зону действия аварийной ситуации (объем связанности сетей и потребителей после места возникновения аварийной ситуации);

– уточняет категорию надежности потребителей, расположенных в зоне аварийной ситуации;

– уточняет наихудшее по величине время снижения температуры в здании (на его основе устанавливается ограниченность времени осуществления ремонта).

8.3.3. Дежурный диспетчер АДС для анализа переключений, поиска ближайшей запорной арматуры, отключающей участок от источников, или полностью изолирующей участок выполняет следующие действия:

- активирует модуль «Коммутационные задачи» электронной модели системы теплоснабжения Одинцовского городского округа;

- для начала работы включает необходимые слои электронной модели системы теплоснабжения.

- задает список переключаемых объектов, участков тепловой сети, на которых возникла аварийная ситуация.

- реализует команду "Анализ переключений", что позволит рассчитать изменения в тепловой сети вследствие отключения или изолирования заданных объектов сети, вызванных аварийной ситуацией, провести расчет объемов внутренних систем теплопотребления и нагрузок на системы теплопотребления при данных изменениях в тепловой сети;

- после выбора переключения на карте местности, отображенной на мониторе, автоматически определится и отобразится в виде тематической раскраски зона отключенных аварийных участков сети и потребителей.

На схеме с привязкой к объектам на карте местности:

- выделятся элементы (потребители, участки трубопроводов, тепловые камеры и т.д.), попавшие в зону аварийного отключения. Отключаемые трубопроводы выделяются красным цветом. Отключаемые потребители выделяются красным крестиком. Тепловые сети после отказавшего элемента выделяются красным цветом;

- отобразится оптимальное распределение потоков теплоносителя, позволяющее обеспечить необходимый гидравлический режим тепловой сети в случае аварийной ситуации;

Изображение, при реальной аварийной ситуации позволит дежурному диспетчеру АДС визуализировать результаты расчетов и на их основании спрогнозировать оптимальные действия персонала.

8.3.4. Для снижения негативных последствий от происшествия дежурный диспетчер АДС на основе данных, полученных при электронном моделировании, оперативно сообщает по средствам связи аварийно-ремонтной бригаде, выехавшей для ликвидации последствий аварийной ситуации:

- список абонентов тепловой энергии, попадающих под отключение при проведении переключений;

- список отключенных участков тепловой сети при проведении переключений;

- информацию о трубопроводной арматуре, которую необходимо открыть (закрыть) для теплоснабжения потребителей;

8.3.5. С применением электронной модели при аварийной ситуации дежурный диспетчер может также проводить расчеты объемов и нагрузок систем теплопотребления при изменениях в тепловой сети; выгружать результаты расчетов в электронных таблицах в формате Excel или HTML, а также выводить их при необходимости на печать и осуществлять другие действия.

  - Результаты применения электронного моделирования возможных аварийных ситуаций систем теплоснабжения муниципального образования

8.4.1. В ПЛАС с использованием программно-расчетного комплекса Zulu, при электронном моделировании сценариев развития аварийных ситуаций в системах теплоснабжения рассмотрены гидравлические режимы работы систем при пониженном (аварийном) уровне теплоснабжения, при котором подача потребителям аварийной нормы тепловой энергии в ходе ликвидации отказов участков тепловых сетей или отказов запорно-регулирующей арматуры ниже установленной в нормальном режиме эксплуатации.

8.4.2. При разработке (актуализации) ПЛАС проведен анализ зон действия всех источников тепловой энергии Одинцовского городского округа, с учетом утвержденной схемы теплоснабжения Одинцовского городского округа, для определения систем, где возможны переключения в случае возникновения аварийной ситуации.

По результатам анализа проведено электронное моделирование аварийных ситуаций и проверена возможность резервирования с целью обеспечения теплом зданий, отключенных в результате происшествия - между тепловыми сетями различных источников тепловой энергии (сценарий 1) или участками тепловых сетей одного источника тепловой энергии (сценарий 2).

8.4.3. Выводы для применения результатов электронного моделирования делались на основании:

- пьезометрического графика по пути теплоносителя, построенного, как иллюстрация результатов гидравлического расчета тепловой сети при аварийном уровне теплоснабжения, и как наглядное отображение давлений и расходов теплоносителя по длине тепловой сети и в тепловых пунктах потребителей;

- рассчитанной температуры воздуха внутри помещений, после проведения переключений, которая должна быть не ниже нормативного значения.

8.4.4. По результатам применения электронного моделирования даются рекомендации о возможности в реальной ситуации проведения организациями, функционирующими в системах теплоснабжения муниципального образования Одинцовский городской округ резервирования (переключений) при возникновении аварийных ситуаций в системах теплоснабжения в зонах действия следующих источников тепловой энергии:

а) За счет закольцовки тепловых сетей котельных №1, №1а, №2 имеется возможность переключения части потребителей тепловой энергии между микрорайонами №1, №1а и №2 города Одинцово. Эксплуатирующая организация – АО «Одинцовская теплосеть»;

б) За счет закольцовки котельных №3, №4, №6, №7 имеется возможность переключения части потребителей тепловой энергии между микрорайонами №3, №4, №6 и №7 города Одинцово. Эксплуатирующая организация – АО «Одинцовская теплосеть»;

в) За счет закольцовки котельных №8, №8а имеется возможность переключения части потребителей тепловой энергии между микрорайонами №8 и №8а города Одинцово. Эксплуатирующая организация – АО «Одинцовская теплосеть»;

г) За счет перемычки между тепловыми сетями котельной ООО «Московский насосный завод» и котельными №8 и №8а. Эксплуатирующая организация – АО «Одинцовская теплосеть»;

д) За счет закольцовки двух котельных Голицынского погранинститута: котельная «ГПИ» и №3 по ул. Можайское шоссе 75 города Голицыно. Эксплуатирующая организация – АО «Одинцовская теплосеть»;

е) За счет закольцовки котельных №7, №9, №10 поселка Лесной Городок. Эксплуатирующая организация – АО «Одинцовская теплосеть».

8.4.5.1. Результат электронного моделирования возможной аварийной ситуации (инцидента) на участке тепловой сети в зоне действия котельной №4 по адресу Московская обл., г. Одинцово, ул. Говорова, 22

Зона действия котельной №4 по адресу Московская обл., г. Одинцово, ул. Говорова, 22 в нормальном режиме теплоснабжения приведена на рисунке 8.4.1.

Рисунок 8.4.1 – Зона действия котельной №4 по адресу Московская обл., г. Одинцово, ул. Говорова, 22 в нормальном режиме теплоснабжения

Зона действия котельной №4 по адресу Московская обл., г. Одинцово, ул. Говорова, 22 с нанесением участка тепловой сети на котором возникла аварийная ситуация (показан пунктирной линией красного цвета) и потребителей, отключенных в связи с аварийной ситуацией (показаны символом ) приведена на рисунке 8.4.2.

Рисунок 8.4.2 – Зона действия котельной №4 по адресу Московская обл., г. Одинцово, ул. Говорова, 22 с нанесением участка тепловой сети на котором возникла аварийная ситуация и потребителей, отключенных в связи с аварийной ситуацией

Изучив электронную модель системы теплоснабжения Одинцовского городского округа выявлено, что при аварийной ситуации в зоне действия котельной №4 по адресу Московская обл., г. Одинцово, ул. Говорова, 22 (аварийно-ремонтной бригадой отключен закрытием задвижек в ТК-4 и т.423 магистральный участок тепловых сетей котельной №4) возможно реализовать функцию резервирования подачи тепла потребителям от котельной №7, через технологически связанный с котельными участок тепловых сетей Котельная №7 – т.423. Для определения возможности резервирования необходимо применив электронное моделирование проверить пропускную способность участка Котельная №7 – т.423.

Применив электронное моделирование, на основании результатов гидравлического расчета выявлено, что потребителям котельной №4, попавшим в зону аварийной ситуации может быть подано тепло от котельной №7 через резервный участок тепловой сети Котельная №7 – т.423.

Путь для построения пьезометрического графика и пьезометрический график результата электронного моделирования переключения потребителей в зоне действия котельной №4 на котельную №7 приведены на рисунках 8.4.3 и 8.4.4.

Рисунок 8.4.3 – Путь для построения пьезометрического графика результата электронного моделирования переключения потребителей в зоне действия котельной №4 на котельную №7

Рисунок 8.4.4 – Пьезометрический график результата электронного моделирования переключения потребителей в зоне действия котельной №4 на котельную №7

Сравнение нормативной и расчетной температур воздуха в помещениях потребителей котельной №4 после их переключения на котельную №7, полученные в результате электронного моделирования представлены в таблице 8.4.1.

Таблица 8.4.1 - Сравнение нормативной и расчетной температур внутреннего воздуха в помещениях потребителей котельной №4 после их переключения на котельную №7, полученные в результате электронного моделирования

| Адрес узла ввода | Наименование узла | Категория потребителя | Темп. вн воз-ха нормативная, °C | Тем-ра вн воз-ха после переключения, °C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| улица Маршала Жукова 32 | улица Маршала Жукова 32 | 2-я категория | 18 | 18 |
| улица Маршала Жукова 32 | улица Маршала Жукова 32 | 2-я категория | 18 | 17 |
| улица Маршала Жукова 34А | улица Маршала Жукова 34А | 2-я категория | 18 | 18 |
| Подземный гараж | Улица Неделина 2 | 2-я категория | 18 | 18 |
| Подземный гараж | Улица Неделина 2 | 2-я категория | 18 | 18 |
| Гостиница | улица Маршала Неделина 8 | 2-я категория | 18 | 18 |
| ТЦ О'Парк | улица Маршала Неделина 6 | 2-я категория | 18 | 18 |
| Прокуратура | Молодёжная улица 23 | 2-я категория | 18 | 18 |
| Сбербанк | Молодёжная улица 21 | 2-я категория | 18 | 18 |
| Казначейство | Молодёжная улица 50 | 2-я категория | 18 | 18 |
| Сбербанк | Молодёжная улица 25 | 2-я категория | 18 | 18 |
| Картинная галерея | Молодёжная улица 19 | 2-я категория | 18 | 18 |
| Центр Досуга | Молодёжная улица 48 | 2-я категория | 18 | 18 |
| Ново-Спортивная улица 20 к2 | Ново-Спортивная улица 20 к2 | 2-я категория | 18 | 17 |
| Ново-Спортивная улица 20 к1 | Ново-Спортивная улица 20 к1 | 2-я категория | 18 | 17 |
| Ново-Спортивная улица 20 к2 | Ново-Спортивная улица 20 к2 | 2-я категория | 18 | 18 |
| Ново-Спортивная улица 20 к1 | Ново-Спортивная улица 20 к1 | 2-я категория | 18 | 18 |
| Детский сад №80 | Ново-Спортивная улица 12 | 2-я категория | 18 | 16 |
| Ново-Спортивная улица 10 | Ново-Спортивная улица 10 | 2-я категория | 18 | 17 |
| Ново-Спортивная улица 16 к1 | Ново-Спортивная улица 16 к1 | 2-я категория | 18 | 17 |
| Ново-Спортивная улица 16 к2 | Ново-Спортивная улица 16 к2 | 2-я категория | 18 | 17 |
| Ново-Спортивная улица 18 к1 | Ново-Спортивная улица 18 к1 | 2-я категория | 18 | 17 |
| Ново-Спортивная улица 18 к2 | Ново-Спортивная улица 18 к2 | 2-я категория | 18 | 17 |
| Детский сад №80 | Ново-Спортивная улица 12 | 2-я категория | 18 | 18 |
| Ново-Спортивная улица 10 | Ново-Спортивная улица 10 | 2-я категория | 18 | 18 |
| Ново-Спортивная улица 16 к1 | Ново-Спортивная улица 16 к1 | 2-я категория | 18 | 18 |
| Ново-Спортивная улица 16 к2 | Ново-Спортивная улица 16 к2 | 2-я категория | 18 | 18 |
| Ново-Спортивная улица 18 к1 | Ново-Спортивная улица 18 к1 | 2-я категория | 18 | 18 |
| Ново-Спортивная улица 18 к2 | Ново-Спортивная улица 18 к2 | 2-я категория | 18 | 18 |
| Можайское шоссе 93 | Можайское шоссе 93 | 2-я категория | 18 | 16 |
| Можайское шоссе 91 | Можайское шоссе 91 | 2-я категория | 18 | 16 |
| Можайское шоссе 93 | Можайское шоссе 93 | 2-я категория | 18 | 18 |
| Можайское шоссе 91 | Можайское шоссе 91 | 2-я категория | 18 | 18 |
| Ново-Спортивная улица 4 к3 | Ново-Спортивная улица 4 к3 | 2-я категория | 18 | 18 |
| Красногорское шоссе 8 к3, к4 | Красногорское шоссе 8 к3, к4 | 2-я категория | 18 | 17 |
| Ново-Спортивная улица 6 | Ново-Спортивная улица 6 | 2-я категория | 18 | 17 |
| Ново-Спортивная улица 4 к2 | Ново-Спортивная улица 4 к2 | 2-я категория | 18 | 18 |
| Ново-Спортивная улица 4 к1 | Ново-Спортивная улица 4 к1 | 2-я категория | 18 | 18 |
| Ново-Спортивная улица 4 | Ново-Спортивная улица 4 | 2-я категория | 18 | 17 |
| Ново-Спортивная улица 2 | Ново-Спортивная улица 2 | 2-я категория | 18 | 17 |
| Красногорское шоссе 8 к4 | Красногорское шоссе 8 к4 | 2-я категория | 18 | 18 |
| Ново-Спортивная улица 6 | Ново-Спортивная улица 6 | 2-я категория | 18 | 18 |
| Ново-Спортивная улица 4 | Ново-Спортивная улица 4 | 2-я категория | 18 | 18 |
| Ново-Спортивная улица 2 | Ново-Спортивная улица 2 | 2-я категория | 18 | 18 |
| Красногорское шоссе 8 к2 | Красногорское шоссе 8 к2 | 2-я категория | 18 | 17 |
| Красногорское шоссе 8 к2 | Красногорское шоссе 8 к2 | 2-я категория | 18 | 18 |
| Можайское шоссе 89 | Можайское шоссе 89 | 2-я категория | 18 | 18 |
| Можайское шоссе 79 | Можайское шоссе 79 | 2-я категория | 18 | 18 |
| Можайское шоссе 83 | Можайское шоссе 83 | 2-я категория | 18 | 18 |
| Можайское шоссе 85 | Можайское шоссе 85 | 2-я категория | 18 | 18 |
| Детский сад №11 | Ново-Спортивная улица 8 | 2-я категория | 18 | 18 |
| Можайское шоссе 77 | Можайское шоссе 77 | 2-я категория | 18 | 18 |
| "Якитория" | "Якитория" | 2-я категория | 18 | 18 |
| Можайское шоссе 89 | Можайское шоссе 89 | 2-я категория | 18 | 16 |
| Можайское шоссе 79 | Можайское шоссе 79 | 2-я категория | 18 | 17 |
| Можайское шоссе 83 | Можайское шоссе 83 | 2-я категория | 18 | 17 |
| Хижина | Можайское шоссе 81 | 2-я категория | 18 | 17 |
| Можайское шоссе 85 | Можайское шоссе 85 | 2-я категория | 18 | 17 |
| Детский сад №11 | Ново-Спортивная улица 8 | 1-я категория | 18 | 17 |
| Можайское шоссе 77 | Можайское шоссе 77 | 2-я категория | 18 | 17 |
| Можайское шоссе 71В | Можайское шоссе 71В | 2-я категория | 18 | 17 |
| Красногорское шоссе 2 | Красногорское шоссе 2 | 2-я категория | 18 | 24 |
| Красногорское шоссе 4 | Красногорское шоссе 4 | 2-я категория | 18 | 17 |
| Красногорское шоссе 6 | Красногорское шоссе 6 | 2-я категория | 18 | 17 |
| Красногорское шоссе 8 к1 | Красногорское шоссе 8 к1 | 2-я категория | 18 | 17 |
| улица Маршала Жукова 38 | улица Маршала Жукова 38 | 2-я категория | 18 | 17 |
| улица Маршала Жукова 36 | улица Маршала Жукова 36 | 2-я категория | 18 | 17 |
| улица Маршала Жукова 34б магазин | улица Маршала Жукова 34б магазин | 2-я категория | 18 | 17 |
| улица Маршала Жукова 34 | улица Маршала Жукова 34 | 2-я категория | 18 | 17 |
| улица Маршала Жукова 38 | улица Маршала Жукова 38 | 2-я категория | 18 | 18 |
| улица Маршала Жукова 36 | улица Маршала Жукова 36 | 2-я категория | 18 | 18 |
| улица Маршала Жукова 34 | улица Маршала Жукова 34 | 2-я категория | 18 | 18 |
| улица Маршала Жукова 34А | улица Маршала Жукова 34А | 2-я категория | 18 | 17 |
| улица Маршала Жукова 38Б | улица Маршала Жукова 38Б | 2-я категория | 18 | 18 |
| улица Маршала Жукова 40 | улица Маршала Жукова 40 | 2-я категория | 18 | 17 |
| улица Маршала Жукова 40 | улица Маршала Жукова 40 | 2-я категория | 18 |  |
| Ясли/сад №21 | Можайское шоссе 69 | 1-я категория | 18 | 17 |
| Можайское шоссе 65 | Можайское шоссе 65 | 2-я категория | 18 | 17 |
| Можайское шоссе 63 | Можайское шоссе 63 | 2-я категория | 18 | 17 |
| Можайское шоссе 73 | Можайское шоссе 73 | 2-я категория | 18 | 17 |
| Можайское шоссе 67 | Можайское шоссе 67 | 2-я категория | 18 | 17 |
| Красногорское шоссе 2 | Красногорское шоссе 2 | 2-я категория | 18 | 18 |
| Красногорское шоссе 4 | Красногорское шоссе 4 | 2-я категория | 18 | 18 |
| Красногорское шоссе 6 | Красногорское шоссе 6 | 2-я категория | 18 | 18 |
| Красногорское шоссе 8 к1 | Красногорское шоссе 8 к1 | 2-я категория | 18 | 18 |
| Ясли/сад №21 | Можайское шоссе 69 | 1-я категория | 18 | 18 |
| Можайское шоссе 65 | Можайское шоссе 65 | 2-я категория | 18 | 18 |
| Можайское шоссе 63 | Можайское шоссе 63 | 2-я категория | 18 | 18 |
| Можайское шоссе 73 | Можайское шоссе 73 | 2-я категория | 18 | 18 |
| Можайское шоссе 67 | Можайское шоссе 67 | 2-я категория | 18 | 18 |
| Можайское шоссе 71В | Можайское шоссе 71В | 2-я категория | 18 | 17 |
| Банк | Можайское шоссе 71 б | 2-я категория | 18 | 17 |
| Можайское шоссе 75 | Можайское шоссе 75 | 2-я категория | 18 | 17 |
| Торговый дом "Оливье" | Торговый дом "Оливье" | 2-я категория | 18 | 18 |
| Банк | Можайское шоссе 71 б | 2-я категория | 18 | 18 |
| Можайское шоссе 75 | Можайское шоссе 75 | 2-я категория | 18 | 18 |
| Можайское шоссе КБО | Можайское шоссе КБО | 2-я категория | 18 | 18 |
| Можайское шоссе 71 | Можайское шоссе 71 КБО | 2-я категория | 18 | 17 |

Вывод: В результате электронного моделирования возможной аварийной ситуации в зоне котельной №4 подтверждена возможность переключения потребителей котельной №4 на котельную №7 через резервный участок тепловой сети Котельная №7 – т.423, при этом не будет допущено снижение температуры внутреннего воздуха у потребителей ниже нормативного значения.

8.4.5.2. Результат электронного моделирования возможной аварийной ситуации (инцидента) на участке тепловой сети в зоне действия котельной №6 по адресу Московская обл., г. Одинцово, ул. Вокзальная, 53а

Зона действия котельной №6 по адресу Московская обл., г. Одинцово, ул. Вокзальная, 53а в нормальном режиме теплоснабжения приведена на рисунке 8.4.5.

Рисунок 8.4.5 – Зона действия котельной №6 по адресу Московская обл., г. Одинцово, ул. Вокзальная, 53а в нормальном режиме теплоснабжения

Зона действия котельной №6 по адресу Московская обл., г. Одинцово, ул. Вокзальная, 53а с нанесением участка тепловой сети на котором возникла аварийная ситуация (показан пунктирной линией красного цвета) и потребителей, отключенных в связи с аварийной ситуацией (показаны символом ) приведена на рисунке 8.4.6.

Рисунок 8.4.6 – Зона действия котельной №6 по адресу Московская обл., г. Одинцово, ул. Вокзальная, 53а с нанесением участка тепловой сети на котором возникла аварийная ситуация и потребителей, отключенных в связи с аварийной ситуацией

Изучив электронную модель системы теплоснабжения Одинцовского городского округа выявлено, что при аварийной ситуации в зоне действия котельной №6 по адресу Московская обл., г. Одинцово, ул. Вокзальная, 53а (аварийно-ремонтной бригадой отключен закрытием задвижек в ТК-18 и ТК-19 участок тепловых сетей т.602 – т.603) возможно реализовать функцию резервирования подачи тепла всем потребителям от котельной №7, через участок тепловых сетей т.704 – т.704б. Для определения возможности резервирования необходимо применив электронное моделирование проверить пропускную способность участка т.704 -т.704б.

Применив электронное моделирование, на основании результатов гидравлического расчета выявлено, что всем потребителям котельной №6 может быть подано тепло через участок тепловой сети т.704 – т.704б при отключенном участке т.602 – т.603.

Путь для построения пьезометрического графика и пьезометрический график результата электронного моделирования переключений в зоне действия котельной №6 приведены на рисунках 8.4.7 и 8.4.8.

Рисунок 8.4.7 – Путь для построения пьезометрического графика и пьезометрический график результата электронного моделирования переключений в зоне действия котельной №6

Рисунок 8.4.8 – Пьезометрический график результата электронного моделирования переключения в зоне действия котельной №6

Сравнение нормативной и расчетной температур воздуха в помещениях потребителей котельной №6 после проведенных переключений, полученные в результате электронного моделирования представлены в таблице 8.4.2.

Таблица 8.4.2 - Сравнение нормативной и расчетной температур воздуха в помещениях потребителей котельной №6 после проведенных переключений, полученные в результате электронного моделирования

| Адрес узла ввода | Наименование узла | Категория потребителя | Темп. вн воз-ха нормативная, °C | Тем-ра вн воз-ха после переключения, °C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Можайское шоссе 86Б | Можайское шоссе 86Б | 2-я категория | 18 | 18,0 |
| Можайское шоссе 80 | Можайское шоссе 80 | 2-я категория | 18 | 18,0 |
| Можайское шоссе 86Б | Можайское шоссе 86Б | 2-я категория | 18 | 22,8 |
| Можайское шоссе 80 | Можайское шоссе 80 | 2-я категория | 18 | 22,8 |
| Можайское шоссе 80А | Можайское шоссе 80А | 2-я категория | 18 | 18,0 |
| Можайское шоссе 80Б | Можайское шоссе 80Б | 2-я категория | 18 | 18,0 |
| Можайское шоссе 86 | Можайское шоссе 86 | 2-я категория | 18 | 22,8 |
| Можайское шоссе 94 | Можайское шоссе 94 | 2-я категория | 18 | 22,8 |
| Можайское шоссе 94а | Можайское шоссе 94а | 2-я категория | 18 | 22,8 |
| Можайское шоссе 88 | Можайское шоссе 88 | 2-я категория | 18 | 22,8 |
| Детский сад №10 | Можайское шоссе 96 | 1-я категория | 18 | 22,8 |
| Можайское шоссе 86 | Можайское шоссе 86 | 2-я категория | 18 | 18,0 |
| Можайское шоссе 94 | Можайское шоссе 94 | 2-я категория | 18 | 18,0 |
| Можайское шоссе 88 | Можайское шоссе 88 | 2-я категория | 18 | 18,0 |
| Детский сад №10 | Можайское шоссе 96 | 1-я категория | 18 | 18,0 |
| Вокзальная улица 39Б | Вокзальная улица 39Б | 2-я категория | 18 | 18,0 |
| Здание БПФ | Можайское шоссе 96 | 2-я категория | 18 | 22,8 |
| Можайское шоссе 92 | Можайское шоссе 92 | 2-я категория | 18 | 22,8 |
| Можайское шоссе 82 | Можайское шоссе 82 | 2-я категория | 18 | 22,8 |
| Можайское шоссе 84 | Можайское шоссе 84 | 2-я категория | 18 | 22,8 |
| Можайское шоссе 90 | Можайское шоссе 90 | 2-я категория | 18 | 22,8 |
| Здание БПФ | Можайское шоссе 96 | 2-я категория | 18 | 18,0 |
| Можайское шоссе 92 | Можайское шоссе 92 | 2-я категория | 18 | 18,0 |
| Можайское шоссе 82 | Можайское шоссе 82 | 2-я категория | 18 | 18,0 |
| Можайское шоссе 84 | Можайское шоссе 84 | 2-я категория | 18 | 18,0 |
| Можайское шоссе 90 | Можайское шоссе 90 | 2-я категория | 18 | 18,0 |
| Детский сад | Можайское шоссе 96а | 1-я категория | 18 | 22,8 |
| Детский сад | Можайское шоссе 96а | 1-я категория | 18 | 18,0 |
| Можайское шоссе, 38Г | Можайское шоссе, 38Г | 2-я категория | 18 | 18,0 |

Вывод: В результате электронного моделирования возможной аварийной ситуации в зоне котельной №6 подтверждена возможность теплоснабжения всех потребителей котельной №6 через участок т.704 – т.704б, при этом не будет допущено снижение температуры внутреннего воздуха у потребителей ниже нормативного значения

8.4.5.3. Результат электронного моделирования возможной аварийной ситуации (инцидента) на участке тепловой сети в зоне действия котельной №8а по адресу Московская обл., г. Одинцово, ул. Союзная, 7а

Зона действия котельной №8а по адресу Московская обл., г. Одинцово, ул. Союзная, 7а в нормальном режиме теплоснабжения приведена на рисунке 8.4.9.

Рисунок 8.4.9 – Зона действия котельной №8а по адресу Московская обл., г. Одинцово, ул. Союзная, 7а в нормальном режиме теплоснабжения

Зона действия котельной №8а по адресу Московская обл., г. Одинцово, ул. Союзная, 7а с нанесением участка тепловой сети на котором возникла аварийная ситуация (показан пунктирной линией красного цвета) и потребителей, отключенных в связи с аварийной ситуацией (показаны символом ) приведена на рисунке 8.4.10.

Рисунок 8.4.10 – Зона действия котельной №8а по адресу Московская обл., г. Одинцово, ул. Союзная, 7а с нанесением участка тепловой сети на котором возникла аварийная ситуация и отключенных потребителей

Изучив электронную модель системы теплоснабжения Одинцовского городского округа выявлено, что при аварийной ситуации в зоне действия котельной №8 по адресу Московская обл., г. Одинцово, ул. Союзная, 7а (аварийно-ремонтной бригадой отключен закрытием задвижек в ТК-21 и ТК-21А магистральный участок тепловых сетей котельной №8а) возможно реализовать функцию резервирования подачи тепла потребителям от котельной №8, через технологически связанный с котельными участок тепловых сетей ТК-30 до ТК-21А. Для определения возможности резервирования необходимо применив электронное моделирование проверить пропускную способность участка ТК-30 до ТК-21А.

Применив электронное моделирование, на основании результатов гидравлического расчета выявлено, что потребителям котельной №8а, попавшим зону аварийной ситуации может быть подано тепло от котельной №8, включением циркуляции через резервный участок тепловой сети ТК-30 до ТК-21А.

Путь для построения пьезометрического графика и пьезометрический график результата электронного моделирования переключения потребителей в зоне действия котельной №8а на котельную №8 приведены на рисунках 8.4.11 и 8.4.12.

Рисунок 8.4.11 – Путь для построения пьезометрического графика и пьезометрический график результата электронного моделирования переключения потребителей в зоне действия котельной №8а на котельную №8

Рисунок 8.4.12 – Пьезометрический график результата электронного моделирования переключения потребителей в зоне действия котельной №8а на котельную №8

Сравнение нормативной и расчетной температур воздуха в помещениях потребителей котельной №8а после их переключения на котельную №8, полученные в результате электронного моделирования представлены в таблице 8.4.3.

Таблица 8.4.3 - Сравнение нормативной и расчетной температур воздуха в помещениях потребителей котельной №8а после их переключения на котельную №8, полученные в результате электронного моделирования

| Адрес узла ввода | Наименование узла | Категория потребителя | Темп. вн. воз-ха нормативная, °C | Тем-ра вн. воз-ха после переключения, °C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| улица Маковского 12 | улица Маковского 12 | 2-я категория | 18,0 | 18,0 |
| улица Маковского 12 | улица Маковского 12 | 2-я категория | 18,0 | 17,1 |
| Солнечная улица 16 | Солнечная улица 16 | 2-я категория | 18,0 | 18,0 |
| Начальная школа №2 | Солнечная улица 18 | 2-я категория | 18,0 | 18,0 |
| Комсомольская улица 5 | Комсомольская улица 5 | 2-я категория | 18,0 | 18,0 |
| Солнечная улица 16 | Солнечная улица 16 | 2-я категория | 18,0 | 17,1 |
| Солнечная улица 20 | ДК "Солнечный" | 2-я категория | 18,0 | 17,1 |
| Начальная школа №2 | Солнечная улица 18 | 1-я категория | 18,0 | 17,1 |
| Комсомольская улица 5 | Комсомольская улица 5 | 2-я категория | 18,0 | 17,1 |
| Гараж | Гараж | 2-я категория | 18,0 | 17,9 |
| отдел милиции № 2 | Верхне-Пролетарская улица 25 | 2-я категория | 18,0 | 17,5 |

Вывод: В результате электронного моделирования возможной аварийной ситуации в зоне котельной №8а подтверждена возможность переключения потребителей котельной №8а на котельную №8 через резервный участок тепловой сети ТК-30 до ТК-21А, при этом не будет допущено снижение температуры внутреннего воздуха у потребителей ниже нормативного значения.

Раздел 9.	 Документирование действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения

  - Ознакомление с ПЛАС

9.1.1. ПЛАС должен быть тщательно изучен специалистами организаций (учреждений) указанных в разделе 5 настоящего документа:

- в экстренных оперативных службах

– в администрации Одинцовского городского округа: руководителями и специалистами, связанными с эксплуатацией системы теплоснабжения, в ЕДДС;

– в организациях, функционирующих в системах теплоснабжения Одинцовского городского округа: руководителем, главным инженером, персоналом технических, оперативных и ремонтных служб;

– в управляющих организациях.

9.1.2. Ознакомление с ПЛАС должно быть оформлено под расписку.

9.1.3. ПЛАС должен находится и по возможности быть вывешен на видных доступных местах в организациях (учреждениях) указанных в разделе 5 настоящего документа по решению руководителя организации (учреждения), для постоянного ознакомления с ним персонала.

9.1.4. Запрещается допускать к производственной деятельности лиц организаций (учреждений) указанных в разделе 5 настоящего документа, связанных с функционированием систем теплоснабжения Одинцовского городского округа, не ознакомленных с ПЛАС.

9.1.5. Знание ПЛАС проверяется во время учебных тревог и учебно-тренировочных занятий, проводимых совместно (раздельно) администрацией и организациями, функционирующими в системах теплоснабжения Одинцовского городского округа. При этом проводится учебная проверка по одной из позиций плана и выполнение предусмотренных в нём мероприятий.

9.1.6. Ответственность за своевременное и правильное проведение учебных проверок ПЛАС несут заместитель Главы Одинцовского городского округа, ответственный за организацию эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства и главные инженеры теплоснабжающих (теплосетевых) организаций Одинцовского городского округа.

  - Формы, необходимые для регламентации документирования процессов по устранению аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения

9.2.1. Формами, необходимыми для регламентации документирования процессов по устранению аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения Одинцовского городского округа являются:

- настоящий ПЛАС;

- действующая нормативно-техническая документация по технике безопасности и эксплуатации теплогенерирующих установок, тепловых сетей и теплопотребляющих установок;

- внутренние инструкции, списки, ведомости, журналы, бланки, графики и т.п организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, касающиеся эксплуатации и техники безопасности этого оборудования, разработанные на основе действующей нормативно-технической документации с учетом настоящего ПЛАС;

- утвержденные техническим руководителем организации, функционирующей в системах теплоснабжения, схемы систем теплоснабжения, режимные карты работы тепловых сетей и источников тепловой энергии;

Примерный перечень производственно-технических документов для дежурного персонала организаций, функционирующих в системах теплоснабжения Одинцовского городского округа приведен в таблице 9.2.1.

Таблица 9.2.1 - Примерный перечень производственно-технических документов для дежурного персонала организаций, функционирующих в системах теплоснабжения Одинцовского городского округа

| № п/п | Наименование документа | Краткое содержание документа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Оперативный журнал | Регистрация в хронологическом порядке (с точностью до одной минуты) оперативных действий, производимых для обеспечения заданного режима работы теплосети по распоряжениям с указанием лиц, отдавших их. Записи о неисправностях в работе оборудования, аварийных ситуациях и мерах по восстановлению нормального режима. Фиксация допусков на проведение работ, проводимых по нарядам и распоряжениям. Записи о приемке и сдаче смены с регистрацией состояния оборудования (в работе, в резерве, в ремонте). Замечания администрации предприятия (района) тепловых сетей по ведению оперативного журнала и визы о его просмотре |
| 2 | Список ремонтного и руководящего персонала | Должности, фамилии, инициалы, адреса, номера телефонов ремонтного и руководящего персонала теплоснабжающей (теплосетевой) организации |
| 3 | Список телефонов городских организаций | Список телефонов городских (районных) аварийных служб, смежных эксплуатационных, ремонтных и других организаций |
| 4 | Суточная ведомость теплосети | Периодическая регистрация параметров и расхода теплоносителя на выводах источника показаний КИП насосных станций, заданных параметров теплоносителя за сутки |
| 5 | Оперативная схема тепловых сетей | Схема трубопроводов, отражающая состояние установление на них запорной арматуры (открытое или закрытое положение) на текущий момент времени |
| 6 | Журнал распоряжений (оператору) диспетчеру | Запись оперативных распоряжений руководства предприятия тепловых сетей (района тепловых сетей, служб теплосети) |
| 7 | Журнал (картотека) заявок диспетчеру на вывод оборудования из работы | Регистрация заявок на вывод оборудования из работы поступивших в ЦДП и РДП от районов теплосети или ТЭЦ, с указанием наименования оборудования, причины и времени (по заявке) вывода оборудования из работы, а также отключаемых потребителей и их теплопотребления. В журнале отмечается, кому сообщено о разрешении, а также фактическое время вывода оборудования из работы и ввода его в работу |
| 8 | Журнал учета работ по нарядам и распоряжениям | Регистрация нарядов-допусков и распоряжений на проведение работ с указанием содержания работ и места их проведения, производителя работ (наблюдающего), фамилия и инициалов руководителя. При работе по распоряжению указывается лицо, отдавшее распоряжение, приводится состав бригады, производится запись о проведении инструктажа, фиксируются дата и время начала и окончания работ |
| 9 | Бланк переключений | Запись задания на переключение тепловой сети с указанием последовательности производства операций при переключении |
| 10 | Журнал регистрации параметров в контрольных точках | Периодическая запись давления и температуры теплоносителя в контрольных точках тепловых магистралей |
| 11 | Журнал анализов сетевой и подпиточной воды | Записи результатов анализа сетевой, подпиточной воды и конденсата |
| 12 | Список (картотека) абонентов с указанием тепловых нагрузок | Перечисление абонентов с указанием тепловых нагрузок по воде и пару для теплопотребления каждого вида (отопление, вентиляция, горячее водоснабжение, технология и т.д.), их адресов и номеров телефонов, а также лиц, ответственных за теплопотребление |
| 13 | Перечень резервных источников теплоснабжения ответственных потребителей | Перечисление резервных котельных ответственных потребителей с указанием их адресов и телефонов, а также производительности абонентских котельных |
| 14 | Журнал дефектов | Записи о неисправностях тепловых сетей. В журнале указывается дата записи, наименование оборудования или участка теплосети, на котором обнаружены дефекты. Под записью подписывается мастер (бригадир) данного участка. Об устранении дефектов (с указанием произведенных работ и даты) делается запись мастером участка |
| 15 | Книга жалоб абонентов | Запись жалоб абонентов и отметки о принятых мерах |
| 16 | График работы дежурного персонала | Расписание работы дежурного персонала предприятий тепловых сетей |
| 17 | Список ответственных руководителей и производителен работ | Перечисление ответственных руководителей и производителей работ с указанием их должностей, фамилий, инициалов |
| 18 | Список должностных лиц, имеющих право пользования оперативной радиосвязью | Перечисление лиц, имеющих право пользования оперативной радиосвязью с указанием их должностей, фамилии, инициалов |
| 19 | Список должностных лиц, имеющих право участвовать в оперативных переключениях | Перечисление лиц, имеющих право участвовать в оперативных переключениях, с указанием их должностей, фамилии, инициалов |
| 20 | Положение о диспетчерском пункте тепловых сетей | Определение основного назначения, функций и прав, а также связей диспетчерского пункта с другими подразделениями предприятия теплосети |
| 21 | Положение (должностная инструкция) | Определение прав и обязанностей конкретного должностного лица в соответствии с выполняемыми им функциями (для каждого рабочего места) |
| 22 | Перечень инструкций по эксплуатации оборудования (систем, сооружений) | Утвержденный главным инженером перечень инструкций по эксплуатации оборудования (систем, сооружений) для каждого рабочего места |
| 23 | Инструкции по эксплуатации оборудования (систем, сооружений) | Инструкции по эксплуатации основного и вспомогательного оборудования (систем, устройств, сооружений), обслуживаемого дежурным персоналом ПТС, включая вопросы безопасности |
| 24 | Журнал заявок на приемку оборудования | Регистрация заявок строительных, монтажных, наладочных и ремонтных организаций, а также абонентов на вызов представителя района теплосети для участия в приемке теплотрассы и оборудования |
| 25 | График текущего ремонта тепловых сетей | Перечень участков тепловых сетей, подлежащих текущему ремонту, планируемые и фактические сроки выполнения работ |
| 26 | График капитального ремонта тепловых сетей | Перечень участков тепловых сетей, подлежащих капитальному ремонту, планируемые и фактические сроки выполнения работ |
| 27 | График режима работы тепловых сетей (по каждому району на отопительный и летний период) | Графики: пьезометрический, теплоносителя, отпуска тепла |
| 28 | Карта уставок технологических защит | Наименование защиты (сигнализации) с указанием места установки, типа прибора и установки срабатывания по параметру и времени |
| 29 | Перечень оборудования, находящегося в оперативном управлении и ведении диспетчера теплосети (района теплосети) | Наименование и краткие технические характеристики оборудования, находящегося в оперативном управлении и ведении диспетчера теплосети (района) |
| 30 | Схема тепловых сетей | Схема тепловых сетей района (производственного участка) с указанием диаметров трубопроводов, номеров абонентов, обозначением тепловых камер, насосных и дренажных станций, установленных на них оборудования и запорной арматуры |
| 31 | Тепловая схема источника тепла | Графическое изображение технологических систем (оборудования, трубопроводов и устройств) по выработке и отпуску тепла |
| 32 | Схема трубопроводов источника тепла | Графическое изображение технологических систем подготовки, распределения и выдачи сетевой воды |
| 33 | Схема тепловой камеры (павильона, насосной станции) | Графическое изображение привязанной к ориентирам на местности тепловой камеры (павильона, насосной станции), находящихся в ней трубопроводов, запорной и регулирующей арматуры, оборудования и контрольно-измерительных приборов |
| 34 | Планшетная схема на отдельный участок | Изображение в плане отдельного участка теплосетей (основных трубопроводов и ответвлений) с указанием диаметров, обозначением на них тепловых пунктов, тепловых камер, компенсаторов, задвижек, номеров и адресов абонентов с указанием назначения, и этажности зданий |
| 35 | Принципиальная схема магистральных сетей | Схема магистральных сетей с указанием номеров камер и диаметров ответвлений |
| 36 | Расчетная схема тепловых сетей | Без масштабная схема тепловых сетей с указанием диаметра и приведенной длины каждого расчетного участка |
| 37 | Таблицы гидравлического расчета тепловых сетей | Результаты расчета потерь напора и величин, располагаемых напоров на каждом участке тепловой сети |
| 38 | Перечень работ, проводимых по нарядам | Перечисление работ, на проведение которых необходимо оформлять наряды-допуска. Перечень утверждается главным инженером ПТС |
| 39 | Наряд-допуск | Задание на проведение работ, выполняемых по наряду. В задании указываются содержание и место проведения работы, состав бригады, лицо, ответственное за проведение работы, меры, обеспечивающие безопасность проведения работ, дата и время допусков к работе (первичных и ежедневных), окончание работы |

9.2.2. Внутренние инструкции должны включать детально разработанный оперативный ПЛАС

при авариях, ограничениях и отключениях потребителей при временном недостатке тепловой энергии, электрической мощности или топлива на источниках теплоснабжения.

9.2.3. К инструкциям должны быть приложены схемы возможных аварийных переключений, указания о порядке отключения горячего водоснабжения и отопления, опорожнения тепловых сетей и систем теплопотребления зданий и последующего их заполнения и включением их в работу при разработанных вариантах аварийных режимов. Должна быть определена организация дежурств и действий персонала при усиленном и нерасчетном режимах теплоснабжения.

Конкретный перечень необходимой эксплуатационной документации в каждой организации устанавливается ее главным инженером.

9.2.4. Теплоснабжающие, теплосетевые организации, потребители, диспетчерские службы ежегодно до 01 января обмениваются списками лиц, имеющих право на ведение оперативных переговоров. Обо всех изменениях в списках организации должны своевременно сообщать друг другу.

Раздел 10. Ответственные лица по организациям (учреждениям), связанным с эксплуатацией объектов системы теплоснабжения

  - Общие сведения

    - Настоящий раздел с контактными данными ответственных лиц от организаций (учреждений), связанных с ликвидацией аварийных ситуаций в системе теплоснабжения на территории Одинцовского городского округа сформирован по состоянию на дату разработки документа и подлежит ежегодной корректировке указанных сведений (должностей, Ф.И.О., контактных данных ответственных лиц) при актуализации ПЛАС, с учетом произошедших изменений.

  - Сведения об ответственных лицах

10.2.1. Перечень ответственных лиц администрации муниципального образования Одинцовский городской округ связанных с функционированием систем теплоснабжения представлен в таблице 10.2.1.

Таблица 10.2.1 - Перечень ответственных лиц администрации муниципального образования Одинцовский городской округ связанных с функционированием систем теплоснабжения

| № п/п | Ф.И.О | Должность | Контактный номер телефона ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- |
| Администрация муниципального образования (наименование муниципального образования, адрес места расположения: Московская обл., г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28 |  |  |  |
| 1 | Иванов А. Р. | Глава Одинцовского городского округа | 8 (495) 596-14-26 |
| 2 | Коротаев М. В. | Заместитель Главы Одинцовского городского округа, отвечающий за функционирование объектов жилищно-коммунального хозяйства | 8 (495) 181-90-00, доб. 11-05 |
| 3 | Ухова Н. М. | Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одинцовского городского округа, контролирующий функционирование объектов жилищно-коммунального хозяйства | 8 (495) 181-90-00, доб.46-11 |
| 4 | Гречко И. Я. | Начальник отдела эксплуатации коммунальной инфраструктуры Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одинцовского городского округа, контролирующий функционирование объектов жилищно-коммунального хозяйства | 8 (495) 181-90-00, доб.46-11 |
| 5 | Кузнецов А. В. | Главный специалист эксплуатации коммунальной инфраструктуры Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации Одинцовского городского округа, контролирующий функционирование объектов жилищно-коммунального хозяйства | 8 (495) 181-90-00 доб. 46-12, 46-13 |

10.2.2. Перечень ответственных лиц региональных и муниципальных служб мониторинга технологических нарушений, координацию мер по их устранению, связанных с функционированием систем теплоснабжения муниципального образования Одинцовский городской округ представлен в таблице 10.2.2.

Таблица 10.2.2 - Перечень ответственных лиц региональных и муниципальных служб мониторинга технологических нарушений, в т.ч в системах теплоснабжения муниципального образования Одинцовский городской округ, координацию мер по их устранению

| № п/п | Наименование службы, адрес места расположения | Должность |  | Контактный номер телефона ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Центр управления регионом Московской области (ЦУР), Московская обл., г. Красногорск, Бульвар Строителей, д. 7 | Оператор |  | 8 (498) 602-83-25 доб. 45866 |
| 2 | Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС) Одинцовского городского округа, Московская обл., г. Одинцово, ул. Молодежная, д. 17 | Оператор | 8 (495) 596-21-66 |  |
| 3 | МКУ «Муниципальный центр управления регионом Одинцовского городского округа Московской области», Московская обл., г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д. 15 | Оператор | 8 (495) 181-90-30 |  |
| 4 | Ситуационно аналитический центр энергетики и ЖКХ Московской области (САЦ), Московская обл., г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1 | Дежурный | 8 (917) 526-81-28 |  |

10.2.3. Перечень ответственных лиц региональных и муниципальных экстренных оперативных служб, связанных с функционированием систем теплоснабжения муниципального образования Одинцовский городской округ представлен в таблице 10.2.3.

Таблица 10.2.3 - Перечень ответственных лиц региональных и муниципальных экстренных оперативных служб, связанных с функционированием систем теплоснабжения муниципального образования Одинцовский городской округ

| № п/п | Наименование службы, адрес места расположения | Должность | Контактный номер телефона ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Единые номера вызова экстренных оперативных служб | - | 112 (Единый номер экстренных служб) |
|  |  |  | 101 (противопожарная и спасательная служба) |
|  |  |  | 102 (полиция) |
|  |  |  | 103 (скорая медицинская помощь) |
|  |  |  | 104 (газовая аварийная служба) |
|  | Специализированные оперативные подразделения МЧС России |  |  |
| 2 | 3 ПСЧ 7 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по МО, Московская обл., г. Одинцово, Можайское ш., д. 2 | Оперативный дежурный | 8 (495) 593-46-46 |
| 3 | 15 ПСЧ 7 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по МО, Московская обл., пос. Горки-2, д.47 | Оперативный дежурный | 8 (495) 593-46-46 |
| 4 | СПСЧ-153 ФГКУ «СУ ФПС № 100 МЧС России», Московская обл., п. дома отдыха «Огарево», д. 1 | Оперативный дежурный | 8 (495) 755-26-55 |
| 5 | СПСЧ-51 СО № 9 ФГКУ «СУ ФПС № 3 МЧС России», Московская обл., г. Краснознаменск, ул. Строителей, д. 20 | Оперативный дежурный | 8 (498) 676-16-50 |
| 6 | ПСЧ-244 (специальная) ТУ № 1 ГКУ МО «Мособлпожспас», Московская обл., г. Голицыно, Промышленный проезд, д. 8, стр. 1 | Оперативный дежурный | 8 (495) 593-46-46 |
| 7 | ОП ПСЧ-244 (специальной) ТУ № 1 ГКУ МО «Мособлпожспас», Московская обл., с. Успенское, стр. 70 | Оперативный дежурный | 8 (495) 593-46-46 |
| 8 | ПСЧ-245 ТУ № 1 ГКУ МО «Мособлпожспас», Московская обл., д. Чупряково, д. 34/2 | Оперативный дежурный | 8 (495) 593-46-46 |
| 9 | ПСЧ-246 ТУ № 1 ГКУ МО «Мособлпожспас», Московская обл., пос. Новоивановское, ул. Калинина, д. 15 | Оперативный дежурный | 8 (495) 593-46-46 |
| 10 | ПСЧ-318 ТУ № 1 ГКУ МО «Мособлпожспас», Московская обл., г. Звенигород, ул. Депутатская, стр. 5 | Оперативный дежурный | 8 (495) 593-46-46 |
| 11 | ДПК ООО «АвтоМОЛ», Московская обл., МКАД 55 км, ул. Горбунова, д. 14 | Оперативный дежурный | 8 (495) 448-52-06 |
| 12 | Пожарная команда в/ч 23700, Московская обл., п. Новый Городок | Оперативный дежурный | 8 (495) 992-29-52 |
| 13 | Пожарная команда АО «121 АРЗ», Московская обл., пгт. Старый Городок | Оперативный дежурный | 8 (498) 677-95-00 |
| 14 | Пожарная команда в/ч 62843, Московская обл., п. Часцы-1 | Оперативный дежурный | 8 (495) 992-93-49 |
| 15 | 504 Пожарная команда Западного военного округа, Московская обл., ФГАУ «Патриот», стр. 25 | Оперативный дежурный | 8 (495) 567-89-67 |
| 16 | АСФ МКУ «Центр гражданской защиты Одинцовского городского округа», Московская обл., г. Одинцово, ул. Молодёжная, д. 17 | Оперативный дежурный | 8 (977) 899-72-73 |
| 17 | Группа проведения водолазных работ ПСО № 1 (специализированный) ГКУ МО «Мособлпожспас», Московская обл., с. Успенское, стр. 70 | Оперативный дежурный | 8 (963) 722-67-79 |
| 18 | Группа проведения газоспасательных работ ПСО № 1 (специализированный) ГКУ МО «Мособлпожспас», Московская обл., г. Голицыно, Промышленный проезд, д. 8, стр. 2 | Оперативный дежурный | 8 (963) 722-67-79 |
| 19 | Авиационная поисково-спасательная группа ПСО № 1 (специализированный) ГКУ МО «Мособлпожспас», Московская обл., г. Голицыно, Промышленный проезд, д. 8, стр. 1 | Оперативный дежурный | 8 (963) 722-67-79 |
|  | Органы правопорядка МВД России и Росгвардии |  |  |
| 20 | УМВД России по Одинцовскому г.о., Московская обл., г.п. Одинцово, Можайское ш., д. 4 | Оперативный дежурный дежурной части | 8 (495) 593-10-62 |
| 21 | 1-й городской отдел полиции, Московская обл., г.п. Одинцово, Можайское ш., д. 4а | Оперативный дежурный дежурной части | 8 (495) 593-22-34 |
| 22 | 2-й городской отдел полиции, Московская обл., г.п. Одинцово, ул. Верхне-Пролетарская, д. 25 | Оперативный дежурный дежурной части | 8 (495) 593-00-29 |
| 23 | Кубинский отдел полиции, Московская обл., г. Кубинка, Наро-Фоминское ш., д. 9 | Оперативный дежурный дежурной части | 8 (495) 992-25-94 |
| 24 | Голицынский отдел полиции, Московская обл., пос. Большие Вяземы, вл. 3, стр. 1 | Оперативный дежурный дежурной части | 8 (498) 694-00-02 8 (498) 694-01-03 |
| 25 | Успенский отдел полиции, Московская обл., пос. Горки-10, д. 50 | Оперативный дежурный дежурной части | 8 (495) 634-08-17 |
| 26 | Барвихинский отдел полиции, Московская обл., пос. Барвиха, д. 9 | Оперативный дежурный дежурной части | 8 (495) 635-64-74 |
| 27 | Немчиновский отдел полиции, Московская обл., пос. Немчиновка, ул. 2-й Просек, д. 4 | Оперативный дежурный дежурной части | 8 (495) 591-80-77 |
| 28 | Звенигородский отдел полиции, Московская обл., г. Звенигород, ул. Депутатская, д. 7 | Оперативный дежурный дежурной части | 8 (495) 992-54-74 |
| 29 | Лесногородский отдел полиции, Московская обл., г.п. Одинцово, ул. Акуловская, д. 26 | Оперативный дежурный дежурной части | 8 (498) 696-64-98 8 (498) 696-64-97 |
|  | Службы скорой медицинской помощи |  |  |
| 30 | Одинцовская подстанция СМП, Московская обл., г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д. 5 | Дежурная служба | 8 (495) 599-99-99 |
| 31 | Никольская подстанция СМП, Московская обл., пгт. Старый Городок, ул. Школьная, д. 32 | Дежурная служба | 8 (495) 561-30-08 |
| 32 | Голицынская подстанция СМП, Московская обл., пгт. Большие Вязёмы, ул. Институт, д. 9/1 | Дежурная служба | 8 (495) 597-99-33 |
| 33 | Звенигородская подстанция СМП, Московская обл., г. Звенигород, ул. Герцена, д. 13А | Дежурная служба | 8 (495) 992-53-89 |
|  | Аварийно-восстановительная служба Московской области (в ведомственном подчинении Минэнерго Московской области) |  |  |
| 34 | ГКУ Московской области «Московская областная специализированная аварийно-восстановительная служба» (ГКУ МО «МОС АВС»), Московская обл., г. Орехово-Зуево, ул. Северная, д. 59 | Дежурная служба | 8 (496) 425-10-42 |

10.2.4. Перечень ответственных лиц теплоснабжающих (теплосетевых) организаций, функционирующих на территории муниципального образования Одинцовский городской округ представлен в таблице 10.2.4.

Таблица 10.2.4 - Перечень ответственных лиц теплоснабжающих (теплосетевых) организаций, функционирующих на территории муниципального образования Одинцовский городской округ

| № п/п | Ф.И.О. | Должность | Контактный номер телефона ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- |
| АО «Одинцовская теплосеть», Московская обл., г. Одинцово, ул. Южная, д. 4 |  |  |  |
| 1 | Черникова Ю. К. | Руководитель организации | 8 (495) 150-15-33 |
| 2 | Боровиков А. Н. | Главный инженер | 8 (495) 150-15-33 8 (925) 808-20-14 |
| 3 | Минакова Т. В. | Начальник производственно-технического отдела | 8 (926) 872-65-58 |
| 4 | Аварийно-диспетчерская служба | Дежурный диспетчер | 8 (495) 256-77-87 8 (495) 150-51-20 |
| МП «Звенигородские инженерные сети», Московская обл., г. Звенигород, Нахабинское ш., д. 2 |  |  |  |
| 1 | Евсеев А. С. | Руководитель организации | 8 (499) 450-28-07 |
| 2 | Шаталин В. А. | Главный инженер | 8 (499) 450-28-07 |
| 3 | Вакуленко В. Н. | Начальник аварийно-диспетчерской службы | 8 (926) 792-23-05 |
| 4 | Щербаков А. Г. | Начальник производственно-технического отдела | 8 (926) 750-65-94 |
| 5 | Аварийно-диспетчерская служба | Дежурный диспетчер | 8 (926) 792-23-05 |
| МУП ЖКХ «Назарьево», адрес места расположения: п. Матвейково, стр. 1 |  |  |  |
| 1 | Чижов И. В. | Генеральный директор | 8 (926) 263-77-33 |
| 2 | Манаенков Р. В. | Главный инженер | 8 (495) 634-03-52 8 (906) 799-53-11 |
| 3 | Горбунов С. Н. | Начальник теплоснабжения | 8 (495) 274-00-27 |
| 4 | Земляк И. В. | Начальник района теплоснабжения № 1 | 8 (495) 274-00-27 |
| 5 | Федоров Н. И. | Начальник района теплоснабжения № 2 | 8 (495) 274-00-27 |
| 6 | Аварийно-диспетчерская служба | Оперативный дежурный | 8 (495) 634-03-52 |
| ЖКС №1 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны по ВКС, адрес места расположения: г. Ногинск, ул. Патриаршая, д. 4 |  |  |  |
| 1 | Аварийно-диспетчерская служба | Диспетчерская служба | 8 (926) 347-78-30 |
| ЖКС №4 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны по г. Москве и МО, адрес места расположения: г. Наро-Фоминск, ул. Шибанкова, д.56 |  |  |  |
| 1 | Аварийно-диспетчерская служба | Диспетчерская служба | 8 (926) 348-12-16 |
| АО «Ресурс», Московская обл., пгт. ВНИИССОК, ул. Михаила Кутузова, д.15а |  |  |  |
| 1 | Суворов А. А. | Генеральный директор | 8 (498) 601-57-70 |
| 2 | Качанова В. А. | Начальник котельной | 8 (901) 723-17-06 8 (985) 365-31-82 |
| 3 | Качанова В. А. | Начальник Управления аварийно-диспетчерского контроля | 8 (901) 723-17-06 8 (985) 365-31-82 |
| 4 | Аварийно-диспетчерская служба | Оперативный дежурный | 8 (901) 723-15-89 |
| ООО «Московский насосный завод», Московская обл., г. Одинцово, ул. Транспортная, д. 2, стр. 19 |  |  |  |
| 1 | Трофимов А. С. | Генеральный директор | 8 (910) 407-74-30 |
| 2 | Куликов С. П. | Главный инженер | 8 (916) 675-81-46 |
| 3 | Маминов А. В. | Начальник котельной | 8 (915) 188-27-66 |
| 4 | Бевзюк А. В. | Заместитель начальника котельной | 8 (926) 256-21-27 |
| 5 | Дежурная смена | Оператор котельной | 8 (495) 593-44-24 |
| 6 | Аварийно-диспетчерская служба | Оперативный дежурный | 8 (495) 593-44-24 |
| ООО «Баковский завод», Московская обл., г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 53 |  |  |  |
| 1 | Свергун С. Г. | Руководитель организации | 8 (495) 981-92-00 |
| 2 | Поляков Н. М. | Начальник котельной | 8 (495) 981-92-00 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба | Оперативный дежурный | 8 (495) 981-92-00 |
| ООО «Теплоинжсервис», Московская обл., г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 38 |  |  |  |
| 1 | Лялин А. Л. | Генеральный директор | 8 (915) 112-43-84 |
| 2 | Соколов В. В. | Главный инженер | 8 (915) 112-43-84 |
| 3 | Салюк А. Д. | Начальник котельной | 8 (991) 787-46-15 |
| 4 | Аварийно-диспетчерская служба | Оператор | 8 (915) 430-08-89 |
| ООО «Теплосервис-М», Московская обл., г. Одинцово, ул. Чистяковой, д. 30 |  |  |  |
| 1 | Глинкин Е. А. | Генеральный директор | 8 (495) 780-62-53 |
| 2 | Мацун К. В. | Главный инженер | 8 (495) 780-62-54 |
| 3 | Воробьева Т. С. | Начальник ПТО | 8 (495) 780-62-55 |
| 4 | Соркин А. Е. | Начальник участка | 8 (495) 509-06-91 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба | Оперативный дежурный | 8 (495) 509-06-91 |
| ООО «ТеплоЭнергоСервис», г. Голицыно, Петровское ш., д. 52, стр. 4 |  |  |  |
| 1 | Батряк А. В. | Руководитель организации | 8 (903) 588-19-08 |
| 2 | Чулкин В. Г. | Главный инженер | 8 (906) 788-76-54 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба | Оперативный дежурный | 8 (906) 788-76-54 |
| ООО «Союзэнерго», г. Звенигород, пр-д Строителей, д. 8 |  |  |  |
| 1 | Абрагимов А. Р. | Руководитель организации | 8 (926) 337-93-99 |
| 2 | Сидоренко Н. И. | Главный инженер | 8 (905) 762-08-34 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба | Оперативный дежурный | 8 (905) 762-08-34 |
| ООО «Гефест-Инжиниринг», Московская обл., г. Звенигород, мкр. Супонево, оф. 6 |  |  |  |
| 1 | Канунников И. М. | Главный инженер | 8 (903) 744-47-75 |
| 2 | Аварийно-диспетчерская служба | Оперативный дежурный | 8 (916) 366-92-26 |
| ООО «УК Энергоцентр», г. Звенигород, мкр. 3, д. 15 |  |  |  |
| 1 | Плешаков Д. Г. | Генеральный директор | 8 (910) 453-49-64 |
| 2 | Платонов А. А. | Главный инженер | 8 (916) 305-09-92 |
| 3 | Дмитриев П. В. | Начальник аварийно-диспетчерской службы | 8 (916) 305-09-92 |
| 4 | Аварийно-диспетчерская служба | Дежурный диспетчер (5 человек) | 8 (916) 305-09-92 |
| ЗАО Дом отдыха «Связист», Московская обл., г. Звенигород, д/о «Связист» |  |  |  |
| 1 | Бабина М. В. | Генеральный директор | 8 (903) 623-01-87 |
| 2 | Романов С. В. | Начальник котельной | 8 (925) 632-13-66 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба | Оперативный дежурный | 8 (926) 559-81-94 |
| ФГБУ «Клинический санаторий «Барвиха», п. Барвиха |  |  |  |
| 1 | Мисбахова А. Г. | Директор | 8 (495) 635-64-11 |
| 2 | Будков С. А. | Главный инженер | 8 (925) 702-30-29 |
| 3 | Чевычелов П. А. | начальник котельной | 8 (925) 005-46-71 |
| 4 | Аварийно-диспетчерская служба | Оперативный дежурный | 8 (495) 635-62-48 |
| ФГУП «Комплекс», Московская обл., пос. Усово-Тупик, д. 9 |  |  |  |
| 1 | Горшкова Ю. В. | Руководитель организации | 8 (926) 578-42-71 |
| 2 | Аварийно-диспетчерская служба | Дежурный диспетчер | 8 (495) 635-42-60 |
| ООО «РУШ», д. Раздоры, 1 км Рублево-Успенского ш., д. 1 |  |  |  |
| 1 | Аварийно-диспетчерская служба | Оперативный дежурный | 8 (926) 523-59-23 |
| ООО НПО «Союз-М», д. Малые Вязёмы, пр-д Петровский, влд. 2, стр. 2 |  |  |  |
| 1 | Аварийно-диспетчерская служба | Оперативный дежурный | 8 (485) 637-93-99 |
| ООО «Голицынская управляющая компания», Московская обл., г. Голицыно, пр. Заводской, д. 12 |  |  |  |
| 1 | Кавун Ю. В. | Руководитель организации | 8 (495) 274-41-45 |
| 2 | Аварийно-диспетчерская служба | Оперативный дежурный | 8 (495) 274-41-45 |
| АО «Парк Отель «Ершово», Московская обл., с. Ершово, д. 51 |  |  |  |
| 1 | Лапко А. В. | Генеральный директор | 8 (495) 597-50-19 |
| 2 | Кравченко В. Н. | Главный инженер | 8 (916) 096-96-35 |
| 3 | Качура А. В. | Начальник котельной | 8 (926) 939-35-24 |
| 4 | Посменно | Оператор котельной | 8 (985)490-43-30 |
| 5 | Аварийно-диспетчерская служба | Оперативный дежурный | 8 (985)490-43-30 |
| ЛРКЦ «Юдино» - филиал ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России», Московская обл., с. Юдино, ул. Красная, д. 23 |  |  |  |
| 1 | Ермольчев А.П. | Начальник ХТО | 8 (495) 926-11-96 доб. 118 |
| 2 | Скорняков Э.Г. | Начальник котельной | 8 (495) 926-11-96 доб. 186 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба | Оперативный дежурный | 8 (495) 926-11-96 доб. 030 |
| АО «Теплоэнергетическое предприятие», Московская обл., г. Мытищи, ул. Колпакова, д. 2к10 |  |  |  |
| 1 | Мандрыгин А.С. | Генеральный директор | 8 (910) 492-93-23 |
| 2 | Михайловский И. Н. | Главный инженер | 8 (910) 000-31-21 |
| 3 | Челарски В. И. | Начальник котельных | 8 (916) 114-60-02 |
| 4 | Зозуля С. С. | Начальник ОДС | 8 (919) 108-15-41 |
| 5 | Аварийно-диспетчерская служба | Оперативный дежурный | 8 (495) 583-55-92 |
| ООО «Геруда», пгт. Заречье, ул. Заречная, д. 8А |  |  |  |
| 1 | Демидов А.В. | Руководитель организации | 8 (936) 248-46-07 |
| 2 | Евдокимов П.П. | Главный инженер | 8 (905) 578-93-24 |
| 3 | Ахмедов Р. Н. | Начальник котельной | 8 (925) 790-20-50 |
| 4 | Аварийно-диспетчерская служба | Оперативный дежурный | 8 (925) 083-36-11 |
| ООО «Интеркапстрой», Московская обл., пгт. Заречье, ул. Тихая, д.24 |  |  |  |
| 1 | Воробьев С. П. | Руководитель организации | 8 (495) 544-18-42 |
| 2 | Воробьев С. П. | Главный инженер | 8 (495) 544-18-42 |
| 3 | Федористов И.Н. | Начальник производственно-технического отдела | 8 (925) 323-32-24 |
| 4 | Аварийно-диспетчерская служба | Дежурный диспетчер | 8 (495) 544-18-42 |
| ООО «КТТ-Дубки», адрес места расположения: г. Одинцово, пгт. ВНИИССОК, ул. Березовая, д. 3 |  |  |  |
| 1 | Супрун И. М. | Руководитель организации | 8 (498) 720-38-08 |
| 2 | Аварийно-диспетчерская служба | Оперативный дежурный | 8 (498) 720-38-08 |
| АО «121 АРЗ», Московская обл., пгт. Старый Городок, ул. Почтовая, д. 10 |  |  |  |
| 1 | Ерёмин Ю. Н. | Генеральный директор | 8 (498) 677-95-11 |
| 2 | Неволин В. Н. | Главный энергетик | 8 (909) 900-02-66 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба | Оперативный дежурный | 8 (909) 900-02-66 |
| ЗАО «Царский лес», Московская обл., г. Одинцово, пос. дома отдыха Покровское, стр. 65 |  |  |  |
| 1 | Ярков В. Б. | Руководитель организации | 8 (926) 902-97-03 8 (912) 930-77-78 |
| 2 | Цветков В. С. | Главный инженер | 8 (926) 902-97-03 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба | Дежурный диспетчер | 8 (912) 930-77-78 |
| ООО «Московская Инженерная Компания» (ТСЖ «Грюнвальд»), Московская обл., пгт. Заречье, ул. Весенняя, д. 1/8 |  |  |  |
| 1 | Кузовлев М. В. | Руководитель организации | 8 (925) 505-07-83 |
| 2 | Аварийно-диспетчерская служба | Дежурный диспетчер | 8 (925) 505-07-83 |
| ООО «ТеплоВиК», адрес места расположения: г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 30 |  |  |  |
| 1 | Алиев Ф. У. | Руководитель организации | 8 (495) 609- 61-15 |
| 2 | Максимов А. Н. | Главный инженер | 8 (499) 609-61-15 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба | Дежурный диспетчер | 8 (495) 609- 61-15 |
| ООО «Поречье», Московская обл., г. Звенигород, мкр. Поречье, вл. 8 |  |  |  |
| 1 | Кузьмин С. В. | Руководитель службы эксплуатации | 8 (915) 185-37-29 |
| 2 | Форов Д. Н. | Заместитель руководителя службы эксплуатации | 8 (900) 181-89-40 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба | Оперативный дежурный | 8 (915) 185-37-29 8 (900) 181-89-40 |
| ФГАУ «ОК «Рублево-Успенский», Московская обл., пос. Дачного Хозяйства Жуковка, стр. 46 |  |  |  |
| 1 | Киреев И. А. | Руководитель организации | 8 (962) 953-36-51 |
| 2 | Кустуров М. И. | Начальник ЦК | 8 (962) 953-37-93 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба | Оперативный дежурный | 8 (495) 782-02-50 |
| АО «Петелинская птицефабрика», адрес места расположения: с. Часцы, д. 3 |  |  |  |
| 1 | Зудин М. Ю. | Директор | 8 (495) 514-15-60 |
| 2 | Агеев В. А. | Главный инженер | 8 (910) 777-66-89 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба | Оперативный дежурный | 8 (985) 527-96-90 8 (495) 514-15-60 доб. 14136 водозабор 14133 котельная |
| ООО «Московская энергетическая компания», Московская обл., г. Звенигород, пр-д Строителей, д. 8А |  |  |  |
| 1 | Янченко Д. В. | Генеральный директор | 8 (905) 927-29-88 |
| 2 | Комаров И. В. | Главный инженер | 8 (905) 927-29-88 |
| 3 | Феофилов К. С. | Начальник ЦК и ЦТС | 8 (905) 927-29-88 |
| 4 | Зубрицкий С. А. | Начальник ОДС | 8 (905) 927-29-88 |
| 5 | Аварийно-диспетчерская служба | Оперативный дежурный | 8 (905) 927-29-88 |
| АО «Пансионат с лечением Солнечная поляна», Московская обл., д. Волково |  |  |  |
| 1 | Зенкин П. А. | Главный инженер | 8 (926) 046-61-22 |
| 2 | Аварийно-диспетчерская служба | Оперативный дежурный | 8 (926) 046-61-22 |
| ООО «Гранель Инжиниринг», адрес места расположения: д. Малые Вяземы, д. 53, стр. 1 |  |  |  |
| 1 | Беткер А. К. | Генеральный директор | 8 (965) 141-42-46 |
| 2 | Шутов Д. В. | Главный энергетик | 8 (965) 439-47-60 |
| 3 | Убакуненко Д. Г. | Начальник котельной | 8 (999) 740-40-77 |
| 4 | Посменно | Инженер по ремонту | 8 (963) 651-56-22 |
| 5 | Аварийно-диспетчерская служба | Оперативный дежурный | 8 (963) 651-56-22 |
| АО «ТЭК-24», г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 42, стр. 1 |  |  |  |
| 1 | Дмитришин А.В | Главный инеженер | 8 (903) 237-51-17 |
| 2 | Аварийно-диспетчерская служба | Оперативный дежурный | 8 (903) 237-51-17 |
| ООО «Ук «Кунцево», адрес места расположения: пгт. Заречье, ул. Тихая, д. 25А |  |  |  |
| 1 | Петров К. В. | Директор | 8 (495) 669-61-60 8 (917) 518-40-20 |
| 2 | Александров Е. А. | Главный инженер | 8 (926) 307-61-50 8 (495) 223-49-38 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба | Оперативный дежурный | 8 (926) 307-61-50 8 (495) 223-49-90 |
| Подмосковный филиал ООО «ТСК Мосэнерго», г. Москва, Лермонтовский пр-т., д. 147 стр. 1 |  |  |  |
| 1 | Зинец Павел Григорьевич | Руководитель организации | 8 (495) 225-14-12 доб. 84-83 |
| 2 | Стогов Андрей Викторович | Главный инженер | 8 (495) 225-14-12 доб. 35-59 |
| 3 | Мазуров Максим Геннадьевич | Начальник производственно-технической службы | 8 (495) 225-14-12 доб. 55-06 |
| 4 | Хайрединов Андрей Тимурович | Начальник аварийно-диспетчерской службы | 8 (495) 225-14-12 доб. 35-63 |
| 5 | Аварийно-диспетчерская служба | Дежурный диспетчер | 8 (916) 188-74-04 |
| ООО «ЭнергоСтройМех», Московская обл., г. Одинцово, Железнодорожная ул., д. 19, стр. 7 |  |  |  |
| 1 | Дружинин А. В. | Генеральный директор | 8 (495) 646-10-77 |
| 2 | Котляров Д. Ю. | Главный инженер | 8 (495) 646-10-77 |
| 3 | Соркин А. Е. | Начальник участка | 8 (495) 646-10-77 |
| 4 | Аварийно-диспетчерская служба | Оперативный дежурный | 8 (495) 646-10-77 |

10.2.5. Перечень ответственных лиц электросетевых организаций, связанных с функционированием систем теплоснабжения на территории муниципального образования Одинцовский городской округ представлен в таблице 10.2.5.

Таблица 10.2.5 - Перечень ответственных лиц электросетевых организаций, связанных с функционированием систем теплоснабжения на территории муниципального образования Одинцовский городской округ

| № п/п | Ф.И.О | Должность | Контактный номер телефона ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- |
| Западные электрические сети - филиал ПАО «Россети Московский регион» (Одинцовский РЭС), адрес места расположения:г. Одинцово, Транспортный проезд д. 32 |  |  |  |
| 1 | Аварийно-диспетчерская служба | Оперативный дежурный | 8 (495) 525-73-00 доб. 2156 |
| Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Одинковское ПО), адрес места расположения: г. Одинцово, ул. Союзная, д. 9 |  |  |  |
| 1 | Аварийно-диспетчерская служба | Оперативный дежурный | 8 (495) 995-00-99 |
| Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Голицынское ПО), адрес места расположения: г.п. Голицыно, Заводской проспект, д. 13А |  |  |  |
| 1 | Аварийно-диспетчерская служба | Оперативный дежурный | 8 (495) 995-00-99 |
| Одинцовский филиал АО «Мособлэнерго» (Звенигородское ПО), адрес места расположения: г. Звенигород, Нахабинское шоссе, д. 2 |  |  |  |
| 1 | Аварийно-диспетчерская служба | Оперативный дежурный | 8 (495) 995-00-99 |
| АО «МСК-Энерго» (Московский РЭС), адрес места расположения: Московская обл., г. Москва, ул. Рябиновая, д. 22А |  |  |  |
| 1 | Аварийно-диспетчерская служба | Оперативный дежурный | 8 (495) 516-22-45 |
| Филиал «Центральный» АО «Оборонэнерго» (Наро-Фоминский РЭС), адрес места расположения: г. Наро-Фоминск, ул. Шибанкова, 56 |  |  |  |
| 1 | Аварийно-диспетчерская служба | Оперативный дежурный | 8 (800) 222-32-20 |
| ООО «ЦЭК», адрес места расположения: Московская обл., г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 51А/9 |  |  |  |
| 1 | Прокопенко А. В. | Директор | 8 (495) 792-64-33 |
| 2 | Аварийно-диспетчерская служба | Оперативный дежурный | 8 (495) 136-68-45 |
| ПАО «Ростелеком», адрес места расположения: Московская обл., г. Москва, ул. 3-я Хорошевская, д. 17к1 |  |  |  |
| 1 | Бирюков М. В. | Директор центра эксплуатации сети | 8 (499) 998-16-16 |
| 2 | Лужнов И. В. | Главный инженер | 8 (495) 593-49-30 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба | Оперативный дежурный | 8 (495) 593-49-30 |
| АО «Одинцовская теплосеть», адрес места расположения: Московская обл., г. Одинцово, ул. Южная, д. 4 |  |  |  |
| 1 | Черникова Ю. К. | Директор | 8 (915) 389-55-00 |
| 2 | Боровиков А. Н. | Главный инженер | 8 (925) 808-20-14 |
| 3 | Чугрина Н. А. | Начальник службы АДС | 8 (985) 972-24-23 |
| 4 | Аварийно-диспетчерская служба | Оперативный дежурный | 8 (926) 872-73-14 |

10.2.6. Перечень ответственных лиц организаций водопроводно-канализационного хозяйства, связанных с функционированием систем теплоснабжения на территории муниципального образования Одинцовский городской округ представлен в таблице 10.2.6.

Таблица 10.2.6 - Перечень ответственных лиц организаций водопроводно-канализационного хозяйства, связанных с функционированием систем теплоснабжения на территории муниципального образования Одинцовский городской округ

| № п/п | Ф.И.О | Должность | Контактный номер телефона ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- |
| АО «Одинцовская теплосеть», адрес места расположения: г. Одинцово, ул. Южная, д. 4 |  |  |  |
| 1 | Черникова Ю. К. | Директор | 8 (915) 389-55-00 |
| 2 | Боровиков А. Н. | Главный инженер | 8 (925) 808-20-14 |
| 3 | Гришин А. Ю. | Начальник Управления по водоснабжению и водоотведению | 8 (906) 623-04-82 |
| 4 | Рогожин А. Г. | Главный инженер Управления по водоснабжению и водоотведению | 8 (906) 033-55-76 |
| 5 | Медведев А. Н. | Водопровод Одинцово | 8 (915) 021-20-86 |
| 6 | Сморкалова И. И. | Канализация Одинцово | 8 (926) 862-03-15 |
| 7 | Догонин С. В. | ВКХ Немчиновка | 8 (926) 093-69-66 |
| 8 | Бородин А. А. | ВКХ Барвиха | 8 (985) 135-40-95 |
| 9 | Попов И. А. | ВКХ Голицыно | 8 (916) 390-73-96 |
| 10 | Шелепина И. Р. | ВКХ Кубинка | 8 (916) 902-70-49 |
| 11 | Юдин Д. А. | ВКХ Жаворонки | 8 (985) 784-11-28 |
| 12 | Матюх Н. М. | КХ Звенигород | 8 (910) 404-01-60 |
| 13 | Чугрина Н. А. | Начальник службы АДС | 8 (985) 972-24-23 |
| 14 | Аварийно-диспетчерская служба | Оперативный дежурный | 8 (926) 872-73-14 |
| ООО «Эк «Довиль», адрес места расположения: пос. дома отдыха Озера, ул. Озерная, д. 1Б |  |  |  |
| 1 | Щебуняев Д. Ф. | Генеральный Директор | 8 (495) 925-73-73 |
| 2 | Столяревский Ю. В. | Главный инженер | 8 (495) 925-73-73 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба | Оперативный дежурный | 8 (495) 789-34-80 8 (495) 925-73-73 8 (495) 925-73-79 |
| МУП ЖКХ «Назарьево», адрес места расположения: п. Матвейково, стр. 1 |  |  |  |
| 1 | Чижов И. В. | Генеральный директор | 8 (926) 263-77-33 |
| 2 | Манаенков Р. В. | Главный инженер | 8 (495) 634-03-52 8 (906) 799-53-11 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба | Оперативный дежурный | 8 (495) 634-03-52 |
| ООО «Рапид+», адрес места расположения: д. Малые Вязёмы, д. 1 |  |  |  |
| 1 | Оглезнев А. В. | Директор | 8 (906) 033-66-74 |
| 2 | Оглезнев А. В. | Главный инженер | 8 (906) 033-66-74 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба | Оперативный дежурный | 8 (906) 033-66-74 |
| Московская дирекция по тепловодоснабжению – филиал ОАО «РЖД», адрес места расположения: г. Москва, 1-й Ольховский тупик, д. 8А |  |  |  |
| 1 | Посменно | Оперативный дежурный | 8 (499) 266-23-22 8 (499) 266-29-89 |
| АО «УМЦ Голицыно», адрес места расположения: г. Голицыно, Петровское ш., д. 52 |  |  |  |
| 1 | Никиточкина Т. В. | Директор | 8 (495) 598-22-99 8 (495) 598-23-45 8 (495) 598-21-00 8 (495) 598-22-26 |
| 2 | Аварийно-диспетчерская служба | Оперативный дежурный | 8 (495) 598-22-99 8 (495) 598-23-45 8 (495) 598-21-00 8 (495) 598-22-26 |
| АО «Совхоз Москворецкий», адрес места расположения: с. Каринское, д. 1В |  |  |  |
| 1 | Козловский В. А. | Генеральный Директор | 8 (985) 763-03-07 |
| 2 | Гнетов В.И. | Главный инженер | 8 (916) 695-29-49 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба | Оперативный дежурный | 8 (495) 597-12-63 8 (496) 327-47-51 8 (495) 597-11-92 |
| АО «Промышленный парк Одинцово-1», адрес места расположения: д. Ликино, ул. Промышленная, д. 1 |  |  |  |
| 1 | Саитов Р. М. | Генеральный Директор | 8 (985) 767-87-82 |
| 2 | Косоруков М. Н. | Главный инженер | 8 (916) 034-69-65 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба | Оперативный дежурный | 8 (495) 598-94-61 8 (916) 034-69-65 |
| МУП «Благоустройство и развитие» городского округа Власиха, адрес места расположения: п. Власиха, ул. Окружная, д. 4 |  |  |  |
| 1 | Михайлов Д. С. | Директор | 8 (499) 755-70-55 |
| 2 | Аварийно-диспетчерская служба | Оперативный дежурный | 8 (499) 755-70-55 |
| ЗАО «Племсовхоз Наро-Осаново», адрес места расположения: д. Чупряково, д. 100 |  |  |  |
| 1 | Патунин И. И. | Директор | 8 (495) 992-20-04 |
| 2 | Алатьев В.А. | Главный инженер | 8 (966) 333-46-18 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба | Оперативный дежурный | 8 (495) 992-27-81 8 (495) 992-20-04 8 (495) 992-25-62 |
| АО НПП «Радий», адрес места расположения: д. Гигирево, территория Ок Жемчужина, ГД помещ 62 |  |  |  |
| 1 | Конов М. А. | Директор | 8 (499) 151-47-31 |
| 2 | Аварийно-диспетчерская служба | Оперативный дежурный | 8 (499) 151-47-31 |
| ФГАУ «ОК «Рублево-Успенский», адрес места расположения: пос. Дачного Хозяйства Жуковка, стр. 46 |  |  |  |
| 1 | Киреев И. А. | Руководитель организации | 8 (962) 953-36-51 |
| 2 | Кустуров М. И. | Начальник ЦК | 8 (962) 953-37-93 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба | Оперативный дежурный | 8 (495) 782-02-50 |
| ООО «ТеплоВиК», адрес места расположения: г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 30 |  |  |  |
| 1 | Алиев Ф. У. | Руководитель организации | 8 (495) 609- 61-15 |
| 2 | Максимов А. Н. | Главный инженер | 8 (499) 609-61-15 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба | Дежурный диспетчер | 8 (495) 609- 61-15 |
| ООО «Звенигородский городской водоканал», адрес места расположения: г. Звенигород, мкр. Супонево, к. 11 |  |  |  |
| 1 | Мартыненко О. В. | Генеральный Директор | 8 (495) 727-94-54 8 (495) 987-83-33 |
| 2 | Носов Ю. А. | Главный инженер | 8 (495) 727-94-54 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба | Оперативный дежурный | 8 (916) 366-92-26 8 (495) 727-94-54 |
| АО «АК Горки-2», адрес места расположения: пос. Горки-2, д. 15 |  |  |  |
| 1 | Козловский В. А. | Генеральный Директор | 8 (985) 763-03-07 |
| 2 | Путивцев А. С. | Главный инженер | 8 (916) 917-78-01 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба | Оперативный дежурный | 8 (495) 598-10-04 8 (916) 917-78-01 |
| ЖКС №1 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны по ВКС, адрес места расположения: г. Ногинск, ул. Патриаршая, д. 4 |  |  |  |
| 1 | Аварийно-диспетчерская служба | Диспетчерская служба | 8 (926) 347-78-30 |
| ЖКС №4 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны по г. Москве и МО, адрес места расположения: г. Наро-Фоминск, ул. Шибанкова, д.56 |  |  |  |
| 1 | Аварийно-диспетчерская служба | Диспетчерская служба | 8 (926) 348-12-16 |
| АО «Ресурс», адрес места расположения: пгт. ВНИИССОК, ул. Дениса Давыдова, д. 13 |  |  |  |
| 1 | Скворцов А. Д. | Руководитель организации | 8 (498) 601-57-70 8 (910) 000-09-96 |
| 2 | Аварийно-диспетчерская служба | Дежурный диспетчер | 8 (926) 325-73-81 |
| ООО «Баковский завод», адрес места расположения: г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 53 |  |  |  |
| 1 | Свергун С. Г. | Руководитель организации | 8 (495) 981-92-00 |
| 2 | Поляков Н. М. | Начальник котельной | 8 (495) 981-92-00 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба | Оперативный дежурный | 8 (495) 981-92-00 |
| ООО «ТеплоЭнергоСервис», адрес места расположения: г. Голицыно, Петровское ш., д. 52, стр. 4 |  |  |  |
| 1 | Батряк А. В. | Руководитель организации | 8 (903) 588-19-08 |
| 2 | Чулкин В. Г. | Главный инженер | 8 (906) 788-76-54 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба | Оперативный дежурный | 8 (906) 788-76-54 |
| ЗАО Дом отдыха «Связист», адрес места расположения: г. Звенигород, д/о «Связист» |  |  |  |
| 1 | Бабина М. В. | Генеральный директор | 8 (903) 623-01-87 |
| 2 | Романов С. В. | Начальник котельной | 8 (925) 632-13-66 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба | Оперативный дежурный | 8 (926) 559-81-94 |
| АО «Мосводоканал», адрес места расположения: г. Москва, Плетешковский п., д. 2 |  |  |  |
| 1 | Пономаренко А. М. | Директор | 8 (499) 261-67-20 |
| 2 | Вдовин М. И. | Главный инженер | 8 (499) 261-20-22 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба | Оперативный дежурный | 8 (499) 763-34-34 |
| ООО НПО «Союз-М», адрес места расположения: д. Малые Вязёмы, пр-д Петровский, влд. 2, стр. 2 |  |  |  |
| 1 | Апакин А. М. | Руководитель организации | 8 (963) 997-31-37 |
| 2 | Курков А. М. | Инженер по эксплуатации зданий | 8 (905) 545-72-69 |
| 3 | Бучковский К. Н. | Главный механик | 8 (977) 384-35-42 |
| 4 | Федотов О. А. | Начальник СПР | 8 (903) 292-89-66 |
| 5 | Аварийно-диспетчерская служба | Оперативный дежурный | 8 (903) 292-89-66 |
| ООО «Голицынская управляющая компания», адрес места расположения: г. Голицыно, Заводской пр., д. 12 |  |  |  |
| 1 | Кавун Ю. В. | Руководитель организации | 8 (495) 274-41-45 |
| АО «Парк Отель «Ершово», адрес места расположения: с. Ершово, д. 51 |  |  |  |
| 1 | Лапко А. В. | Генеральный директор | 8 (495) 597-50-19 |
| 2 | Кравченко В. Н. | Главный инженер | 8 (916) 096-96-35 |
| 3 | Качура А. В. | Начальник котельной | 8 (926) 939-35-24 |
| 4 | Аварийно-диспетчерская служба | Оператор котельной | 8 (985) 490-43-30 |
| ЛРКЦ «Юдино» - филиал ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России, адрес места расположения: с. Юдино, ул. Красная, д. 23 |  |  |  |
| 1 | Ермольчев А.П. | Начальник ХТО | 8 (495) 926-11-96 доб. 118 |
| 2 | Скорняков Э.Г. | Начальник котельной | 8 (495) 926-11-96 доб. 186 |
| 5 | Аварийно-диспетчерская служба | Оперативный дежурный | 8 (495) 926-11-96 доб. 030 |
| АО «Заречье» им. С.А. Кушнарёва, адрес места расположения: пгт. Заречье, ул. Заречная, д. 8а |  |  |  |
| 1 | Савинова М. Ф. | Директор | 8 (495) 537-03-39 8 (495) 448-91-04 8 (495) 803-37-42 |
| 2 | Ворсин Н.В. | Главный инженер | 8 (495) 537-03-39 8 (925) 083-34-41 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба | Оперативный дежурный | 8 (925) 083-36-11 |
| ООО «Ук «Кунцево», адрес места расположения: пгт. Заречье, ул. Тихая, д. 25А |  |  |  |
| 1 | Петров К. В. | Директор | 8 (495) 669-61-60 8 (917) 518-40-20 |
| 2 | Александров Е. А. | Главный инженер | 8 (926) 307-61-50 8 (495) 223-49-38 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба | Оперативный дежурный | 8 (926) 307-61-50 8 (495) 223-49-90 |
| ООО «КТТ-Дубки», адрес места расположения: г. Одинцово, пгт. ВНИИССОК, ул. Березовая, д. 3 |  |  |  |
| 1 | Супрун И. М. | Руководитель организации | 8 (498) 720-38-08 |
| 2 | Аварийно-диспетчерская служба | Оперативный дежурный | 8 (498) 720-38-08 |
| АО «121 АРЗ», адрес места расположения: пгт. Старый городок, ул. Почтовая, д. 10 |  |  |  |
| 1 | Ерёмин Ю. Н. | Генеральный директор | 8 (495) 748-56-91 |
| 2 | Неволин В. Н. | Главный инженер | 8 (909) 900-02-68 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба | Оперативный дежурный | 8 (909) 900-02-68 |
| ЗАО «Царский лес», адрес места расположения: г. Одинцово, пос. дома отдыха Покровское, стр. 65 |  |  |  |
| 1 | Ярков В. Б. | Руководитель организации | 8 (926) 902-97-03 8 (912) 930-77-78 |
| 2 | Цветков В. С. | Главный инженер | 8 (926) 902-97-03 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба | Дежурный диспетчер | 8 (912) 930-77-78 |
| ООО «Московская Инженерная Компания» (ТСЖ «Грюнвальд»), адрес места расположения: пгт. Заречье, ул. Весенняя, д. 1/8 |  |  |  |
| 1 | Кузовлев М. В. | Руководитель организации | 8 (925) 505-07-83 |
| 2 | Аварийно-диспетчерская служба | Дежурный диспетчер | 8 (925) 505-07-83 |
| ООО «Поречье», адрес места расположения: г. Звенигород, мкр. Поречье, вл. 8 |  |  |  |
| 1 | Кузьмин С. В. | Руководитель службы эксплуатации | 8 (915) 185-37-29 |
| 2 | Форов Д. Н. | Заместитель руководителя службы эксплуатации | 8 (900) 181-89-40 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба | Оперативный дежурный | 8 (915) 185-37-29 8 (900) 181-89-40 |
| АО «Петелинская птицефабрика», адрес места расположения: с. Часцы, д. 3 |  |  |  |
| 1 | Зудин М. Ю. | Директор | 8 (495) 514-15-60 |
| 2 | Агеев В. А. | Главный инженер | 8 (910) 777-66-89 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба | Оперативный дежурный | 8 (985) 527-96-90 8 (495) 514-15-60 доб. 14136 водозабор 14133 котельная |
| АО «Пансионат с лечением Солнечная поляна», адрес места расположения: д. Волково |  |  |  |
| 1 | Зенкин П. А. | Главный инженер | 8 (926) 046-61-22 |
| 2 | Аварийно-диспетчерская служба | Оперативный дежурный | 8 (926) 046-61-22 |
| ООО «Гранель Инжиниринг», адрес места расположения: д. Малые Вяземы, д. 53, стр. 1 |  |  |  |
| 1 | Беткер А. К. | Генеральный директор | 8 (965) 141-42-46 |
| 2 | Шутов Д. В. | Главный энергетик | 8 (965) 439-47-60 |
| 3 | Убакуненко Д. Г. | Начальник котельной | 8 (999) 740-40-77 |
| 4 | Аварийно-диспетчерская служба | Инженер по ремонту | 8 (963) 651-56-22 |
| ООО «Миллениум» адрес места расположения: с. Перхушково, д.6 |  |  |  |
| 1 | Лебедев В. И. | Директор | 8 (926) 339-13-93 |
| 2 | Носов А. Е. | Главный инженер | 8 (910) 462-99-18 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба | Дежурный диспетчер | 8 (999) 501-66-44 |

10.2.7. Перечень ответственных лиц газораспределительной организации, связанной с функционированием систем теплоснабжения на территории муниципального образования Одинцовский городской округ представлен в таблице 10.2.7.

Таблица 10.2.7 - Перечень ответственных лиц газораспределительной организации, связанной с функционированием систем теплоснабжения на территории муниципального образования Одинцовский городской округ

| № п/п | Ф.И.О | Должность | Контактный номер телефона ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- |
| Филиал АО «Мособлгаз» «Запад» (Одинцовская РЭС), адрес места расположения: Московская обл., г. Одинцово, пр-д Транспортный, д. 5 |  |  |  |
| 1 | Аварийно-диспетчерская служба | Оперативный дежурный | 8 (495) 122-40-04 |

10.2.9. Перечень ответственных лиц управляющих организаций на территории муниципального образования Одинцовский городской округ представлен в таблице 10.2.8.

Таблица 10.2.8 - Перечень ответственных лиц организаций, управляющих организаций на территории муниципального образования Одинцовский городской округ

| № п/п | Ф.И.О | Должность | Контактный номер телефона ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- |
| АО «ВК Комфорт», адрес места расположения, Московская обл., г. Одинцово, ул. Северная, д. 7 |  |  |  |
| 1 | Черпкас С. В. | Директор | 8 (964) 717-44-13 |
| 2 | Гук А. А. | Главный инженер | 8 (916) 960-03-83 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба (АДС) | Дежурный диспетчер | 8 (495) 737-77-40 |
| АО «ЖКХ ГОРКИ-2», адрес места расположения, Московская обл., п. Горки-2, стр. 7 |  |  |  |
| 1 | Шкуратова Л. Г. | Директор | 8 (905) 599-80-42 |
| 2 | Аварийно-диспетчерская служба (АДС) | Дежурный диспетчер | 8 (495) 630-80-56 8 (495) 596-17-70 |
| АО «Одинцовская теплосеть», адрес места расположения, Московская обл., г. Одинцово, ул. Южная, д. 4 |  |  |  |
| 1 | Черникова Ю. К. | Директор | 8 (915) 389-55-00 |
| 2 | Анисимов А. Н. | Главный инженер | 8 (926) 555-55-51 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба (АДС) | Дежурный диспетчер | 8 (495) 150-51-20 |
| АО «РЭП Заречье» адрес места расположения, Московская обл., г. Одинцово, пгт. Заречье, д. 14, пом. 2 |  |  |  |
| 1 | Ланешкин И. В. | Директор | 8 (916) 640-33-71 |
| 2 | Баюшкин А. Н. | Главный инженер | 8 (915) 019-28-65 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба (АДС) | Дежурный диспетчер | 8 (495) 534-88-81 |
| АО «СОУ № 2» адрес места расположения, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 68, стр. 1 |  |  |  |
| 1 | Сулейманов Р. Х. | Директор | 8 (977) 398-66-44 |
| 2 | Гафуров Р. Р. | Главный инженер | 8 (916) 602-14-88 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба (АДС) | Дежурный диспетчер | 8 (968) 395-54-65 |
| АО «СЭУ ТИС» адрес места расположения, Московская обл., г. Одинцово, ул. Новоспортивная, д. 4к1, оф. 2 |  |  |  |
| 1 | Сафронова О. В. | Директор | 8 (910) 434-13-55 |
| 2 | Обжирин О. Ю. | Главный инженер | 8 (910) 431-70-93 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба (АДС) | Дежурный диспетчер | 8 (495) 593-40-85 8 (495) 593-60-93 |
| АО «УК Дом сервис центр 2002» адрес места расположения, Московская обл., г. Одинцово, ул. Чикина, д. 12, оф. 24 |  |  |  |
| 1 | Федорова Т. И. | Директор | 8 (916) 214-49-82 |
| 2 | Мишачков С. В. | Главный инженер | 8 (985) 921-70-61 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба (АДС) | Дежурный диспетчер | 8 (495) 593-40-85 |
| АО «Управление жилищного хозяйства» адрес места расположения, Московская обл., г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д. 10 |  |  |  |
| 1 | Кочевалин С. В. | Директор | 8 (915) 033-20-75 |
| 2 | Алмазов Д. А. | Главный инженер | 8 (967) 227-07-46 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба (АДС) | Дежурный диспетчер | 8 (495) 596-17-70 |
| ООО «Абсолют Эко Групп» адрес места расположения, Московская обл., с. Ромашково, ул. Никольская, д. 10 |  |  |  |
| 1 | Непомнящий Р. С. | Директор | 8 (985) 116-64-34 |
| 2 | Маевский К. Е. | Главный инженер | 8 (916) 832-14-50 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба (АДС) | Дежурный диспетчер | 8 (495) 150-88-67 |
| ООО «УК ЖилСтрой-Сервис» адрес места расположения, Московская обл., г. Звенигород, ул. Парковая, д. 24, оф. 3 |  |  |  |
| 1 | Люлин В. В. | Директор | 8 (915) 279-71-27 |
| 2 | Новиков С. А. | Главный инженер | 8 (963) 882-97-06 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба (АДС) | Дежурный диспетчер | 8 (906) 061-16-25 |
| ЖСК «Березка» адрес места расположения, Московская обл., г. Одинцово, ул. Говорова, д. 14, кв. 14 |  |  |  |
| 1 | Мартутайтис З. П. | Председатель Правления ЖСК | 8 (906) 739-34-65 |
| 2 | Аварийно-диспетчерская служба (АДС) | Дежурный диспетчер | 8 (906) 739-34-65 |
| ЖСК «Весна» адрес места расположения, Московская обл., г. Одинцово, ул. Солнечная, д. 11 |  |  |  |
| 1 | Сугробова В. М. | Председатель | 8 (905) 781-75-47 |
| 2 | Аварийно-диспетчерская служба (АДС) | Дежурный диспетчер | 8 (905) 781-75-47 |
| ЖСК «Восход» адрес места расположения, Московская обл., Одинцовский р-н, пгт Большие Вяземы, п. Школьный, д. 7 |  |  |  |
| 1 | Колесник В. В. | Председатель | 8 (906) 797-74-66 |
| 2 | Аварийно-диспетчерская служба (АДС) | Дежурный диспетчер | 8 (926) 431-56-47 |
| ЖСК «Лесной городок» адрес места расположения, Московская обл., Одинцовский р-н, пгт Лесной городок, ул. Фасадная, д. 8к5, кв. 26 |  |  |  |
| 1 | Белова Г. А. | Председатель Правления | 8 (915) 428-61-14 |
| 2 | Аварийно-диспетчерская служба (АДС) | Дежурный диспетчер | 8 (915) 428-61-14 |
| ЖСК «Радуга» адрес места расположения, Московская обл., г. Одинцово, ул. Говорова, д. 6, кв. 59 |  |  |  |
| 1 | Белышев М. В. | Председатель | 8 (905) 554-70-09 |
| 2 | Аварийно-диспетчерская служба (АДС) | Дежурный диспетчер | 8 (903) 618-20-58 |
| ЖСК «Рассвет» адрес места расположения, Московская обл., Одинцовский р-н, пгт Большие Вяземы, п. Школьный, д. 1, 2 |  |  |  |
| 1 | Севрюков А. В. | Председатель Правления | 8 (904) 415-73-64 |
| 2 | Аварийно-диспетчерская служба (АДС) | Дежурный диспетчер | 8 (969) 288-71-76 |
| ЖСК «Ударник» адрес места расположения, Московская обл., г. Голицыно, ул. Советская, д. 56к2 |  |  |  |
| 1 | Белоусова Н. А. | Директор | 8 (968) 763-71-25 |
| 2 | Аварийно-диспетчерская служба (АДС) | Дежурный диспетчер | 8 (968) 763-71-25 8 (977) 386-93-61 |
| ЖСК № 1, адрес места расположения, Московская обл., г. Одинцово, Можайское ш., д. 39, кв. 48 |  |  |  |
| 1 | Садакова И. Н. | Председатель Правления | 8 (915) 363-91-08 |
| 2 | Аварийно-диспетчерская служба (АДС) | Дежурный диспетчер | 8 (915) 363-91-08 |
| ЖСК № 2 г. Одинцово, адрес места расположения, Московская обл., г. Одинцово, б-р Любы Новоселовой, д. 3 |  |  |  |
| 1 | Кошкин А. А. | Председатель ЖСК | 8 (916) 322-38-68 |
| 2 | Аварийно-диспетчерская служба (АДС) | Дежурный диспетчер | 8 (916) 322-38-68 |
| МБУ «ЗРЭС», адрес места расположения, Московская обл., г. Звенигород, ул. Пролетарская, д. 53 |  |  |  |
| 1 | Александров Д. И. | Директор | 8 (917) 545-28-85 |
| 2 | Аварийно-диспетчерская служба (АДС) | Дежурный диспетчер | 8 (925) 477-59-24 |
| НП ЭЖД «Сосновая-16», адрес места расположения, Московская обл., г. Одинцово, пгт. Заречье, ул. Сосновая, д. 16к2 |  |  |  |
| 1 | Троицкий С. В. | Директор | 8 (916) 469-20-20 |
| 2 | Аварийно-диспетчерская служба (АДС) | Дежурный диспетчер | 8 (916) 469-20-20 |
| ООО УК «Восточный» адрес места расположения, Московская обл., Одинцовский г.о., г. Звенигород, 3-й Восточный мкр., д. 5 |  |  |  |
| 1 | Сватовская В. П. | Директор | 8 (925) 980-14-99 |
| 2 | Кендзя И. В. | Главный инженер | 8 (926) 063-49-43 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба (АДС) | Дежурный диспетчер | 8 (926) 119-34-80 |
| ООО УК «Стройпромавтоматика», адрес места расположения, Московская обл., г. Звенигород, р-н Восточный, мкр. 3, д. 15, 1 этаж |  |  |  |
| 1 | Киселев А. Н. | Директор | 8 (929) 929-38-43 |
| 2 | Егоров В. С. | Главный инженер | 8 (926) 933-32-38 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба (АДС) | Дежурный диспетчер | 8 (926) 292-12-79 |
| ООО «Айкон Эксплуатация» адрес места расположения, Московская обл., пгт Заречье, ул. Торговая, д. 7 |  |  |  |
| 1 | Федорова Н. В. | Директор | 8 (906) 067-41-83 |
| 2 | Булгаков В. В. | Главный инженер | 8 (905) 539-69-24 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба (АДС) | Дежурный диспетчер | 8 (495) 594-13-13 |
| ООО «ВДМ-сервис» адрес места расположения, Московская обл., пгт Лесной городок, ул. Грибовская, д. 6 |  |  |  |
| 1 | Хатефов С. Б. А. | Директор | 8 (968) 728-90-45 |
| 2 | Киселев Р. А. | Главный инженер | 8 (905) 738-22-34 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба (АДС) | Дежурный диспетчер | 8 (999) 501-66-44 |
| ООО «Второй завод» адрес места расположения, Московская обл., г. Одинцово, ул. Верхне-Пролетарская, д. 7, пом. 4 |  |  |  |
| 1 | Пойтин В. Г. | Директор | 8 (917) 563-33-20 |
| 2 | Малышев А. А. | Главный инженер | 8 (925) 901-33-30 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба (АДС) | Дежурный диспетчер | 8 (925) 280-50-52 8 (495) 108-76-38 |
| ООО «УК «Глобридж» адрес места расположения, Московская обл., д. Малые Вяземы, Петровское ш., д. 5 |  |  |  |
| 1 | Брайт А. А. | Директор | 8 (977) 936-35-37 |
| 2 | Кошманов А. С. | Главный инженер | 8 (964) 521-20-54 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба (АДС) | Дежурный диспетчер | 8 (495) 155-53-45 |
| ООО «Все работает», адрес места расположения, Московская обл., пгт Заречье, ул. Каштановая, д. 1, под. 3 |  |  |  |
| 1 | Никонов Э. С. | Управляющий | 8 (964) 769-00-94 |
| 2 | Никонов Э. С. | Главный инженер | 8 (964) 769-00-94 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба (АДС) | Дежурный диспетчер | 8 (800) 234-11-22 |
| ООО «Гранель Гарант» адрес места расположения, б-р Эйнштейна, д. 1 |  |  |  |
| 1 | Рудинок С. Н. | Территориальный управляющий | 8 (916) 256-66-06 |
| 2 | Калашников А. Г. (ЖК Инновация), Ефимочкин А. А. (ЖК Высокие Жаворонки) | Главный инженер | 8 (916) 201-07-99 8 (926) 625-80-77 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба (АДС) | Дежурный диспетчер | 8 (495) 182-72-72 8 (495) 401-61-23 |
| ООО «ГУК» адрес места расположения, Московская обл., г. Голицыно, Заводской пр-кт, д. 12, оф. 2 |  |  |  |
| 1 | Котов И. Г. | Директор | 8 (495) 274-41-45 |
| 2 | Чернобай Ф. Н. | Главный инженер | 8 (495) 748-81-82 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба (АДС) | Дежурный диспетчер | 8 (495) 748-81-82 |
| ООО «Департамент правового обеспечения» адрес места расположения, Московская обл., г. Кубинка, ул. Генерала Вотинцева, д. 18, оф. 64 |  |  |  |
| 1 | Шубина Е. А. | Директор | 8 (926) 674-47-67 |
| 2 | Аварийно-диспетчерская служба (АДС) | Дежурный диспетчер | 8 (901) 727-31-45 |
| ООО «ЖК-Гусарская баллада» адрес места расположения, Московская обл., г. Одинцово, пгт. ВНИИССОК, ул. Михаила Кутузова, д. 15а, ком. 37 |  |  |  |
| 1 | Суханов А. В. | Директор | 8 (916) 070-48-50 |
| 2 | Корнейко И. Н. | Главный инженер | 8 (499) 653-86-18 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба (АДС) | Дежурный диспетчер | 8 (499) 653-86-18 |
| ООО «ЖКХ Заречье-Звенигород», адрес места расположения, Московская обл., г. Звенигород, ул. Ленина, д. 28а, оф. 84 |  |  |  |
| 1 | Новгородов В. А. | Директор | 8 (903) 794-58-08 |
| 2 | Мельник В. В. | Главный инженер | 8 (968) 394-14-79 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба (АДС) | Дежурный диспетчер | 8 (495) 648-54-25 |
| ООО «Мегаполис» адрес места расположения, Московская обл., г. Одинцово, ул. Кутузовская, д. 74 Б, пом. 013 |  |  |  |
| 1 | Климов Р. В. | Руководитель | 8 (964) 644-46-46 |
| 2 | Чебина Н. В. | Заместитель руководителя | 8 (926) 606-00-16 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба (АДС) | Дежурный диспетчер | 8 (495) 662-33-54 |
| ООО «Микрорайон-Сервис» адрес места расположения, Московская обл., г. Одинцово, ул. Говорова, д. 83 |  |  |  |
| 1 | Кондратенков Ю. В. | Заместитель директора | 8 (960) 610-15-08 |
| 2 | Захаров Д. В. | Главный инженер | 8 (915) 094-58-98 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба (АДС) | Дежурный диспетчер | 8 (495) 509-10-61 |
| ООО «Миллениум» адрес места расположения, Московская обл., с. Перхушково, д. 6 |  |  |  |
| 1 | Лебедев В. И. | Директор | 8 (926) 339-13-93 |
| 2 | Носов А. Е. | Главный инженер | 8 (910) 462-99-18 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба (АДС) | Дежурный диспетчер | 8 (999) 501-66-44 |
| ООО «Надежда» адрес места расположения, Московская обл., г. Одинцово, ул. Белорусская, д. 4, пом. 12; ул. Маковского, д. 26, пом. 26 |  |  |  |
| 1 | Тихоненко Т. Н. | Директор | 8 (910) 428-80-80 |
| 2 | Кургашов А. С. | Главный инженер | 8 (926) 651-07-95 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба (АДС) | Дежурный диспетчер | 8 (495) 374-61-27 |
| ООО «Новая Волна», адрес места расположения, |  |  |  |
| 1 | Хачатрян А. Г. | Директор | 8 (903) 787-37-27 |
| 2 | Виноградов А. И. | Главный инженер | 8 (903) 272-54-85 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба (АДС) | Дежурный диспетчер | 8 (967) 199-23-62 |
| ООО «Одинцовское управление жилищным фондом», адрес места расположения, Московская обл., г. Звенигород, мкр. Супонево, д. 5, оф. 2 |  |  |  |
| 1 | Гостев А. О. | Директор | 8 (910) 476-00-79 |
| 2 | Садовниченко А. Л. | Главный инженер | 8 (909) 940-16-17 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба (АДС) | Дежурный диспетчер | 8 (495) 232-10-36 |
| ООО «Пик-комфорт элитсервис», адрес места расположения, Московская обл., Одинцовский г.о., ул. Каштановая, д. 10к1 |  |  |  |
| 1 | Щербинин А. С. | Руководитель территориального отделения | 8 (926) 890-32-02 |
| 2 | Иванов А. Б. | Специалист по контролю за содержанием зданий | 8 (985) 990-26-29 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба (АДС) | Дежурный диспетчер | 8 (495) 197-72-22 доб. 1 |
| ООО «Пик-комфорт» адрес места расположения, Московская обл., Одинцовский г.о., ул. Каштановая, д. 10к1 |  |  |  |
| 1 | Щербинин А. С. | Руководитель территориального отделения | 8 (926) 890-32-02 |
| 2 | Иванов А. Б. | Специалист по контролю за содержанием зданий | 8 (985) 990-26-29 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба (АДС) | Дежурный диспетчер | 8 (495) 197-72-22 доб. 1 |
| ООО «Объектив ЖКХ» адрес места расположения, Московская обл., ул. Вокзальная, д. 15 |  |  |  |
| 1 | Егорцев С. В. | Директор | 8 (969) 089-03-03 |
| 2 | Митин М. М. | Главный инженер | 8 (909) 972-58-58 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба (АДС) | Дежурный диспетчер | 8 (495) 147-38-07 |
| ООО «Профессионал» адрес места расположения, Московская обл., г. Звенигород, мкр. Супонево, д. 5, оф. 2 |  |  |  |
| 1 | Гостев А. О. | Директор | 8 (910) 476-00-79 |
| 2 | Садовниченко А. Л. | Главный инженер | 8 (909) 940-16-17 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба (АДС) | Дежурный диспетчер | 8 (495) 232-10-36 |
| АО «СЭУ Трансинжстрой», адрес места расположения, Московская обл., г. Одинцово, ул. Новоспортивная, д. 4к1, оф. 2 |  |  |  |
| 1 | Сафронова О. В. | Директор | 8 (910) 434-13-55 |
| 2 | Обжирин О. Ю. | Главный инженер | 8 (910) 431-70-93 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба (АДС) | Дежурный диспетчер | 8 (495) 593-40-85 8 (495) 593-60-93 |
| ООО «Управстройсоюз», адрес места расположения, Московская обл., п. Горки-10, д. 34 |  |  |  |
| 1 | Лукашенко О. В. | Директор | 8 (969) 061-13-06 |
| 2 | Лукашенко В. В. | Главный инженер | 8 (967) 139-90-09 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба (АДС) | Дежурный диспетчер | 8 (968) 707-62-77 |
| ООО «Самолет-сервис», адрес места расположения, Московская обл., с. Лайково, мкр. Город-Событие, д. 61 (ЖК Рублевский); пгт. Заречье, ул. Торговая, д. 6 (ЖК Заречье парк) |  |  |  |
| 1 | Калустов Г. Г., Кузнецов М. М. | Управляющие | 8 (977) 755-41-61 8 (926) 579-06-06 |
| 2 | Козленко Е. Н., Лобанков Г. С. | Главные инженеры | 8 (968) 591-82-65 8 (964) 793-10-40 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба (АДС) | Дежурный диспетчер | 8 (800) 775-24-11 |
| ООО «СВА», адрес места расположения, Московская обл., г. Одинцово, ул. Кутузовская, д. 74 Б, ком. 15 |  |  |  |
| 1 | Климов Р. В. | Исполнительный директор | 8 (964) 644-46-46 |
| 2 | Чебина Н. В. | Заместитель руководителя | 8 (926) 606-00-16 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба (АДС) | Дежурный диспетчер | 8 (495) 662-33-54 |
| ООО «Среда обитания», адрес места расположения, Московская обл., г. Звенигород, мкр. Пронина, д. 2, пом. 9 |  |  |  |
| 1 | Леонтьева О. М. | Директор | 8 (916) 823-06-53 |
| 2 | Аварийно-диспетчерская служба (АДС) | Дежурный диспетчер | 8 (985) 267-09-20 |
| ООО «Сумма Технологий», адрес места расположения, Московская обл., г. Одинцово, пгт. ВНИИССОК, ул. Михаила Кутузова, д. 15а, ком. 36 |  |  |  |
| 1 | Суворов М. А. | Директор | 8 (498) 601-57-70 |
| 2 | Корнейко И. Н. | Главный инженер | 8 (499) 653-86-18 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба (АДС) | Дежурный диспетчер | 8 (499) 653-86-18 |
| ООО «ТАЯ», адрес места расположения, Московская обл., г. Звенигород, ул. Садовая, д. 2, офис, п. Горки-10, д. 32 |  |  |  |
| 1 | Новгородова О. Н. | Директор | 8 (909) 167-16-66 |
| 2 | Новгородов В. А. | Главный инженер | 8 (903) 794-58-08 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба (АДС) | Дежурный диспетчер | 8 (495) 137-44-01 |
| ООО «УК «Мультистори», адрес места расположения, Московская обл., г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 11 А, пом. XXI |  |  |  |
| 1 | Хайрутдинов А. А. | Генеральный директор | 8 (926) 154-54-00 |
| 2 | Чебина Н. В. | Заместитель руководителя | 8 (926) 606-00-16 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба (АДС) | Дежурный диспетчер | 8 (495) 105-95-83 |
| ООО «УК «Наше время», адрес места расположения, Московская обл., г. Кубинка, городок Кубинка-8, д. 15, стр. 1, пом. 61 |  |  |  |
| 1 | Бруньковская А. С. | Директор | 8 (985) 001-35-05 |
| 2 | Бруньковская А. С. | Главный инженер | 8 (985) 001-35-05 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба (АДС) | Дежурный диспетчер | 8 (499) 653-96-98 |
| ООО «УК «Открытие», адрес места расположения, Московская обл., Одинцовский г.о., г. Кубинка, Кубинка-1 городок, стр. 29, оф. 7 |  |  |  |
| 1 | Кажанов А. Г. | Директор | 8 (968) 538-03-14 |
| 2 | Густи В. А. | Главный инженер | 8 (903) 009-31-99 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба (АДС) | Дежурный диспетчер | 8 (905) 550-81-11 |
| ООО «УК Атмосфера комфорта», адрес места расположения, Московская обл., г. Звенигород, ул. Почтовая, д. 41к1, оф. 3 |  |  |  |
| 1 | Ботнарюк А. И. | Директор | 8 (903) 723-97-86 |
| 2 | Федоров М. С. | Главный инженер | 8 (977) 136-15-88 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба (АДС) | Дежурный диспетчер | 8 (977) 136-15-88 |
| ООО «УК Городские усадьбы-область» адрес места расположения, Московская обл., г. Одинцово, ул. Северная, д. 13, пом. 4 |  |  |  |
| 1 | Видус И. И. | Главный инженер | 8 (916) 600-88-42 8 (964) 553-69-06 |
| 2 | Аварийно-диспетчерская служба (АДС) | Дежурный диспетчер | 8 (495) 139-61-61 |
| ООО «УК Городской комфорт», адрес места расположения, Московская обл., Одинцовский г.о., г. Звенигород, Нахабинское ш., д. 7А |  |  |  |
| 1 | Котельников Д. Н. | Директор | 8 (906) 056-56-93 |
| 2 | Покутний А. В. | Главный инженер | 8 (926) 285-29-73 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба (АДС) | Дежурный диспетчер | 8 (495) 532-10-97 |
| ООО «УК Комфорт Сити», адрес места расположения, Московская обл., Одинцовский р-н, пгт. Заречье, ул. Каштановая, д. 12, стр. 1 |  |  |  |
| 1 | Иванов А. С. | Директор | 8 (499) 426-46-46 |
| 2 | Перегонцев А. С. | Управляющий | 8 (964) 649-50-51 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба (АДС) | Дежурный диспетчер | 8 (495) 840-54-34 |
| ООО «УК Контрольная точка - уюта и безопасности» адрес места расположения, Московская обл., с. Лайково, мкр. Город-Событие, д. 21 |  |  |  |
| 1 | Мартынов Р. В. | Управляющий | 8 (916) 577-57-57 |
| 2 | Кадочников П. А. | Главный инженер | 8 (905) 775-97-42 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба (АДС) | Дежурный диспетчер | 8 (495) 737-77-40 |
| ООО «УК Лесной городок» адрес места расположения, Московская обл., пгт Лесной городок, ул. Грибовская, д. 6 |  |  |  |
| 1 | Хатефов С. Б. А. | Директор | 8 (968) 728-90-45 |
| 2 | Киселев Р. А. | Главный инженер | 8 (905) 738-22-34 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба (АДС) | Дежурный диспетчер | 8 (999) 501-66-44 |
| ООО «УК Наш дом», адрес места расположения, Московская обл., с. Перхушково, д. 4Б |  |  |  |
| 1 | Огнерубов В. М. | Директор | 8 (926) 356-25-79 |
| 2 | Жупикова Н. Н. | Техник | 8 (903) 244-99-82 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба (АДС) | Дежурный диспетчер | 8 (495) 594-42-62 |
| ООО УК «Одра Групп», адрес места расположения, Московская обл., с. Перхушково, д. 217 |  |  |  |
| 1 | Гармашева Ю. В. | Директор | 8 (985) 475-59-52 |
| 2 | Аварийно-диспетчерская служба (АДС) | Дежурный диспетчер | 8 (910) 478-14-13 |
| ООО «УК Родной городок», адрес места расположения, Московская обл., г. Одинцово, ул. Белорусская, д. 10 |  |  |  |
| 1 | Першин Д. С. | Директор | 8 (903) 700-75-02 |
| 2 | Жабуровский А. В. | Главный инженер | 8 (925) 851-17-24 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба (АДС) | Дежурный диспетчер | 8 (926) 703-69-69 |
| ООО УК «СЭЛПА» адрес места расположения, Московская обл., г. Звенигород, пр-д Строителей, д. 8, оф. 14 |  |  |  |
| 1 | Сидоренко Н. И. | Директор | 8 (905) 762-08-34 |
| 2 | Сидоренко Н. И. | Главный инженер | 8 (905) 762-08-34 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба (АДС) | Дежурный диспетчер | 8 (963) 967-63-33 |
| ООО УК «СПА», адрес места расположения, Московская обл., г. Звенигород, р-н Восточный, мкр. 3, д. 15, этаж 1, пом. 2 |  |  |  |
| 1 | Осипов А. В. | Директор | 8 (925) 147-48-08 |
| 2 | Егоров В. С. | Главный инженер | 8 (926) 933-32-38 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба (АДС) | Дежурный диспетчер | 8 (926) 292-12-79 |
| ООО УК «ФЕМЕЛИ ЛАЙФ» адрес места расположения, Московская обл., Одинцовский р-н, пгт Заречье, ул. Тихая, д. 19 |  |  |  |
| 1 | Андриенко А. А. | Директор | 8 (926) 030-00-01 |
| 2 | Симоненков Д. О. | Главный инженер | 8 (926) 356-39-07 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба (АДС) | Дежурный диспетчер | 8 (909) 851-75-12 |
| ООО «Столица Фасилити Менеджмент», адрес места расположения, Московская обл., д. Барвиха, Рублево-Успенское ш., д. 117 |  |  |  |
| 1 | Бузало М. О. | Директор | 8 (910) 444-23-21 |
| 2 | Геращенко С. В. | Главный инженер | 8 (916) 905-07-20 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба (АДС) | Дежурный диспетчер | 8 (925) 957-70-36 |
| ООО «Центрклининг», адрес места расположения, Московская обл., г. Одинцово, ул. Кутузовская, д. 74 Б, пом. 1 |  |  |  |
| 1 | Климов Р. В. | Руководитель | 8 (964) 644-46-46 |
| 2 | Чебина Н. В. | Заместитель руководителя | 8 (926) 606-00-16 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба (АДС) | Дежурный диспетчер | 8 (495) 662-33-54 |
| ООО «ЭкоМир», адрес места расположения, Московская обл., г. Звенигород, ул. Ленина, д. 28а, оф. 85 |  |  |  |
| 1 | Новгородов В. А. | Директор | 8 (903) 794-58-08 |
| 2 | Мельник В. В. | Главный инженер | 8 (968) 394-14-79 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба (АДС) | Дежурный диспетчер | 8 (495) 648-54-25 |
| ООО «Элитстрой-Одинцово», адрес места расположения, Московская обл., г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 37 |  |  |  |
| 1 | Данилов А. С. | Директор | 8 (962) 356-52-91 |
| 2 | Кузнецов Е. А. | Главный инженер | 8 (916) 321-66-71 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба (АДС) | Дежурный диспетчер | 8 (916) 789-04-54 8 (495) 591-63-65 |
| ООО «УК Эклад», адрес места расположения, Московская обл., г. Одинцово, ул. Фасадная, д. 2к1 |  |  |  |
| 1 | Бакланова Е. И. | Директор | 8 (953) 731-11-97 |
| 2 | Митин М. М. | Главный инженер | 8 (909) 972-58-58 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба (АДС) | Дежурный диспетчер | 8 (495) 147-38-07 |
| ООО «УК Уютсервис-50», адрес места расположения, Московская обл., г. Звенигород, мкр. Шихово, ул. Кирова, д. 78к1 |  |  |  |
| 1 | Банет Д. И. | Директор | 8 (905) 711-51-11 |
| 2 | Дорошин А. М. | Главный инженер | 8 (906) 711-51-11 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба (АДС) | Дежурный диспетчер | 8 (495) 960-95-06 |
| ООО «УК Сервис 24», адрес места расположения, Московская обл., г. Одинцово, ул. Сколковская, д. 3Б |  |  |  |
| 1 | Смирнова Е. В. | Управляющий | 8 (916) 473-61-36 |
| 2 | Галицкий И. В. | Главный инженер | 8 (916) 935-80-70 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба (АДС) | Дежурный диспетчер | 8 (495) 737-77-40 |
| ООО «ЮИТ-сервис», адрес места расположения, Московская обл., г. Жуковский, ул. Солнечная, д. 10 |  |  |  |
| 1 | Мосин В. А. | Директор | 8 (925) 542-19-84 |
| 2 | Чувилов А. А. | Главный инженер | 8 (916) 354-98-88 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба (АДС) | Дежурный диспетчер | 8 (495) 137-44-01 |
| ООО «ЭУК «Уютный город», адрес места расположения, Московская обл., г. Одинцово, ул. Клубничное поле, д. 1 |  |  |  |
| 1 | Хатефов С. Б. А. | Директор | 8 (968) 728-90-45 |
| 2 | Шевченко В. Н. | Главный инженер | 8 (919) 970-33-99 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба (АДС) | Дежурный диспетчер | 8 (495) 109-43-33 |
| ООО ПО «Ремжилсервис», адрес места расположения, Московская обл., д. Акулово, ул. городок Кубинка-10, зд. 39 |  |  |  |
| 1 | Пуцанков И. П. | Директор | 8 (963) 933-36-89 |
| 2 | Кузнецов А. А. | Главный инженер | 8 (963) 633-28-44 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба (АДС) | Дежурный диспетчер | 8 (964) 509-40-24 |
| ООО УК «Рублёвский», адрес места расположения, Московская обл., с. Немчиновка, Рублевский пр-д, д. 20г |  |  |  |
| 1 | Гордиенко Д. В. | Директор | 8 (916) 438-07-79 |
| 2 | Ледяев О. Г. | Заместитель | 8 (925) 856-74-59 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба (АДС) | Дежурный диспетчер | 8 (985) 511-33-55 |
| ТСЖ «12 Месяцев», адрес места расположения, |  |  |  |
| 1 | Галкин Г. Г. | Управляющий | 8 (915) 436-82-91 |
| 2 | Логиновских В. В. | Инженер | 8 (917) 566-45-53 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба (АДС) | Дежурный диспетчер | 8 (495) 225-02-07 |
| ПЖК «Заря», адрес места расположения, Московская обл., г. Одинцово, ул. Сосновая, д. 26 |  |  |  |
| 1 | Темиргалиева С. А. | Председатель | 8 (903) 973-45-49 |
| 2 | Аварийно-диспетчерская служба (АДС) | Дежурный диспетчер | 8 (903) 973-45-49 |
| ТСЖ «Вертикаль», адрес места расположения, Московская обл., г. Одинцово, Можайское ш., д. 112А |  |  |  |
| 1 | Клычников К. А. | Управляющий | 8 (916) 688-04-18 |
| 2 | Аварийно-диспетчерская служба (АДС) | Дежурный диспетчер | 8 (495) 545-50-76 |
| ТСЖ «Атлант-80А», адрес места расположения, Московская обл., г. Одинцово, Можайское ш., д. 80А, 1-й под., 1-й этаж |  |  |  |
| 1 | Паламарчук Н. Н. | Председатель Правления ТСЖ | 8 (915) 320-04-95 |
| 2 | Аварийно-диспетчерская служба (АДС) | Дежурный диспетчер | 8 (903) 535-07-08 |
| ТСЖ «Баковский дворик», адрес места расположения, Московская обл., г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 39 |  |  |  |
| 1 | Поддубная Е. В. | Председатель Правления | 8 (903) 249-45-84 |
| 2 | Аварийно-диспетчерская служба (АДС) | Дежурный диспетчер | 8 (985) 473-21-31 |
| ТСЖ «Березка», адрес места расположения, Московская обл., г. Звенигород, кв. Маяковского, д. 20 |  |  |  |
| 1 | Панаскина С. М. | Председатель Правления ТСЖ | 8 (915) 019-92-88 |
| 2 | Аварийно-диспетчерская служба (АДС) | Дежурный диспетчер | 8 (915) 019-92-88 |
| ТСЖ «Вяземки», адрес места расположения, Московская обл., Одинцовский г.о., д. Малые Вязёмы, Петровское ш., д. 27 |  |  |  |
| 1 | Пиц Н. Г. | Председатель Правления | 8 (968) 472-53-90 |
| 2 | Аварийно-диспетчерская служба (АДС) | Дежурный диспетчер | 8 (968) 472-53-90 |
| ТСЖ «Восток», адрес места расположения, Московская обл., г. Звенигород, Восточный мкр, д. 30, пом. 8 |  |  |  |
| 1 | Киселев А. Н. | Председатель Правления ТСЖ | 8 (929) 929-38-43 |
| 2 | Аварийно-диспетчерская служба (АДС) | Дежурный диспетчер | 8 (926) 292-12-79 |
| ТСЖ «Дворец», адрес места расположения, Московская обл., г. Одинцово, ул. Молодежная, д. 48, оф. 9 |  |  |  |
| 1 | Семенов А. В. | Председатель Правления | 8 (926) 239-93-50 |
| 2 | Аварийно-диспетчерская служба (АДС) | Дежурный диспетчер | 8 (925) 186-24-68 |
| ТСЖ «Жуковка 61», адрес места расположения, Московская обл., г. Одинцово, д. Жуковка, д. 61 |  |  |  |
| 1 | Тимофеев В. Ю. | Управляющий | 8 (958) 808-43-60 |
| 2 | Аварийно-диспетчерская служба (АДС) | Дежурный диспетчер | 8 (495) 635-18-34 8 (495) 635-18-36 |
| ТСЖ «Жуковка-1, д. 14», адрес места расположения, Московская обл., г. Одинцово, п. Дачного Хозяйства Жуковка, тер. Жуковка-1, д. 14, 4 |  |  |  |
| 1 | Рогачева Е. Н. | Управляющий | 8 (925) 800-19-27 |
| 2 | Аварийно-диспетчерская служба (АДС) | Дежурный диспетчер | 8 (925) 800-19-27 |
| ТСЖ «Жуковка 51», адрес места расположения, Московская обл., г. Одинцово, п. Дачного Хозяйства Жуковка, тер. Жуковка-1, д. 51, 17 |  |  |  |
| 1 | Ермилов А. А. | Управляющий | 8 (903) 171-78-62 |
| 2 | Аварийно-диспетчерская служба (АДС) | Дежурный диспетчер | 8 (903) 171-78-62 |
| ТСЖ «Грюнвальд», адрес места расположения, Московская обл., пгт Заречье, ул. Весенняя, д. 1к8 |  |  |  |
| 1 | Рудой А. М. | Управляющий | 8 (926) 380-17-51 |
| 2 | Новиков А. Н. | Инженер | 8 (926) 380-17-51 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба (АДС) | Дежурный диспетчер | 8 (499) 286-40-00 |
| ТСЖ «Сабина», адрес места расположения, Московская обл., пгт Заречье, ул. Тихая, д. 1к1 |  |  |  |
| 1 | Дорниченко В. А. | Директор | 8 (903) 673-87-62 |
| 2 | Лиманский И. В. | Главный инженер | 8 (962) 969-99-57 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба (АДС) | Дежурный диспетчер | 8 (903) 673-87-62 8 (962) 969-99-57 |
| ТСЖ «Николина гора. Лайт», адрес места расположения, Московская обл., Одинцовский г.о., пос. Сосны, д. 20 |  |  |  |
| 1 | Девятова Н. В. | Председатель Правления ТСЖ | 8 (903) 013-77-77 |
| 2 | Аварийно-диспетчерская служба (АДС) | Дежурный диспетчер | 8 (903) 245-34-10 |
| ТСЖ «Николина Гора», адрес места расположения, Московская обл., п. Сосны, д. 21 |  |  |  |
| 1 | Гордюхин А. А. | Председатель Правления ТСЖ | 8 (915) 266-23-93 |
| 2 | Романенко М. Г. | Главный инженер | 8 (915) 266-23-93 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба (АДС) | Дежурный диспетчер | 8 (985) 284-67-14 |
| ТСЖ «Наш Дом», адрес места расположения, Московская обл., г. Одинцово, ул. Сосновая, д. 28А |  |  |  |
| 1 | Драбкина Е. В. | Председатель Правления ТСЖ | 8 (915) 266-23-93 |
| 2 | Финягина С. В. | Главный инженер | 8 (915) 266-23-93 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба (АДС) | Дежурный диспетчер | 8 (498) 595-47-23 |
| ТСЖ «Новый Дом», адрес места расположения, Московская обл., Одинцовский г.о. |  |  |  |
| 1 | Димитриева Е. Ю. | Председатель Правления ТСЖ | 8 (967) 203-82-83 |
| 2 | Аварийно-диспетчерская служба (АДС) | Дежурный диспетчер | 8 (967) 203-82-83 |
| ТСЖ «Красная Гора», адрес места расположения, Московская обл., г. Звенигород, ул. Красная гора, д. 1к1, этаж 1, оф. 1 |  |  |  |
| 1 | Яковлев Ю. А. | Директор | 8 (903) 358-40-30 |
| 2 | Авласович А. П. | Главный инженер | 8 (925) 882-79-35 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба (АДС) | Дежурный диспетчер | 8 (925) 882-79-35 |
| ТСЖ «На Пронина», адрес места расположения, Московская обл., г. Звенигород, мкр. Пронина, д. 7 |  |  |  |
| 1 | Сорокина О. К. | Председатель правления ТСЖ | 8 (926) 108-12-86 |
| 2 | Аварийно-диспетчерская служба (АДС) | Дежурный диспетчер | 8 (926) 108-12-86 |
| ТСЖ «Зеленая-11», адрес места расположения, Московская обл., Одинцовский г.о., с. Юдино, ул. Зеленая, д. 11, кв. 25 |  |  |  |
| 1 | Сухоруков А. В. | Председатель Правления ТСЖ | 8 (926) 648-78-85 |
| 2 | Федячева В. В. | Главный инженер | 8 (916) 692-66-27 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба (АДС) | Дежурный диспетчер | 8 (916) 282-00-47 |
| ТСЖ «Сосновая 1А», адрес места расположения, Московская обл., пгт Заречье, ул. Тихая, д. 1к1 |  |  |  |
| 1 | Дорниченко В. А. | Директор | 8 (903) 673-87-62 |
| 2 | Лиманский И. В. | Главный инженер | 8 (962) 969-99-57 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба (АДС) | Дежурный диспетчер | 8 (903) 673-87-62 8 (962) 969-99-57 |
| ТСЖ «Сосновая-10», адрес места расположения, Московская обл., пгт Заречье, ул. Сосновая, д. 10 |  |  |  |
| 1 | Меламуд С. А. | Директор | 8 (909) 166-59-99 |
| 2 | Лиманский И. В. | Главный инженер | 8 (962) 969-99-57 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба (АДС) | Дежурный диспетчер | 8 (962) 969-99-57 |
| ТСЖ «Тихомирово», адрес места расположения, Московская обл., пгт Заречье, ул. Тихая, д. 1к1 |  |  |  |
| 1 | Дорниченко В. А. | Директор | 8 (903) 673-87-62 |
| 2 | Лиманский И. В. | Главный инженер | 8 (962) 969-99-57 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба (АДС) | Дежурный диспетчер | 8 (903) 673-87-62 8 (962) 969-99-57 |
| ТСЖ «Трехгорка», адрес места расположения, Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, ул. Чистяковой, д. 2 |  |  |  |
| 1 | Невретдинов Ш. А. | Председатель Правления | 8 (926) 205-20-93 |
| 2 | Выскуб С. Н. | Главный инженер | 8 (495) 589-32-89 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба (АДС) | Дежурный диспетчер | 8 (495) 589-38-00 |
| ТСЖ «Усово», адрес места расположения, Московская обл., г. Одинцово, пос. Усово-Тупик, д. 10 |  |  |  |
| 1 | Дячук А. В. | Председатель Правления | 8 (906) 054-73-63 |
| 2 | Аварийно-диспетчерская служба (АДС) | Дежурный диспетчер | 8 (906) 054-73-63 |
| ТСЖ «Успенское», адрес места расположения, Московская обл., с. Успенское, ул. Учительская, д. 40 |  |  |  |
| 1 | Серенков В. В. | Председатель Правления | 8 (903) 137-58-17 |
| 2 | Аварийно-диспетчерская служба (АДС) | Дежурный диспетчер | 8 (495) 634-68-23 |
| ТСЖ «Школьная-11», адрес места расположения, Московская обл., Одинцовский г.о., с. Юдино, ул. Школьная, д. 11 |  |  |  |
| 1 | Шапкин В. Г. | Председатель Правления ТСЖ | 8 (977) 880-72-52 |
| 2 | Федячева В. В. | Главный инженер | 8 (916) 692-66-27 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба (АДС) | Дежурный диспетчер | 8 (968) 818-00-66 |
| ТСН «ТСЖ Чистяковой 58», адрес места расположения, Московская обл., г. Одинцово, ул. Чистяковой, д. 62, н.п. 4 |  |  |  |
| 1 | Пигулевская И. Г. | Председатель Правления ТСН | 8 (916) 578-77-11 |
| 2 | Селиверстов А. Т. | Главный инженер | 8 (926) 372-07-01 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба (АДС) | Дежурный диспетчер | 8 (916) 578-55-33 |
| ТСН «Чистяковой 62», адрес места расположения, Московская обл., г. Одинцово, ул. Чистяковой, д. 62, пом. 4 |  |  |  |
| 1 | Грабарчук И. Н. | Председатель Правления ТСН | 8 (916) 324-40-63 |
| 2 | Селиверстов А. Т. | Главный инженер | 8 (926) 372-07-01 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба (АДС) | Дежурный диспетчер | 8 (915) 243-10-99 |
| ТСН «ТСН Чистяковой 67», адрес места расположения, Московская обл., г. Одинцово, ул. Чистяковой, д. 67, кв. 49 |  |  |  |
| 1 | Андреева Е. В. | Председатель Правления ТСН | 8 (903) 106-50-17 |
| 2 | Селиверстов А. Т. | Главный инженер | 8 (926) 372-07-01 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба (АДС) | Дежурный диспетчер | 8 (909) 917-61-92 |
| ТСН «ТСН Чистяковой 68», адрес места расположения, Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, ул. Чистяковой, д. 68, 4 под. |  |  |  |
| 1 | Талызина О. В. | Председатель Правления ТСН | 8 (916) 812-20-73 |
| 2 | Аварийно-диспетчерская служба (АДС) | Дежурный диспетчер | 8 (925) 488-33-35 8 (916) 537-23-87 |
| ТСН «Кутузовская 15», адрес места расположения, Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, ул. Чистяковой, д. 62, пом. 4 |  |  |  |
| 1 | Дзичковский В. В. | Председатель Правления ТСН | 8 (968) 782-78-61 |
| 2 | Селиверстов А. Т. | Главный инженер | 8 (926) 372-07-01 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба (АДС) | Дежурный диспетчер | 8 (915) 243-10-99 |
| ТСН «Кутузовская 21» адрес места расположения, Московская обл., г. Одинцово, ул. Чистяковой, д. 62, пом. 4 |  |  |  |
| 1 | Ветютнева Ю. В. | Председатель Правления ТСН | 8 (925) 603-98-80 |
| 2 | Аварийно-диспетчерская служба (АДС) | Дежурный диспетчер | 8 (915) 243-10-99 |
| ТСН «Гармония», адрес места расположения, Московская обл., д. Ликино, г. Одинцово, д. 103, кв. 44 |  |  |  |
| 1 | Лавлинский В. С. | Председатель Правления ТСН | 8 (926) 999-78-75 |
| 2 | Лавлинский В. С. | Главный инженер | 8 (926) 999-78-75 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба (АДС) | Дежурный диспетчер | 8 (926) 999-78-75 |
| ТСН «Западное Кунцево», адрес места расположения, Московская обл., г. Одинцово, с. Ромашково, б-р Европейский, д. 3 |  |  |  |
| 1 | Очкасов С. В. | Председатель Правления ТСН | 8 (936) 001-64-96 |
| 2 | Аварийно-диспетчерская служба (АДС) | Дежурный диспетчер | 8 (936) 001-64-96 |
| ТСН «Е5», адрес места расположения, Московская обл., г. Одинцово, с. Ромашково, б-р Европейский, д. 5, кв. 9 |  |  |  |
| 1 | Кудоярова Е. М. | Председатель Правления ТСН | 8 (905) 567-23-44 |
| 2 | Аварийно-диспетчерская служба (АДС) | Дежурный диспетчер | 8 (905) 567-23-44 |
| ТСН «Ракитня 12Б», адрес места расположения, Московская обл., г. Звенигород, мкр. Ракитня, д. 12Б |  |  |  |
| 1 | Завалина Н. И. | Председатель Правления | 8 (915) 979-59-21 |
| 2 | Гомин Ю. И. | Главный инженер | 8 (919) 762-70-82 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба (АДС) | Дежурный диспетчер | 8 (915) 979-59-21 |
| ТСН «Садовая 28А28», адрес места расположения, Московская обл., г. Одинцово, ул. Садовая, д. 28А, пом. 8 |  |  |  |
| 1 | Стёпкин В. П. | Председатель Правления ТСН | 8 (977) 486-02-15 |
| 2 | Блинов Р. М. | Главный инженер | 8 (977) 982-72-44 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба (АДС) | Дежурный диспетчер | 8 (977) 486-01-85 |
| ТСН «Кубинка», адрес места расположения, Московская обл., г. Кубинка, Наро-Фоминское ш., д. 8 |  |  |  |
| 1 | Хандогина С. В. | Директор | 8 (977) 457-34-82 |
| 2 | Долгов В. С. | Главный инженер | 8 (977) 934-64-48 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба (АДС) | Дежурный диспетчер | 8 (977) 457-34-82 |
| ТСН «Северное», адрес места расположения, Московская обл., г. Одинцово, ул. Северная, д. 57, оф. 3 |  |  |  |
| 1 | Ратко П. В. | Председатель Правления ТСН | 8 (968) 500-17-88 |
| 2 | Аварийно-диспетчерская служба (АДС) | Дежурный диспетчер | 8 (968) 500-17-88 |
| ТСН «ТСЖ Да Винчи», адрес места расположения, Московская обл., г. Одинцово, Можайское ш., д. 122, пом. 50 |  |  |  |
| 1 | Козлов И. Г. | Председатель Правления ТСН | 8 (903) 675-09-08 |
| 2 | Миронов П. А. | Главный инженер | 8 (926) 804-72-86 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба (АДС) | Дежурный диспетчер | 8 (499) 213-08-93 |
| ТСН «Пролетарский», адрес места расположения, Московская обл., г. Одинцово, ул. Верхне-Пролетарская, д. 27 |  |  |  |
| 1 | Грознова Л. П. | Председатель Правления | 8 (909) 683-54-69 |
| 2 | Аварийно-диспетчерская служба (АДС) | Дежурный диспетчер | 8 (909) 683-54-69 |
| ТСН «Белорусская 9», адрес места расположения, Московская обл., г. Одинцово, ул. Белорусская, д. 9 |  |  |  |
| 1 | Деева Н. В. | Председатель Правления | 8 (499) 703-04-00 |
| 2 | Аварийно-диспетчерская служба (АДС) | Дежурный диспетчер | 8 (499) 703-04-00 |
| ТСН «Белорусская 10», адрес места расположения, Московская обл., г. Одинцово, ул. Белорусская, д. 10 |  |  |  |
| 1 | Денисов А. В. | Председатель Правления ТСН | 8 (967) 249-04-59 |
| 2 | Аварийно-диспетчерская служба (АДС) | Дежурный диспетчер | 8 (495) 109-16-25 |
| ТСН «Аккорд 1», адрес места расположения, Московская обл., д. Митькино, ул. Цветочная, д. 3, пом. 66 |  |  |  |
| 1 | Бутузов А. А. | Управляющий | 8 (925) 540-74-50 |
| 2 | Бутузов А. А. | Главный инженер | 8 (925) 540-74-50 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба (АДС) | Дежурный диспетчер | 8 (925) 540-74-50 |
| ТСН «Аккорд 3» адрес места расположения, Московская обл., д. Митькино, ул. Цветочная, д. 3, пом. 66 |  |  |  |
| 1 | Бутузов А. А. | Директор | 8 (925) 540-74-50 |
| 2 | Бутузов А. А. | Главный инженер | 8 (925) 740-74-50 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба (АДС) | Дежурный диспетчер | 8 (925) 540-74-50 |
| ТСН «Аккорд 2», адрес места расположения, Московская обл., д. Митькино, ул. Цветочная, д. 3, пом. 66 |  |  |  |
| 1 | Бутузов А. А. | Директор | 8 (925) 540-74-50 |
| 2 | Бутузов А. А. | Главный инженер | 8 (925) 540-74-50 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба (АДС) | Дежурный диспетчер | 8 (925) 540-74-50 |
| ТСН «Маковский», адрес места расположения, Московская обл., г. Одинцово, ул. Маковского, д. 20 |  |  |  |
| 1 | Шкуренко Т. Д. | Председатель Правления ТСН | 8 (985) 312-32-46 |
| 2 | Шаблыкина О. И. | Главный инженер | 8 (916) 005-21-60 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба (АДС) | Дежурный диспетчер | 8 (915) 447-54-86 |
| ТСН «Новогодняя 2», адрес места расположения, Московская обл., г. Одинцово, д. Лапино, мкр. Радуга, д. 54к5 |  |  |  |
| 1 | Доровской Д. В. | Председатель Правления ТСН | 8 (929) 991-91-22 |
| 2 | Аварийно-диспетчерская служба (АДС) | Дежурный диспетчер | 8 (495) 975-88-21 |
| ТСН «Сиреневая 6», адрес места расположения, Московская обл., г. Одинцово, д. Лапино, мкр. Радуга, д. 54к5, пом. 12 |  |  |  |
| 1 | Гусев А. Е. | Председатель Правления ТСН | 8 (962) 941-32-74 |
| 2 | Аварийно-диспетчерская служба (АДС) | Дежурный диспетчер | 8 (495) 980-60-85 |
| ТСН «Пронина, Дом 2», адрес места расположения, Московская обл., г. Звенигород, мкр. Пронина, д. 2, пом. 9 |  |  |  |
| 1 | Леонтьева О. М. | Управляющий | 8 (916) 823-06-53 |
| 2 | Аварийно-диспетчерская служба (АДС) | Дежурный диспетчер | 8 (985) 267-09-20 |
| ТСН «Пронина, Дом 9», адрес места расположения, Московская обл., г. Звенигород, мкр. Пронина, д. 2, пом. 9 |  |  |  |
| 1 | Леонтьева О. М. | Управляющий | 8 (916) 823-06-53 |
| 2 | Аварийно-диспетчерская служба (АДС) | Дежурный диспетчер | 8 (977) 279-07-04 |
| ТСН «Шале-1», адрес места расположения, Московская обл., д. Жуковка, ул. Жемчужная, д. 58 |  |  |  |
| 1 | Чирихина В. В. | Председатель Правления ТСН | 8 (965) 216-77-77 |
| 2 | Клипенко И. О. | Главный инженер | 8 (903) 590-86-99 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба (АДС) | Дежурный диспетчер | 8 (903) 590-86-99 |
| ТСН «Можайка», адрес места расположения, Московская обл., пгт Новоивановское, Можайское ш., д. 51 |  |  |  |
| 1 | Новиков А. А. | Директор | 8 (916) 911-99-00 |
| 2 | Губанов С. В. | Главный инженер | 8 (929) 601-68-88 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба (АДС) | Дежурный диспетчер | 8 (985) 344-44-00 |
| ТСН(Ж) «ТСЖ «Рублевский проезд 40/4» адрес места расположения, Московская обл., с. Ромашково, Рублевский пр-д, д. 40к4 |  |  |  |
| 1 | Конова Н. Ю. | Председатель правления | 8 (926) 527-67-79 |
| 2 | Сергиенко С. К. | Инженер | 8 (980) 748-16-86 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба (АДС) | Дежурный диспетчер | 8 (977) 834-08-10 |
| ТСН(Ж) «ТСЖ «Рублевский проезд 40/1» адрес места расположения, Московская обл., Одинцовский р-н, г.п. Одинцово, с. Ромашково, Рублевский пр-д, д. 40к1, под. 1 |  |  |  |
| 1 | Макачева Е. В. | Председатель правления | 8 (910) 444-61-12 |
| 2 | Маевский К. Е. | Главный инженер | 8 (916) 832-14-50 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба (АДС) | Дежурный диспетчер | 8 (495) 150-88-67 |
| ТСН(Ж) «ТСЖ «Рублевский проезд 40/2» адрес места расположения, Московская обл., Одинцовский р-н, г.п. Одинцово, с. Ромашково, Рублевский пр-д, д. 40к2, под. 3 |  |  |  |
| 1 | Кульпин М. А. | Председатель правления | 8 (963) 699-36-59 |
| 2 | Маевский К. Е. | Главный инженер | 8 (916) 832-14-50 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба (АДС) | Дежурный диспетчер | 8 (495) 150-88-67 |
| ТСН(Ж) «ТСЖ «Рублевский проезд 40/2А» адрес места расположения, Московская обл., Одинцовский р-н, с. Ромашково, Рублевский пр-д, д. 40к2А |  |  |  |
| 1 | Бармин А. О. | Председатель правления | 8 (926) 650-00-23 |
| 2 | Пиксайкин П. П. | Главный инженер | 8 (965) 267-04-95 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба (АДС) | Дежурный диспетчер | 8 (977) 834-08-10 |
| ТСН(Ж) «ТСЖ «Рублевский проезд 40/3» адрес места расположения, Московская обл., Одинцовский р-н, г.п. Одинцово, с. Ромашково, Рублевский пр-д, д. 40к3, под. 4 |  |  |  |
| 1 | Гребенькова О. В. | Председатель правления | 8 (916) 884-78-00 |
| 2 | Маевский К. Е. | Главный инженер | 8 (916) 832-14-50 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба (АДС) | Дежурный диспетчер | 8 (495) 150-88-67 |
| ТСН «Сколково Бор 4», адрес места расположения, Московская обл., пгт. Заречье, ул. Университетская, д. 4 |  |  |  |
| 1 | Пахомова С. А. | Директор | 8 (903) 719-88-98 |
| 2 | Артемьев А. В. | Главный инженер | 8 (916) 250-67-50 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба (АДС) | Дежурный диспетчер | 8 (495) 137-44-01 |
| ТСН «Сколково Парк», адрес места расположения, Московская обл., пгт. Заречье, ул. Весенняя, д. 2 |  |  |  |
| 1 | Расковалов Д. М. | Председатель Правления | 8 (966) 046-36-39 |
| 2 | Ведюк Е. А. | Главный инженер | 8 (926) 926-58-90 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба (АДС) | Дежурный диспетчер | 8 (495) 580-75-84 |
| ТСН «Европейский», адрес места расположения, Московская обл., с. Ромашково, ул. Никольская, д. 8к2 |  |  |  |
| 1 | Авилов А. Г. | Председатель Правления | 8 (916) 121-67-65 |
| 2 | Маевский К. Е. | Главный инженер | 8 (916) 832-14-50 |
| 3 | Аварийно-диспетчерская служба (АДС) | Дежурный диспетчер | 8 (499) 444-14-49 |

10.2.10. Перечень СЗО на территории муниципального образования Одинцовский городской округ, с указанием организаций, обеспечивающих теплоснабжение здания и телефонов их аварийно-диспетчерских служб представлен в таблице 10.2.9.

Таблица 10.2.9 - Перечень СЗО на территории муниципального образования Одинцовский городской округ, с указанием организаций, обеспечивающих теплоснабжение здания и телефонов их аварийно-диспетчерских служб

| № п/п | Наименование, адрес места нахождения СЗО | Наименование организации, эксплуатирующей источник тепловой энергии, ЦТП, НС/тепловые сети, телефон аварийно-диспетчерской службы организации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Амбулатория, п. Часцы, стр. 18 | АО «Петелинская птицефабрика», 8 (985) 527-96-90 |
| 2 | Поликлиника, г. Голицыно, проспект Керамиков, д. 93 | АО «Одинцовская теплосеть», 8 (495) 256-77-87 |
| 3 | Подстанция скорой помощи, п. Большие Вяземы, ул. Институт, д. 9/1 | АО «Одинцовская теплосеть», 8 (495) 256-77-87 |
| 4 | Амбулатория, п. Кубинка-10, д. 11А | МУП «ЖКХ Назарьево», 8 (495) 634-03-52 |
| 5 | Поликлиника № 1, г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д. 3 | АО «Одинцовская теплосеть», 8 (495) 256-77-87 |
| 6 | Морг, г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д. 9А | АО «Одинцовская теплосеть», 8 (495) 256-77-87 |
| 7 | Инфекционное отделение, г. Одинцово, Красногорское шоссе, д. 15 | АО «Одинцовская теплосеть», 8 (495) 256-77-87 |
| 8 | Амбулатория, п. Жаворонки, ул. 30 лет Октября, д. 5А | АО «Одинцовская теплосеть», 8 (495) 256-77-87 |
| 9 | Амбулатория, с. Успенское, д. 42 | АО «Одинцовская теплосеть», 8 (495) 256-77-87 |
| 10 | Поликлиника, г. Одинцово, ул. Чистяковой, д. 22, пом. 3 | ООО «Теплосервис-М», 8 (495) 509-06-91 |
| 11 | Поликлиника, п. Летний Отдых, ул. Зеленая, д. 1А, пом. 12 | АО «Одинцовская теплосеть», 8 (495) 256-77-87 |
| 12 | Больница, пос. Барвиха, д. 20, ГБУЗ МО «Одинцовская ЦРБ» | ФГБУ «Клинический санаторий «Барвиха», 8 (495) 635-62-48 |
| 13 | Больница № 3, пгт. Старый Городок, ул. Школьная, д. 1 | АО «121 АРЗ», 8 (909) 900-02-66 |
| 14 | Терапевтическое отделение, пгт. Старый Городок, ул. Заводская, д. 37, строение 3 | АО «121 АРЗ», 8 (909) 900-02-66 |
| 15 | Амбулатория, пгт. Заречье, ул. Заречная, д. 14 | ООО «Геруда», 8 (925) 083-36-11 |
| 16 | Амбулатория, пос. Назарьево, стр. 36 | МУП «ЖКХ Назарьево», 8 (495) 634-03-52 |
| 17 | Санаторий, г. Звенигород, сан. Подмосковье, вл. 2-9 | ЖКС №4 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны по г. Москве и МО, 8 (926) 348-12-16 |
| 18 | Санаторий, г. Звенигород, сан. Подмосковье, вл. 2-11 | ЖКС №4 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны по г. Москве и МО, 8 (926) 348-12-16 |
| 19 | Санаторий, г. Звенигород, п. Санаторий Министерства обороны, д. 186 | ЖКС №4 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны по г. Москве и МО, 8 (926) 348-12-16 |
| 20 | Санаторий, г. Звенигород, п. Санаторий Министерства обороны, д. 187 | ЖКС №4 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны по г. Москве и МО, 8 (926) 348-12-16 |
| 21 | Санаторий, г. Звенигород, п. Санаторий Министерства обороны, д. 188 | ЖКС №4 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны по г. Москве и МО, 8 (926) 348-12-16 |
| 22 | Санаторий, г. Звенигород, п. Санаторий Министерства обороны, д. 189 | ЖКС №4 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны по г. Москве и МО, 8 (926) 348-12-16 |
| 23 | Санаторий, г. Звенигород, п. Санаторий Министерства обороны, двлд. 1 | ЖКС №4 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны по г. Москве и МО, 8 (926) 348-12-16 |
| 24 | Санаторий, г. Звенигород, п. Санаторий Министерства обороны, двлд. 112 | ЖКС №4 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны по г. Москве и МО, 8 (926) 348-12-16 |
| 25 | Санаторий, г. Звенигород, п. Санаторий Министерства обороны, двлд. 113 | ЖКС №4 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны по г. Москве и МО, 8 (926) 348-12-16 |
| 26 | Санаторий, г. Звенигород, п. Санаторий Министерства обороны, двлд. 195 | ЖКС №4 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны по г. Москве и МО, 8 (926) 348-12-16 |
| 27 | Санаторий, г. Звенигород, п. Санаторий Министерства обороны, двлд. 23 | ЖКС №4 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны по г. Москве и МО, 8 (926) 348-12-16 |
| 28 | Санаторий, г. Звенигород, п. Санаторий Министерства обороны, двлд. 24 | ЖКС №4 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны по г. Москве и МО, 8 (926) 348-12-16 |

- Изменения, внесенные в Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в Одинцовском городском округе (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций (ПЛАС). Актуализация на 2026 год, по замечаниям согласующих органов

  - Министерство энергетики Московской области.

Отсутствуют.

11.2. Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Отсутствуют.

11.3. Главное Управление гражданской защиты Московской области.

Таблицы 3.1.1, 3.3.1 и 10.2.3 уточнены и дополнены сведениями о наименованиях, адресах и контактах оперативных дежурных пожарно-спасательных частей по состоянию на 01.01.2026.